- Утверждены

Приказом ГУГПС МВД России

от 5 ноября 2001 г. N 76

Согласованы

письмом

Госгортехнадзора России

от 23 мая 2000 г. N 03-35/215

Дата введения -

1 января 2002 года

Нормы пожарной безопасности

Пожарная опасность технологических сред.

Номенклатура показателей

Fire hazard of technological media.

List of indexes

НПБ 23-2001

Разработаны Федеральным государственным учреждением "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны" (ФГУ ВНИИПО) МВД России (Ю.Н. Шебеко, В.Ю. Навценя, О.В. Васина) и Главным управлением Государственной противопожарной службы (ГУГПС) МВД России (Ю.И. Дешевых, А.Н. Гилетич).

Внесены и подготовлены к утверждению отделом пожарной охраны объектов ГУГПС МВД России.

Утверждены Приказом ГУГПС МВД России от 5 ноября 2001 г. N 76.

Согласованы с Госгортехнадзором России (письмо N 03-35/215 от 23.05.2000).

Вводятся впервые.

Дата введения в действие 1 января 2002 г.

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ГУГПС и ФГУ ВНИИПО МВД России.

- 1. Область применения

1.1. Настоящие нормы устанавливают требования, подлежащие выполнению для обеспечения пожарной безопасности технологических сред на различных технологических объектах.

Требования пожарной безопасности к технологическим средам устанавливаются в виде показателей их пожарной опасности.

1.2. Требования указанных норм распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и эксплуатируемые объекты.

1.3. Нормы не распространяются на технологические среды, в которых обращаются взрывоопасные вещества, средства инициирования взрывчатых веществ, ядовитые и радиоактивные вещества.

1.4. Наряду с настоящими нормами, необходимо руководствоваться нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

- 2. Термины и определения

В нормах используются следующие термины с соответствующими определениями:

технологическая среда - сырьевые вещества и материалы, полупродукты и продукты, обращающиеся в технологической аппаратуре (технологической системе);

пожарная опасность технологических сред - возможность возникновения и (или) развития пожара, обусловленная физико-химическими свойствами и параметрами указанных сред.

- 3. Показатели пожарной опасности технологических сред

3.1. Технологические среды могут представлять собой:

- индивидуальные химические вещества в чистом виде и в виде технического продукта, отвечающего соответствующим требованиям стандарта или техническим условиям;

- смеси индивидуальных химических веществ, выпускаемые в соответствии со стандартом или техническими условиями;

- природные и искусственные материалы, отвечающие требованиям соответствующих стандартов или технических условий;

- технологические полупродукты и продукты производства, которые выделяются в виде самостоятельных фракций и накапливаются в количествах, создающих пожарную опасность.

3.2. Показатели пожарной опасности технологических сред устанавливаются для веществ, находящихся в соответствующем агрегатном состоянии:

- газов - веществ, давление насыщенных паров которых при температуре 25 °С и давлении 101,3 кПа превышает 101,3 кПа;

- жидкостей - веществ, давление насыщенных паров которых при температуре 25 °С и давлении 101,3 кПа меньше 101,3 кПа. К жидкостям относят также твердые плавящиеся вещества, температура плавления или каплепадения которых ниже 50 °С;

- твердых веществ и материалов - индивидуальных веществ и их смесевых композиций с температурой плавления или каплепадения выше 50 °С, а также веществ, не имеющих температуры плавления (например, древесина, ткани и т.п.);

- пылей - диспергированных твердых веществ и материалов с размером частиц менее 850 мкм;

- аэрозолей - систем, состоящих из твердых и жидких мелких частиц (с размером менее 850 мкм), диспергированных (распыленных) в газовой фазе.

3.3. Оценка пожарной опасности технологических сред состоит в определении комплекса показателей, перечень которых зависит от агрегатного состояния технологической среды, параметров ее состояния и особенностей технологического процесса.

3.4. Оценка пожарной опасности технологических сред проводится по методикам, утвержденным в установленном порядке.

3.5. Пожарная опасность технологических сред определяется с учетом условий осуществления технологического процесса по регламенту (повышенные или пониженные давления, температуры и т.д.).

3.6. Характеристики показателей пожарной опасности технологических сред.

Группа горючести - классификационная характеристика способности технологических сред к горению.

Температура вспышки - самая низкая температура технологической среды, при которой в условиях специальных испытаний над ее поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источников зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для возникновения устойчивого горения.

Температура воспламенения - наименьшая температура горючей жидкой или твердой технологической среды, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое горение.

Температура самовоспламенения - самая низкая температура технологической среды, при которой в условиях специальных испытаний происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением.

Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) - минимальное и максимальное содержание горючего в технологической среде, при котором возможно распространение пламени по среде на любое расстояние от источника зажигания.

Температурные пределы распространения пламени (воспламенения) - температуры жидкой технологической среды, при которых ее насыщенные пары образуют концентрации с заданным содержанием окислителя, равные соответственно нижнему (нижний температурный предел) и верхнему (верхний температурный предел) концентрационным пределам распространения пламени.

Температура тления - температура дисперсной технологической среды, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций окисления, заканчивающихся беспламенным горением.

Условия теплового самовозгорания - выявленная зависимость между температурой окружающей среды, массой технологической среды и временем до момента ее самовозгорания.

Минимальная энергия зажигания - наименьшее значение энергии электрического разряда, способной воспламенить наиболее легковоспламеняющуюся технологическую среду.

Кислородный индекс - минимальное содержание кислорода в технологической среде, при котором возможно свечеобразное горение материалов в условиях специальных испытаний.

Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами - качественный показатель, характеризующий пожарную опасность технологических сред, связанную с возможностью воспламенения и взрыва при химическом взаимодействии компонентов среды.

Нормальная скорость горения смеси - скорость перемещения фронта пламени относительно несгоревшей газообразной технологической среды в направлении, перпендикулярном к его поверхности.

Удельная скорость выгорания - масса жидкой или твердой горючей технологической среды, сгорающей в единицу времени с единицы площади.

Коэффициент дымообразования - величина, характеризующая оптическую плотность дыма, образующегося при сгорании технологической среды с заданной насыщенностью в объеме помещения.

Индекс распространения пламени - условный безразмерный показатель, характеризующий способность технологической среды распространять пламя по поверхности.

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов - отношение массы технологической среды к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при ее горении газообразные продукты вызывают гибель 50% подопытных животных.

Минимальное содержание кислорода - концентрация кислорода в горючей технологической среде, ниже которой воспламенение и горение ее становятся невозможными.

Минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора - наименьшая концентрация флегматизатора (разбавителя) в технологической среде, при которой среда становится неспособной к распространению пламени.

Максимальное давление взрыва - наибольшее давление, возникающее при дефлаграционном горении газо-, паро- или пылевоздушной технологической среды в замкнутом сосуде.

Скорость нарастания давления взрыва - производная давления взрыва по времени на восходящем участке зависимости давления взрыва газо-, паро- или пылевоздушной технологической среды в замкнутом сосуде от времени.

Критическая поверхностная плотность теплового потока - минимальная плотность теплового потока, вызывающая воспламенение технологической среды при длительном воздействии.

Длина распространения пламени по струе аэрозоля - величина, характеризующая возможность распространения пламени по жидкой технологической среде в распыленном состоянии.

Предельная скорость срыва диффузионного факела - скорость парогазовой технологической среды при истечении в окружающую атмосферу, при которой происходит срыв диффузионного пламени.

Минимальная концентрация негорючего разбавителя в воздухе, при которой существует диффузионное пламя, - минимальное содержание негорючего газа или пара в технологической среде, при котором горение диффузионного факела становится невозможным.

Удельная теплота сгорания - изменение энтальпии, которое сопровождает изотермически и изобарно протекающую реакцию сгорания единицы массы технологической среды с эквивалентным количеством кислорода.

Индекс пожаровзрывоопасности - параметр, равный произведению скорости нарастания давления взрыва на корень кубический из величины объема реакционного сосуда.

Способность к экзотермическому разложению - совокупность параметров (температура, давление, концентрация и т.п.), характеризующих условия экзотермического разложения технологической среды.

Способность к воспламенению при адиабатическом сжатии - предельная степень адиабатического сжатия газопаровоздушной технологической среды, при которой происходит ее воспламенение.

Излучающая способность пламени - плотность теплового потока очага пожара непосредственно на поверхности пламени при горении технологической среды.

Безопасный экспериментальный максимальный зазор - максимальный зазор между фланцами оболочки, через который не происходит распространение горения в окружающую атмосферу.

3.7. Перечень и применяемость показателей пожарной опасности технологических сред с учетом их агрегатного состояния приведены в таблице.

3.8. Перечень показателей, необходимых и достаточных для характеристики пожарной опасности технологических сред в условиях производства, переработки, транспортирования и хранения, определяет разработчик проекта. При необходимости могут быть использованы и другие показатели, не указанные в таблице.

Перечень

показателей пожарной опасности

технологических сред

| Показатель пожарной опасности технологической среды | Приме- няе- мость показа- теля в зависи- мости от аг- регат- ного состоя- ния ве- щества |  |  |  | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г | ж | т | п |  |
| Группа горючести | + | + | + | + | Для определения способности техно- логических сред к горению |
| Температура вспышки | - | + | - | - | При категорировании помещений по взрывопожарной и пожарной опаснос- ти; для обеспечения пожарной безо- пасности технологических процессов |
| Температура воспламе- нения | - | + | + | + | При определении группы горючести и оценки пожарной опасности техноло- гических сред |
| Температура самовос- пламенения | + | + | + | + | При определении группы взрывоопас- ной смеси для выбора типа взрыво- защищенного электрооборудования |
| Концентрационные пре- делы распространения пламени (воспламене- ния) | + | + | - | + | При определении концентраций горю- чих газов, паров и пылей, при ко- торых возможно распространение пламени |
| Температурные пределы распространения пламени (воспламенения) | + | + | - | - | При определении пожаробезопасных температурных режимов работы обо- рудования. Для расчетной оценки концентраци- онных пределов распространения пламени |
| Температура тления | - | - | + | + | При разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности технологических сред, склонных к тлению |
| Условия теплового са- мовозгорания | - | - | + | + | При выборе безопасных условий хра- нения и переработки технологичес- ких сред, склонных к самовозгора- нию |
| Минимальная энергия зажигания | + | + | - | + | При разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и электростатической искробезопас- ности технологических сред |
| Кислородный индекс | - | - | + | - | При обеспечении безопасности тех- нологических сред, связанных с об- ращением полимерных материалов |
| Способность взрывать- ся и гореть при взаи- модействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами | + | + | + | + | При определении категории помеще- ний по взрывопожарной и пожарной опасности. При выборе безопасных условий сов- местного хранения и транспортиро- вания технологических сред. При выборе средств пожаротушения |
| Нормальная скорость горения смеси (для пылей - эффективная нормальная скорость распространения пла- мени) | + | + | - | + | При разработке и создании огне- преградителей, предохранительных мембран и других разгерметизирую- щих устройств |
| Удельная скорость вы- горания | - | + | - | - | При определении продолжительности горения жидких технологических сред в резервуарах, интенсивности тепловыделения и подачи огнетуша- щих веществ |
| Коэффициент дымообра- зования | - | - | + | - | Для классификации технологических сред по дымообразующей способности |
| Индекс распростране- ния пламени | - | - | + | - | Для классификации технологических сред по способности распространять пламя по поверхности |
| Показатель токсичнос- ти продуктов горения полимерных материалов | - | + | + | + | Для оценки токсичности технологи- ческих сред, содержащих полимеры |
| Минимальное содержа- ние кислорода | + | + | - | + | При разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности технологических сред с пониженным содержанием кислорода |
| Минимальная флегмати- зирующая концентрация флегматизатора | + | + | - | + | При разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности технологических сред с наличием разбавителя (флегматизатора, инги- битора) |
| Максимальное давление взрыва | + | + | - | + | При определении категории помеще- ний по взрывопожарной и пожарной опасности и разработке мероприятий по обеспечению пожаровзрывобезо- пасности технологического оборудо- вания |
| Скорость нарастания давления взрыва | + | + | - | + | При разработке мероприятий по взрывозащите технологического обо- рудования (расчет предохранитель- ных клапанов, мембран и т.п.) |
| Критическая поверх- ностная плотность теплового потока | - | + | + | - | При разработке мероприятий по сни- жению способности технологических сред воспламеняться под действием теплового излучения пламени и оп- ределении категорий помещений по пожарной опасности |
| Длина распространения пламени по струе аэрозоля | - | + | - | - | Для оценки пожарной опасности жид- ких технологических сред в распы- ленном состоянии |
| Предельная скорость срыва диффузионного факела | + | + | - | - | При оценке пожарной опасности ава- рийного истечения технологических сред |
| Минимальная концент- рация негорючего раз- бавителя в воздухе, при которой существу- ет диффузионное пламя | + | + | + | - | При оценке последствий аварийного истечения парогазовых технологи- ческих сред |
| Удельная теплота сго- рания | + | + | + | + | При оценке пожарной опасности тех- нологических сред и определении категорий помещений и наружных ус- тановок по взрывопожарной и пожар- ной опасности |
| Индекс пожаровзрыво- опасности | + | - | - | + | Для оценки пожарной опасности тех- нологических сред в технологичес- ком оборудовании |
| Способность к экзо- термическому разложе- нию | + | + | + | + | Для термодинамически нестабильных технологических сред, способных вызвать резкий рост температуры и давления при разложении |
| Способность к воспла- менению при адиабати- ческом сжатии | + | + | - | + | Параметр, характеризующий способ- ность технологической среды к воспламенению при адиабатическом сжатии в смеси с воздухом или дру- гим окислителем |
| Излучающая способ- ность пламени | + | + | + | + | Для оценки плотности теплового по- тока от пламени при горении техно- логических сред |
| Безопасный экспери- ментальный максималь- ный зазор | + | + | - | + | При выборе степени взрывозащиты электрооборудования |

Примечания. 1. Обозначения колонок 2 - 5: "г" - газы, "ж" - жидкости, "т" - твердое вещество, "п" - пыль.

2. Знак "+" обозначает применяемость, знак "-" - неприменяемость показателя пожарной опасности для технологической среды.