Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий

Письмо

от 13 июня 2006 г. N 19/ц-17/2035

о применении норм

Управление государственного пожарного надзора МЧС России, рассмотрев обращение с просьбой о разъяснении требований норм при проектировании автоматических установок противопожарной защиты, сообщает.

В соответствии с положениями п. 11.1 НПБ 88-01* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" допускается формирование команд аппаратурой управления автоматических установок пожаротушения на отключение вентиляции.

Вместе с тем согласно п. 13.5* НПБ 88-01* запуск системы дымоудаления рекомендуется осуществлять от дымовых пожарных извещателей, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной системы пожаротушения.

Учитывая изложенное УГПН МЧС России сообщает, что в целях сокращения времени обнаружения пожара запуск системы автоматической противодымной защиты в зданиях общественного назначения следует осуществлять от сигнала автоматической установки пожарной сигнализации с дымовыми пожарными извещателями.

В помещениях, не указанных в п. 3 НПБ 110-03, при выборе способа формирования команд для запуска систем противодымной защиты следует руководствоваться требованиями п. 11.1 НПБ 88-01.

Начальник Управления

государственного пожарного надзора,

Заместитель Главного государственного

инспектора Российской Федерации

по пожарному надзору

Ю.П.Ненашев