Министерство транспорта Российской Федерации

Письмо

от 3 июня 1992 г. N СМ-39/795

о введении в действие РД 31.31.54-92 "Перечень зданий,

помещений и сооружений морского транспорта с указанием

категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон"

Департаментом морского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации утвержден "Перечень зданий, помещений и сооружений транспорта с указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон" (РД 31.31.54-92).

"Перечень" согласован Министерством внутренних дел и предназначен для предприятий, организаций и учреждений отрасли с указанием требований по оборудованию установками пожаротушения и пожарной (охранной) сигнализации.

Предлагаю:

1. Ввести в действие с 01.08.92 РД 31.31.54-92 "Перечень зданий, помещений и сооружений морского транспорта с указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон" (Приложение).

2. В целях обеспечения необходимой пожарной безопасности руководителям предприятий, организаций и учреждений морского транспорта РФ до 30.12.92 установить соответствие находящихся в эксплуатации средств пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения требованиям указанного "Перечня".

3. Отделу инвестиционной политики Департамента обеспечить пересмотр введенного ранее РД 31.30.08-82 "Перечень помещений и служб предприятий связи с указанием их категорий и классов по взрывопожарной опасности".

4. Контроль за исполнением возложить на Подотдел пожарной безопасности и организации борьбы с незаконными актами в судоходстве Главгосморинспекции ДМТ.

Заместитель Директора

Департамента морского транспорта

Б.С.Гришин

Утвержден

Департаментом морского транспорта

Министерства транспорта

Российской Федерации

Согласован

Бюро координации

деятельности противопожарной

и аварийно-спасательных

служб МВД СССР

7 февраля 1992 г. N 20/6/45

Введен в действие

с 1 августа 1992 года

Перечень

зданий, помещений и сооружений морского

транспорта с указанием категорий взрывопожарной

и пожарной опасности и класса зон

РД 31.31.54-92

Разработан:

Государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом морского транспорта "Союзморниипроект". Главный инженер М.А. Троцкий. Исполнитель В.И. Ярошенко;

Проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом морского транспорта "Черноморниипроект". Главный инженер В.М. Таран. Начальник технического отдела О.Д. Мельников. Исполнители: А.И. Козловский; Л.К. Бруневский; О.Н. Бубликов; С.Е. Шевцов; А.К. Сверидов.

Согласован Бюро координации деятельности противопожарной и аварийно-спасательных служб МВД СССР 07.02.92 N 20/6/45. Начальник В.А. Абрамов.

Внесен:

Отделом инвестиционной политики Департамента морского транспорта. Начальник Л.Н. Соловьев;

Подотделом пожарной безопасности и организации борьбы с незаконными актами в судоходстве. Начальник В.С. Ширманов.

Утвержден Департаментом морского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Заместитель директора О.А. Савин.

Вводится впервые.

Перечень распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию зданий (помещений), сооружений и других объектов морского транспорта и обязателен для учета в проектировании и хозяйственной деятельности предприятий и организаций работниками, ответственными за обеспечение пожарной и взрывопожарной безопасности, а также оборудование и эксплуатацию установок и средств пожаротушения и пожарной (охранной) сигнализации.

Данный перечень составлен на основе ОНТП 24-86/МВД СССР "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности".

Перечень не распространяется на здания и помещения для производства и хранения взрывчатых веществ (ВВ), средств инициирования ВВ, а также здания и сооружения (включая причалы для обслуживания и ремонта судов с атомными установками), в которых размещаются и обрабатываются радиоактивные вещества.

Раздел 1. Здания, помещения и сооружения морских портов

┌──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────────┬─────────┐

│   Наименование   │  Характеристика  │Категория  │Класс     │Категория и   │ Условия  │     Необходимость     │Примеча- │

│здания (помещения)│    вещества,     │здания     │взрыво-   │группа взрыво-│окружающей│  оборудования здания  │ние      │

│ или сооружения,  │    материала,    │(помещения)│опасной и │опасной смеси │  среды   │(помещения) установками│         │

│технологического  │ изделия, груза,  │по взрыво- │пожаро-   │(по ГОСТ      │          ├───────────┬───────────┤         │

│    процесса,     │   оборудования,  │пожарной и │опасной   │12.1.011-78)  │          │автомати-  │автомати-  │         │

│установки, участка│  обращающегося   │пожарной   │зон (по   │              │          │ческой     │ческой     │         │

│  и др. (далее в  │  (находящегося)  │опасности  │ПУЭ)      │              │          │системы    │системы    │         │

│ графах - "здания │     в здании     │(по ОНТП   │          │              │          │пожароту-  │охранно-   │         │

│  (помещения)")   │   (помещении)    │24-86)     │          │              │          │шения (АСП)│пожарной   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(АОПС) или │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │пожарной   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ции (АПС)  │         │

├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│        1         │        2         │     3     │    4     │      5       │    6     │     7     │     8     │    9    │

├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│1.1. Перегрузочные│                  │           │          │              │          │           │           │п. 10    │

│комплексы         │                  │           │          │              │          │           │           │Прилож. 3│

│1.1.1. Крупнотон- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нажных контейнеров│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│международного    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│стандарта:        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) причальные     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сооружения        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) площадки для   │Твердые горючие   │В          │П-III     │не            │наружные  │не         │ручные     │см.      │

│хранения          │вещества, мате-   │           │          │категорируется│установки │требуется  │пожарные   │пункт 3  │

│контейнеров       │риалы и изделия в │           │          │              │          │           │извещатели │Приложе- │

│                  │металлической таре│           │          │              │          │           │           │ния 3    │

│1.1.2. Универсаль-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ные и генгрузов:  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) причальные     │                  │           │          │              │          │           │           │п. 10    │

│сооружения        │                  │           │          │              │          │           │           │Прилож. 3│

│2) площадки для   │Твердые горючие и │В          │П-III     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│хранения грузов   │негорючие вещест- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ва, материалы и   │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │изделия в горючей │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │и негорючей       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │упаковке (таре)   │           │          │              │          │           │           │         │

│1.1.3. Навалочных │                  │           │          │              │          │           │           │п. 10    │

│грузов:           │                  │           │          │              │          │           │           │Прилож. 3│

│1) причальные     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сооружения        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) площадки для   │Твердые, сыпучие  │Д          │не класси-│то же         │то же     │то же      │не         │         │

│хранения навалоч- │горючие и него-   │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│ных грузов        │рючие вещества и  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │материалы         │           │          │              │          │           │           │         │

│3) открытые       │Твердые горючие   │Б          │В-Iг      │взрывоопасная │наружные  │           │ручные     │         │

│конвейерные линии │вещества (зерновые│           │          │(взрывоопасная│установки │           │пожарные   │         │

│(наземные и на    │и бобовые культу- │           │          │пыль)         │          │           │извещатели │         │

│эстакадах)        │ры), образующие   │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │взрывоопасную пыль│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │с нижним концент- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │рационным пределом│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │воспламенения     │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │(НКПВ) до         │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │65 г/куб. м       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Твердые горючие   │В          │П-III     │пожароопасная │наружные  │не         │ручные     │         │

│                  │вещества (карба-  │           │          │(пожароопасная│установки │требуется  │пожарные   │         │

│                  │мид, сахар-сырец, │           │          │пыль)         │          │           │извещатели │         │

│                  │сернистый колчедан│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │и др.), образующие│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │пожароопасную пыль│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │с НКПВ - 65 г/куб.│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │м и более         │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Твердые негорючие │Д          │не класси-│не            │то же     │то же      │не         │         │

│                  │вещества и мате-  │           │фицируется│категорируется│          │           │требуется  │         │

│                  │риалы (рядовая    │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │железная руда,    │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │аглоруда, железо- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │рудный концентрат,│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │марганцевая руда; │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │инертные материа- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │лы - песок,       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │гравий, бокситы,  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │фосфориты, магне- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │зит, суперфосфат, │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │сульфат аммония,  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │хлористый калий и │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │т.п.)             │           │          │              │          │           │           │         │

│4) здания пересып-│Твердые горючие   │Б          │В-IIа     │взрывоопасная │внутренние│то же      │АПС с      │         │

│ных, приводных и  │вещества (уголь,  │           │          │(взрывоопасная│установки │           │извещателем│         │

│натяжных станций и│сера комовая и    │           │          │пыль)         │          │           │тепловым   │         │

│пробоотборных     │гранулированная,  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│систем, конвейер- │зерновые и  бобо- │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│ных закрытых      │вые культуры),    │           │          │              │          │           │           │         │

│галерей, тоннели и│образующие взрыво-│           │          │              │          │           │           │         │

│бункеры           │опасную пыль с    │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │НКПВ до           │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │65 г/куб. м       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Твердые горючие   │В          │П-II      │пожароопасная │то же     │то же      │то же      │то же    │

│                  │вещества (карба-  │           │          │(пожароопасная│          │           │           │         │

│                  │мид, сахар-сырец, │           │          │пыль)         │          │           │           │         │

│                  │сернистый колчедан│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │и т.п.), образую- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │щие пожароопасную │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │пыль НКПВ - 65    │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │г/куб. м и более  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Твердые негорючие │Д          │не класси-│не            │          │то же      │не         │         │

│                  │вещества и мате-  │           │фицируется│категорируется│          │           │требуется  │         │

│                  │риалы (руды -     │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │рядовая железная, │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │аглоруда, железо- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │рудный концентрат,│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │марганцевая руда; │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │инертные материа- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │лы - гравий,      │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │песок, глинозем,  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │бокситы, фосфори- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ты, магнезит, су- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │перфосфат, сульфат│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │аммония, хлористый│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │калий и т.п.)     │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Твердые горючие   │Б          │В-IIа     │взрывоопасная │внутренние│внутреннее │АПС с      │         │

│                  │вещества (уголь,  │           │          │(взрывоопасная│установки │пожаротуше-│извещателем│         │

│                  │сера комовая, гра-│           │          │пыль)         │          │ние - вода │тепловым   │         │

│                  │нулированная, сер-│           │          │              │          │со смачива-│(независимо│         │

│                  │ная руда и др.),  │           │          │              │          │телем от   │от площади)│         │

│                  │образующие в про- │           │          │              │          │внутреннего│           │         │

│                  │цессе их перегруз-│           │          │              │          │противопо- │           │         │

│                  │ки взрывоопасную  │           │          │              │          │жарного    │           │         │

│                  │пыль с НКПВ до    │           │          │              │          │водопровода│           │         │

│                  │65 г/куб. м       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │То же, образующие │В          │П-II      │пожароопасная │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │в процессе их     │           │          │(пожароопасная│          │           │           │         │

│                  │перегрузки        │           │          │пыль)         │          │           │           │         │

│                  │пожароопасную пыль│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │с НКПВ 65 г/куб. м│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │и более           │           │          │              │          │           │           │         │

│5) здания (помеще-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ния) для разгрузки│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и погрузки ваго-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нов, в том числе: │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│надземные помеще- │Твердые горючие   │В          │П-II      │пожароопасная │внутренние│внутреннее │АПС с      │         │

│ния               │вещества: (зерно- │           │          │(пожароопасная│установки │пожаротуше-│извещаталем│         │

│                  │вые и бобовые     │           │          │пыль)         │          │ние от     │тепловым   │         │

│                  │культуры), обра-  │           │          │              │          │противо-   │(независимо│         │

│                  │зующие пожароопас-│           │          │              │          │пожарного  │от площади)│         │

│                  │ную пыль с НКПВ   │           │          │              │          │водопровода│           │         │

│                  │65 г/куб. м       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Твердые горючие   │Б          │В-II      │взрывоопасная │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │вещества (уголь,  │           │          │(взрывоопасная│          │           │           │         │

│                  │сера комовая,     │           │          │пыль)         │          │           │           │         │

│                  │серная руда и     │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │др.), образующие  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │при их перегрузке │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │взрывоопасную пыль│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │с НКПВ до         │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │65 г/куб. м       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │То же, образующие │В          │П-II      │пожароопасная │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │при перегрузке    │           │          │(пожароопасная│          │           │           │         │

│                  │пожароопасную пыль│           │          │пыль)         │          │           │           │         │

│                  │с НКПВ 65 г/куб. м│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Твердые негорючие │Д          │не класси-│не            │пыльная   │не         │не         │         │

│                  │вещества и мате-  │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│                  │риалы (руды,      │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │концентраты,      │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │глинозем, бокситы:│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │фосфориты, супер- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │фосфат, сульфат   │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │аммония, хлористый│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │калий, строитель- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ные материалы и   │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │т.п.)             │           │          │              │          │           │           │         │

│подземные         │Твердые горючие   │Б          │В-II      │взрывоопасная │внутренние│внутреннее │АПС с      │         │

│помещения         │вещества (зерновые│           │          │(взрывоопасная│установки │пожаротуше-│извещателем│         │

│                  │и бобовые культу- │           │          │пыль)         │          │ние от     │тепловым   │         │

│                  │ры), образующие   │           │          │              │          │внутреннего│(независимо│         │

│                  │пыль с НКПВ до    │           │          │              │          │пожарного  │от площади)│         │

│                  │65 г/куб. м       │           │          │              │          │водопровода│           │         │

│                  │То же, образующие │В          │П-II      │пожароопасная │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │пожароопасную пыль│           │          │(пожароопасная│          │           │           │         │

│                  │с НКПВ 65 г/куб. м│           │          │пыль)         │          │           │           │         │

│                  │и более           │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Твердые горючие   │Б          │В-II      │взрывоопасная │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │вещества (уголь,  │           │          │(взрывоопасная│          │           │           │         │

│                  │сера, серная руда │           │          │пыль)         │          │           │           │         │

│                  │и др.), образующие│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │взрывоопасную пыль│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │с НКПВ до         │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │65 г/куб. м       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Твердые горючие   │В          │П-II      │пожароопасная │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │вещества (уголь,  │           │          │(пожароопасная│          │           │           │         │

│                  │сера, серная руда │           │          │пыль)         │          │           │           │         │

│                  │и др.), образующие│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │пожароопасную пыль│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │с НКПВ 65 г/куб. м│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │и более           │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Твердые горючие   │В          │П-II      │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │вещества (карба-  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │мид, сахар-сырец, │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │сернистый колчедан│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │и т.п.), образую- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │щие пожароопасную │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │пыль с НКПВ 65    │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │г/куб. м и более  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Твердые негорючие │Д          │не класси-│не            │пыльная   │не         │не         │         │

│                  │вещества и мате-  │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│                  │риалы (руды, кон- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │центраты, супер-  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │фосфат, сульфат   │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │аммония, хлористый│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │калий, строитель- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ные материалы и   │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │т.п.)             │           │          │              │          │           │           │         │

│6) размораживающие│Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │ручные     │         │

│устройства        │вещества (уголь   │           │          │              │установки │           │пожарные   │         │

│(тепляки)         │с примесью ГЖ)    │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(вне зда-  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ния)       │         │

│                  │Твердые негорючие │Г          │не класси-│то же         │жаркая    │то же      │не         │         │

│                  │вещества и мате-  │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│                  │риалы в нагретом  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│7) операторная    │Горючие вещества  │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АПС с      │При      │

│(ЦПУ) без ЭВМ     │(кабели, приборы, │           │          │              │установки │           │извещателем│отсутст- │

│                  │мебель и т.п.)    │           │          │              │          │           │тепловым   │вии      │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │кругло-  │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │суточной │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │работы   │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │комплекса│

│1.1.4. Лесных     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│грузов:           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) причальные     │                  │           │          │              │          │           │           │п. 10    │

│сооружения        │                  │           │          │              │          │           │           │Прилож. 3│

│2) площадки для   │Твердые горючие   │В          │П-III     │то же         │наружные  │то же      │ручные     │         │

│складирования     │материалы         │           │          │              │установки │           │пожарные   │         │

│материалов        │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│1.1.5. Нефти и    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нефтепродуктов,   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│химических налив- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ных и сжиженных   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│газов, пищевых и  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│алкогольно-       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│содержащих        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│наливных грузов:  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) причальные     │                  │           │          │              │          │           │           │п. 10    │

│сооружения (палы, │                  │           │          │              │          │           │           │Прилож. 3│

│пирсы)            │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) технологические│ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iг      │ПА-Т1 и ПА-Т3 │то же     │Согласно требованиям   │         │

│площадки на       │и горючие газы    │           │          │              │          │СНиП "Склады нефти и   │         │

│нефтепричале      │(ГГ)              │           │          │              │          │нефтепродуктов" и ВСН  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │12-87 ММФ              │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iг      │ПА-Т1, ПА-Т3 и│то же     │то же                  │         │

│                  │61 °С и ГГ        │           │          │ПВ-Т3         │          │                       │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-III     │не            │то же     │то же                  │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │                       │         │

│3) насосные уста- │                  │           │          │              │          │                       │         │

│новки (станции), в│                  │           │          │              │          │                       │         │

│том числе:        │                  │           │          │              │          │                       │         │

│устанавливаемые   │ЛВЖ с ТВ до 20 °С │А          │В-Iг      │ПА-Т1 и ПА-И3 │наружные  │то же                  │         │

│вне помещений     │                  │           │          │              │установки │                       │         │

│(открыто или под  │                  │           │          │              │          │                       │         │

│навесом)          │                  │           │          │              │          │                       │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 29 до │Б          │В-I       │ПА-Т1 и ПА-Т3 │наружные  │Согласно требованиям   │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │установки │СНиП "Склады нефти и   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │нефтепродуктов"        │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-III     │не            │то же     │то же                  │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │                       │         │

│устанавливаемые в │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т3 │внутренние│то же                  │п. 11    │

│помещениях        │                  │           │          │              │установки │                       │Прилож. 3│

│                  │ЛВЖ с ТВ от 29 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т3 │то же     │то же                  │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │                       │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │то же                  │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │                       │         │

│1.1.6. Технологи- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ческие трубопрово-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ды, колодцы, каме-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ры, узлы управле- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ния задвижек:     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) размещенные в  │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т3 │то же     │300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│помещениях        │                  │           │          │              │          │более - до │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП -      │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │пенная или │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газоана- │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │лизаторы   │анализаторы│         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т3 │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АПС - пен- │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│2) размещенные вне│ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iг      │ПА-Т1 и ПА-Т3 │наружные  │не         │ручные     │         │

│помещений         │                  │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iг      │ПА-Т1 и ПА-Т3 │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-III     │не            │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │           │           │         │

│1.1.7.            │Горючие вещества и│В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │При      │

│Операторская      │материалы (мебель,│           │          │              │установки │           │извещателем│отсутст- │

│(диспетчерская)   │приборы, кабели)  │           │          │              │          │           │тепловым   │вии      │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│кругло-  │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │суточного│

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │дежурства│

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │обслужи- │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │вающего  │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │персонала│

│1.2. Здания       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│складов           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1.2.1. Крытые     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│штучных грузов, в │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│том числе:        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) волокнистых    │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │не            │внутренние│1000 кв. м │до 1000 кв.│         │

│натуральных и     │грузы (хлопок,    │           │          │категорируется│установки │и более -  │м - АОПС - │         │

│синтетических     │джут, пенька и    │           │          │              │          │АСП - водя-│с извещате-│         │

│веществ           │др.)              │           │          │              │          │ная со сма-│лем тепло- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │вым или    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│2) обуви, тканей, │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│швейных изделий   │вещества, материа-│           │          │              │          │           │           │         │

│кожевенного сырья │лы и изделия      │           │          │              │          │           │           │         │

│3) кожгалантерей- │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│ных и парфюмерных │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│изделий (кроме    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│духов, одеколонов,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│косметических     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│жидких веществ и  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│т.д.)             │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│4) жидких парфю-  │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│мерных, космети-  │                  │           │          │              │          │более -    │м - АОПС - │         │

│ческих, медицин-  │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│с извещате-│         │

│ских и других     │                  │           │          │              │          │ная со сма-│лями тепло-│         │

│огнеопасных       │                  │           │          │              │          │чивателем и│выми или   │         │

│товаров и грузов  │                  │           │          │              │          │газоанали- │дымовыми и │         │

│                  │                  │           │          │              │          │заторы     │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │более -    │м - АОПС - │         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│с извещате-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│лями тепло-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │выми или   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световыми  │         │

│5) жидких парфю-  │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │100 кв. м и│до 100 кв. │         │

│мерных, косметиче-│                  │           │          │              │          │более -    │м - АОПС - │         │

│ских, аптечных,   │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│с извещате-│         │

│медицинских и     │                  │           │          │              │          │ная со сма-│лем тепло- │         │

│других огнеопасных│                  │           │          │              │          │чивателями │вым или    │         │

│товаров и грузов, │                  │           │          │              │          │и газоана- │дымовым и  │         │

│а также товаров в │                  │           │          │              │          │лизаторы   │газоанали- │         │

│аэрозольной       │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│упаковке,         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│отдельностоящее   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│здание склада     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │100 кв. м и│до 100 кв. │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │более -    │м - АОПС - │         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│с извещате-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│лем тепло- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │вым или    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│встроенные и      │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │АСП - водя-│не         │         │

│пристроенные      │                  │           │          │              │          │ная со сма-│требуется  │         │

│здания (помещения)│                  │           │          │              │          │чивателем  │           │         │

│складов           │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 °С │Б          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │до 61 °С          │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ 61 °С и   │В          │П-I       │не            │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │более             │           │          │категорируется│          │           │           │         │

│6) табака и       │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│табачных изделий, │товары, изделия   │           │          │              │          │более -    │м - и более│         │

│какао-бобов, кофе │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│АОПС - с   │         │

│в зернах и т.д.   │                  │           │          │              │          │ная        │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│7) хлопка, джута, │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │не            │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│костра, кенафа,   │грузы             │           │          │категорируется│установки │более -    │м - АПС - с│         │

│льна и т.п.       │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │или дымовым│         │

│8) пищевых        │Горючие вещества в│В          │П-IIа     │то же         │то же     │1000 кв. м │до 1000 кв.│         │

│продуктов         │горючей упаковке  │           │          │              │          │и более -  │м - АОПС - │         │

│                  │или таре          │           │          │              │          │АСП -      │с извещате-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │водяная    │лем тепло- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым или    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│9) сахара и       │Горючие вещества в│Б          │В-IIа     │взрывоопасная │то же     │то же      │то же      │         │

│сахара-сырца      │горючей упаковке и│           │          │(взрывоопасная│          │           │           │         │

│                  │взрывоопасная го- │           │          │пыль)         │          │           │           │         │

│                  │рючая пыль с НКПВ │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │до 65 г/куб. м    │           │          │              │          │           │           │         │

│10) лакокрасочных │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│материалов,       │и горючие вещества│           │          │              │          │более АСП -│м АОПС - с │         │

│растворителей     │                  │           │          │              │          │порошковая,│извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │пенная     │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газоана- │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │лизаторы   │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │анализаторы│         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С и горючие   │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │вещества          │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │более -    │м - АОПС - │         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │с извещате-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │лем тепло- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │вым или    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│11) растительных  │ГЖ с ТВ 61 °С и   │В          │П-I       │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│масел, жиров и    │более и вещества в│           │          │              │          │           │           │         │

│жировых продуктов │горючей упаковке  │           │          │              │          │           │           │         │

│12) негорючих     │Негорючие вещества│В          │П-IIа     │то же         │то же     │1500 кв. м │до 1500 кв.│         │

│веществ и         │в горючей упаковке│           │          │              │          │и более -  │м - АПС - с│         │

│материалов        │или таре          │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │или дымовым│         │

│13) каучука,      │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │АСП -      │не         │         │

│резины и резиновых│вещества,         │           │          │              │          │пенная или │требуется  │         │

│изделий           │материалы и       │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │изделия           │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│14) мехов, меховых│То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │АСП -      │то же      │         │

│изделий, целлулои-│                  │           │          │              │          │газовая    │           │         │

│да и изделий из   │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│него, шерсти и    │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│пушнины           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│15) полупроводни- │Горючие материалы │В          │П-IIа     │то же         │то же     │АСП - газо-│то же      │         │

│ковых приборов и  │(кабели, оборудо- │           │          │              │          │вое пожаро-│           │         │

│радио-телеаппара- │вание, приборы,   │           │          │              │          │тушение    │           │         │

│туры              │аппаратура с      │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │наличием монтажных│           │          │              │          │от площади)│           │         │

│                  │проводов в горючей│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │оболочке)         │           │          │              │          │           │           │         │

│16) кровельных    │Твердые горючие и │В          │П-IIа     │то же         │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│строительных      │трудногорючие     │           │          │              │          │более -    │м - АОПС - │         │

│материалов,       │вещества, материа-│           │          │              │          │АСП - водя-│с извещате-│         │

│пластмасс,        │лы и изделия (ру- │           │          │              │          │ная со сма-│лем тепло- │         │

│утеплителей       │бероид, гранитоль,│           │          │              │          │чивателями │вым или    │         │

│                  │стеклопластик)    │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│                  │Твердые негорючие │Д          │не класси-│то же         │нормальная│не         │не         │         │

│                  │материалы         │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│                  │(листовая сталь,  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │шифер, черепица,  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │асбофанера и т.п.)│           │          │              │          │           │           │         │

│17) продуктов     │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │не            │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│переработки нефти │вещества (битум,  │           │          │категорируется│установки │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │пек, нафталин,    │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│                  │смола, парафин,   │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │гудрон, угольный  │           │          │              │          │порошковая │или дымовым│         │

│                  │брикет и т.д.     │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Горючие натураль- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ные и синтетиче-  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ские смолы)       │           │          │              │          │           │           │         │

│18) арматурной    │Твердые негорючие │Д          │не класси-│то же         │нормальная│не         │не         │         │

│стали, металла и  │материалы в       │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│его сплавов       │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│19) целлюлозы и   │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│1000 кв. м │до 1000 кв.│         │

│бумаги            │материалы         │           │          │              │установки │и более -  │м - АОПС - │         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│с извещате-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│лем тепло- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │вым или    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│20) тарного хране-│То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │200 кв. м и│до 200 кв. │         │

│ния муки, мучных  │                  │           │          │              │          │более -    │м - АОПС - │         │

│изделий, круп и   │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│с извещате-│         │

│др. хлебопродук-  │                  │           │          │              │          │ная        │лем тепло- │         │

│тов, кондитерских │                  │           │          │              │          │           │вым        │         │

│изделий           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│21) тары и        │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │200 кв. м и│до 200 кв. │         │

│упаковки          │изделия (ткань,   │           │          │              │          │более -    │м и более -│         │

│                  │дерево, пластик)  │           │          │              │          │АСП - водя-│АПС - с    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│22) пиломатериалов│Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │до 200 кв. │         │

│и деревянных      │материалы и       │           │          │              │          │           │м - АОПС - │         │

│изделий (мебели и │изделия           │           │          │              │          │           │с извещате-│         │

│т.п.)             │                  │           │          │              │          │           │лем тепло- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым или    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│23) запасных час- │Негорючие изделия │Д          │не класси-│то же         │нормальная│не         │не         │         │

│тей и оборудования│и оборудование    │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│(без горючей      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│упаковки, тары и  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│консервационной   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│смазки)           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│24) запасных      │Негорючие изделия │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│1500 кв. м │до 1500 кв.│         │

│частей, изделий и │и оборудование в  │           │          │              │установки │и более -  │м - АОПС - │         │

│оборудования      │горючей упаковке  │           │          │              │          │АСП - водя-│с извещате-│         │

│                  │(таре)            │           │          │              │          │ная со сма-│лем тепло- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │вым или    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│25) кислот, щело- │Негорючие вещества│Д          │не класси-│то же         │химически │не         │не         │         │

│чей и ядохимикатов│                  │           │фицируется│              │активная  │требуется  │требуется  │         │

│(без горючей тары │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и упаковки)       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│26) кислот,       │Негорючие вещества│В          │П-IIа     │то же         │внутренние│1500 кв. м │до 1500 кв.│         │

│щелочей и         │и материалы в     │           │          │              │установки │и более -  │м - АОПС - │         │

│ядохимикатов      │горючей таре      │           │          │              │          │АСП - водя-│с извещате-│         │

│                  │(упаковке)        │           │          │              │          │ная со сма-│лем тепло- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │вым или    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│27) негорючих     │Негорючие вещества│Д          │не класси-│то же         │химически │не         │не         │         │

│коррозирующих,    │                  │           │фицируется│              │активная  │требуется  │требуется  │         │

│едких веществ и   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ядохимикатов (без │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│горючей тары и    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│упаковки)         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│28) смешанных     │Горючие вещества и│В          │П-IIа     │то же         │внутренние│1000 кв. м │до 1000 кв.│         │

│горючих грузов    │материалы         │           │          │              │установки │и более -  │м - АОПС - │         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│с извещате-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│лем тепло- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │вым или    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│29) химических    │Горючие вещества и│В          │П-I       │не            │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│жидких горючих    │материалы         │           │          │категорируется│установки │более -    │м - АОПС - │         │

│реактивов         │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│с извещате-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│лем тепло- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │вым или    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│30) химических    │Негорючие вещества│В          │П-IIа     │то же         │то же     │1500 кв. м │до 1500 кв.│         │

│негорючих         │в горючей таре или│           │          │              │          │и более -  │м и более -│         │

│реактивов         │упаковке          │           │          │              │          │АСП - водя-│АОПС - с   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│1.2.2. Специализи-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│рованные склады   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│для хранения      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│скоропортящихся   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│пищевых грузов:   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) бананов,       │Негорючие продукты│В          │П-IIа     │то же         │то же     │1500 кв. м │то же      │         │

│цитрусовых, рыбных│и консервы с      │           │          │              │          │и более -  │           │         │

│и мясомолочных    │наличием горючей  │           │          │              │          │АСП - водя-│           │         │

│консервированных  │тары (упаковки)   │           │          │              │          │ная        │           │         │

│продуктов         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) мороженных и   │Негорючие продукты│Д          │не класси-│то же         │сухая     │не         │не         │         │

│охлажденных рыбных│в мороженном или  │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│и мясомолочных    │охлажденном       │           │          │              │          │           │           │         │

│продуктов         │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│1.2.3. Закрытые   │Негорючие вещества│Д          │то же     │то же         │пыльная   │то же      │то же      │         │

│склады: цемента,  │и материалы       │           │          │              │          │           │           │         │

│инертных сыпучих и│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│других негорючих  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│веществ и материа-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│лов, хранящихся   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│насыпью           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1.2.4. Склад      │Негорючие вещества│Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│поваренной и      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│калийной соли,    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│хранящейся насыпью│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1.2.5. Стеллажные │Горючие и         │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│АСП - водя-│то же      │         │

│склады высотой    │негорючие грузы в │           │          │              │установки │ная со сма-│           │         │

│более 5,5 м       │горючей упаковке  │           │          │              │          │чивателями │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│1.2.6. Открытые   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│склады (на площад-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ках или под наве- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сом), в том числе:│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) песка, щебня,  │Твердые негорючие │Д          │не класси-│то же         │наружные  │не         │то же      │         │

│руды, фосфоритов, │материалы         │           │фицируется│              │установки │требуется  │           │         │

│апатитов, гравия, │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│филерной пыли,    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│камня ракушечника,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│кирпича и др.     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│строительных      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│материалов        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) серы, в том    │Горючее вещество и│Б          │В-Iг      │взрывоопасная │то же     │то же      │ручные     │         │

│числе и комовой   │взрывоопасная пыль│           │          │(взрывоопасная│          │           │пожарные   │         │

│                  │с НКПВ до         │           │          │пыль)         │          │           │извещатели │         │

│                  │65 г/куб. м       │           │          │              │          │           │           │         │

│3) угля и кокса   │Твердые горючие   │В          │П-III     │пожароопасная │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │вещества и горючая│           │          │(пожароопасная│          │           │           │         │

│                  │пожароопасная пыль│           │          │пыль)         │          │           │           │         │

│                  │с НКПВ более      │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │65 г/куб. м       │           │          │              │          │           │           │         │

│4) металлогрузов и│Твердые негорючие │Д          │не класси-│не            │наружные  │не         │не         │         │

│оборудования      │материалы и       │           │фицируется│категорируется│установки │требуется  │требуется  │         │

│                  │изделия           │           │          │              │          │           │           │         │

│5) леса и         │Твердые горючие   │В          │П-III     │то же         │то же     │то же      │ручные     │         │

│лесоматериалов    │материалы и       │           │          │              │          │           │пожарные   │         │

│                  │изделия           │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│1.2.7. Контейнеров│Твердые горючие и │В          │П-III     │то же         │то же     │то же      │ручные     │         │

│международного    │трудногорючие     │           │          │              │          │           │пожарные   │         │

│стандарта         │материалы и грузы │           │          │              │          │           │извещатели,│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │а также    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │охранной   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ции при на-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │личии вто- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │рого конту-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ра огражде-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ния        │         │

│                  │Негорючие грузы и │Д          │не класси-│то же         │то же     │то же      │не         │         │

│                  │материалы         │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│                  │Горючие материалы │В          │П-III     │то же         │то же     │то же      │ручные     │         │

│                  │и жидкости (краски│           │          │              │          │           │пожарные   │         │

│                  │и т.д.)           │           │          │              │          │           │извещатели,│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │а также    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │охранной   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ции при    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │наличии    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │второго    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │контура    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ограждения │         │

│1.2.8. Химикатов в│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│горючей таре      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(упаковке):       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) закрытые       │Горючие и трудно- │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│1000 кв. м │до 1000 кв.│         │

│                  │горючие вещества  │           │          │              │установки │и более -  │м - АОПС - │         │

│                  │(хлористый цинк и │           │          │              │          │АСП - водя-│с извещате-│         │

│                  │алюминий, ортофос-│           │          │              │          │ная со сма-│лем тепло- │         │

│                  │форная, серная,   │           │          │              │          │чивателями │вым или    │         │

│                  │азотная и соляная │           │          │              │          │           │световым   │         │

│                  │кислоты; щелочи,  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │преобразователи   │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ржавчины и т.п.) в│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │деревянной таре,  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │корзинах, бумажных│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │мешках            │           │          │              │          │           │           │         │

│2) открытые (под  │Горючие и трудно- │В          │П-III     │то же         │наружные  │не         │ручные     │         │

│навесами)         │горючие вещества: │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│                  │(хлористый цинк и │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│                  │алюминий, ортофос-│           │          │              │          │           │и извещате-│         │

│                  │форная, серная,   │           │          │              │          │           │ли охранной│         │

│                  │азотная и соляная │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│                  │кислоты; преобра- │           │          │              │          │           │ции        │         │

│                  │зователи ржавчины │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │и т.д.) в деревян-│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ной таре, корзи-  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │нах, бумажных     │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │мешках            │           │          │              │          │           │           │         │

│1.2.9. Щелочных   │Твердые вещества, │А          │В-Iа      │ПС-Т1 и ПС-Т2 │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│металлов (натрий, │бурно вступающие в│           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│калий) и карбида  │реакцию с водой и │           │          │              │          │АСП - по-  │извещателем│         │

│кальция           │кислородом        │           │          │              │          │рошковая и │световым и │         │

│                  │воздуха, образуя  │           │          │              │          │газоанали- │газоанали- │         │

│                  │гремучие смеси    │           │          │              │          │заторы     │заторы     │         │

│1.2.10. Химических│Твердые и жидкие  │А          │В-I       │ПВ-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│веществ           │химические вещест-│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ва, сильные окис- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │лители (марганец, │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │алюминиевая пудра,│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │окись этилена и   │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │т.п.)             │           │          │              │          │           │           │         │

│1.3. Пассажирские │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│причалы           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1.3.1. Причальные │Негорючие         │Д          │не класси-│не            │наружные  │не         │не         │         │

│сооружения        │материалы         │           │фицируется│категорируется│установки │требуется  │требуется  │         │

│1.3.2. Морские    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│вокзалы           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(павильоны):      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) операционные   │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │100 кв. м и│         │

│залы и залы для   │материалы         │           │          │              │установки │           │более -    │         │

│ожидания          │(мебель, дерево,  │           │          │              │          │           │АПС - с    │         │

│пассажиров        │ткани, кожзамени- │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│                  │тели, пластмассо- │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │вые изделия и     │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │т.п.)             │           │          │              │          │           │           │         │

│2) билетные и     │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АОПС - с   │         │

│багажные кассы    │материалы         │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│                  │(мебель, бумага,  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│                  │ткани и т.п.)     │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│3) камеры хранения│Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│обслуживаемые     │материалы (ткани, │           │          │              │          │более -    │м - АОПС - │         │

│                  │бумага, дерево,   │           │          │              │          │АСП - водя-│с извещате-│         │

│                  │ручная кладь и    │           │          │              │          │ная со сма-│лем дымовым│         │

│                  │т.п.)             │           │          │              │          │чивателями │           │         │

│4) автоматические │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │не         │то же      │         │

│камеры хранения   │                  │           │          │              │          │требуется  │           │         │

│5) почтовые       │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АОПС - с   │         │

│отделения и       │материалы         │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│филиалы Сбербанка,│(мебель, ценные   │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│Госкоминтуриста,  │бумаги, дерево,   │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│киоски Союзпечати │ткани и т.п.)     │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│6) телеграф, теле-│Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │При от-  │

│тайп, радиотранс- │материалы         │           │          │              │          │           │           │сутствии │

│ляционный узел,   │(мебель, бумага,  │           │          │              │          │           │           │кругло-  │

│зал междугородних │дерево, ткани,    │           │          │              │          │           │           │суточного│

│переговоров       │аппаратура и      │           │          │              │          │           │           │дежурства│

│                  │оборудование,     │           │          │              │          │           │           │обслужи- │

│                  │кабели и провода с│           │          │              │          │           │           │вающего  │

│                  │горячей изоляцией)│           │          │              │          │           │           │персонала│

│7) комнаты: матери│Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │Комнаты  │

│и ребенка,        │материалы (мебель,│           │          │              │          │           │           │матери и │

│длительного отдыха│ткани, дерево,    │           │          │              │          │           │           │ребенка, │

│пассажиров; пункты│пластик и т.п.)   │           │          │              │          │           │           │длитель- │

│бытового          │                  │           │          │              │          │           │           │ного     │

│обслуживания;     │                  │           │          │              │          │           │           │отдыха   │

│промтоварные      │                  │           │          │              │          │           │           │пассажи- │

│магазины и др.    │                  │           │          │              │          │           │           │ров      │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │должны   │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │оборудо- │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │ваться   │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │АПС - с  │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │извещате-│

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │лем      │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │дымовым  │

│8) медицинские    │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│пункты, аптечные  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│киоски,           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│парикмахерские    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│9) буфеты, бары,  │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│продуктовые мага- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│зины, рестораны   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и др.             │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│10) помещения та- │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │не            │внутренние│не         │не требует-│         │

│моженного контроля│материалы (мебель │           │          │категорируется│установки │требуется  │ся (наличие│         │

│погранвойск, конт-│ткани, дерево,    │           │          │              │          │           │круглосу-  │         │

│рольно-пропускные │пластик и т.п.)   │           │          │              │          │           │точного    │         │

│пункты (КПП)      │                  │           │          │              │          │           │дежурства) │         │

│11) бытовые       │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│помещения         │                  │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│12) помещения для │То же             │В          │П-I       │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│досмотра          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│автомобилей       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1.4. Ремонтно-    │См. раздел 2      │           │          │              │          │           │           │         │

│механические      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│мастерские        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(центральные,     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│районные)         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1.5. Станции      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│очистки балластных│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и льяльных вод,   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│в том числе:      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) буферные (нуле-│ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iг      │ПА-Т3         │наружные  │Согласно требованиям   │         │

│вые), разделочные │                  │           │          │              │установки │СНиП "Склады нефти и   │         │

│резервуары и ре-  │                  │           │          │              │          │нефтепродуктов"        │         │

│зервуары для бал- │                  │           │          │              │          │                       │         │

│ластных неочищен- │                  │           │          │              │          │                       │         │

│ных вод           │                  │           │          │              │          │                       │         │

│(вне зданий)      │                  │           │          │              │          │                       │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iг      │ПА-Т3         │то же     │то же                  │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │                       │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-III     │не            │то же     │то же                  │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │                       │         │

│2) насосные стан- │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т3         │внутренние│300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│ции по перекачке  │                  │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│балластных и      │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│льяльных вод (с   │                  │           │          │              │          │ная или по-│тепловым   │         │

│нефтью и          │                  │           │          │              │          │рошковая и │или свето- │         │

│нефтепродуктами)  │                  │           │          │              │          │газоанали- │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │заторы     │анализаторы│         │

│                  │                  │А          │В-Iг      │ПА-Т3         │наружные  │Согласно требованиям   │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │СНиП "Склады нефти и   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │нефтепродуктов"        │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т3         │внутренние│300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газоана- │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │лизаторы   │анализаторы│         │

│                  │                  │Б          │В-Iг      │ПА-Т3         │наружные  │Согласно требованиям   │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │СНиП "Склады нефти и   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │нефтепродуктов"        │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │на            │внутренние│300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│установки │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│                  │                  │В          │П-III     │то же         │наружные  │Согласно требованиям   │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │СНиП "Склады нефти и   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │нефтепродуктов"        │         │

│3) насосные стан- │Негорючие жидкости│Д          │не класси-│то же         │влажная   │не         │не         │         │

│ции по перекачке  │(вода)            │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│очищенных балласт-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ных и льяльных вод│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│4) помещения      │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │внутренние│300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│радиальных        │61 °С             │           │          │категорируется│установки │более -    │м - АПС - с│         │

│сгустителей,      │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│суспензионных     │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│осветителей       │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│5) шламовые       │То же             │В          │П-III     │то же         │наружные  │не         │ручные     │         │

│бассейны,         │                  │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│шламонакопители   │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│6) узлы задвижек  │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т3         │внутренние│300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│(мани-фольды) и   │                  │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│управления        │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│(в помещениях)    │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газоана- │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │лизаторы   │анализаторы│         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│7) озонаторная    │Негорючие жидкости│Д          │не класси-│то же         │нормальная│не         │газоанали- │         │

│(машинный зал)    │и нестойкие газы  │           │фицируется│              │          │требуется  │заторы в   │         │

│                  │(озон)            │           │          │              │          │           │соответст- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вии с тре- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │бованиями  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │санитарных │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │норм       │         │

│8) отделение окис-│ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │то же         │внутренние│300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│лительных колонн и│61 °С             │           │          │              │установки │более -    │м - АСП - с│         │

│дозированных      │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│насосов           │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

└──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴─────────┘

Раздел 2. Здания, помещения и сооружения судоремонтных

заводов, ремонтных мастерских и других промпредприятий

┌──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────────┬─────────┐

│   Наименование   │  Характеристика  │Категория  │Класс     │Категория и   │ Условия  │     Необходимость     │Примеча- │

│здания (помещения)│    вещества,     │здания     │взрыво-   │группа взрыво-│окружающей│  оборудования здания  │ние      │

│ или сооружения,  │    материала,    │(помещения)│опасной и │опасной смеси │  среды   │(помещения) установками│         │

│технологического  │ изделия, груза,  │по взрыво- │пожаро-   │(по ГОСТ      │          ├───────────┬───────────┤         │

│    процесса,     │   оборудования,  │пожарной и │опасной   │12.1.011-78)  │          │автомати-  │автомати-  │         │

│установки, участка│  обращающегося   │пожарной   │зон (по   │              │          │ческой     │ческой     │         │

│  и др. (далее в  │  (находящегося)  │опасности  │ПУЭ)      │              │          │системы    │системы    │         │

│ графах - "здания │     в здании     │(по ОНТП   │          │              │          │пожароту-  │охранно-   │         │

│  (помещения)")   │   (помещении)    │24-86)     │          │              │          │шения (АСП)│пожарной   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(АОПС) или │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │пожарной   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ции (АПС)  │         │

├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│        1         │         2        │     3     │    4     │      5       │    6     │     7     │     8     │    9    │

├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│2.1. Производст-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│венные цехи       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2.1.1. Механичес- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│кий цех.          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│Участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) заготовитель-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ный, дефектации,  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│слесарных работ,  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│механической      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│обработки (без    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│применения и с    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│применением СОЖ): │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│до 60 кг в единице│Негорючие твердые │Д          │не класси-│не            │нормальная│не         │не         │         │

│оборудования,     │материалы         │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│более 60 кг в     │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │то же         │внутренние│то же      │до 500 кв. │         │

│единице           │61 °С             │           │          │              │установки │           │м - АПС - с│         │

│оборудования      │                  │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│2) механической   │То же             │В          │П-I       │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│обработки с       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│использованием СОЖ│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│в количестве:     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│более 60 кг в еди-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нице оборудования,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│до 60 кг в единице│Негорючие         │Д          │не класси-│то же         │нормальная│то же      │не         │         │

│оборудования      │материалы и ГЖ    │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│3) мойки (в общем │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │внутренние│АСП -      │то же      │         │

│технологическом   │                  │           │          │              │установки │пенная или │           │         │

│потоке) с примене-│                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│нием ЛВЖ и ГЖ     │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │внутренние│АСП -      │не         │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│установки │пенная или │требуется  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│4) мойки (в       │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │то же     │100 кв. м и│до 100 кв. │         │

│отдельном помеще- │                  │           │          │              │          │более -    │м - АПС - с│         │

│нии) с применением│                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│ЛВЖ и ГЖ          │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│анализаторы│         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │100 кв. м и│до 100 кв. │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│5) мойки (в       │Негорючие жидкости│Г          │не класси-│то же         │сырая     │не         │не         │         │

│отдельном помеще- │в нагретом        │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│нии) - без приме- │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│нения ЛВЖ и ГЖ    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│6) разборка,      │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │то же         │внутренние│100 кв. м и│до 100 кв. │         │

│ремонт и сборка   │61 °С             │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│двигателей внут-  │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│реннего сгорания  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│(ДВС)             │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│7) заливка        │Негорючие материа-│Г          │не класси-│то же         │жаркая    │не         │не         │         │

│подшипников       │лы в нагретом     │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│                  │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│8) ремонт и       │Негорючие         │Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│сборка: шатунно-  │материалы, детали │           │          │              │          │           │           │         │

│поршневой группы; │в холодном        │           │          │              │          │           │           │         │

│каленчатых валов; │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│эластичных муфт и │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│амортизаторов;    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│воздуходувок и    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│воздухонагревате- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│лей; рам и опорных│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│плит насосов, кол-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│лекторов; тепло-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│обменных аппаратов│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и радиаторов;     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│топливной аппара- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│туры; приборов    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│автоматики; запор-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ной арматуры и    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сальников; деталей│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│управления и при- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│водов; общая      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сборка ДВС (без   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│заправки горючим) │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│а) разборка,      │Негорючие         │В          │П-I       │то же         │внутренние│100 кв. м и│до 100 кв. │         │

│ремонт и сборка   │материалы, детали │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│топливной         │с применением ГЖ  │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│аппаратуры        │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателем  │или дымовым│         │

│б) приборов       │То же             │В          │П-I       │то же         │то же     │200 кв. м  │до 200 кв. │         │

│автоматики        │                  │           │          │              │          │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателем  │           │         │

│9) испытание      │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iб      │ПА-Т3         │то же     │АСП -      │не         │         │

│топливной         │61 °С             │           │          │              │          │пенная или │требуется  │         │

│аппаратуры        │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│10) ремонт        │Горючие материалы │В          │П-IIа     │не            │внутренние│не         │АПС - с    │         │

│фильтров          │                  │           │          │категорируется│установки │требуется  │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│                  │Негорючие         │Д          │не класси-│то же         │нормальная│то же      │не         │         │

│                  │материалы в       │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│                  │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│11) ремонт и      │То же             │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│сборка турбин,    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│насосов, компрес- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│соров, палубных   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│механизмов, холо- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│дильного оборудо- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│вания; ремонт и   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│испытание баллонов│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│инертных газов,   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ремонт арматуры   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│для баллонов      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│12) запрессовка   │Негорючие материа-│Г          │то же     │то же         │сухая     │то же      │то же      │         │

│деталей; пайка    │лы в холодном и   │           │          │              │          │           │           │         │

│термосистем       │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│судовой автоматики│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│13) гидравлические│Негорючие         │Д          │то же     │то же         │влажная   │то же      │то же      │         │

│испытания         │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│14) пневмоиспыта- │То же             │Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│ния               │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Негорючие жидкости│Д          │то же     │то же         │сырая     │то же      │то же      │         │

│15) изготовление  │Горючие материалы │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│резино-технических│                  │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│изделий           │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │или дымовым│         │

│16) станки с      │Негорючие         │Г (в зоне  │не класси-│то же         │сухая     │не         │не         │         │

│применением       │материалы и       │радиусом   │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│искрообработки    │оборудование с    │3 м от ра- │          │              │          │           │           │         │

│деталей           │выделением искр   │бочих мест)│          │              │          │           │           │         │

│17) электро-      │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │то же         │внутренние│200 кв. м и│до 200 кв. │         │

│импульсные станки │61 °С             │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│с использованием  │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│масла в качестве  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│диэлектрика       │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│18) обработка и   │Горючие материалы │В          │П-IIа     │то же         │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│шлифовка деталей  │                  │           │          │              │          │более -    │м - АПС - с│         │

│из пластмасс      │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │или дымовым│         │

│19) заточной      │Негорючие         │Д          │не класси-│то же         │пыльная   │не         │не         │         │

│                  │материалы         │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│20) окрасочно-    │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │внутренние│АСП -      │не         │         │

│сушильный         │                  │           │          │              │установки │пенная или │требуется  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │АСП -      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │пенная или │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│21) сварочно-     │Негорючие         │Г          │не класси-│то же         │то же     │не         │то же      │         │

│наплавочный       │материалы в       │           │фицируется│              │          │требуется  │           │         │

│                  │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│22) кузнечный     │То же             │Г          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│2.1.2. Испытатель-│Негорючие твердые │Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│ная станция       │материалы (обору- │           │          │              │          │           │           │         │

│электромашин,     │дование, приборы) │           │          │              │          │           │           │         │

│электродвигателей,│в холодном        │           │          │              │          │           │           │         │

│электроприборов   │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│2.1.3. Испытатель-│ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │то же         │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│ная станция судо- │61 °С             │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│вых вспомогатель- │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│ных механизмов с  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│применением ГВ    │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│2.1.4. Испытатель-│ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т3 и ПВ-Т3 │то же     │АСП -      │не         │         │

│ная станция ДВС с │61 °С             │           │          │              │          │пенная или │требуется  │         │

│расходными баками │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│жидкого топлива   │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│2.1.5. Испытатель-│Негорючие мате-   │Г          │не класси-│не            │сухая     │не         │АПС - с    │         │

│ная станция ДВС   │риалы в холодном и│           │фицируется│категорируется│          │требуется  │тепловыми  │         │

│без расходных     │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │извещателя-│         │

│топливных баков   │                  │           │          │              │          │           │ми         │         │

│2.1.6. Помещение  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т3 и ПВ-Т3 │внутренние│АСП -      │           │         │

│расходных баков   │61 °С             │           │          │              │установки │пенная или │           │         │

│жидкого топлива   │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│2.1.7. Эмульсион- │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │200 кв. м и│до 200 кв. │         │

│ная станция       │61 °С             │           │          │категорируется│          │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│                  │Негорючие жидкости│Д          │не класси-│то же         │сырая     │не         │не         │         │

│                  │в холодном        │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│                  │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│2.1.8. Электро-   │Негорючие твердые │Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│ремонтный цех.    │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│Участки:          │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│1) разборки,      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│дефектации,       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ремонта роторов и │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│статоров электро- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│двигателей, кол-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│лекторов, вентиля-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│торов, щеточных   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│устройств (щетко- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│держателей), муфт │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сцепления, средств│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│навигации,        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│изготовления щитов│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и панелей;        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│электромонтажный, │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сборный, ремонта  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сухих трансформа- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│торов и сопротив- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│лений, электропе- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│чей и измеритель- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ных электроприбо- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ров, катушек      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) разделки кабе- │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │не            │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│ля, заготовитель- │материалы         │           │          │категорируется│установки │более -    │м - АПС - с│         │

│но-намоточный,    │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│обмоточный, ремон-│                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│та: электроаппара-│                  │           │          │              │          │чивателями │или дымовым│         │

│туры, средств на- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│вигации, радио-   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│аппаратуры и т.п. │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) изоляционных   │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│работ             │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│4) пропиточно-    │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │то же     │100 кв. м и│до 100 кв. │         │

│сушильный         │                  │           │          │              │          │более -    │м - АПС - с│         │

│(выделенный в     │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│отдельном         │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│помещении)        │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│анализаторы│         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│5) сварочный      │Негорючие материа-│Г          │не класси-│не            │сухая     │не         │не         │         │

│                  │лы (оборудование) │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│                  │в нагретом        │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│6) слесарно-      │Негорючие         │Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│механический      │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│7) очистки и мойки│то же             │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│электрооборудова- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ния без применения│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ЛВЖ и ГЖ          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│с применением ЛВЖ │ЛВЖ и ГЖ в        │В          │П-I       │то же         │внутренние│100 кв. м и│до 100 кв. │         │

│и ГЖ              │небольших         │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │количествах       │           │          │              │          │АСП -      │извещателя-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │водяная    │ми         │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловыми  │         │

│2.1.9. Корпусный  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│цех               │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) плазовых и     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│разметочных работ │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│с применением     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│твердых горючих и │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│негорючих материа-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│лов с использова- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нием СОЖ:         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│в количестве более│Горючие твердые   │В          │П-I       │то же         │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│60 кг в единице   │материалы и ПК с  │           │          │              │          │более -    │м - АПС - с│         │

│оборудования      │ТВ более 61 °С    │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│в количестве до   │Негорючие твердые │Д          │не класси-│то же         │нормальная│не         │не         │         │

│60 кг в единице   │материалы и ГЖ    │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│оборудования      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) дробеструйной и│Негорючие         │Д          │то же     │то же         │химически │то же      │то же      │         │

│химической очистки│материалы и       │           │          │              │активная  │           │           │         │

│стали от окалины и│жидкости          │           │          │              │          │           │           │         │

│ржавчины (с приме-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нением щелочных   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│растворов)        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) нанесение      │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │внутренние│100 кв. м и│до 100 кв. │         │

│мастики с         │                  │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│применением ЛВЖ   │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│анализаторы│         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│4) заготовительно-│Негорючие твердые │Г          │не класси-│не            │жаркая    │не         │не         │         │

│станочный с приме-│материалы в       │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│нением и без при- │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│менения тепловой  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│резки и без       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│использования СОЖ │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Негорючие твердые │Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│                  │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│5) расконсервация │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1         │внутренние│100 кв. м и│до 100 кв. │         │

│листового и про-  │                  │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│фильного материала│                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│с применением ЛВЖ │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│и ГЖ              │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│анализаторы│         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│6) обработка лег- │Негорючие твердые │Д          │не класси-│то же         │нормальная│не         │не         │         │

│ких металлов и    │материалы в       │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│сплавов, слесарно-│холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│корпусных работ   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(без использования│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│СОЖ)              │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│7) ремонта котлов │Негорючие твердые │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│без сварочных ра- │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│бот и с примене-  │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│нием сварочных    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│работ и тепловой  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│резки             │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│8) ремонта шлюпок,│То же             │Г          │то же     │то же         │жаркая    │то же      │то же      │         │

│люковых закрытий и│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│металлических     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│дверей без свароч-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ных работ и с при-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│менением сварочных│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│работ и тепловой  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│резки             │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│9) сборочно-      │То же             │Г          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│сварочных и       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│наплавочных работ │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│10) испытаний кор-│Негорючие твердые │Д          │то же     │то же         │сырая     │то же      │то же      │         │

│пусных конструк-  │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│ций, шлюпок,      │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│котлов, люковых   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│закрытий и дверей │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│на водонепрони-   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│цаемость          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│11) комплектации  │То же             │Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│судовых           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│узлов и деталей   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│12) дефектации    │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│негорючих и       │материалы,        │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│горючих           │конструкции       │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│конструкций       │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │или дымовым│         │

│13) разборки кор- │Негорючие твердые │Д          │не класси-│не            │нормальная│не         │не         │         │

│пусных конструк-  │материалы в       │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│ций, шлюпок, люко-│холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│вых закрытий,     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│металлических     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│дверей, листового │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и профильного     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│материала         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│14) сортировки    │Негорючие и       │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│металлических     │горючие твердые   │           │          │              │          │           │           │         │

│деталей и         │детали и материалы│           │          │              │          │           │           │         │

│деревянных деталей│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │                  │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │или дымовым│         │

│15) снятие краски │Негорючие мате-   │Д          │не класси-│то же         │химически │не         │не         │         │

│с корпусных       │риалы и жидкости в│           │фицируется│              │активная  │требуется  │требуется  │         │

│конструкций,      │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│обшивки шлюпок,   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│люковых закрытий и│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│т.п. щелочными    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│растворами и с    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помощью ЛВЖ и ГЖ  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1         │внутренние│АСП -      │то же      │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │пенная или │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │АСП -      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │пенная или │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│16) резиновых     │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т3         │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│уплотнений с      │                  │           │          │              │          │более -    │м - АПС - с│         │

│использованием ЛВЖ│                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│анализаторы│         │

│17) ремонта и     │Негорючие         │Д          │не класси-│не            │нормальная│не         │не         │         │

│испытания якорных │материалы в       │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│цепей             │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│18) подготовка    │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1         │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│поверхностей      │                  │           │          │              │установки │более АСП -│м - АПС - с│         │

│к окраске, окраска│                  │           │          │              │          │пенная или │извещателем│         │

│и сушка окрашенных│                  │           │          │              │          │порошковая │тепловым   │         │

│поверхностей якор-│                  │           │          │              │          │и газо-    │или свето- │         │

│ных цепей (с при- │                  │           │          │              │          │анализаторы│вым и газо-│         │

│менением ЛВЖ и ГЖ)│                  │           │          │              │          │           │анализаторы│         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│2.1.10. Мастерская│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│по ремонту и      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│испытанию         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│газорезательного  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│оборудования:     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│с использованием  │Горючие           │А          │В-Iа      │ПС-Т2         │то же     │не         │АПС - с    │         │

│ГГ                │взрывоопасные газы│           │          │              │          │требуется  │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади) и │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│без использования │Негорючие твердые │Д          │не класси-│не            │нормальная│не         │не         │         │

│ГГ                │материалы в       │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│                  │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│2.1.11. Трубопро- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│водный цех        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) станочной      │То же             │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│обработки         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│металлических труб│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) химической     │То же             │Д          │то же     │то же         │химически │то же      │то же      │         │

│обработки труб и  │                  │           │          │              │активная  │           │           │         │

│арматуры          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) сварочных работ│Негорючие твердые │Г          │то же     │то же         │жаркая    │то же      │           │         │

│горячей обработки │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│труб              │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│4) расконсервации │Негорючие         │Д          │то же     │то же         │химически │то же      │то же      │         │

│труб щелочными    │материалы         │           │          │              │активная  │           │           │         │

│растворами (без   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│применения ЛВЖ и  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ГЖ)               │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│5) изоляции       │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│металлических     │материалы         │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│труб, механической│                  │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│обработки         │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│пластмассовых труб│                  │           │          │              │          │чивателями │или дымовым│         │

│6) ремонта путевой│Негорючие твердые │Д          │не класси-│то же         │нормальная│не         │не         │         │

│арматуры          │материалы         │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│7) химической     │То же             │Д          │то же     │то же         │химически │то же      │то же      │         │

│очистки тепло-    │                  │           │          │              │активная  │           │           │         │

│обменных аппаратов│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│8) лудильно-      │Негорючие твердые │Г          │то же     │то же         │жаркая    │то же      │то же      │         │

│заливочных работ  │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│9) гидравлических │Негорючие         │Д          │то же     │то же         │сырая     │то же      │то же      │         │

│испытаний труб,   │материалы         │           │          │              │          │           │           │         │

│арматуры,         │(арматура,        │           │          │              │          │           │           │         │

│теплообменников   │оборудование)     │           │          │              │          │           │           │         │

│10) ремонта тепло-│Негорючие         │Г          │то же     │то же         │жаркая    │то же      │то же      │         │

│обменных аппаратов│материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│с применением и   │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│без применения    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сварки и тепловой │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│резки             │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│11) отжига        │Негорючие твердые │Г          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│ремонтируемых труб│материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│2.1.12. Комплекс- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ный доковый цех   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) газопламенной  │То же             │Г          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│обработки металла │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) ремонта гребных│Негорючие твердые │Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│винтов, рулей,    │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│спаривания валов, │холодном          │           │          │              │          │           │           │         │

│донно-бортовой    │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│арматуры, трубо-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│проводов и систем │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) сварочно-      │Негорючие твердые │Г          │не класси-│не            │жаркая    │не         │не         │         │

│наплавочный       │материалы в       │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│                  │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│4) слесарно-      │Негорючие         │Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│корпусных работ   │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│5) такелажно-     │Твердые горячие   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│плотницких работ  │материалы         │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│6) гидравлических │Негорючие         │Д          │то же     │то же         │влажная   │то же      │не         │         │

│испытаний пера    │материалы и       │           │          │              │          │           │требуется  │         │

│руля, обтекателей,│жидкости (вода)   │           │          │              │          │           │           │         │

│арматуры и других │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│деталей           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│7) испытаний вин- │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │то же         │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│тов регулируемого │61 °С             │           │          │              │установки │более -    │м АПС - с  │         │

│шага (ВРШ) с      │                  │           │          │              │          │АСП -      │извещателем│         │

│применением ГЖ    │                  │           │          │              │          │пенная или │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│8) защитных покры-│Негорючие твердые │Д          │не класси-│то же         │пыльная   │не         │не         │         │

│тий водопровода и │материалы         │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│раскрой           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│стекловолокна     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│9) приготовления  │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1         │внутренние│100 кв. м и│до 100 кв. │         │

│связующих компаун-│                  │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│да и шпатлевок (в │                  │           │          │              │          │АСП -      │извещателем│         │

│отдельном         │                  │           │          │              │          │пенная или │тепловым   │         │

│помещении)        │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│анализаторы│         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│10) пропитки      │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │то же     │то же      │то же      │         │

│стеклонаполнителя │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(в отдельном      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещении)        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│11) покрытия      │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│эпоксидными       │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│составами         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2.1.13. Мастерская│Негорючие твердые │Д          │не класси-│не            │нормальная│не         │не         │         │

│по ремонту средств│материалы в       │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│механизации       │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│доковых работ     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2.1.14. Дерево-   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│обделочный цех    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) станочный,     │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│1000 кв. м │до 1000 кв.│         │

│заготовительный,  │материалы         │           │          │              │установки │и более -  │м - АПС - с│         │

│столярный, плот-  │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│ницкий, парусо-   │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│обойный, живопис- │                  │           │          │              │          │чивателями │или дымовым│         │

│ная мастерская по │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│раскрою и темпера-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│турной обработке  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│синтетических     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│материалов        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) клееприготови- │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │не            │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│тельный, фанерова-│материалы         │           │          │категорируется│установки │более -    │м - АПС - с│         │

│ния, пропитки     │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│древесины,        │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│лесосушилка       │                  │           │          │              │          │чивателями │           │         │

│3) окраски, лаки- │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│ровки и полировки │                  │           │          │              │          │более -    │м - АПС - с│         │

│(с применением    │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│ЛВЖ)              │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│анализаторы│         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│4) заточной       │Негорючие твердые │Г          │не класси-│не            │пыльная   │не         │не         │         │

│                  │материалы с       │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│                  │выделением искр   │           │          │              │          │           │           │         │

│5) лесопильный    │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│(пилорама): в     │материалы         │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│помещении         │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │или дымовым│         │

│на открытой       │То же             │В          │П-III     │то же         │наружные  │не         │ручные     │см. п. 3 │

│площадке          │                  │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │Прилож. 3│

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│6) стекольный     │Негорючие твердые │Д          │не класси-│то же         │пыльная   │то же      │не         │         │

│                  │материалы в       │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│                  │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│2.1.15. Цех       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│металлопокрытий   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) химической     │Негорючие         │Д          │то же     │то же         │химически │то же      │то же      │         │

│очистки труб и    │твердые материалы │           │          │              │активная  │           │           │         │

│деталей           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) дробеструйной  │То же             │Д          │то же     │то же         │пыльная   │то же      │то же      │         │

│очистки           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) механической   │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│1000 кв. м │до 1000 кв.│         │

│полировки деталей │материалы         │           │          │              │установки │и более -  │м - АПС - с│         │

│с применением     │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│горючих паст      │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │или дымовым│         │

│4) гальванических │Негорючие         │Г          │не класси-│то же         │химически │не         │не         │         │

│покрытий,         │вещества в        │           │фицируется│              │активная  │требуется  │требуется  │         │

│приготовления     │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│электролитов      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│5) горячих метал- │То же             │Г          │то же     │то же         │жаркая    │то же      │то же      │         │

│лических покрытий │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│6) покрытия труб и│ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1         │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│деталей красками  │                  │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│(с использованием │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│ЛВЖ)              │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│анализаторы│         │

│                  │ЛЖ с ТВ от 28 до  │Б          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│7) промывки дета- │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т2         │внутренние│АСП -      │не         │         │

│лей (в общем      │                  │           │          │              │установки │пенная или │требуется  │         │

│технологическом   │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│потоке) с         │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│применением ЛВЖ и │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│ГЖ                │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │АСП -      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │пенная или │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│8) помещение      │Негорючие         │Г          │не класси-│то же         │сухая     │не         │то же      │         │

│генераторов,      │вещества,         │           │фицируется│              │          │требуется  │           │         │

│преобразователей, │оборудование с    │           │          │              │          │           │           │         │

│выпрямителей      │выделением тепла  │           │          │              │          │           │           │         │

│2.1.16. Окрасочный│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│цех               │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) окраски с      │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1         │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │Участки, │

│применением       │                  │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│не выде- │

│ЛВЖ и ГЖ (в       │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│ленные   │

│отдельном         │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │перего-  │

│помещении)        │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │родками, │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │вым и газо-│обору-   │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│анализаторы│дуются   │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │АСП неза-│

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │висимо от│

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │занимае- │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │мой ими  │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │площади  │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │то же      │то же      │то же    │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │то же    │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│2) краскопригото- │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1         │то же     │АСП -      │не         │         │

│вительный и       │                  │           │          │              │          │пенная или │требуется  │         │

│краскораздаточная │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│(с применением ЛВЖ│                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│и ГЖ)             │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │АСП -      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │пенная или │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│3) покрытий с     │Горючие материалы │Б          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │то же     │АСП -      │то же      │         │

│применением горю- │и ЛВЖ с ТВ от 28  │           │          │              │          │пенная или │           │         │

│чих материалов и  │до 61 °С          │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│ЛВЖ (в общем      │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│технологическом   │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│потоке)           │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│4) металлизации   │Негорючие         │Г          │не класси-│не            │жаркая    │не         │не         │         │

│                  │материалы в       │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│                  │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│5) окраска        │Негорючие жидкости│Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│водоразбавляемыми │в холодном        │           │          │              │          │           │           │         │

│красками          │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│6) окрасочно-     │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1         │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│сушильные, разме- │                  │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│щенные в изолиро- │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│ванных помещениях │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│(с применением ЛВЖ│                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│и ГЖ)             │                  │           │          │              │          │и газо-    │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│анализаторы│         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │           │           │         │

│7) окрасочно-     │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-I       │ПА-Т1         │то же     │то же      │то же      │         │

│сушильные (разме- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│щенные в общем    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│технологическом   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│потоке) с примене-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нием ЛВЖ и ГЖ     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-I       │ПА-Т1         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │           │АПС - с    │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│8) промывки тары  │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1         │то же     │АСП -      │не         │         │

│лакокрасочных     │                  │           │          │              │          │пенная или │требуется  │         │

│материалов с      │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│применением ЛВЖ   │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│2.1.17. Такелажный│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│цех               │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) тросовых и     │Горючие материалы │В          │П-IIа     │не            │то же     │не         │извещателем│         │

│такелажно-слесар- │                  │           │          │категорируется│          │требуется  │тепловым   │         │

│ных работ, испыта-│                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│ния стропов и     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│деталей такелажа, │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│резки и перемотки │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│тросов            │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) кузнечно-      │Негорючие материа-│Г          │не класси-│то же         │сухая     │то же      │не         │         │

│сварочных работ   │лы в нагретом     │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│                  │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│3) пошива и       │Горючие материалы │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│ремонта брезентов │(брезент, средства│           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│др. средств       │такелажа)         │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│такелажа          │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│4) испытания      │Негорючие         │Д          │не класси-│то же         │нормальная│то же      │не         │         │

│стальных тросов и │материалы в       │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│такелажа          │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│5) испытания      │Горючие материалы │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│горючих швартовых │(пеньковые и      │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│концов            │капроновые)       │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│6) парусно-обойный│Горючие материалы │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │(дерево, ткани и  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │т.п.)             │           │          │              │          │           │           │         │

│7) помещение для  │Горючие материалы │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│сушки брезентов и │(брезент,         │           │          │              │          │           │           │         │

│др. такелажного   │снаряжения и т.п.)│           │          │              │          │           │           │         │

│снаряжения        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│8) расконсервации │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1; ПА-Т2  │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│такелажных средств│                  │           │          │ПА-Т3         │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│и снаряжения с    │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│применением ЛВЖ и │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│ГЖ                │                  │           │          │              │          │пенная и   │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │газоанали- │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │заторы     │анализаторы│         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т1; ПА-Т2  │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │ПА-Т3         │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП -      │с извещате-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │водяная или│лем тепло- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │пенная     │вым или    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│2.2. Заготовитель-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ные цехи          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2.2.1. Литейный   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│цех               │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) изготовления   │Негорючие         │Д          │не класси-│то же         │нормальная│не         │не         │         │

│форм из песчано-  │материалы в       │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│глинистых смесей  │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│2) сушки и заливки│Негорючие         │Г          │то же     │то же         │жаркая    │то же      │то же      │         │

│форм              │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│3) выбивки форм   │То же             │Д          │то же     │то же         │пыльная   │то же      │то же      │         │

│4) управления     │То же             │Г          │то же     │то же         │жаркая    │то же      │то же      │         │

│индукционными     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│печами (рабочая   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│площадка)         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│5) обрубки и      │Негорючие твердые │Д          │то же     │то же         │пыльная   │то же      │то же      │         │

│очистки литья     │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│6) гидроочистки   │То же             │Д          │то же     │то же         │сырая     │то же      │то же      │         │

│литья             │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│7) смесепригото-  │То же             │Д          │то же     │то же         │пыльная   │то же      │то же      │         │

│вительный (без    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│применения горючих│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│веществ и         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│материалов)       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│8) стержневой:    │То же             │Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│- изготовление    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│стержней из       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│песчано-глинистых │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│смесей            │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│- сушка стержней  │Негорючие твердые │Г          │то же     │то же         │сухая     │то же      │то же      │         │

│из песчано-       │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│глинистой смеси   │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│9) изготовления   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│каркасов (форм)   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│- без использова- │Негорючие твердые │Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│ния процесса      │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│сварки            │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│- с использованием│Негорючие твердые │Г          │то же     │то же         │сухая     │то же      │то же      │         │

│процесса сварки   │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│10) ковшовый с    │Негорючие         │Д          │не класси-│не            │нормальная│не         │не         │         │

│помещением        │материалы         │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│для моделей       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│700 кв. м и│до 700 кв. │         │

│                  │материалы (дере-  │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │вянные модели)    │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│2.2.1.1. Экспресс-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│лаборатория:      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) земельная      │Негорючие         │Д          │не класси-│то же         │нормальная│не         │не         │         │

│                  │материалы в       │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│                  │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│2) химическая     │Негорючие         │Г          │то же     │то же         │сухая     │то же      │то же      │         │

│                  │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│2.2.1.2. Щитовое  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещение плавиль-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ных электрических │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│печей при содержа-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нии ГЖ:           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│до 60 кг в единице│Аппаратура и      │Г          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│оборудования      │оборудование с    │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │содержанием ГЖ и  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │выделением тепла  │           │          │              │          │           │           │         │

│более 60 кг в     │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│единице           │61 °С             │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│оборудования      │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│2.2.1.3. Помещения│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│КРУ и РУ плавиль- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ных электрических │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│печей при         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│содержании ГВ     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│до 60 кг в единице│Аппаратура и      │Г          │не класси-│то же         │сухая     │то же      │не         │         │

│оборудования      │оборудование с    │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│                  │содержанием ПК и  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │выделением тепла  │           │          │              │          │           │           │         │

│более 60 кг в     │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│единице           │61 °С             │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│оборудования      │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│2.2.1.4. Помещение│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│печных трансформа-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│торов при содержа-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нии масла в едини-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│це оборудования   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│до 60 кг          │Оборудование с    │Г          │не класси-│то же         │сухая     │то же      │не         │         │

│                  │содержанием ГЖ и  │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│                  │выделением тепла  │           │          │              │          │           │           │         │

│более 60 кг       │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│2.2.1.5. Помещение│Аппаратура и      │Г          │не класси-│то же         │сухая     │то же      │не         │         │

│преобразователей  │оборудование с    │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│индукционных      │выделением тепла  │           │          │              │          │           │           │         │

│электрических     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│печей повышенной  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│частоты           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2.2.1.6. Насосная │Негорючие материа-│Д          │не класси-│не            │сырая     │не         │не         │         │

│оборотного        │лы и жидкости в   │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│водоснабжения     │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│электрических     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│плавильных печей  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2.2.1.7. Помещение│Негорючие материа-│Г          │то же     │то же         │сухая     │то же      │то же      │         │

│конденсаторов     │лы, аппаратура и  │           │          │              │          │           │           │         │

│электрических     │оборудование с    │           │          │              │          │           │           │         │

│индукционных печей│выделением тепла  │           │          │              │          │           │           │         │

│2.2.1.8. Помещение│ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│обслуживания печей│61 °С             │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│под рабочей       │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│площадкой         │                  │           │          │              │          │           │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│2.2.1.9. Коридор  │Оборудование в    │Г          │не класси-│то же         │сухая     │то же      │не         │         │

│для обслуживания  │нагретом          │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│индукционных печей│состоянии с       │           │          │              │          │           │           │         │

│и конденсаторных  │выделением тепла  │           │          │              │          │           │           │         │

│батарей           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2.2.1.10. Маслона-│ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│порная плавильная │61 °С             │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│электропечь       │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│2.2.1.11. Помеще- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ния для хранения: │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) шихтовых и фор-│Негорючие твердые │Д          │не класси-│то же         │нормальная│то же      │не         │         │

│мовочных материа- │материалы         │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│лов, металлической│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│шихты             │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) кварцевого     │То же             │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│песка и шамота    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) размола угля   │Горючие вещества  │Б          │В-II      │то же         │взрыво-   │то же      │АПС - с    │         │

│или растаривания  │(угольная пыль) с │           │          │              │опасная   │           │извещателем│         │

│мешков с углем (в │НКПВ 65 г/куб. м  │           │          │              │(взрыво-  │           │тепловым   │         │

│общем технологи-  │                  │           │          │              │опасная   │           │или        │         │

│ческом потоке)    │                  │           │          │              │пыль)     │           │световым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│2.2.2. Кузнечный  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│цех               │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) заготовительный│Негорючие         │Г          │не класси-│то же         │сухая     │то же      │не         │         │

│с применением     │материалы в       │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│тепловой газовой  │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│резки и кузнечно- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│штамповочный      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участок без приме-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нения горючих ма- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│териалов, ЛВЖ, ГЖ │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) ковочно-       │Горючие материалы │В          │П-I       │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│штамповочный с    │и ГЖ с ТВ более   │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│применением ЛВЖ и │61 °С             │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│ГЖ в количестве   │                  │           │          │              │          │           │или        │         │

│более 60 кг в еди-│                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│нице оборудования │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│3) голтовочных    │Негорючие         │Д          │не класси-│то же         │нормальная│то же      │не         │         │

│работ, изготовле- │материалы в       │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│ния метизов,      │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│ремонта оснастки  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│механической резки│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│4) промывки штам- │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1         │внутренние│АСП -      │АПС - с    │         │

│пов (в отдельных  │                  │           │          │              │установки │пенная или │извещателем│         │

│помещениях с      │                  │           │          │              │          │порошковая │тепловым   │         │

│применением ЛВЖ и │                  │           │          │              │          │и газо-    │или свето- │         │

│ГЖ)               │                  │           │          │              │          │анализаторы│вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│анализаторы│         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│5) промывки штам- │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │АСП -      │не         │         │

│пов (не выделенный│                  │           │          │              │          │пенная или │требуется  │         │

│перегородками) с  │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│применением ЛВЖ и │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│ГЖ                │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │АСП -      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │пенная или │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│2.2.3. Термический│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│цех               │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) термических    │Негорючие         │Г          │не класси-│то же         │жаркая    │не         │то же      │         │

│печей с окисли-   │материалы в       │           │фицируется│              │требуется │           │           │         │

│тельной атмосферой│нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│с контролируемой  │Негорючие материа-│А          │В-Iа      │ПС-Т1         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│атмосферой (не    │лы в горячем      │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│выделенные        │состоянии и горю- │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│перегородками)    │чий взрывоопасный │           │          │              │          │           │или        │         │

│                  │газ (водород)     │           │          │              │          │           │световым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │и газо-    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │анализаторы│         │

│2) закалки в      │ГЖ с ТВ более     │Г          │П-I       │не            │то же     │то же      │не         │         │

│масляных ваннах и │61 °С             │           │          │категорируется│          │           │требуется  │         │

│нагрева деталей в │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│масляных          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│электрованнах     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) установок токов│Негорючие материа-│Г          │не класси-│то же         │сухая     │то же      │то же      │         │

│высокой частоты   │лы и оборудование │           │фицируется│              │          │           │           │         │

│(ТВЧ)             │с выделением тепла│           │          │              │          │           │           │         │

│4) цементации     │Горючие твердые   │Г          │то же     │то же         │жаркая    │то же      │то же      │         │

│твердым           │материалы         │           │          │              │          │           │           │         │

│карбонизатором    │(древесный уголь, │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │сжигаемый в печах)│           │          │              │          │           │           │         │

│5) получения      │Горючий           │А          │В-I       │ПС-Т1         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│защитных атмосфер │взрывоопасный газ │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│                  │(водород и др.)   │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │и газо-    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │анализаторы│         │

│2.2.4. Помещение  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │АСП -      │не         │         │

│маслоохладительных│61 °С             │           │          │категорируется│          │пенная или │требуется  │         │

│установок         │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│2.2.5. Энергоре-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│монтный цех       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) электроремонт- │Негорючие твердые │Д          │не класси-│не            │нормальная│не         │не         │         │

│ных работ         │материалы и       │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│                  │оборудование      │           │          │              │          │           │           │         │

│2) слесарно-      │То же             │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│механический      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) котельный      │То же             │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│4) изоляционных   │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│АСП -      │то же      │         │

│работ             │материалы         │           │          │              │установки │водяная со │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │смачивате- │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │лями       │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│5) трубопроводный │Негорючие         │Д          │не класси-│то же         │нормальная│не         │то же      │         │

│                  │материалы         │           │фицируется│              │          │требуется  │           │         │

│6) ремонта        │Негорючие твердые │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│тепловых сетей и  │материалы         │           │          │              │          │           │           │         │

│арматуры энерго-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│обеспечения судов,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│компрессоров, вен-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│тиляторов и т.д.  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│7) испытаний      │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│электрозащитных   │материалы         │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│средств           │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│2.2.6. Инструмен- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│тальный цех       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) слесарно-меха- │Негорючие твердые │Д          │не класси-│то же         │нормальная│то же      │не         │         │

│нической обработки│материалы         │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│(без применения   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│СОЖ)              │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) механической   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│обработки (с      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│применением СОЖ): │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│до 60 кг в единице│Негорючие         │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│оборудования      │материалы и ГЖ    │           │          │              │          │           │           │         │

│более 60 кг в     │Негорючие         │В          │П-I       │то же         │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│единице           │материалы ГЖ с ТВ │           │          │              │установки │более -    │м - АПС -  │         │

│оборудования      │более 61 °С       │           │          │              │          │АСП - пен- │с извеща-  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │телем теп- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │ловым или  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│3) заточной       │Негорючие         │Д          │не класси-│то же         │пыльная   │не         │не         │         │

│                  │материалы         │           │фицируется│              │          │требуется  │требуется  │         │

│4) термический    │Негорючие         │Г          │то же     │то же         │жаркая    │то же      │то же      │         │

│(без масляных     │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│закалочных ванн)  │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│5) испытаний      │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │внутренние│АСП -      │то же      │         │

│инструментария    │                  │           │          │              │установки │пенная или │           │         │

│с применением ЛВЖ │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│и ГЖ (в общем     │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│технологическом   │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│потоке)           │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │внутренние│АСП -      │не         │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │установки │пенная или │требуется  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │АСП -      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │пенная или │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│6) лекальный,     │Негорючие твердые │Д          │не класси-│то же         │нормальная│не         │то же      │         │

│ремонта           │материалы         │           │фицируется│              │          │требуется  │           │         │

│пневмоинструмента │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2.2.7. Цех        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│консервации и     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│расконсервации    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) подготовки     │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│поверхностей      │                  │           │          │              │установки │более -    │м - АПС - с│         │

│деталей и узлов   │                  │           │          │              │          │АСП -      │извещателем│         │

│перед консервацией│                  │           │          │              │          │пенная или │тепловым   │         │

│(консервация и    │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│расконсервации в  │                  │           │          │              │          │и газо-    │вым и газо-│         │

│отдельном помеще- │                  │           │          │              │          │анализаторы│анализаторы│         │

│нии)              │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - пен- │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная или    │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│2) подготовки     │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │то же     │АСП -      │не         │         │

│поверхностей      │                  │           │          │              │          │пенная или │требуется  │         │

│деталей и узлов   │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│перед консервацией│                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│(консервация и    │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│расконсервация в  │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│общем производст- │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│венном потоке)    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │АСП -      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │пенная или │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│3) упаковки узлов │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│деталей и т.д. в  │материалы         │           │          │              │          │более -    │м - АСП - с│         │

│горючую тару      │(упаковка, тара)  │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │или дымовым│         │

│2.2.8. Модельный  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│цех               │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) механической   │Горючие твердые   │В          │П-II      │пожароопасная │то же     │то же      │до 500 кв. │         │

│обработки пласт-  │материалы и       │           │          │(пожароопасная│          │           │м - АПС - с│         │

│массовых моделей  │пожароопасная пыль│           │          │пыль III      │          │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │класса)       │          │           │тепловым   │         │

│2) механической   │Негорючие         │Д          │не класси-│не            │нормальная│не         │не         │         │

│обработки метал-  │материалы в       │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│лических моделей  │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│3) сборочный      │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │не            │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│                  │материалы         │           │          │категорируется│установки │более -    │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │АСП - водя-│извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ная со сма-│тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │чивателями │или дымовым│         │

│4) помещение шли- │Горючая           │Б          │В-II      │взрывоопасная │то же     │то же      │до 500 кв. │         │

│фовки деревянных и│взрывоопасная пыль│           │          │(взрывоопасная│          │           │м - АПС - с│         │

│пластмассовых     │с НКПВ до         │           │          │пыль II       │          │           │извещателем│         │

│моделей           │65 г/куб. м       │           │          │класса)       │          │           │тепловым   │         │

│2.3. Лаборатории: │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) сварочная и    │Негорючие материа-│Г          │не класси-│не            │сухая     │не         │не         │         │

│рентгено-гаммаде- │лы в нагретом и   │           │фицируется│категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│фектоскопии,      │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│пирометрическая   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) измерительная, │Негорючие         │Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│электроизмери-    │материалы и       │           │          │              │          │           │           │         │

│тельная, линейных │измерительные     │           │          │              │          │           │           │         │

│и угловых измере- │приборы           │           │          │              │          │           │           │         │

│ний, эталонирова- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ния наладки, под- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│гонки и нанесения │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│делений (меток) на│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│различных приборах│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) механическая,  │То же             │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│спектральная тер- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│мическая, металло-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│графическая,      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│металлофизическая,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│химическая,       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│химико-           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│технологическая   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│4) фотолаборатория│Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│(без проявочной), │материалы         │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│испытания         │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│пластмасс и т.п.  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│2.4. Судоремонтные│Твердые негорючие │Г          │не класси-│то же         │наружные  │то же      │не         │         │

│причалы (пирсы)   │вещества и мате-  │           │фицируется│              │установки │           │требуется  │         │

│                  │риалы в нагретом  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

└──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴─────────┘

Раздел 3. Здания, помещения и сооружения. Общие

для морских портов, судоремонтных заводов и других

предприятий (объектов) отрасли

┌──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────────┬─────────┐

│   Наименование   │  Характеристика  │Категория  │Класс     │Категория и   │ Условия  │     Необходимость     │Примеча- │

│здания (помещения)│    вещества,     │здания     │взрыво-   │группа взрыво-│окружающей│  оборудования здания  │ние      │

│ или сооружения,  │    материала,    │(помещения)│опасной и │опасной смеси │  среды   │(помещения) установками│         │

│технологического  │ изделия, груза,  │по взрыво- │пожаро-   │(по ГОСТ      │          ├───────────┬───────────┤         │

│    процесса,     │  оборудования,   │пожарной и │опасной   │12.1.011-78)  │          │автомати-  │автомати-  │         │

│установки, участка│  обращающегося   │пожарной   │зон (по   │              │          │ческой     │ческой     │         │

│  и др. (далее в  │  (находящегося)  │опасности  │ПУЭ)      │              │          │системы    │системы    │         │

│ графах - "здания │     в здании     │(по ОНТП   │          │              │          │пожароту-  │охранно-   │         │

│  (помещения)")   │   (помещении)    │24-86)     │          │              │          │шения      │пожарной   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(АОПС) или │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │пожарной   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ции (АПС)  │         │

├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│        1         │        2         │     3     │    4     │      5       │    6     │     7     │     8     │    9    │

├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│3.1. Администра-  │                  │           │          │              │          │           │           │<*> см.  │

│тивно-бытовые     │                  │           │          │              │          │           │           │п. 5     │

│здания <*> и      │                  │           │          │              │          │           │           │Прилож. 3│

│здания управлений │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│в том числе:      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) гардеробные    │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │не            │внутренние│не         │АПС - с    │         │

│                  │материалы (мебель,│           │          │категорируется│установки │требуется  │извещателем│         │

│                  │одежда, обувь)    │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│2) холлы и        │                  │Г          │не        │то же         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│вестибюли         │                  │           │классифи- │              │          │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │цируется  │              │          │           │дымовым    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(пути      │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │эвакуации) │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │независимо │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади │         │

│3) коридоры,      │                  │Г          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же (за  │         │

│тамбуры           │                  │           │          │              │          │           │исключением│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тамбуров)  │         │

│4) служебные и    │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АПС <*> - с│<*> см.  │

│рабочие комнаты   │материалы (мебель,│           │          │              │          │           │извещателем│п. 5     │

│(кабинеты), классы│бумаги, ткани и   │           │          │              │          │           │тепловым   │Прилож. 3│

│и т.п.            │др.)              │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│5) библиотеки,    │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│читальные         │                  │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│залы, архивы      │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│6) помещения и    │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │АСП - в    │АОПС  - в  │         │

│залы для электрон-│материалы (кабели,│           │          │              │          │соответ-   │соответ-   │         │

│но-вычислительных │провода, бумага,  │           │          │              │          │ствии с    │ствии с    │         │

│машин (ЭВМ),      │аппаратура и т.д.)│           │          │              │          │требова-   │требова-   │         │

│множительной      │                  │           │          │              │          │ниями СН   │ниями ВСН  │         │

│техники           │                  │           │          │              │          │"Инструкции│10-86 ММФ  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │по проекти-│и др.      │         │

│                  │                  │           │          │              │          │рованию    │нормативных│         │

│                  │                  │           │          │              │          │зданий и   │документов │         │

│                  │                  │           │          │              │          │помещений  │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │для ЭВМ"   │           │         │

│7) машинописные  и│Твердые горючие   │В          │П-IIа     │не            │внутренние│не         │АПС - с    │         │

│конструкторские   │материалы         │           │          │категорируется│установки │требуется  │извещателем│         │

│бюро              │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│8) кино- и        │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│фотолаборатории   │материалы (мебель,│           │          │              │          │           │           │         │

│(без проявочных)  │бумаги и др.)     │           │          │              │          │           │           │         │

│9) помещения:     │То же             │В          │не        │то же         │нормальная│то же      │АПС - с    │         │

│разнарядки,       │                  │           │классифи- │              │          │           │извещателем│         │

│ожидалки, табель- │                  │           │цируется  │              │          │           │тепловым   │         │

│ной и для курения │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площа-  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ди), исклю-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │чая помеще-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ние кури-  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тельной    │         │

│10) помещение     │То же             │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │Не         │         │

│диспетчерской     │                  │           │          │              │установки │           │требуется  │         │

│(круглосуточное   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│дежурство)        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│11) кладовые      │Твердые горючие   │В          │не        │то же         │нормальная│то же      │6 кв. м и  │         │

│уборочного        │материалы         │           │классифи- │              │          │           │более -    │         │

│инвентаря         │                  │           │цируется  │              │          │           │АПС - с    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│12)  помещения    │Твердые горючие   │В          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│для обогрева и    │материалы (мебель │           │          │              │          │           │           │         │

│приема пищи       │и др.)            │           │          │              │          │           │           │         │

│13) помещения для │То же             │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│отдыха рабочих    │                  │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│(служащих)        │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│14) помещения     │Твердые негорючие │Д          │не        │то же         │сырая     │то же      │не         │         │

│преддушевых,      │вещества и мате-  │           │классифи- │              │          │           │требуется  │         │

│умывальных, ножных│риалы в холодном  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│ванн и т.д.       │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│15) душевые, сауны│Твердые и жидкие  │Д и Г      │то же     │то же         │особо     │то же      │то же      │         │

│сухого жара и др. │негорючие мате-   │           │          │              │сырая и   │           │           │         │

│                  │риалы и вещества  │           │          │              │жаркая    │           │           │         │

│                  │(дерево и вода в  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │нагретом          │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │состоянии)        │           │          │              │          │           │           │         │

│16) санитарные    │Негорючие жидкости│Д          │то же     │то же         │влажная   │то же      │то же      │         │

│узлы (туалеты,    │в холодном        │           │          │              │          │           │           │         │

│уборные)          │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│17) помещение     │Негорючие мате-   │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│личной гигиены    │риалы и вещества  │           │          │              │          │           │           │         │

│женщин            │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│18) помещения: для│Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│сушки, обеззаражи-│материалы (одежда,│           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│вания и обеспыли- │обувь и т.д.)     │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│вания одежды;     │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│кладовые для      │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│одежды и обуви,   │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│респираторные,    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│мастерские для их │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ремонта и т.д.    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│19) прачечные     │Твердые вещества  │Д          │не        │то же         │особо     │то же      │не         │         │

│рабочей одежды    │(вода в нагретом и│           │классифи- │              │сырая     │           │требуется  │         │

│                  │холодном состоя-  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│                  │нии)              │           │          │              │          │           │           │         │

│20) бельевые и    │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │не            │внутренние│не         │АПС - с    │         │

│гладильные        │материалы (ткани, │           │          │категорируется│установки │требуется  │извещателем│         │

│помещения         │белье)            │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│21) помещения     │Твердые горючие   │А          │В-I       │ПА-Т2 и ПА-Т3 │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│химчистки рабочей │материалы, ЛВЖ и  │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│одежды (с приме-  │ГЖ; ЛВЖ с ТВ до   │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│нением ЛВЖ ГЖ)    │28 °С             │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади) и │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│22) помещения     │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│психологической   │материалы (мебель,│           │          │              │          │           │извещателем│         │

│разгрузки         │ткани и т.п.)     │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│3.2. Кафе, буфеты,│То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АОПС - с   │         │

│столовые          │                  │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│3.2.1. Кухни,     │Твердые негорючие │Д и Г      │не        │то же         │влажная и │то же      │не         │         │

│моечные,          │вещества (пищевые │           │классифи- │              │сухая     │           │требуется  │         │

│раздаточные       │продукты, овощи и │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│                  │т.п.), в нагретом │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │и холодном        │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│1) охлаждаемые    │Твердые негорючие │Д          │то же     │то же         │влажная   │то же      │то же      │         │

│камеры            │вещества (пищевые │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │продукты в охлаж- │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │денном и заморо-  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │женном состоянии) │           │          │              │          │           │           │         │

│2) кладовые сухих │Хлебные и пищевые │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АОПС - с   │         │

│продуктов         │продукты в горючей│           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│                  │упаковке (таре)   │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│3)  кладовые      │Горючие пищевые   │В          │не        │то же         │влажная   │то же      │не         │         │

│овощей, солений,  │продукты (жиры) и │           │классифи- │              │          │           │требуется  │         │

│жиров             │негорючие         │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│4) кладовые       │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│горючей тары,     │материалы         │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│упаковки          │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│5) кладовые       │Негорючие         │Д          │не        │то же         │нормальная│то же      │не         │         │

│негорючей (метал- │материалы         │           │классифи- │              │          │           │требуется  │         │

│лической) тары и  │                  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│стеклянной посуды │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│6) загрузочные    │Горючие и         │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │Кругло-  │

│                  │негорючие продукты│           │          │              │установки │           │извещателем│суточное │

│                  │в горючей упаковке│           │          │              │          │           │тепловым   │дежурство│

│                  │(таре)            │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│3.2.2. Магазины   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│кулинарии, в том  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│числе:            │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) торговые залы  │Негорючие         │В          │не        │не            │нормальная│не         │АОПС - с   │         │

│                  │материалы,        │           │классифи- │категорируется│          │требуется  │извещателем│         │

│                  │оборудование      │           │цируется  │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │витрины пищевых   │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │продуктов и т.п. и│           │          │              │          │           │и охранной │         │

│                  │горючая  тара     │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│                  │(упаковка)        │           │          │              │          │           │цией (неза-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│2) кладовые и     │Горючие материалы │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │то же      │         │

│подсобные         │(горючая тара,    │           │          │              │установки │           │           │         │

│помещения         │упаковка, пищевые │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │продукты)         │           │          │              │          │           │           │         │

│3.3. Помещения:   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) бюро пропусков │Горючие материалы │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │не         │Кругло-  │

│                  │(мебель, бумага)  │           │          │              │          │           │требуется  │суточное │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │дежурство│

│2) проходных      │То же             │В          │не        │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│пунктов           │                  │           │классифи- │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│3) конференцзалов,│Горючие материалы │В          │П-IIа     │то же         │то же     │800 мест и │до 800 мест│         │

│залов собраний    │(мебель, ткани и  │           │          │              │          │более АСП -│- АПС - с  │         │

│(заседаний)       │др.)              │           │          │              │          │водяная со │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │смачивате- │дымовым    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │лями       │           │         │

│3.4. Здания и по- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│мещения санитарно-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│эпидемиологических│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и карантинных     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│станций           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│Помещения         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│бактерионоситель- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ного пункта стан- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ции, в том числе: │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) для взятия проб│Горючие вещества и│В          │не        │то же         │то же     │не         │АПС - с    │         │

│и анализов        │материалы         │           │классифи- │              │          │требуется  │извещателем│         │

│                  │                  │           │цируется  │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│2) бактериологи-  │То же             │В          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│ческой лаборатории│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) для хранения   │Негорючие         │Д          │то же     │то же         │химически │то же      │не         │         │

│дезсредств (без   │материалы         │           │          │              │активная  │           │требуется  │         │

│горючей упаковки; │(дезсредства)     │           │          │              │          │           │           │         │

│тары)             │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│4) термостатной   │Негорючие вещества│Г          │то же     │то же         │сухая     │то же      │то же      │         │

│                  │и материалы  в    │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │нагретом состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│5) препаратной    │Негорючие вещества│Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│капельных  инфек- │(вода) в холодном │           │          │              │          │           │           │         │

│ций для санитарной│состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│бактериологии     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│6) моечной        │То же             │Д          │то же     │то же         │влажная   │то же      │то же      │         │

│7) автоклавной    │Негорючие вещества│Г          │не        │не            │сухая     │не         │не         │         │

│                  │в нагретом        │           │классифи- │категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│                  │состоянии         │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│8) средоварки     │То же             │Г          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│9) хранения       │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АОПС - с   │         │

│бактериологических│материалы         │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│препаратов в      │(упаковка, тара)  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│горючей упаковке и│                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│таре              │                  │           │          │              │          │           │и охранной │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │цией (неза-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│10) хранения      │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│кислот и негорючих│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│реактивов в горю- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│чей упаковке и    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│таре              │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│11) хранения      │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│прививочного      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│материала         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│12) вирусологичес-│Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│кой процедурной,  │материалы (корма, │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│изолятора инфек-  │сено и т.д.)      │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│ционных животных, │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│а также содержания│                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│подопытных        │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│(морские свинки,  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│мыши, кролики,    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│собаки и т.д.)    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│13) карантинных   │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│животных          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.5. Склады мате- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│риально-техничес- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│кого обеспечения  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(СМТО), материа-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│лов, комплектую-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│щих, ГСМ, кладовые│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│различных веществ │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и материалов:     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) материально-   │Горючие материалы,│В          │П-IIа     │то же         │то же     │1000 кв. м │до 1000 кв.│         │

│технического      │изделия и грузы   │           │          │              │          │и более -  │м - АОПС - │         │

│обеспечения       │                  │           │          │              │          │АСП -      │с извеща-  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │водяная со │телем      │         │

│                  │                  │           │          │              │          │смачивате- │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │лями       │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │и охранной │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ции        │         │

│2) негорючих      │Негорючие         │Д          │не        │то же         │наружные  │не         │не         │         │

│строительных      │материалы,        │           │классифи- │              │установки │требуется  │требуется  │         │

│конструкций и     │конструкции       │           │цируется  │              │и         │           │           │         │

│материалов        │                  │           │          │              │нормальная│           │           │         │

│(открытые и       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│закрытые)         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) столярных      │Горючие материалы │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│1000 кв. м │до 1000 кв.│         │

│изделий,          │и изделия         │           │          │              │установки │и более -  │м - АОПС - │         │

│комплектации      │                  │           │          │              │          │АСП водяная│с извеща-  │         │

│строительных      │                  │           │          │              │          │со смачи-  │телем      │         │

│конструкций       │                  │           │          │              │          │вателями   │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │и охранной │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ции        │         │

│4) электротехни-  │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │1000 кв. м │то же      │         │

│ческих изделий,   │материалы         │           │          │              │          │и более АСП│           │         │

│электрорадио-     │                  │           │          │              │          │- водяная  │           │         │

│товаров           │                  │           │          │              │          │или газовая│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(углекисло-│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │та)        │           │         │

│5) твердой горючей│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│тары, бочкотары:  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│закрытые склады   │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │не            │внутренние│1000 кв. м │до 1000 кв.│         │

│                  │материалы (дерево,│           │          │категорируется│установки │и более -  │м - АПС - с│         │

│                  │пластмасса,       │           │          │              │          │АСП -      │извещателем│         │

│                  │картон)           │           │          │              │          │водяная со │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │смачивате- │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │лями       │           │         │

│открытые склады   │То же             │В          │П-III     │то же         │наружная  │не         │ручные     │         │

│                  │                  │           │          │              │установка │требуется  │пожарные   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│6) закрытые склады│ЛВЖ и ГЖ с ТВ до  │А          │В-Iа      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│(расходные)       │28 °С             │           │          │              │          │более - АСП│м - АОПС - │         │

│горючесмазочных   │                  │           │          │              │          │- пенная   │с извеща-  │         │

│материалов        │                  │           │          │              │          │или        │телем теп- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │ловым или  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газоана- │световым и │         │

│                  │                  │           │          │              │          │лизаторы   │охранной   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │сигнали-   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │зации,     │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │внутренние│то же      │то же      │         │

│                  │61 С°             │           │          │              │установки │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │более -АСП │м - АОПС - │         │

│                  │                  │           │          │              │          │- пенная   │с извещате-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │или        │лем тепло- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │вым или    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым и │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │охранной   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ции        │         │

│7) открытые склады│ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iг      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │наружные  │Согласно требованиям   │         │

│(расходные)       │                  │           │          │              │установки │СНиП "Склады нефти и   │         │

│горючесмазочных   │                  │           │          │              │          │нефтепродуктов"        │         │

│материалов        │                  │           │          │              │          │                       │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iг      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │то же     │то же                  │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │                       │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-III     │не            │то же     │то же                  │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │                       │         │

│8) грязной        │                  │           │          │              │          │                       │         │

│бочкотары:        │                  │           │          │              │          │                       │         │

│закрытые склады   │Остатки ЛВЖ и ГЖ с│А          │В-Iа      │ПА-Т2         │внутренняя│100 кв. м и│до 100 кв. │         │

│                  │ТВ до 28 °С       │           │          │              │установка │более АСП -│м АПС -    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │пенная или │извещатели │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │тепловые   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газоана- │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │лизаторы   │вые и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │анализаторы│         │

│открытые склады   │Остатки ЛВЖ и ГЖ  │А          │В-Iг      │ПА-Т2         │наружные  │не         │ручные     │         │

│                  │с ТВ от 28 до     │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│                  │ГЖ с ТВ 61 °С и   │В          │П-III     │не            │то же     │Согласно требованиям   │         │

│                  │более             │           │          │категорируется│          │СНиП "Склады нефти и   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │нефтепродуктов"        │         │

│9) расходные      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│топливные баки    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│котельных устано- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│вок, испытательных│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│станций двигателей│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│внутреннего сгора-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ния, дизельных    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│электростанций и  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│др.,              │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│установленные:    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│внутри помещений  │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │более - АСП│м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │или        │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газоана- │вым и      │         │

│                  │                  │           │          │              │          │лизаторы   │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б    │В-Iа │ПА-Т2     │ПА-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │     │     │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более 61  │В    │П-I  │не категорируется        │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│                  │°С                │     │     │                         │          │более АСП -│м АПС - с  │         │

│                  │                  │     │     │                         │          │пенная или │извещателем│         │

│                  │                  │     │     │                         │          │порошковая │тепловым   │         │

│                  │                  │     │     │                         │          │           │или        │         │

│                  │                  │     │     │                         │          │           │световым   │         │

│вне помещений     │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iг      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │наружные  │Согласно требованиям   │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │СНиП "Склады нефти и   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │нефтепродуктов"        │         │

│10) закрытые      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│склады баллонов со│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сжатым и сжиженным│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│газом:            │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│азот, гелий,      │Негорючие газы    │Д          │не        │не            │(опасная  │не         │не         │         │

│аргон, двуокись   │                  │           │классифи- │категорируется│для       │требуется  │требуется  │         │

│углерода, фреон,  │                  │           │цируется  │              │здоровья  │           │           │         │

│ксенон, криптон,  │                  │           │          │              │среда)    │           │           │         │

│неон и т.д.       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│этан, этилен и    │Взрывоопасные     │А          │В-Iа      │ПА-Т1         │внутренние│объемом 500│объемом до │         │

│т.п.              │горючие газы      │           │          │              │установки │куб. м и   │500 куб. м │         │

│                  │                  │           │          │              │          │более - АСП│- АОПС - с │         │

│                  │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │или порош- │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │ковая и    │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │газоанали- │вым и      │         │

│                  │                  │           │          │              │          │заторы     │охранной   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ции, газо- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │анализаторы│         │

│водород           │То же             │А          │В-Iа      │ПС-Т1         │то же     │то же      │то же      │         │

│пропан-бутан      │То же             │А          │В-Iа      │ПА-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│аммиак            │То же             │А          │В-Iб      │ПА-Т1         │то же     │то же      │то же      │         │

│кислород          │Газ, поддерживаю- │Д          │не        │не            │нормальная│не         │не         │         │

│                  │щий горение (силь-│           │классифи- │категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│                  │ный окислитель)   │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│11) открытые      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│склады баллонов со│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сжатыми и сжижен- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ными газами:      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│азот, аргон,      │Негорючие газы    │Д          │то же     │то же         │наружные  │то же      │то же      │         │

│фреон, гелий,     │                  │           │          │              │установки │           │           │         │

│двуокись углерода,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ксенон, неон,     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│криптон и т.д.    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│этан, этилен и    │Взрывоопасные     │А          │В-Iг      │ПА-Т1         │то же     │то же      │ручные     │         │

│т.д.              │горючие газы      │           │          │              │          │           │пожарные   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│водород           │То же             │А          │В-Iг      │ПС-Т1         │то же     │то же      │то же      │         │

│аммиак            │То же             │Б          │В-Iг      │ПА-Т1         │то же     │то же      │то же      │         │

│кислород          │Газ, поддерживаю- │Д          │не        │не            │то же     │то же      │не         │         │

│                  │щий горение (силь-│           │классифи- │категорируется│          │           │требуется  │         │

│                  │ный окислитель)   │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│12) баллонов с    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ацетиленом:       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│закрытые склады   │Взрывоопасный     │А          │В-Iа      │ПС-Т2         │внутренние│объемом 500│объемом до │         │

│(наполненных и    │горючий газ       │           │          │              │установки │куб. м и   │500 куб. м │         │

│пустых баллонов)  │                  │           │          │              │          │более - АСП│- АОПС - с │         │

│                  │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │или порош- │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │ковая и    │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │газоанали- │вым и      │         │

│                  │                  │           │          │              │          │заторы     │охранной   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ции, газо- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │анализаторы│         │

│открытые  склады  │То же             │А          │В-Iг      │ПС-Т2         │наружные  │не         │ручные     │         │

│(наполненных и    │                  │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│пустых баллонов)  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│13) открытые      │Горючие материалы │В          │П-III     │не            │то же     │то же      │не         │         │

│площадки для      │                  │           │          │категорируется│          │           │требуется  │         │

│мусора и отходов  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.6. Кладовые:    │                  │           │          │              │          │           │АОПС - с   │         │

│1) кислот, щелочей│Горючие твердые   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │извещателем│         │

│и химикатов в     │материалы         │           │          │              │установки │           │тепловым   │         │

│горючей упаковке  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│или таре          │                  │           │          │              │          │           │и охранной │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ции (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│2) лесоматериалов,│Горючие вещества и│В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│деревянных моделей│материалы         │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│и деталей         │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│3) хранения       │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-ТВ         │то же     │АСП -      │не         │         │

│эпоксидного       │61 °С             │           │          │              │          │пенная или │требуется  │         │

│компаунда и       │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│химикатов         │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от         │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │площади)   │           │         │

│4) такелажного    │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │не            │то же     │не         │АПС - с    │         │

│инструмента       │материалы         │           │          │категорируется│          │требуется  │извещателем│         │

│и приспособлений  │и упаковка        │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│5) для хранения   │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│резины и резиновых│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│изделий, запасных │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│частей, двигате-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│лей, агрегатов и  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│т.п. в горючей    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│упаковке или таре,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│в том числе       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│хозинвентаря      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│6) грязной        │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│промасленной      │материалы         │           │          │              │          │           │           │         │

│спецодежды,       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│рабочей обуви,    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ветоши и т.п.     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│7) химических пен-│                  │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│ных и углекислот- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ных огнетушителей,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│противопожарного  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│инвентаря и       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│оборудования      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│8) межоперацион-  │Негорючие         │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│ные, абразивных   │материалы,        │           │          │              │          │           │           │         │

│кругов, демонтиро-│оборудование:   в │           │          │              │          │           │           │         │

│ванного           │горючей упаковке  │           │          │              │          │           │           │         │

│оборудования      │(таре)            │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │без горючей       │Д          │не        │не            │нормальная│не         │не         │         │

│                  │упаковки (тары)   │           │классифи- │категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│                  │                  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│9) заготовок,     │Твердые негорючие │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│сменного запаса   │материалы в       │           │          │              │          │           │           │         │

│лакокрасочных и   │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│вспомогательных   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│материалов        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ЛВЖ (лаки, краски,│А          │В-Iа      │ПА-Т2 и ПА-Т3 │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│                  │раствори- тели) с │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│                  │ТВ до 28 °С       │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│3.7. База         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│Торгмортранса     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.7.1. Складские  │Горючие материалы,│В          │П-IIа     │не            │то же     │1000 кв. м │до 1000 кв.│         │

│помещения для     │изделия           │           │          │категорируется│          │и более -  │м - АОПС - │         │

│хранения продо-   │                  │           │          │              │          │АСП -      │с извеща-  │         │

│вольственных      │                  │           │          │              │          │водяная    │телем      │         │

│и промышленных    │                  │           │          │              │          │           │дымовым и  │         │

│товаров с приме-  │                  │           │          │              │          │           │охранной   │         │

│нением горючей    │                  │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│упаковки и тары   │                  │           │          │              │          │           │ции        │         │

│3.7.2. Помещения  │Горючие пищевые   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │не         │АОПС - с   │         │

│(камеры) для      │продукты и т.п.   │           │          │              │          │требуется  │извещателем│         │

│хранения различных│(упаковка, тара)  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│продуктов         │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │и охранной │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │сигнализа- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ции (не-   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │зависимо   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│3.7.3. Машинное   │Горючие материалы │А          │В-Iб      │ПА-Т1         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│отделение холо-   │и горючий газ     │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│дильника и холо-  │(аммиак)          │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│дильные камеры    │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│3.7.4. Зарядная   │Взрывоопасный газ │А          │В-Iа      │ПС-Т1         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│аккумуляторов и   │(водород)         │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│электропогрузчиков│                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│(без снятия       │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│батарей)          │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │и газо-    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │анализаторы│         │

│3.7.5. Цех        │Горючие товары,   │В          │П-IIа     │не            │то же     │то же      │АОПС - с   │         │

│расфасовки        │грузы             │           │          │категорируется│          │           │извещателем│         │

│продовольственных │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│продуктов, овощей,│                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│фруктов           │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│и т.д.            │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│3.7.6. Квасильно- │Негорючие вещест- │Д          │не класси-│то же         │сырая     │то же      │не         │         │

│засолочный цех    │ва, овощи и т.п.  │           │фицируется│              │          │           │требуется  │         │

│3.7.7.            │Негорючие продукты│Г          │то же     │то же         │жаркая    │то же      │то же      │         │

│Автоклавное       │в нагретом        │           │          │              │          │           │           │         │

│отделение         │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│3.7.8. Мойка      │Негорючие вещества│Д          │то же     │то же         │влажная   │то же      │то же      │         │

│овощей и выработка│(овощи, продукты) │           │          │              │          │           │           │         │

│маринадов         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.8. Компрессорные│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│воздуха и         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│кислорода         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) машинный зал   │Негорючие газы,   │Д          │то же     │то же         │(опасная  │то же      │то же      │         │

│                  │материалы         │           │          │              │для       │           │           │         │

│                  │и оборудование    │           │          │              │здоровья  │           │           │         │

│                  │                  │           │          │              │людей)    │           │           │         │

│2) установка для  │Негорючие газы,   │Д          │не        │не            │нормальная│не         │не         │         │

│осушки воздуха с  │материалы         │           │классифи- │категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│использованием    │и оборудование    │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│воздуха           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) аммиачная      │Горючий           │Б          │В-Iг      │ПА-Т1         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│установка         │взрывоопасный газ │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│4) помещение для  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │то же      │то же      │         │

│промывки и зарядки│61 °С             │           │          │категорируется│          │           │           │         │

│фильтров маслом и │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│маслохозяйства    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│5) открытые       │Негорючие вещества│Д          │не        │то же         │наружные  │то же      │не         │         │

│площадки с        │(сжатый воздух)   │           │классифи- │              │установки │           │требуется  │         │

│размещением на них│                  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│воздухосборников  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.9. Компрессорные│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ацетилена:        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) машинный зал   │Горючий           │А          │В-Iа      │ПС-Т2         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│                  │взрывоопасный газ │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│                  │(ацетилен)        │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади) и │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│2) установка      │То же             │А          │В-Iа      │ПС-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│осушки ацетилена в│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│герметизированных │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│системах          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│с газовыделением  │То же             │А          │В-Iа      │ПС-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│при перезарядке   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│осушителей        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.10. Участки:    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) наполнения     │То же             │А          │В-Iа      │ПС-Т2         │то же     │объемом 500│объемом до │         │

│баллонов и        │                  │           │          │              │          │куб. м и   │500 куб.   │         │

│раздаточные рампы │                  │           │          │              │          │более - АСП│м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │или порош- │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │ковая и    │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │газоанали- │вым и      │         │

│                  │                  │           │          │              │          │заторы     │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│                  │                  │А          │В-Iг      │ПС-Т2         │наружные  │не         │ручные     │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│2) хранения       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│наполненных и     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│пустых баллонов:  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│в помещениях      │То же             │А          │В-Iа      │ПС-Т2         │внутренние│объемом 500│объемом до │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │куб. м и   │500 куб. м │         │

│                  │                  │           │          │              │          │более - АСП│- АПС - с  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │или        │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│анализаторы│         │

│под навесом       │То же             │А          │В-Iг      │ПС-Т2         │наружные  │не         │ручные     │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│3.11. Отделения:  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) пневмообдувки  │Горючий           │А          │В-Iа      │ПС-Т2         │внутренние│объемом 500│объемом до │         │

│баллонов с        │взрывоопасный газ │           │          │              │установки │куб. м и   │500 куб. м │         │

│ремонтно-         │(ацетилен)        │           │          │              │          │более - АСП│АПС - с    │         │

│испытательным     │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│участком          │                  │           │          │              │          │или порош- │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │ковая и    │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │газоанали- │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │заторы     │анализаторы│         │

│2) ацетонировочное│ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-I       │ПА-Т2         │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│                  │                  │           │          │              │          │более - АСП│м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │или порош- │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │ковая и    │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │газоанали- │вым и газо-│         │

│                  │                  │           │          │              │          │заторы     │анализа-   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │торы       │         │

│3) приемников для │Горючий           │А          │В-Ia и    │ПС-Т2         │наружные  │не         │не         │         │

│отстаивания отхо- │взрывоопасный газ │           │В-Iг      │              │установки │требуется  │требуется  │         │

│дов (илосборники) │(ацетилен)        │           │(илосбор- │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │ники)     │              │          │           │           │         │

│3.12. Помещения:  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1)  перезарядной  │То же             │А          │В-Iа      │ПС-Т1         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│химических        │                  │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│очистителей       │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади) и │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│2) щелочной       │Негорючие вещества│Д          │не        │не            │химически │то же      │не         │         │

│                  │в холодном        │           │классифи- │категорируется│активная  │           │требуется  │         │

│                  │состоянии         │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│3) контрольно-    │Негорючие материа-│Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │АПС - с    │         │

│измерительных     │лы и измерительные│           │          │              │          │           │извещате-  │         │

│приборов и авто-  │приборы и         │           │          │              │          │           │лями       │         │

│матики (КИП и А)  │оборудование      │           │          │              │          │           │тепловыми  │         │

│4) электромашинное│Негорючие         │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │не         │         │

│отделение         │материалы         │           │          │              │          │           │требуется  │         │

│                  │и оборудование    │           │          │              │          │           │           │         │

│5) газгольдерной  │Горючий           │А          │В-Iа      │ПС-Т2         │внутренние│АСП -      │то же      │         │

│                  │взрывоопасный газ │           │          │              │установки │пенная или │           │         │

│                  │(ацетилен)        │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│                  │То же             │           │В-Iг      │ПС-Т2         │наружные  │не         │ручные     │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│6) отделения      │То же             │А          │В-I       │ПС-Т2         │внутренние│АСП -      │не         │         │

│очистки ацетилена │                  │           │          │              │установки │пенная или │требуется  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│7) промежуточного │Твердые вещества с│А          │В-Iг      │ПС-Т2         │наружные  │не         │ручные     │         │

│склада карбида    │выделением взрыво-│           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│кальция с         │опасного газа     │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│разгрузкой из     │при взаимодействии│           │          │              │          │           │           │         │

│контейнеров       │с водой (влагой)  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.13. Холодильная │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│станция:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) машинный зал, в│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│том числе с       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│применением:      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│фреона            │Негорючий газ     │Д          │не        │не            │нормальная│не         │не         │         │

│                  │                  │           │классифи- │категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│                  │                  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│2) аммиака        │Горючий           │Б          │В-Iб      │ПА-Т1         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│                  │взрывоопасный газ │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым, газо- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │анализаторы│         │

│3.14. Помещения:  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) аммиачной      │То же             │Б          │В-Iб      │ПА-Т1         │то же     │то же      │то же      │         │

│2) склада аммиака │То же             │Б          │В-Iб      │ПА-Т1         │то же     │то же      │то же      │         │

│в баллонах        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │В-Iг      │ПА-Т1         │наружные  │то же      │ручные     │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │           │пожарные   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│3.15. Гаражи      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(автомобилей,     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│автопогрузчиков,  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│электропогруз-    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│чиков, электрокар,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│тракторов)        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.15.1. Закрытая  │Горючие материалы,│В          │П-I       │не            │внутренние│7000 кв. м │от 200 до  │         │

│стоянка автомоби- │ЛВЖ и ГЖ          │           │          │категорируется│установки │и более -  │7000 кв. м │         │

│лей, автопогруз-  │                  │           │          │              │          │АСП -      │- АПС -    │         │

│чиков и тракторов,│                  │           │          │              │          │пенная или │с извеща-  │         │

│работающих на     │                  │           │          │              │          │порошковая │телем      │         │

│бензине и дизель- │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│ном топливе       │                  │           │          │              │          │           │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│3.15.2. Открытая  │То же             │В          │П-III     │то же         │наружные  │не         │ручные     │<*>      │

│стоянка автомоби- │                  │           │          │              │          │требуется  │пожарные   │Допуска- │

│лей и  автопогруз-│                  │           │          │              │          │           │извещатели │ется обо-│

│чиков <*>         │                  │           │          │              │          │           │           │рудование│

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │мест хра-│

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │нения    │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │автотран-│

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │спорта   │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │средства-│

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │ми возду-│

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │хообогре-│

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │ва. При- │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │менение  │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │других   │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │средств  │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │обогрева │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │автомо-  │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │бильного │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │транспор-│

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │та, ка-  │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │тегория, │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │класс    │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │зоны,    │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │характе- │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │ристика  │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │взрыво-  │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │опасной  │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │зоны по  │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │ПЭУ      │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │устанав- │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │ливается │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │с учетом │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │типа     │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │теплоно- │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │сителя и │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │приме-   │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │няемых   │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │средств  │

│                  │                  │           │          │              │          │           │           │подогрева│

│3.15.3. Стоянка   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│электротранспорта:│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) без зарядки,   │Негорючие         │Д          │не        │не            │нормальная│не         │не         │         │

│подзарядки и      │материалы         │           │классифи- │категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│формовки тяговых и│                  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│стартерных        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│аккумуляторов     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) с зарядкой,    │Горючий           │А          │В-Iб (в   │ПС-Т1         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│подзарядкой и     │взрывоопасный газ │           │1/4 верх- │              │установки │           │извещателем│         │

│формовкой тяговых │(водород)         │           │ней части │              │          │           │тепловым   │         │

│и стартерных      │                  │           │помещения)│              │          │           │или свето- │         │

│аккумуляторов     │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади) и │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│3.15.4. Закрытая  │Горючий газ с НКПВ│А          │В-Iа      │ПА-Т1         │то же     │В соответствии с       │         │

│стоянка автомоби- │от 1,5 до 10%     │           │          │              │          │требованиями           │         │

│лей, работающих   │                  │           │          │              │          │ВСН 01-89              │         │

│на сжиженном газе │                  │           │          │              │          │Минавтотранспорта      │         │

│                  │Горючий газ с НКПВ│В          │не класси-│не            │то же     │то же                  │         │

│                  │до 1,5 и более 10%│           │фицирует- │категорируется│          │                       │         │

│                  │                  │           │ся, при   │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │условии   │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │оборудова-│              │          │                       │         │

│                  │                  │           │ния       │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │помещения │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │аварийной │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │вентиля-  │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │цией и    │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │электроос-│              │          │                       │         │

│                  │                  │           │вещением, │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │выполнен- │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │ных во    │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │взрыво-   │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │защищенном│              │          │                       │         │

│                  │                  │           │исполнении│              │          │                       │         │

│                  │                  │           │и установ-│              │          │                       │         │

│                  │                  │           │кой газо- │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │анализа-  │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │торов     │              │          │                       │         │

│3.15.5. Закрытая  │Горючий газ с НКПВ│А          │В-IIа     │ПА-Т1         │то же     │АСП -      │не         │         │

│стоянка           │от 1,1 до 5%      │           │          │              │          │пенная или │требуется  │         │

│автомобилей,      │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│работающих        │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│на сжатом         │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│природном газе    │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│                  │Горючий газ с НКПВ│В          │не класси-│не            │то же     │В соответствии с       │         │

│                  │до 1,1 и более 5% │           │фицируется│категорируется│          │требованиями ВСН 01-89 │         │

│                  │                  │           │при усло- │              │          │Минавтотранса          │         │

│                  │                  │           │вии       │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │установки │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │газоанали-│              │          │                       │         │

│                  │                  │           │заторов;  │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │аварийной │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │вентиляции│              │          │                       │         │

│                  │                  │           │и электро-│              │          │                       │         │

│                  │                  │           │освещения,│              │          │                       │         │

│                  │                  │           │выполнен- │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │ных во    │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │взрыво-   │              │          │                       │         │

│                  │                  │           │защищенном│              │          │                       │         │

│                  │                  │           │исполнении│              │          │                       │         │

│3.15.6. Закрытые и│Негорючие жидкости│Д          │не        │не            │сырая     │не         │не         │         │

│открытые посты:   │в холодном        │           │классифи- │категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│мойки автомобилей,│состоянии         │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│автопогрузчиков,  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│электрокар        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и электропогруз-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│чиков, моечная    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│эстакада с отводом│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│воды в очистные   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сооружения        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.15.7. Посты     │                  │           │          │              │          │                       │         │

│1) технического   │Твердые горючие   │В          │П-I       │то же         │внутренние│В соответствии с       │         │

│обслуживания (ТО-1│материалы и ГЖ    │           │          │              │установки │требованиями ВСН 01-89 │         │

│и ТО-2) и ремонта │                  │           │          │              │          │Минавтотранса          │         │

│автомобилей и     │                  │           │          │              │          │                       │         │

│автопогрузчиков,  │                  │           │          │              │          │                       │         │

│работающих на     │                  │           │          │              │          │                       │         │

│бензине и дизель- │                  │           │          │              │          │                       │         │

│ном топливе       │                  │           │          │              │          │                       │         │

│2) технического   │Взрывоопасный     │А          │В-Iа      │ПА-Т1         │то же     │АСП -      │не         │         │

│обслуживания (ТО-1│горючий газ       │           │          │              │          │пенная или │требуется  │         │

│и ТО-2) и ремонта │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│автомобилей,      │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│работающих на     │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│сжиженном газе    │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│3) технического   │То же             │А          │В-Iа      │ПА-Т1         │то же     │то же      │то же      │         │

│обслуживания (ТО-1│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и ТО-2) автомоби- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│лей, работающих на│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сжатом природном  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│газе              │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.15.8. Помещения:│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) для ремонта и  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│испытания топлив- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ной аппаратуры и  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│систем питания    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│автомобилей с     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│использованием:   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│бензинов          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(автомобильных):  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│в количестве более│ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│2,37 г на         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1 куб. м          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│свободного объема │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещения         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│в количестве до   │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │АСП -      │то же      │         │

│2,37 г на 1 куб. м│61 °С             │           │          │категорируется│          │пенная     │           │         │

│свободного объема │                  │           │          │              │          │или порош- │           │         │

│помещения         │                  │           │          │              │          │ковая (не- │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │зависимо от│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │площади)   │           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Д          │не        │то же         │нормальная│не         │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │классифи- │              │          │требуется  │           │         │

│                  │                  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │при усло- │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │вии осна- │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │щения     │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │установок │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │с приме-  │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │нением    │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │бензина,  │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │устрой-   │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │ствами    │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │(поддонами│              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │и борти-  │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │ками),    │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │предохра- │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │няющими   │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │распро-   │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │странение │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │его при   │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │проливе, и│              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │при обору-│              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │довании   │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │помещения │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │стацио-   │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │нарными   │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │средствами│              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │пожаро-   │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │тушения   │              │          │           │           │         │

│2) для ремонта и  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│испытания системы │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│питания автомоби- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│лей с использова- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нием дизельного   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│топлива:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│в количестве,     │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iб      │ПА-Т3         │внутренние│АСП -      │не         │         │

│превышающем 552 г │61 °С             │           │          │              │установки │пенная     │требуется  │         │

│на 1 куб. м       │                  │           │          │              │          │или порош- │           │         │

│свободного объема │                  │           │          │              │          │ковая (не- │           │         │

│помещения         │                  │           │          │              │          │зависимо от│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │площади)   │           │         │

│в количестве,     │                  │В          │П-I       │не            │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│не превышающем    │                  │           │          │категорируется│          │           │извещателем│         │

│552 г на 1 куб. м │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│свободного объема │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│помещения         │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │Д          │не класси-│то же         │нормальная│не         │то же      │         │

│                  │                  │           │фицируется│              │          │требуется  │           │         │

│                  │                  │           │при усло- │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │вии       │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │оснащения │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │установок │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │с примене-│              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │нием      │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │дизельного│              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │топлива   │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │устрой-   │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │ствами    │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │(поддона- │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │ми, борти-│              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │ками),    │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │предохра- │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │няющими   │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │распро-   │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │странение │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │при проли-│              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │ве и при  │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │оборудова-│              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │нии поме- │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │щения     │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │стацио-   │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │нарными   │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │средствами│              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │пожаро-   │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │тушения   │              │          │           │           │         │

│3) для подогрева  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │внутренние│не         │АПС - с    │         │

│масла и воды      │61 °С             │           │          │категорируется│установки │требуется  │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│4) для хранения   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│кислот, щелочей,  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│электролита и его │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│приготовление:    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│без горючей       │Негорючие жидкости│Д          │не класси-│то же         │химически │то же      │не         │         │

│упаковки и тары   │                  │           │фицируется│              │активная  │           │требуется  │         │

│в горючей упаковке│Горючие твердые   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│и таре            │материалы         │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│                  │(упаковка, тара)  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│5) промывки и     │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-I       │ПА-Т1         │то же     │АСП -      │не         │         │

│пропарки топливных│61 °С             │           │          │              │          │пенная или │требуется  │         │

│и масляных баков  │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│6) для хранения   │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│лакокрасочных     │                  │           │          │              │          │более - АСП│м - АПС - с│         │

│материалов,       │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│размещения насосов│                  │           │          │              │          │или        │тепловым   │         │

│для транспорти-   │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│ровки лакокра-    │                  │           │          │              │          │и газо-    │вым и      │         │

│сочных материалов,│                  │           │          │              │          │анализаторы│газоана-   │         │

│приготовления     │                  │           │          │              │          │           │лизаторы   │         │

│красок            │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │более - АСП│м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │или        │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│7) для хранения   │Горючий           │А          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │то же     │АСП -      │не         │         │

│баллонов сжиженно-│взрывоопасный газ │           │          │              │          │пенная или │требуется  │         │

│го газа (наполнен-│                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│ных и             │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│использованных)   │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│8) для хранения   │Негорючие         │Д          │не        │не            │нормальная│не         │то же      │         │

│порожних (дегази- │материалы         │           │классифи- │категорируется│          │требуется  │           │         │

│рованных) баллонов│                  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│из-под сжиженного │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│газа              │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│9) для хранения   │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т3         │внутренние│200 кв. м и│до 200  кв.│         │

│горючесмазочных   │                  │           │          │              │установки │более - АСП│м - АПС - с│         │

│материалов с      │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│насосами для      │                  │           │          │              │          │или порош- │тепловым   │         │

│транспортировки их│                  │           │          │              │          │ковая и    │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │газоанали- │вым и      │         │

│                  │                  │           │          │              │          │заторы     │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │не         │АПС - с    │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │требуется  │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади    │         │

│3.15.9. Участки:  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) шиномонтажных  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│работ и баланси-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ровки колес       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│при отсутствии    │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │не            │внутренние│не         │АПС - с    │         │

│шероховальных     │вещества и        │           │          │категорируется│установки │требуется  │извещателем│         │

│работ (если       │материалы         │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│участок не выделен│                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│перегородками)    │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│при наличии       │Горючая пыль      │В          │П-II      │то же         │пожаро-   │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│шероховальных     │                  │           │          │              │опасная   │более - АСП│м - АПС - с│         │

│работ             │                  │           │          │              │(пожаро-  │- пенная   │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │опасная   │или        │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │пыль III  │порошковая │           │         │

│                  │                  │           │          │              │класса)   │           │           │         │

│2) вулканизацион- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ных работ, ремонта│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│резиновых покрышек│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и камер колес:    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│с применением     │Горючие твердые   │В          │П-I       │то же         │внутренние│7000 кв. м │от 200 до  │         │

│бензина до        │материалы и ЛВЖ с │           │          │              │установки │и более -  │7000 кв. м │         │

│2,37 г на 1 куб. м│ТВ до 28 °С       │           │          │              │          │АСП -      │- АПС - с  │         │

│свободного объема │                  │           │          │              │          │пенная или │извещателем│         │

│помещения         │                  │           │          │              │          │порошковая │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│с применением     │                  │А          │В-I       │ПА-Т3         │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│бензина более 2,37│                  │           │          │              │          │более - АСП│м - АПС - с│         │

│г на 1 куб. м     │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│свободного объема │                  │           │          │              │          │или порош- │тепловым   │         │

│помещения         │                  │           │          │              │          │ковая и    │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │газоанали- │световым и │         │

│                  │                  │           │          │              │          │заторы     │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│3) хранения       │Горючие материалы │В          │П-IIа     │не            │то же     │750 кв. м и│до 750  кв.│         │

│автомобильных шин,│(шины, камеры,    │           │          │категорируется│          │более - АСП│м - АПС - с│         │

│камер, запасных   │горючая упаковка и│           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│частей, узлов,    │др.)              │           │          │              │          │или        │тепловым   │         │

│агрегатов,        │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│материалов        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│4) расконсервации │ЛВЖ и ГЖ с ТВ от  │Б          │В-I       │ПА-Т2 и ПА-Т3 │то же     │500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│и мойки агрегатов,│28 до 61 °С       │           │          │              │          │более - АСП│м - АПС - с│         │

│узлов, деталей    │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │или порош- │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │ковая и    │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │газоанали- │вым и      │         │

│                  │                  │           │          │              │          │заторы     │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│5) разборки,      │Негорючие         │Д          │не        │не            │то же     │не         │не         │         │

│сборки и ремонта  │материалы,        │           │классифи- │категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│агрегатов, узлов и│агрегаты,         │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│деталей и мойка   │узлы, детали      │           │          │              │          │           │           │         │

│без применения ЛВЖ│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и ГЖ              │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│6) ремонта и      │Твердые негорючие │Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│испытания приборов│материалы         │           │          │              │          │           │           │         │

│системы питания   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│автомобилей,      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│работающих на     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сжиженном и сжатом│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│природном газе    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│7) ремонта и      │То же             │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│испытания приборов│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│электрооборудова- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ния и выпрямителей│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│8) зарядки стар-  │Взрывоопасный газ │А          │В-Iб      │ПС-Т1         │внутренние│то же      │АПС   -   с│         │

│терных аккумуля-  │(водород)         │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│торных батарей    │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│автомобилей,      │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│аккумуляторных    │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│батарей электро-  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│транспорта (элект-│                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│рокар, электро-   │                  │           │          │              │          │           │и газо-    │         │

│погрузчиков)      │                  │           │          │              │          │           │анализаторы│         │

│9) подготовки     │ЛВЖ и ПЖ,         │А          │В-Iа      │ПА-Т1 и ПА-Т2 │внутренние│АСП -      │не         │         │

│поверхности       │негорючие         │           │          │              │установки │пенная или │требуется  │         │

│агрегатов, узлов и│материалы (узлы,  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│деталей к окраске,│детали,           │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│окраска и сушка   │агрегаты...)      │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газо-    │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │анализаторы│           │         │

│10) приготовление │Горючие материалы │В          │П-I       │не            │то же     │АСП -      │то же      │         │

│мастики для       │(мастики)         │           │          │категорируется│          │пенная или │           │         │

│заливки блоков    │                  │           │          │              │          │порошковая │           │         │

│аккумуляторов     │                  │           │          │              │          │(независимо│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│           │         │

│11) пайки пластин │Негорючие твердые │Г          │не        │то же         │нормальная│не         │то же      │         │

│аккумуляторов     │материалы  в      │           │классифи- │              │          │требуется  │           │         │

│                  │нагретом состоянии│           │цируется  │              │          │           │           │         │

│12) кузовной для  │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│500 кв. м и│до 500 кв. │         │

│бортовых машин (в │материалы         │           │          │              │установки │более - АСП│м - АПС - с│         │

│помещении)        │                  │           │          │              │          │- водяная  │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │со смачи-  │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │вателями   │или дымовым│         │

│13) ремонта       │Негорючие         │Д          │не        │то же         │нормальная│не         │не         │         │

│карданных передач │материалы в       │           │классифи- │              │          │требуется  │требуется  │         │

│и карданных валов │холодном состоянии│           │цируется  │              │          │           │           │         │

│3.15.10.          │Негорючие         │Г          │то же     │то же         │сухая     │то же      │то же      │         │

│Генераторная      │материалы,        │           │          │              │          │           │           │         │

│(агрегатная) и    │оборудование и    │           │          │              │          │           │           │         │

│помещение для     │аппаратура с      │           │          │              │          │           │           │         │

│размещения        │выделением тепла  │           │          │              │          │           │           │         │

│зарядных устройств│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│аккумуляторных    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│батарей           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.15.11.          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│Автозаправочные   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│станции (АЗС) и   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│заправочные       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│островки (пункты) │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│на территории     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│предприятия:      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) при применении │Горючий газ       │А          │В-Iг      │ПА-Т1         │наружные  │то же      │ручные     │         │

│сжатого природного│                  │           │          │              │установки │           │пожарные   │         │

│газа              │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│2) при применении │То же             │А          │В-Iг      │ПА-Т2         │то же     │то же      │то же      │         │

│сжиженного газа   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) при применении │ЛВЖ ТВ до 28 °С   │А          │В-Iг      │ПА-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│бензина           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│4) при применении │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iг      │ПВ-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│дизельного топлива│61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│3.15.12.          │Горючие вещества и│В          │П-IIа     │не            │внутренние│то же      │АПС - с    │При      │

│Операторская АЗС  │материалы         │           │          │категорируется│установки │           │извещателем│кругло-  │

│или заправочного  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │суточном │

│пункта            │                  │           │          │              │          │           │или        │дежурстве│

│                  │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │не       │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│требуется│

│                  │                  │           │          │              │          │           │от         │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│3.16. Очистные    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сооружения,       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│канализационные   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│насосные  станции │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.16.1. Очистные  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сооружения        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│производственных  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│стоков с малоот-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ходной технологией│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) помещение для  │Горючие материалы │В          │П-I       │то же         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│насосов и         │жидкости          │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│обслуживания      │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│(фильтр-прессов)  │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│2) зал станции    │Негорючие жидкости│Д          │не        │не            │влажная   │не         │не         │         │

│очистки           │в холодном        │           │классифи- │категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│                  │состоянии         │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│3) расходный склад│То же             │Д          │то же     │то же         │химически │то же      │то же      │         │

│реагентов         │                  │           │          │              │активная  │           │           │         │

│4) отделение      │То же             │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│извести           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.16.2. Бессточные│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│очистные сооруже- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ния промстоков    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещения         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(участки):        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) фильтров с     │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│плавающей         │61 °С             │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│загрузкой         │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│2) насосной       │Негорючие жидкости│Д          │не        │то же         │сырая     │то же      │не         │         │

│станции           │в холодном        │           │классифи- │              │          │           │требуется  │         │

│                  │состоянии         │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│3) приготовления  │То же             │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│реагентов,        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│угольного фильтра │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│4) сипронового    │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│фильтра           │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│5) электрокоагуля-│Горючие газы      │А          │В-I       │ПС-Т1         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│ционной установки │(водород)         │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади) и │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│6) выпрямительных │Негорючие мате-   │Г          │не        │не            │сухая     │то же      │не         │         │

│агрегатов         │риалы в нагретом  │           │классифи- │категорируется│          │           │требуется  │         │

│                  │состоянии         │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│7) лаборатория    │Горючие вещества и│В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│                  │материалы         │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│3.16.3.           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│Канализационные   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│насосные станции: │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) для перекачки  │Негорючие вещества│Д          │не        │то же         │сырая     │то же      │не         │         │

│бытовых и произ-  │(вода) в холодном │           │классифи- │              │          │           │требуется  │         │

│водственных       │состоянии         │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│сточных вод,      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│осадка с очистных │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сооружений,       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│реагентов для     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│обезвреживания    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сточных вод от    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│тетраэтилсвинца   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(без содержания   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нефтепродуктов и  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нефти), включая   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│открытые площадки │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│под фильтром      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│очистных сооруже- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ний хозфекальных  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│стоков            │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) для перекачки  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│бытовых и произ-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│водственных стоков│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сточных вод,      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│неочищенных       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│осадков, включая  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│открытые площадки │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│с насосами по     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│перекачке         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│неочищенных       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│стоков, содержащих│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нефтепродукты:    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│от 50 до 5000 мг/л│ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т3         │внутренние│не         │ручные     │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│от 50 до 5000 мг/л│ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │           │           │         │

│3) для перекачки  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│неочищенных дожде-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│вых вод, содержа- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│щих нефтепродукты:│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│до 20 мг/л        │ГЖ с ТВ более 61  │Д          │П-I       │то же         │сырая     │то же      │не         │         │

│                  │°С и дождевая вода│           │          │              │          │           │требуется  │         │

│от 20 до 50 мг/л  │то же             │В          │П-I       │то же         │внутренние│то же      │ручные     │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │           │пожарные   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│4) для перекачки  │Негорючие жидкости│Д          │П-I       │то же         │сырая     │то же      │не         │         │

│очищенных дождевых│(вода)            │           │          │              │          │           │требуется  │         │

│вод               │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.16.4. Шламо-    │Горючие вещества и│В          │П-III     │то же         │наружные  │то же      │ручные     │         │

│накопители        │жидкости          │           │          │              │установки │           │пожарные   │         │

│                  │(нефтепродукты)   │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│3.16.5. Надземные │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и подземные       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│резервуары и      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│жидкости, буферные│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│резервуары бытовых│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и производственных│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сточных вод,      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│открытые биологи- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ческие пруды,     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│песколовки и пруды│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│дополнительного   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│отстоя, содержащие│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нефтепродукты     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│более 50%         │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iг      │ПА-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│до 50%            │ГЖ с ТВ более     │В          │П-III     │не            │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │           │           │         │

│3.16.6.           │Негорючие вещества│Д          │не        │то же         │то же     │то же      │не         │         │

│Резервуары-       │и материалы в     │           │классифи- │              │          │           │требуется  │         │

│сборники, буферные│холодном состоянии│           │цируется  │              │          │           │           │         │

│емкости, здания и │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещения нейтра- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│лизации хромсодер-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│жащих, кислото-   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│щелочных и        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│загрязненных      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│стоков, не        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│содержащих        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нефтепродуктов    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.16.7.           │ГЖ с ТВ более     │В          │П-III     │то же         │то же     │то же      │ручные     │         │

│Нейтрализаторы    │61 °С             │           │          │              │          │           │пожарные   │         │

│кислотно-щелочных │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│стоков            │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(в том числе от   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│моечных машин),   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│содержащих        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нефтепродукты     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.16.8. Помещения:│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) биологической  │Негорючие жидкости│Д          │не        │не            │влажная   │не         │не         │         │

│очистки бытовых и │в холодном        │           │классифи- │категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│производственных  │состоянии (вода)  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│сточных вод, не   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│содержащих легко- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│воспламеняющихся и│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│горючих жидкостей,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│отделения суспен- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│зий, коагулянтов, │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│хлористого цинка  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) биологической  │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т3         │внутренние│300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│очистки бытовых и │                  │           │          │              │установки │более - АСП│м - АПС - с│         │

│производственных  │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│сточных вод,      │                  │           │          │              │          │или порош- │тепловым и │         │

│содержащих        │                  │           │          │              │          │ковая и    │световым и │         │

│нефтепродукты     │                  │           │          │              │          │газоанали- │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │заторы     │заторы     │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│3.16.9. Комплекс  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│механической      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│очистки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) отстойники с   │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iг      │ПА-Т3         │наружные  │не         │ручные     │         │

│содержанием       │                  │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│нефтепродуктов до │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│1000 мг/л         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) фильтры и      │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │внутренние│300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│насосные, с       │61 °С             │           │          │категорируется│установки │более - АСП│м - АПС - с│         │

│содержанием       │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│нефтепродуктов до │                  │           │          │              │          │или        │тепловым и │         │

│1000 мг/л         │                  │           │          │              │          │порошковая │световым   │         │

│                  │                  │В          │П-III     │то же         │наружные  │не         │ручные     │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│3) контактные     │ЛВЖ и ядовитые    │Д          │П-I       │то же         │внутренние│то же      │не         │         │

│резервуары и      │вещества          │           │          │              │установки │           │требуется  │         │

│помещение реаген- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│тов для обезврежи-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│вания стоков,     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│содержащих тетра- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│этилсвинец и      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нефтепродукты от 5│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│до 10 мг/л        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│4) флотационные   │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т3         │то же     │300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│закрытые установки│и вода            │           │          │              │          │более - АСП│м - АПС - с│         │

│и бензиномасло-   │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│уловители с       │                  │           │          │              │          │или порош- │тепловым   │         │

│содержанием       │                  │           │          │              │          │ковая и    │или свето- │         │

│нефтепродуктов от │                  │           │          │              │          │газоанали- │вым и      │         │

│20 до 50 мг/л     │                  │           │          │              │          │заторы     │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│5) закрытые       │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│нефтеловушки      │и вода            │           │          │              │          │           │           │         │

│с содержанием в   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сточной воде      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нефтепродуктов от │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│50 до 5000 мг/л   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С и вода      │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │300 кв. м и│то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │более - АСП│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │- пенная   │до 300 кв. │         │

│                  │                  │           │          │              │          │или порош- │м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │ковая      │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│6) открытые       │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iг      │ПА-Т3         │наружные  │не         │ручные     │         │

│нефтеловушки      │                  │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│с содержанием в   │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│сточной воде      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│нефтепродуктов от │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│50 до 5000 мг/л   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iг      │ПА-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С и вода      │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-III     │не            │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С и вода      │           │          │категорируется│          │           │           │         │

│7) флотационные   │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т3         │внутренние│300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│установки с       │и вода            │           │          │              │установки │более - АСП│м - АПС - с│         │

│содержанием в     │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│сточной воде      │                  │           │          │              │          │или порош- │тепловым и │         │

│нефтепродуктов от │                  │           │          │              │          │ковая и    │световым и │         │

│20 до 50 мг/л     │                  │           │          │              │          │газоанали- │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │заторы     │заторы     │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iг      │ПА-Т3         │наружные  │не         │ручные     │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т3         │внутренние│300 кв. м и│до 300  кв.│         │

│                  │61 °С и вода      │           │          │              │установки │более - АСП│м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │- пенная   │извешателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │или порош- │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │ковая и    │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │газоанали- │вым и га-  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │заторы     │зоанализа- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │торы       │         │

│                  │                  │Б          │В-Iг      │ПА-Т3         │наружные  │не         │ручные     │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извешатели │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │внутренние│300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│                  │61 °С и вода      │           │          │категорируется│установки │более - АСП│м - АПС - с│         │

│                  │                  │           │          │              │          │- пенная   │извешателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │или        │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым        │         │

│                  │                  │В          │П-III     │то же         │наружные  │не         │ручные     │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │требуется  │пожарные   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│8) метантенки для │Взрывоопасные     │А          │В-Iа      │1-Т1          │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│сбраживания быто- │горючие газы      │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│вых и производ-   │(метан)           │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│ственных сточных  │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│вод с выделением  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│взрывоопасных     │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│горючих газов     │                  │           │          │              │          │           │площади) и │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│Помещение насосной│                  │А          │В-Iг      │1-Т1          │наружные  │то же      │ручные     │         │

│                  │                  │           │          │              │установки │           │пожарные   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещатели │         │

│3.16.10.  Приемные│Негорючие жидкости│Д          │не        │не            │особо     │то же      │не         │         │

│резервуары       и│в холодном        │           │классифи- │категорируется│сырая     │           │требуется  │         │

│помещения  решеток│состоянии         │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│(грабельное       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│отделение)  насос-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ных  станций   для│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│перекачки  бытовых│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и производственных│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сточных вод:      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) не содержащих  │То же             │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│примесей ЛВЖ и ГЖ │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) содержащих     │ЛВЖ с ТВ до 28 °С │А          │В-Iа      │ПА-Т3         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│примеси ЛВЖ и ГЖ  │и вода            │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или тепло- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади) и │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │заторы     │         │

│                  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-I       │ПА-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│                  │61 °С             │           │          │категорируется│          │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │световым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или тепло- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│3.16.11. Камера   │ЛВЖ и ГЖ          │А          │В-Iа      │ПС-Т1         │то же     │300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│управления и      │                  │           │          │              │          │более - АСП│м - АПС - с│         │

│газовый киоск     │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │или порош- │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │ковая (не- │или        │         │

│                  │                  │           │          │              │          │зависимо от│световым и │         │

│                  │                  │           │          │              │          │площади) и │газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │газоанали- │заторы     │         │

│                  │                  │           │          │              │          │заторы     │           │         │

│3.16.12. Здания   │ЛВЖ и ГЖ          │А          │В-Iа      │ПА-Т3         │внутренние│300 кв. м и│до 300 кв. │         │

│(помещения)       │                  │           │          │              │установки │более - АСП│м - АПС - с│         │

│биофильтров       │                  │           │          │              │          │- пенная   │извещателем│         │

│(аэрофильтров)    │                  │           │          │              │          │или        │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │порошковая │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │(независимо│вым и      │         │

│                  │                  │           │          │              │          │от площади)│газоанали- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │и газоана- │заторы     │         │

│                  │                  │           │          │              │          │лизаторы   │           │         │

│3.16.13. Отделение│то же             │А          │В-Iа      │ПА-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│механического     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│обезвоживания     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и помещения ваку- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ум-фильтров и бун-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│керного отделения │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.16.14. Помещение│Негорючие жидкие  │Д          │не        │не            │химически │не         │не         │         │

│реагентов для     │растворы в        │           │классифи- │категорируется│активная  │требуется  │требуется  │         │

│приготовления     │холодном состоянии│           │цируется  │              │          │           │           │         │

│растворов:        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(хлорного железа, │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сульфата аммония, │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│едкого натра,     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│известкового      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│молока, супер-    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│фосфата, аммиачной│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│селитры, кальцини-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│рованной соды,    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│полиакриламида);  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│отделения хранения│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│негорючих реаген- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│тов флотации      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.16.15. Крытые   │Негорючие твердые │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│склады и навесы   │вещества в        │           │          │              │          │           │           │         │

│для бисульфата    │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│натрия, извести,  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│суперфосфата,     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│аммиачной селитры │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(в таре), сульфата│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│аммония, кальцини-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│рованной соды,    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│полиакриламида    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.16.16. Помещение│Негорючие вещества│Д          │то же     │то же         │особо     │то же      │то же      │         │

│эжекторов насосных│и материалы в     │           │          │              │сырая     │           │           │         │

│переливов         │холодном состоянии│           │          │              │          │           │           │         │

│3.16.17. Склад де-│То же             │Д          │то же     │то же         │химически │то же      │то же      │         │

│газирующих средств│                  │           │          │              │активная  │           │           │         │

│3.16.18. Участок  │Негорючие вещества│Д          │то же     │то же         │особо     │то же      │то же      │         │

│подготовки        │(вода и дезсред-  │           │          │              │сырая     │           │           │         │

│дезрастворов      │ства) в холодном  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│3.16.19. Блок     │Негорючие вещества│Д          │то же     │то же         │химически │то же      │то же      │         │

│очистных сооруже- │и материалы       │           │          │              │активная  │           │           │         │

│ний по очистке    │(кислота, щелочи) │           │          │              │          │           │           │         │

│кислотощелочных   │в холодном        │           │          │              │          │           │           │         │

│стоков от  участка│состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│ремонта аккумуля- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│торов             │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.17. Сооружения  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│водоснабжения     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.17.1. Водонапор-│Негорючие вещества│Д          │то же     │то же         │сырая     │то же      │то же      │         │

│ные башни, резер- │в холодном        │           │          │              │          │           │           │         │

│вуары питьевого,  │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│хозяйственно-     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│производственного,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│оборотного        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│водоснабжения     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и пожарного запаса│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.17.2. Насосные  │То же             │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│станции питьевого,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│хозяйственно-     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│производственного,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│оборотного и      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│противопожарного  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│водоснабжения,    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещения         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│вакуум-насосов    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.17.3. Градирни, │Негорючие вещества│Д          │не        │не            │наружные  │не         │не         │         │

│бассейны          │в холодном        │           │классифи- │категорируется│установки │требуется  │требуется  │         │

│                  │состоянии         │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│3.17.4. Фильтро-  │То же             │Д          │то же     │то же         │особо     │то же      │то же      │         │

│вальные станции   │                  │           │          │              │сырая     │           │           │         │

│водозаборных и    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│очистных          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сооружений        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.17.5. Хлоратор- │То же             │Д          │то же     │то же         │химически │то же      │то же      │         │

│ная и склад       │                  │           │          │              │активная  │           │           │         │

│реагентов         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.17.6. Проходные,│То же             │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│полупроходные     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│тоннели, каналы и │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│т.п. для инженер- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ных коммуникаций  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(кроме кабельных  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и инженерных      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сетей, трубопро-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│водов с ЛВЖ, ГЖ   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и ГГ)             │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.18. Электро-    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│технические поме- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│щения, кабельные  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сооружения (КС) и │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│дизельные электро-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│станции           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│Трансформаторные  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│подстанции        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.18.1. Камеры    │Негорючие         │Г          │то же     │то же         │сухая     │то же      │то же      │         │

│трансформаторов   │материалы         │           │          │              │          │           │           │         │

│(КТ) с сухими     │(оборудование) с  │           │          │              │          │           │           │         │

│трансформаторами  │выделением тепла  │           │          │              │          │           │           │         │

│или заполненными  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│негорючими        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│диэлектриками     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.18.2. Камеры    │ГЖ с ТВ более     │Д          │П-I       │то же         │внутренние│то же      │АПС   -   с│         │

│трансформаторов   │61 °С             │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│(КТ) и комплект-  │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│ные трансформатор-│                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│ные подстанции    │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│(КТП) с масляными │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│трансформаторами  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│при содержании ГЖ │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│в единице обору-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│дования более 60  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│кг                │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.18.3. Щитовые   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещения с       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│электрооборудо-   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ванием с          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│содержанием ГЖ:   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) до 60 кг в     │То же             │Д          │не        │то же         │нормальная│то же      │не         │         │

│единице           │                  │           │классифи- │              │          │           │требуется  │         │

│оборудования      │                  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│2) более 60 кг в  │То же             │В          │П-I       │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│единице           │                  │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│оборудования      │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│3.18.4. Распреде- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│лительные устрой- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ства, щитовые,    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│совмещенные с     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещениями       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│контрольно-       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│измерительных     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│приборов (КИП) с  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│оборудованием,    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│содержащим ГЖ:    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) до 60 кг в     │ГЖ с ТВ более     │Д          │не        │то же         │нормальная│то же      │не         │         │

│единице           │61 °С             │           │классифи- │              │          │           │требуется  │         │

│оборудования      │                  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│2) более 60 кг в  │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │не            │внутренние│не         │АПС - с    │         │

│единице           │61 °С             │           │          │категорируется│установки │требуется  │извещателем│         │

│оборудования      │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│3.18.5. Помещения │Негорючие         │Д          │не        │то же         │то же     │то же      │не         │         │

│КИП и автоматики  │материалы,        │           │классифи- │              │          │           │требуется  │         │

│                  │оборудование,     │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│                  │приборы           │           │          │              │          │           │           │         │

│3.18.6. Помещения │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│конденсаторных    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│батарей (встроен- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ные, пристроенные,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│внутрицеховые или │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│отдельно стоящие) │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│с содержанием ГЖ: │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) до 60 кг в еди-│ГЖ с ТВ более     │Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│нице оборудования │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│2) более 60 кг в  │То же             │В          │П-I       │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│единице           │                  │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│оборудования      │                  │           │          │              │          │           │дымовым или│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │цветовым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(незави-   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │симо от    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│3.18.7. Электро-  │Негорючие материа-│Г          │не        │то же         │то же     │то же      │не         │         │

│машинные помещения│лы и электрообо-  │           │классифи- │              │          │           │требуется  │         │

│                  │рудование с       │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│                  │выделением тепла  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.18.8. Помещения │Негорючие         │Г          │то же     │то же         │сухая     │то же      │то же      │         │

│дизельной электро-│материалы и       │           │          │              │          │           │           │         │

│станции (ДЭС) без │оборудование с    │           │          │              │          │           │           │         │

│наличия в них рас-│выделением тепла  │           │          │              │          │           │           │         │

│ходных топливных  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и масляных баков  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.18.9. Помещения │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │то же         │внутренние│то же      │то же      │         │

│ДЭС с наличием в  │61 °С             │           │          │              │установки │           │           │         │

│них расходных     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│топливных и       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│масляных баков    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.18.10. Кабельные│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сооружения        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) кабельные      │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│сооружения (кана- │изоляционные      │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│лы, блоки, эста-  │материалы         │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│кады, тоннели,    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│галереи, шахты,   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│кабельные этажи,  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│подвалы, полуэта- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│жи, двойные полы, │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│колодцы и т.п.),  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│расположенные     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│внутри здания     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(внутрицеховые)   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│объемом от 20 до  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│100 куб. м        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) внутрицеховые  │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│комбинированные   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│тоннели, галереи, │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│шахты, в которых  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│проложено более 5 │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│кабелей и других  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│коммуникаций      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) кабельные      │Горючие  твердые  │В          │П-III     │не            │наружные  │пожаро-    │не         │         │

│каналы, размещен- │изоляционные      │           │          │категорируется│установки │тушение    │требуется  │         │

│ные вне зданий    │материалы         │           │          │              │          │осуществ-  │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │ляется при │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │помощи     │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │передвижных│           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │пожарных   │           │         │

│                  │                  │           │          │              │          │средств    │           │         │

│4) подвальные по- │То же             │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│АСП -      │то же      │         │

│мещения, в которых│                  │           │          │              │установки │водяная    │           │         │

│установлено элект-│                  │           │          │              │          │(распылен- │           │         │

│рооборудование и  │                  │           │          │              │          │ная) с     │           │         │

│проложено более 50│                  │           │          │              │          │ручным     │           │         │

│силовых и конт-   │                  │           │          │              │          │приводом   │           │         │

│рольных кабелей   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(в том числе не   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│более 25 силовых) │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.19. Здания и    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещения для     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│размещения        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│устройств связи   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.19.1. Автомати- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ческая телефонная │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│станция (АТС):    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) автоматный зал │Твердые горючие   │В          │не        │то же         │то же     │не         │АОПС <*> - │<*> При  │

│                  │материалы (кабели │           │классифи- │              │          │требуется  │с извещате-│отсутст- │

│                  │и провода с       │           │цируется  │              │          │           │лем дымовым│вии      │

│                  │горючей оболочкой │           │при       │              │          │           │и охранной │кругло-  │

│                  │и аппаратура)     │           │условии   │              │          │           │сигнализа- │суточного│

│                  │                  │           │установки │              │          │           │цией при   │дежур-   │

│                  │                  │           │электро-  │              │          │           │числе номе-│ства     │

│                  │                  │           │светиль-  │              │          │           │ров более  │обслужи- │

│                  │                  │           │ников со  │              │          │           │200 и АПС  │вают его │

│                  │                  │           │степенью  │              │          │           │менее 200  │персо-   │

│                  │                  │           │защиты IP │              │          │           │номеров с  │нала     │

│                  │                  │           │23        │              │          │           │извещате-  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │лем дымовым│         │

│                  │то же             │           │не        │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │                  │           │классифи- │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│3) линейно-       │то же             │В          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│аппаратный цех    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(ЛАЦ) аппаратуры  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│систем передачи и │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│телеграфной связи │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.19.2. Аппаратная│то же             │В          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│и студия звукового│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│вещания           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.19.3. Коммута-  │то же             │В          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│торная            │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.19.4. Помещения │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│аккумуляторных    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│батарей           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) с зарядкой и   │Пары              │А          │В-Iа      │ПС-Т1         │то же     │то же      │не         │         │

│перезарядкой      │кислот, щелочей и │           │          │              │          │           │требуется  │         │

│аккумуляторов     │ГТ - (водород)    │           │          │              │          │           │           │         │

│2) без зарядки и  │Негорючие вещества│Д          │не        │не            │нормальная│то же      │не         │         │

│подзарядки        │(вода, кислота,   │           │классифи- │категорируется│          │           │требуется  │         │

│аккумуляторов     │щелочь)           │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│3) для аккумуля-  │ГТ (водород), в   │Д          │В-Iб      │ПС-Т1         │внутренние│то же      │то же      │         │

│торных батарей,   │незначительном    │           │(взрыво-  │              │установки │           │           │         │

│размещение которых│количестве        │           │опасная   │              │          │           │           │         │

│осуществляется в  │                  │           │зона 0,5 м│              │          │           │           │         │

│закрытых вентили- │                  │           │по гори-  │              │          │           │           │         │

│руемых шкафах     │                  │           │зонтали и │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │вертикали │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │от наруж- │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │ных стенок│              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │вытяжного │              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │шкафа воз-│              │          │           │           │         │

│                  │                  │           │духовода) │              │          │           │           │         │

│4) для            │Негорючие материа-│Г          │не        │не            │нормальная│не         │не         │         │

│выпрямительных    │лы и оборудование │           │классифи- │категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│установок         │с выделением тепла│           │цируется  │              │          │           │           │         │

│5) дистилляторной,│Негорючие вещества│Д          │то же     │то же         │химически │то же      │то же      │         │

│электролитной     │в холодном        │           │          │              │активная  │           │           │         │

│(щелочной, кислот-│состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│ной) без горючей  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│тары (упаковки)   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│6) дистилляторной,│Горючая тара      │В          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│электролитной     │(упаковка)        │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│(щелочная, кислот-│                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│ная) с горючей    │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│тарой (упаковкой) │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│3.20. Стационарные│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│станции радиосвязи│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│в метровом        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│диапазоне         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) аппаратная и   │Горючие материалы,│В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│помещения диспет- │аппаратура,       │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│черских служб     │мебель,           │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│(морской подвижной│оборудование      │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│службы)           │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│2) аппаратная     │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│приемопередающих  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│устройств         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) операторская   │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │не         │         │

│центральной       │                  │           │          │              │          │           │требуется  │         │

│портовой          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│радиостанции      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.21. Передающая  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│радиостанция:     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещения:        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) аппаратной     │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│передающих        │                  │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│устройств         │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│2) антенных       │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│коммутаторов      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и фильтров        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) контрольно-    │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│диспетчерского    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│пункта (КДП)      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│4) аппаратной     │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│коммутации управ- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ления тонального  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│телеграфирования и│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│др.               │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.22. Приемная    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│радиостанция      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещения:        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) аппаратной     │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АПС - с    │<*> см.  │

│радиоприемных     │                  │           │          │              │          │           │извещателем│п. 20    │

│устройств и       │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │Прилож. 3│

│технического      │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│контроля          │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │и АОПС -   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │при распо- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │ложении    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │аппаратных │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вне охра-  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │няемой     │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │территории │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │и без      │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │круглосу-  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │точного    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │дежурства  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │обслужи-   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │вающего    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │персонала  │         │

│2) аппаратной     │Горючие материалы │В          │П-IIа     │не            │внутренние│не         │то же      │         │

│телеграфной, теле-│аппаратура,       │           │          │категорируется│установки │требуется  │           │         │

│фонной радиосвязи,│мебель,           │           │          │              │          │           │           │         │

│слухового обмена  │оборудование      │           │          │              │          │           │           │         │

│(при совмещении с │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│радиобюро)        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) аппаратной     │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│радиорелейных     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│станций (РРС)     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│4) пуншерной      │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АПС - с    │см. п. 20│

│                  │                  │           │          │              │          │           │извещателем│Прилож. 3│

│                  │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│5) экспедиции и   │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│обработки         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│радиограмм,       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│контрольно-       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│справочной службы │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.22.1. Помещения │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│и сооружения      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│судовых терминалов│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│спутниковых систем│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│связи и радиоопре-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│деления           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.23. Здания      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(помещения) и     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сооружения морских│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│навигационных     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│учебных тренажер- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ных центров       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(МНУТС) помещения:│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) макета рулевой │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│рубки             │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) машинного      │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│отделения системы │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и имитации качки  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) техническое    │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│помещение         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│машинного         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│отделения         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│4) помещения      │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│инструкторов      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│5) учебных        │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│аудиторий         │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│6) помещение для  │Негорючие         │Д          │не        │то же         │то же     │то же      │не         │         │

│размещения системы│материалы         │           │классифи- │              │          │           │требуется  │         │

│охлаждения лазера │                  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│7) для хранения   │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│учебно-наглядных  │материалы (бумага)│           │          │              │          │           │извещателем│         │

│пособий, техниче- │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│ских средств и    │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│картографических  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│материалов        │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│8) крана          │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│визуализации      │материалы         │           │          │              │          │           │           │         │

│9) методического  │Горючие твердые   │В          │П-IIа     │не            │внутренние│не         │АПС - с    │         │

│кабинета          │материалы         │           │          │категорируется│установки │требуется  │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │или дымовым│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│3.24. Центр или   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│пост регулирования│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│движения судов    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(ЦРДС) или (ПРДС) │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещения:        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) оперативного   │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│зала              │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) аппаратной     │то же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│радиосвязи, радио-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│локации, приклад- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ного телевидения и│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│т.д.              │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.25. Прикладные  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│телевизионные     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│установки (ПТУ)   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещения:        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) оператора      │Горючие материалы │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│пульта управления │                  │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│(ПУ), видео-      │                  │           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│контрольное       │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│устройство (ВКУ) и│                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│т.д.              │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) аппаратной ПТУ │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│для оборудования  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│приемной  стороны │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) аппаратной ПТУ │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│для оборудования  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│передающей стороны│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.26. Пункты      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│радиоконтроля,    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│размещенные       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│отдельно от       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│приемных радио-   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│станций:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещения         │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│аппаратной        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│технического,     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│эфирного контроля,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│фототелеграфного  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│обмена, управления│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и контроля, а     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│также эталона     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│частоты и др.     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.27. Здания и    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│сооружения морской│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│подвижной спутни- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ковой связи:      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещения для     │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│размещения        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│оборудования и    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│аппаратуры        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│спутниковой связи │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.28. Базовая     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│электрорадио-     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│навигационная     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│камера (БЭРНК) и  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│электронавига-    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ционная камера    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(ЭРНК) помещения  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│для ремонта:      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) средств        │Горючие материалы │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│электронавигации  │(оборудование,    │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │аппаратура, мебель│           │          │              │          │           │           │         │

│                  │и т.д.)           │           │          │              │          │           │           │         │

│2) радионави-     │Горючие материалы │В          │П-IIа     │не            │внутренние│не         │АПС - с    │         │

│гационного        │(оборудование,    │           │          │категорируется│установки │требуется  │извещателем│         │

│оборудования      │аппаратура, мебель│           │          │              │          │           │дымовым    │         │

│                  │и  т.д.)          │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│3) средств        │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│радиосвязи        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│4) проводных      │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│средств связи     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│5) мореходных     │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│инструментов      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│6) навигационных  │То же             │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│пособий           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.29. Помещения   │Твердые горючие   │В          │П-IIа     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│морских координа- │материалы,        │           │          │              │          │           │           │         │

│ционно-спасатель- │оборудование,     │           │          │              │          │           │           │         │

│ных центров       │аппаратура, мебель│           │          │              │          │           │           │         │

│(ГМКСЦ), спаса-   │и т.д.            │           │          │              │          │           │           │         │

│тельно-координа-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ционного центра   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(СКЦ) и спаса-    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│тельного подцентра│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(СПЦ)             │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.30. Здания, по- │                  │           │          │              │          │           │           │<*> см.  │

│мещения и сооруже-│                  │           │          │              │          │           │           │п. 13    │

│ния гражданской   │                  │           │          │              │          │           │           │Прилож. 3│

│обороны (ГО) <*>  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.31. Вентиля-    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ционные установки │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.31.1. Помещение │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│приточных вентиля-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ционных установок:│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) при наличии    │ГЖ с ТВ более     │В          │П-I       │то же         │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│масла в фильтрах  │61 °С             │           │          │              │          │           │извещателем│         │

│75 л и более в    │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│единице           │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│оборудования      │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│2) при наличии    │То же             │Д          │не        │то же         │нормальная│то же      │не         │         │

│масла в фильтрах  │                  │           │классифи- │              │          │           │требуется  │         │

│до 75 л в единице │                  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│оборудования      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3) работающих с   │ГЖ и пожароопасные│В          │П-I       │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│рециркуляцией     │пыли              │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│воздуха при       │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│обслуживании      │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│помещений катего- │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│рии "В" (кроме    │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│случаев, когда для│                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│очистки рециркуля-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ционного воздуха  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│применены мокрые  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│пылеуловители)    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │                  │В          │П-II      │пожароопасная │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│                  │                  │           │          │(пожароопасные│          │           │извещателем│         │

│                  │                  │           │          │пыли III      │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │класса)       │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│3.31.2. Помещения │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│для:              │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) оборудования   │                  │           │          │              │          │           │           │<*> см.  │

│вытяжных систем   │                  │           │          │              │          │           │           │п. 8     │

│общеобменной      │                  │           │          │              │          │           │           │Прилож. 3│

│вентиляции и      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│местных отсосов   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│<*>               │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) оборудования   │Пары ЛВЖ с ТВ до  │А          │В-I       │ПА-Т3         │внутренние│не         │АПС - с    │         │

│местных отсосов,  │28 °С             │           │          │              │установки │требуется  │извещателем│         │

│удаляющих взрыво- │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│опасные смеси от  │                  │           │          │              │          │           │или свето- │         │

│технологического  │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│оборудования,     │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│размещенного в    │                  │           │          │              │          │           │площади) и │         │

│помещениях кате-  │                  │           │          │              │          │           │газо-      │         │

│горий В, Г и Д, а │                  │           │          │              │          │           │анализаторы│         │

│также в общест-   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│венных и админи-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│стративно-бытовых │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещениях        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │Пары ЛВЖ с ТВ от  │Б          │В-Iа      │ПА-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │28 до 61 °С       │           │          │              │          │           │           │         │

│                  │ГЖ с ТВ более 61  │В          │П-I       │не            │то же     │то же      │АПС - с    │         │

│                  │°С и пожароопасная│           │          │категорируется│          │           │извещателем│         │

│                  │пыль              │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │(независимо│         │

│                  │                  │           │          │              │          │           │от площади)│         │

│                  │                  │В          │П-II      │пожароопасная │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │                  │           │          │(пожароопасная│          │           │           │         │

│                  │                  │           │          │пыль III      │          │           │           │         │

│                  │                  │           │          │класса)       │          │           │           │         │

│3.31.3.           │Горючие материалы │           │          │              │          │           │           │         │

│Аспирационные     │и взрывоопасные   │           │          │              │          │           │           │         │

│вентиляционные    │пыли              │           │          │              │          │           │           │         │

│установки (внутри │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│обслуживаемых     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещений), цикло-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ны, масляные      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│фильтры (в отдель-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ных помещениях) с │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│выделением взрыво-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│опасной пыли с    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│НКПВ:             │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│до 65 г/куб. м    │                  │Б          │В-IIа     │взрывоопасная │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │                  │           │          │(взрывоопасная│          │           │           │         │

│                  │                  │           │          │пыль I и II   │          │           │           │         │

│                  │                  │           │          │класса)       │          │           │           │         │

│более 65 г/куб. м │                  │В          │П-II      │пожароопасная │то же     │то же      │то же      │         │

│                  │                  │           │          │(пожароопасная│          │           │           │         │

│                  │                  │           │          │пыль III      │          │           │           │         │

│                  │                  │           │          │класса)       │          │           │           │         │

│3.31.4. Помещения:│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) для размещения │Очищенные горючие │Д          │не        │не            │то же     │то же      │не         │         │

│оборудования      │взрывоопасные и   │           │классифи- │категорируется│          │           │требуется  │         │

│систем местных    │пожароопасные пыли│           │цируется  │              │          │           │           │         │

│отсосов взрыво-   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│опасных пылевоз-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│душных смесей с   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│пылеуловителями   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│мокрой очистки,   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│размещенными перед│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│вентиляторами     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) для оборудо-   │                  │           │          │              │          │           │           │<*> см.  │

│вания вытяжных    │                  │           │          │              │          │           │           │п. 8     │

│систем, обслужи-  │                  │           │          │              │          │           │           │Прилож. 3│

│вающих несколько  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│помещений различ- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ных категорий     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│по взрывопожарной │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и пожарной        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│опасности <*>     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.32. Станция     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│обслуживания и    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ремонта надувных  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│спасательных      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│средств (НСС),    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│водолазного       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│снаряжения и      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│средств противо-  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│пожарной защиты,  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│базы АСПТР        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│участки:          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) проверки       │Негорючие и       │Д          │не        │не            │влажная   │не         │не         │         │

│аквалангов и      │твердые вещества, │           │классифи- │категорируется│          │требуется  │требуется  │         │

│кислородно-       │приборы, аппара-  │           │цируется  │              │          │           │           │         │

│изолирующих       │тура и оборудо-   │           │          │              │          │           │           │         │

│приборов; ремонта │вание             │           │          │              │          │           │           │         │

│и испытания       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│гидростатических  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│разобщающих       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│устройств; ремонта│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│и испытания, а    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│также зарядки     │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│пусковых баллонов,│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│плотов; гидравли- │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│ческих испытаний  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│пустых газовых    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│баллонов и зарядки│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│их кислородом,    │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│воздухом, углекис-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│лым газом; переза-│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│рядки генеративных│                  │           │          │              │          │           │           │         │

│патронов          │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│2) ремонта и      │Горючие твердые   │в          │П-IIа     │то же         │внутренние│то же      │АПС - с    │         │

│испытания надувных│материалы         │           │          │              │установки │           │извещателем│         │

│спасательных      │                  │           │          │              │          │           │тепловым   │         │

│плотов,           │                  │           │          │              │          │           │или дымо-  │         │

│спасательных      │                  │           │          │              │          │           │вым (неза- │         │

│жилетов, кругов,  │                  │           │          │              │          │           │висимо от  │         │

│контейнеров плотов│                  │           │          │              │          │           │площади)   │         │

│3) помещение для  │ЛВЖ с ТВ от 28 до │Б          │В-Iа      │ПА-Т3         │то же     │то же      │то же      │         │

│хранения          │61 °С             │           │          │              │          │           │           │         │

│пенообразователя  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│3.33. Ремонтно-   │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│строительный цех  │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│(участок),        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│в том числе:      │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│1) растворный узел│Негорючие         │Д          │не        │не            │пыльная   │то же      │не         │         │

│                  │материалы в       │           │классифи- │категорируется│          │           │требуется  │         │

│                  │холодном состоянии│           │цируется  │              │          │           │           │         │

│2) бетонный узел  │То же             │Д          │то же     │то же         │то же     │то же      │то же      │         │

│3) арматурный     │То же             │Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│участок           │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│4) участок        │Негорючие материа-│Г          │то же     │то же         │влажная   │то же      │то же      │         │

│железобетонных    │лы в нагретом     │           │          │              │          │           │           │         │

│изделий с         │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

│пропарочным       │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│отделением        │                  │           │          │              │          │           │           │         │

│5) участок        │То же             │Г          │то же     │то же         │химически │то же      │то же      │         │

│известегасильный  │                  │           │          │              │активная  │           │           │         │

│6) кровельно-     │Негорючие материа-│Д          │то же     │то же         │нормальная│то же      │то же      │         │

│жестяницкий       │лы в холодном     │           │          │              │          │           │           │         │

│участок           │состоянии         │           │          │              │          │           │           │         │

└──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴─────────┘

Приложение 1

Справочное

Перечень

сокращенных наименований

АОПС - автоматическая охранно-пожарная сигнализация;

АПС - автоматическая пожарная сигнализация;

АСП - автоматическая система пожаротушения;

ГГ - горючие газы;

ГЖ - горючие жидкости;

ГСМ - горючесмазочные материалы;

ДВС - двигатель внутреннего сгорания;

ЛВЖ - легковоспламеняющиеся жидкости;

НКПВ - нижний концентрационный предел воспламенения (взрыва);

СОЖ - смазочно-охлаждающие жидкости;

ТВ - температура вспышки.

Приложение 2

Справочное

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной

и пожарной опасности

(Извлечение из ОНТП 24-86 МВД СССР)

Категории помещений и зданий, определенные в соответствии с настоящими нормами, следует принять для установления нормативных требований по обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности указанных помещений и зданий в отношении планировки и застройки, этажности, площадей, размещения помещений, конструктивных решений, инженерного оборудования. Мероприятия по обеспечению безопасности людей должны назначаться в зависимости от пожароопасных свойств и количеств веществ и материалов в соответствии с ГОСТ 12.1.004-85 и ГОСТ 12.1.044-84.

1. Общие положения

1.1. Категории помещений и зданий подведомственных предприятий и учреждений определяются министерствами и ведомствами, а также технологами проектных организаций на стадии проектирования зданий и сооружений в соответствии с настоящими нормами, ведомственными нормами технологического проектирования или специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.

1.2. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д.

1.3. Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.

1.4. Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т.д.).

Допускается использование справочных данных, опубликованных головными научно-исследовательскими организациями в области пожарной безопасности или выданных Государственной службой стандартных справочных данных.

Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.

2. Категории помещений по взрывопожарной

и пожарной опасности

2.1. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1.

2.2. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в табл. 1, от высшей (А) к низшей (Д).

Таблица 1

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| А взрывопожароопасная | Горючие газы, легко воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовые смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление в помещении превышает 5 кПа |
| Б взрывопожароопасная | Горючие пыли или волокна, легко воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| В пожароопасные | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. Допускается относить к категории Д помещения, в которых находятся горючие жидкости в системах смазки, охлаждения и гидропривода оборудования при давлении не свыше 0,2 МПа, кабельные электропроводки к оборудованию, отдельные предметы мебели на рабочих местах |

4. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

4.1. Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категорий А превышает 5% площади всех помещений или 200 кв. м.

Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 20% суммарной площади всех размещенных в ней помещений (но не более 1000 кв. м), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.2. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А;

б) суммарная площадь помещений категории А и Б превышает 25% суммарной площади всех размещенных помещений или 200 кв. м.

Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв. м), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.3. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А или Б;

б) суммарная площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5% (10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и В) суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 кв. м) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.4. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категориям А, Б или В;

б) суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5% суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 кв. м), и помещения категорий А, Б, В оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.5. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г.

Приложение 3

Обязательное

Перечень

дополнительных отдельных требований и уточнений

по взрывопожарной и пожарной опасности, изложенных

в нормативных документах

1. Категория зданий, помещений или сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности должна устанавливаться в технологической части проекта в соответствии с настоящим Перечнем.

Допускается частичное отступление от противопожарных требований действующих норм и правил, в том числе данного Перечня, при условии согласования этих отступлений проектной организацией в каждом конкретном случае с органами Госпожнадзора согласно п. 2.1 "Указаний о порядке рассмотрения и согласования органами государственного пожарного надзора проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".

Если рассчитанный объем взрывоопасной смеси (Vвзр.) превышает 5% свободного объема помещений, то все помещение следует относить к взрывопожароопасному категории А или Б. Если объем взрывоопасной смеси не превышает указанных выше 5% и взрывоопасный участок не изолирован от остального технологического процесса, то взрывоопасной следует считать зону производственного помещения в радиусе 5 м во все стороны от границ взрывоопасного участка, а категория всего технологического процесса определяется опасностью остальных технологических процессов по наиболее опасному в пожарном отношении.

2. При размещении в помещении или в наружных установках единичного пожароопасного оборудования, когда специальные меры против распространения пожара не предусмотрены, зона в пределах 3 м по горизонтали и вертикали от этого оборудования (аппарата, установки и т.п.) является пожароопасной.

3. При размещении на открытых площадках (вне зданий и помещений) технологического оборудования, открытых складов грузов и т.п., относящихся по взрывопожарной опасности к категории А, Б или В, должны оборудоваться ручными пожарными извещателями, установленными на расстоянии не более 150 м друг от друга. Если расстояние между извещателями менее 150 м, количество ручных извещателей должно быть не менее двух.

4. Тамбуры-шлюзы, устраиваемые в производственных зданиях при размещении в них технологических процессов категории А или Б, с целью отделения их от помещений категории Б, Г и Д следует относить к категории взрывопожароопасных.

5. Автоматическая пожарная сигнализация устанавливается в отдельно стоящих административно-бытовых зданиях и пристройках с числом этажей более четырех, а во вставках и встройках - независимо от числа этажей во всех помещениях, кроме помещений с мокрыми процессами.

6. В графе 6 Перечня условия окружающей среды для помещений, участков, отдельных технологических процессов и установок, отнесенных по пожарной опасности и классу зоны по ПУЭ к взрывоопасным или пожароопасным, обозначены как "внутренние" и "наружные" установки.

Определение границ и класса взрывоопасных и пожароопасных зон для наружных установок и установок, размещаемых в помещениях, в которых необходим выбор электрооборудования, в каждом отдельном случае определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.

Зоны в помещениях и зоны наружных установок, отнесенные к взрывоопасным в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата (установки), в которых присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, а технологический процесс ведется с применением либо открытого огня, раскаленных частей, либо технологический аппарат имеет поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов (паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон), при выборе их электрооборудования не следует относить к взрывоопасным.

Классификация среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.

Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части электрооборудования к взрывоопасным или пожароопасным.

7. Категорию и зоны в помещениях приточных вентиляторов, если они обслуживают помещения, отнесенные к взрывопожароопасным или пожароопасным, а также зоны любого класса (взрывоопасные или пожароопасные) допускается не относить к взрывоопасным или пожароопасным помещениям и установкам при наличии приточных воздуховодов, оборудованных самозакрывающимся обратным клапаном, не допускающим проникновение взрывоопасных или пожароопасных смесей (при прекращении подачи воздуха) в помещении вентиляторов.

8. Помещения для размещения вытяжных вентиляторов по категории пожарной опасности и классу зоны по ПУЭ следует относить к категории и классу зоны помещений, которые обслуживаются этими вентиляторами. Эти требования распространяются на помещения приточных вентиляторов.

Помещения камер вытяжных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные технологические процессы категории А или Б, размещаемые в здании, следует относить к классу зоны по ПУЭ на один порядок ниже установленного для технологического процесса в целом при условии, что помещение камер будет изолированным от взрывопожароопасных и других помещений, иметь обособленный выход наружу, а вентиляционное оборудование, в том числе электродвигатели, будут иметь искробезопасное и взрывозащищенное исполнение (ГОСТ 12.3.005).

9. Производственные участки или технологические процессы, не выделенные от общего потока перегородками, относящиеся к категории А, Б или В по пожарной опасности, должны оборудоваться автоматической системой пожаротушения (АСП) - независимо от занимаемой ими площади.

Технологические процессы, отнесенные по пожарной опасности к категории А, Б и В, размещаемые в зданиях (помещениях, выполненных из легких металлических конструкций с автоматическими системами пожаротушения (АСП)), должны оборудоваться в соответствии с требованиями главы СНиП "Производственные здания".

10. Категория причальных сооружений по взрывопожарной опасности, класс зоны, условия окружающей среды, а также характеристика взрывоопасных смесей (пыли, горючих газов и ЛВЖ) по ПУЭ в каждом конкретном случае должны определяться технологами с учетом пожарной опасности веществ и материалов, перегрузка которых осуществляется на причалах (пирсах).

Отступления от требований действующих нормативных документов по вопросам пожарной безопасности допускаются только в случае их обоснования и при наличии компенсирующих мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной защиты зданий, помещений или сооружений; при этом эти отступления и компенсирующие их мероприятия в обязательном порядке должны быть согласованы с органами Государственного пожарного надзора.

11. Для контроля за состоянием воздушной среды в производственных, складских и других зданиях, помещениях и сооружениях, в которых применяют, производят, хранят или имеются в наличии вещества и материалы, способные образовывать газы и пары взрывоопасных концентраций, должны быть установлены автоматические газоанализаторы со световой и звуковой сигнализацией, обеспечивающие подачу сигнала при достижении концентрации взрывоопасной смеси, равной 20% концентрации нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ).

Необходимость оборудования зданий, помещений и сооружений газоанализаторами довзрывоопасной концентрации, в зависимости от характера и оценки взрывопожарной опасности технологического процесса (с обязательным соблюдением требований ГОСТ 12.1.004 по обеспечению противопожарной защиты, ГОСТ 12.1.010 и др. нормативных документов) в каждом конкретном случае должна определяться технологами проектной или эксплуатирующей организации.

12. Категория зданий, помещений или сооружений по пожарной опасности, класс зоны, условия окружающей среды и характеристика взрывоопасных смесей (пыли, горючих газов и паров ЛВЖ) по ПУЭ должны определяться по наиболее пожароопасному технологическому процессу с учетом требований ОНТП 24-86.

13. Категорию по пожарной опасности, класс зоны, условия окружающей среды по ПУЭ помещений защитных сооружений ГО надлежит устанавливать в зависимости от назначения этих помещений в мирное время, руководствуясь при этом соответствующими нормами СНиП.

Укрытия и убежища ГО с промышленным фильтровентиляционным оборудованием должны оборудоваться АПС независимо от площади.

14. В котельных установках появления без постоянного обслуживающего персонала категории А, Б и В должны оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией.

15. Если проектируемые, реконструируемые и технически перевооружаемые здания, помещения или сооружения должны оборудоваться АПС и они согласно требованиям действующих нормативных документов подлежат оборудованию охранной сигнализацией, то необходимо предусматривать оборудование их совмещенной автоматической охранно-пожарной сигнализацией (АОПС).

16. Лаборатории общетехнические и специальные, химические, физические, электротехнические, теплотехнические, гидравлические, сопротивления материалов, радиотехнические и др., с технологическими процессами категории А, Б и В должны оборудоваться АПС независимо от занимаемой ими площади.

17. Электромашинные помещения и помещения другого назначения с электрооборудованием, в котором предусмотрено круглосуточное пребывание дежурного персонала, АПС допускается не предусматривать.

18. Выбор средств пожаротушения (вода, пена, газ, порошок) определяется технологическими требованиями и технико-экономическим обоснованием.

19. При наличии в зданиях, помещениях или сооружениях автоматической системы пожаротушения (АСП), оборудование их системой автоматической пожарной или охранной пожарной сигнализацией не требуется.

20. При наличии в здании, помещении или сооружении круглосуточного дежурства обслуживающего персонала оборудование их системами АПС или АОПС не требуется.