Утвержден

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 18 февраля 2009 г. N 91-ст

Дата введения -

1 января 2010 года

с правом досрочного применения

Национальный стандарт Российской Федерации

Кабельные изделия.

Требования пожарной безопасности

Cable products. Requirements of fire safety

ГОСТ Р 53315-2009

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

Сведения о стандарте

1. Разработан Федеральным государственным учреждением "Всероссийским ордена "Знак Почета" научно-исследовательским институтом противопожарной обороны" (ВНИИПО) МЧС России.

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 "Пожарная безопасность".

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 91-ст.

4. Введен впервые.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасности, преимущественные области применения.

Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в земле и воде, а также на маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные провода.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ.

ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 23. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели электрические для передачи данных.

ГОСТ Р МЭК 60331-25-2003. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 25. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели оптические.

ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт, с предварительным смешением газов.

ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капелек/частиц.

ГОСТ Р МЭК 60332-2-2-2007. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Проведение испытания диффузионным пламенем.

ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A F/R.

ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A.

ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория B.

ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория C.

ГОСТ Р МЭК 60332-3-25-2005. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-25. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория D.

ГОСТ Р МЭК 60754-1-99. Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот.

ГОСТ Р МЭК 60754-2-99. Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости.

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005. Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.

ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Кабельное изделие: изделие (кабель, провод, шнур), предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических и оптических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью.

3.2. Огнестойкость: параметр, характеризующий работоспособность кабельного изделия, т.е. способность кабельного изделия продолжать выполнять заданные функции при воздействии и после воздействия источником пламени в течение заданного периода времени.

3.3. Тип исполнения кабеля: группа однородной кабельной продукции, характеризующаяся общей совокупностью нормированных показателей пожарной опасности.

3.4. Одиночная прокладка: одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм.

3.5. Групповая прокладка: ряд кабелей с расстоянием по воздуху в свету между ними не более 300 мм.

4. Классификация кабельных изделий

по показателям пожарной опасности

4.1. Классы пожарной опасности кабельных изделий должны соответствовать указанным в таблице 1.

4.2. По результатам испытаний и определения соответствующего показателя пожарной опасности с помощью таблицы 1 кабельному изделию присваивается класс пожарной опасности, который состоит из буквенно-цифрового обозначения. Буквенное обозначение представляет собой аббревиатуру от наименования соответствующего показателя пожарной опасности кабельного изделия. Цифровое обозначение соответствует величине (диапазону) показателя пожарной опасности.

В обозначении класса пожарной опасности первым показателем ставится предел распространения горения (О1 или О2 для кабельного изделия, испытанного одиночно, или П1 - П4 для кабельного изделия, испытанного при групповой прокладке), вторым - предел огнестойкости, третьим - показатель коррозионной активности, четвертым - показатель токсичности, пятым - показатель дымообразования.

Примеры классификационного обозначения:

О1.5.2.1.3; П2.7.1.4.4.

Таблица 1

Классификация кабельных изделий

по показателям пожарной опасности

| Показатель пожарной опасности | Класс пожарной опасности | Критерий оценки | Величина критерия оценки показателя пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел распространения горения одиночным кабельным изделием | ПРГО 1 | Расстояние от нижнего края верхней опоры до начала обугленной части образца, мм, более | 50 |
|  |  | Расстояние от нижнего края верхней опоры до конца обугленной части образца <1>, мм, менее | 540 |
|  |  | Воспламенение фильтро- вальной бумаги <2> | Не наблюдается |
|  | ПРГО 2 | Расстояние от нижнего края верхней опоры до начала обугленной части образца, мм, менее | 50 |
|  |  | Расстояние от нижнего края верхней опоры до конца обугленной части образца <1>, мм, более | 540 |
|  |  | Воспламенение фильтро- вальной бумаги <1> | Наблюдается |
| Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке | ПРГП 1 | Длина обугленной части образца, измеренная от нижнего края горелки, м, не более | 2,5 по категории A или категории A F/R |
|  | ПРГП 2 |  | 2,5 по категории B |
|  | ПРГП 3 |  | 2,5 по категории C |
|  | ПРГП 4 |  | 2,5 по категории D |
| Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени | ПО 1 | Время, в течение кото- рого кабель сохраняет работоспособность в условиях воздействия пламени, мин. | 180 |
|  | ПО 2 |  | 150 |
|  | ПО 3 |  | 120 |
|  | ПО 4 |  | 90 |
|  | ПО 5 |  | 60 |
|  | ПО 6 |  | 45 |
|  | ПО 7 |  | 30 |
|  | ПО 8 <3> |  | - |
| Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материа- лов кабельного изделия | ПКА 1 | Содержание газов галогенных кислот в пересчете на HCl, мг/г, не более | 5,0 |
|  |  | Проводимость водного раствора с адсорбиро- ванными продуктами дымогазовыделения, мкСм/мм, не более | 10,0 |
|  |  | Показатель pH, не менее | 4,3 |
| Показатель токсично- сти продуктов горения полимерных материалов кабельного изделия | ПТПМ 1 | Отношение количества полимерного материала кабеля (провода) к еди- нице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при горении материала газообразные продукты вызывают гибель 50% подопытных животных (при времени экспозиции 0,5 ч), г/куб. м | Более 120 |
|  | ПТПМ 2 |  | Св. 41 до 120 включ. |
|  | ПТПМ 3 |  | Св. 13 до 40 включ. |
|  | ПТПМ 4 |  | От 0 до 13 включ. |
| Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия | ПД 1 | Минимальное значение светопроницаемости, % | Св. 75 до 100 включ. |
|  | ПД 2 |  | Св. 50 до 75 включ. |
|  | ПД 3 |  | Св. 25 до 50 включ. |
|  | ПД 4 |  | От 0 до 25 включ. |
| <1> Критерий оценки к результатам испытаний по ГОСТ Р МЭК 60332-1-2. <2> Критерий оценки к результатам испытаний по ГОСТ Р МЭК 60332-1-3. <3> Класс пожарной опасности кабельных изделий, к которым не предъявляются требования по огнестойкости. |  |  |  |

5. Требования пожарной безопасности

5.1. В маркировке кабельных изделий, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, должен быть указан тип исполнения в соответствии с показателями пожарной безопасности, указанными в настоящем стандарте.

5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение при испытании по ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 или ГОСТ Р МЭК 60332-2-2 (для одиночных изолированных проводов или кабелей небольших размеров), при этом расстояние от нижнего края верхней опоры до начала обугленной части образца должно быть более 50 мм, а до конца обугленной части - менее 540 мм, а при испытании по ГОСТ Р МЭК 60332-1-3 вещество, стекающее или отделяющееся от образца и падающее ниже конца образца, не должно воспламенять фильтровальную бумагу.

5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение при испытании по ГОСТ Р МЭК 60332-3-21, ГОСТ Р МЭК 60332-3-22, ГОСТ Р МЭК 60332-3-23, ГОСТ Р МЭК 60332-3-24, ГОСТ Р МЭК 60332-3-25, при этом длина обугленной части образца, измеренная от нижнего края горелки, должна быть не более 2,5 м.

5.4. Дымообразование кабельных изделий с индексом LS при испытании по ГОСТ Р МЭК 61034-2 не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 50%.

5.5. Дымообразование кабельных изделий с индексом HF при испытании по ГОСТ Р МЭК 61034-2 не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 25%.

5.6. Значение показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов кабельных изделий с индексами LS и HF при испытании по ГОСТ 12.1.044-89 должно быть не менее 40 г/куб. м.

5.7. Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельных изделий с индексом HF при испытании по ГОСТ Р МЭК 60754-1 и ГОСТ Р МЭК 60754-2 должно составлять:

- содержание газов галогенных кислот в пересчете на HCl не более 5,0 мг/г;

- проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения не более 10,0 мкСм/мм;

- кислотное число (pH) не менее 4,3.

5.8. Значение показателя огнестойкости кабельных изделий с индексом FR должно быть не менее значения, указанного в нормативно-технической документации на кабельное изделие (ГОСТ, ТУ), и определяться по ГОСТ Р МЭК 60331-21, ГОСТ Р МЭК 60331-23, ГОСТ Р МЭК 60331-25.

5.9. Значение показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов кабельных изделий с индексом LTx при испытании по ГОСТ 12.1.044-89 должно быть более 120 г/куб. м.

5.10. В обозначении марок кабельных изделий, предназначенных для групповой прокладки, в скобках должны добавляться буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения:

- нг или нг(A) - класс пожарной опасности ПРГП 1 (категория A);

- нг(A F/R) - класс пожарной опасности ПРГП 1 (категория A F/R);

- нг(B) - класс пожарной опасности ПРГП 2 (категория B);

- нг(C) - класс пожарной опасности ПРГП 3 (категория C);

- нг(D) - класс пожарной опасности ПРГП 4 (категория D).

5.11. Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной безопасности на следующие типы исполнения:

- кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке (без исполнения);

- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке (исполнение - нг);

- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение - нг-LS);

- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение - нг-HF);

- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение - нг-FRLS);

- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение - нг-FRHF);

- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг-LSLTx);

- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг-HFLTx).

6. Преимущественные области применения кабельных изделий

с учетом их типа исполнения

В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Преимущественные области применения кабельных изделий

с учетом их типа исполнения

| Тип исполнения кабельного изделия | Класс пожарной опасности <1> | Преимущественная область применения |
| --- | --- | --- |
| Без исполнения | 01.8.2.3.4 | Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке - обязательное применение средств пассивной огнезащиты |
| Исполнения - нг, нг(A), нг(A F/R), нг(B), нг(C) и нг(D) | П1.8.2.3.4 П2.8.2.3.4 П3.8.2.3.4 П4.8.2.3.4 | Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданий |
| Исполнение - нг-LS | П1.8.2.2.2 П2.8.2.2.2 | Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях |
| Исполнение - нг-HF | П1.8.1.2.1 П2.8.1.2.1 П3.8.1.2.1 П4.8.1.2.1 | Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в помещени- ях, оснащенных компьютерной и микро- процессорной техникой; в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей |
| Исполнение - нг-FRLS | П1.1.2.2.2 П2.1.2.2.2 | Для одиночной или групповой проклад- ки (с учетом объема горючей загруз- ки) цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анесте- зионного оборудования больниц и стационаров, а также других электро- приемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара |
| Исполнение - нг-FRHF | П1.1.1.2.1 П2.1.1.2.1 П3.1.1.2.1 П4.1.1.2.1 |  |
| Исполнение - нг-LSLTx | П1.8.2.1.2 П2.8.2.1.2 | Для одиночной или групповой проклад- ки (с учетом объема горючей загруз- ки) в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специа- лизированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений |
| Исполнение - нг-HFLTx | П1.8.1.1.1 П2.8.1.1.1 П3.8.1.1.1 П4.8.1.1.1 |  |
| <1> Класс пожарной опасности кабельных изделий с низшими показателями пожарной опасности. Допускается применять кабельные изделия с более высокими показателями пожарной опасности. |  |  |