Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий

Письмо

от 17 мая 2004 г. N 18/4/1255

о количестве извещателей

Главное управление Государственной противопожарной службы МЧС России рассмотрело обращение и сообщает следующее.

1. При формировании сигналов управления в соответствии с положениями пункта 13.2* (от одного пожарного извещателя) в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее двух пожарных извещателей. При этом рекомендуется применять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара. В защищаемом помещении (зоне) допускается устанавливать один адресно-аналоговый извещатель при условии выполнения требований п. 12.17 НПБ 88-01*.

2. При защите путей эвакуации (коридоров, холлов) системой дымоудаления (за исключением случаев включения указанных систем в жилых домах повышенной этажности) запуск вышеуказанной системы следует осуществлять при реальном возникновении задымленности на путях эвакуации, а сигнал формировать от двух дымовых пожарных извещателей, расположенных в зоне дымоудаления. Количество извещателей в защищаемой зоне определяется в соответствии с положениями п. 13.3* НПБ 88-01*. При этом другие помещения допускается оборудовать системой сигнализации с учетом требований п. п. 12.16, 12.17 НПБ 88-01*.

Заместитель Начальника

ГУГПС МЧС России,

Заместитель Главного

государственного инспектора

Российской Федерации

по пожарному надзору

Ю.И.Дешевых