Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунального хозяйству

N 13-803

Главное управление государственной противопожарной службы

министерства внутренних дел Российской Федерации

N 20/2.2/2697

Письмо

от 16 декабря 1997 года

о проектировании котельных iiia и iva степеней огнестойкости

СНиП II-35-76 "Котельные установки" (Прил. 1) устанавливает, что здания и сооружения котельных должны быть, как правило, не ниже II или III степеней огнестойкости. Вместе с тем действующие строительные нормы и правила (СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.11.01-85) допускают применение для производственных и складских зданий каркаса из незащищенных стальных конструкций с ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих материалов с полимерными утеплителями (здания IIIa и IVa степеней огнестойкости).

Учитывая это, Управление технормирования Госстроя России и Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России считают возможным предусматривать отдельно стоящие котельные (в том числе блок-модульные заводского изготовления) в зданиях IIIa степени огнестойкости тепловой мощностью не более 30 МВт, IVa - не более 15 МВт, при этом здания IVa степени огнестойкости не допускается применять для котельных, относящихся по п. 1.12 СНиП II-35-76 к первой категории по надежности отпуска тепла потребителям.

Допускается также в отдельно стоящих зданиях автоматизированных котельных (без постоянного пребывания обслуживающего персонала) с водогрейными котлами с температурой нагрева до 115 °C или паровыми котлами с давлением пара 0,7 кг/кв. см, имеющих небольшую тепловую мощность (до 10 МВт) и малый строительный объем (до 500 куб. м), не предусматривать установку внутренних пожарных кранов, требуемую п. 17.5 СНиП II-35-76 при условии обеспечения наружного пожаротушения здания в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и первичными средствами тушения по ППБ 01-93.

Начальник Управления

стандартизации, технического

нормирования и сертификации

Госстроя России

В.В.Тишенко

Начальник Главного управления

Государственной противопожарной

службы МВД России

Е.А.Серебренников