Утвержден

Постановлением

Госстандарта РФ

от 16 сентября 1997 г. N 308

Дата введения -

1 июля 1998

Государственный стандарт Российской Федерации

Установки порошкового пожаротушения автоматические

Типы и основные параметры

Automatic dry chemical fire-fighting systems.

Types and basic parameters

ГОСТ Р 51091-97

Предисловие

1. Разработан и внесен Техническим комитетом по стандартизации МТК 274/643 "Пожарная безопасность".

2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 16 сентября 1997 г. N 308.

3. Введен впервые.

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стационарные автоматические установки порошкового тушения (далее - АУПТ), предназначенные для подачи огнетушащего порошка в защищаемый объект для тушения или локализации пожара.

Требования, устанавливаемые настоящим стандартом, являются обязательными.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения

ГОСТ 12.2.047-86. ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения

ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования

ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 27.301-95. Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения

ГОСТ 27.410-87. Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 23170-78. Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

3. Определения

3.1. В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1. Автоматическая установка пожаротушения: установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне.

3.1.2. Огнетушащее вещество: по ГОСТ 12.1.033.

3.1.3. Основной объем (масса): расчетное количество огнетушащего вещества, хранящееся в установке пожаротушения, готовое к немедленному применению в случае возникновения пожара.

3.1.4. Запас огнетушащего порошка: по ГОСТ 12.2.047.

3.1.5. Установка порошкового пожаротушения: по ГОСТ 12.2.047.

3.1.6. Установка объемного пожаротушения: по ГОСТ 12.2.047.

3.1.7. Установка поверхностного пожаротушения: по ГОСТ 12.2.047.

3.1.8. Установка локального порошкового пожаротушения по объему: установка пожаротушения для создания среды, не поддерживающей горения в защищаемой части объема.

3.1.9. Инерционность АУПТ: время с момента достижения контролируемым фактором пожара порога срабатывания чувствительного элемента до момента начала выхода ОП из модуля (насадка-распылителя).

Примечание - В инерционность установки не входит время на эвакуацию и остановку технологического оборудования.

3.1.10. Быстродействие АУПТ: время с момента подачи исполнительного импульса на пусковой элемент АУПТ до момента начала выхода огнетушащего порошка из модуля (насадка-распылителя).

3.1.11. Время действия (продолжительность подачи огнетушащего порошка) АУПТ: время от момента начала выхода огнетушащего порошка из модуля (насадка-распылителя) до момента выброса не менее 85% его основного объема (массы).

3.1.12. Установка порошкового пожаротушения автономная: установка пожаротушения, автоматически осуществляющая функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления.

3.1.13. Огнетушащая способность АУПТ: способность тушения модельных очагов пожара в объеме и (или) на площади.

3.1.14. Модельный очаг пожара: очаг пожара установленной формы и размера.

3.1.15. Защищаемый объем АУПТ: объем, в котором обеспечивается тушение пожара.

3.1.16. Защищаемая площадь АУПТ: площадь, на которой обеспечивается тушение пожара.

3.1.17. Интенсивность подачи огнетушащего вещества: количество огнетушащего вещества, подаваемое на единицу защищаемой площади (объема) в единицу времени.

3.1.18. Емкость: сосуд для хранения огнетушащего порошка и его аэрирования.

3.1.19. Модульная установка порошкового пожаротушения: установка пожаротушения, состоящая из одного или нескольких модулей, способных самостоятельно выполнять функцию пожаротушения, размещенных в защищаемом помещении или рядом с ним и объединенных единой системой обнаружения пожара и приведения в действие автоматически и дистанционно.

3.1.20. Модуль порошкового пожаротушения, МПП: устройство, в корпусе которого совмещены функции хранения и подачи огнетушащего порошка при воздействии исполнительного импульса на пусковой элемент.

3.1.21. Модуль порошкового пожаротушения закачного типа: МПП, заряд ОП которого находится под постоянным давлением вытесняющего газа.

3.1.22. Модуль порошкового пожаротушения с газогенерирующим (пиротехническим) элементом: МПП, избыточное давление вытесняющего газа в котором создается вследствие взаимодействия между компонентами заряда газогенерирующего (пиротехнического) элемента.

3.1.23. Модуль порошкового пожаротушения с газовым баллоном: МПП, состоящий из корпуса для огнетушащего вещества и баллона со сжатым или сжиженным газом.

4. Типы и основные параметры

4.1. По конструктивному исполнению АУПТ (ГОСТ 12.3.046) подразделяют на: модульные; агрегатные.

4.2. По способу хранения вытесняющего газа в корпусе модуля (емкости) АУПТ подразделяются на: закачные, с газогенерирующим (пиротехническим) элементом; с баллоном сжатого или сжиженного газа.

4.3. По инерционности АУПТ подразделяют на:

- малоинерционные, с инерционностью не более 3 с;

- средней инерционности, с инерционностью от 3 до 180 с;

- повышенной инерционности, с инерционностью более 180 с.

4.4. По быстродействию АУПТ подразделяют на следующие группы:

- Б-1 с быстродействием до 1 с;

- Б-2 с быстродействием от 1 до 10 с;

- Б-3 с быстродействием от 10 до 30 с;

- Б-4 с быстродействием более 30 с.

4.5. По времени действия (продолжительности подачи огнетушащего порошка) АУПТ подразделяют на:

- быстрого действия - импульсные (И), с временем действия до 1 с;

- кратковременного действия (КД-1), с временем действия от 1 до 15 с;

- кратковременного действия (КД-2), с временем действия более 15 с;

4.6. По способу тушения АУПТ подразделяют на:

- установки объемного тушения;

- поверхностного тушения;

- локального тушения по объему.

4.7. По вместимости единичного корпуса модуля (емкости) АУПТ подразделяют:

- модульные установки;

установки быстрого действия - импульсные (и) - от 0,2 до 50 л,

установки кратковременного действия - от 2 до 250 л;

- агрегатные установки - от 250 до 5000 л.

5. Номенклатура основных показателей АУПТ

5.1. Номенклатура основных показателей АУПТ приведена в таблице 1.

Таблица 1

┌─────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐

│        Наименование показателя          │Обозначение│    Наименование   │

│                                         │показателя │ характеризуемого  │

│                                         │           │     свойства      │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│        1. Показатели назначения         │           │                   │

│                                         │           │                   │

│ 1.1. Масса огнетушащего вещества, кг    │M          │Эксплуатационные   │

│                                         │ в         │свойства           │

│ 1.2. Марка огнетушащего порошка         │           │Эффективность      │

│                                         │           │функционирования   │

│ 1.3. Вместимость корпуса модуля         │           │Эксплуатационные   │

│(емкости) АУПТ, л                        │           │свойства           │

│ 1.4. Масса корпуса модуля (емкости)     │V          │То же              │

│с ОП полная, кг                          │           │                   │

│ 1.5. Масса АУПТ конструктивная, кг      │M          │Материалоемкость   │

│                                         │ п         │                   │

│ 1.6. Масса остатка огнетушащего вещества│M          │Совершенство       │

│в корпусе модуля (емкости) АУПТ после    │ к         │механизма выброса  │

│его полного срабатывания, %              │           │                   │

│ 1.7. Быстродействие, с                  │M          │То же              │

│                                         │ ост       │                   │

│ 1.8. Время действия, с                  │t          │-"-                │

│                                         │ бд        │                   │

│ 1.9. Инерционность, с                   │t          │-"-                │

│                                         │ д         │                   │

│ 1.10. Огнетушащая способность:          │           │Эффективность      │

│  - защищаемый объем, куб. м             │t          │функционирования   │

│                                         │ и         │                   │

│  - защищаемая площадь, кв. м            │V          │                   │

│ 1.11. Диапазон температур хранения, °C  │S          │Эксплуатационные   │

│                                         │           │свойства           │

│ 1.12. Климатическое исполнение по       │T          │Эксплуатационные   │

│ГОСТ 15150                               │           │свойства           │

│ 1.13. Рабочее давление в корпусе модуля │P          │То же              │

│(емкости), АУПТ, МПа                     │ р         │                   │

│ 1.14. Давление срабатывания рабочей     │           │-"-                │

│мембраны (клапана) <*>, МПа              │           │                   │

│ 1.15. Диаметр условного прохода         │           │Эффективность      │

│выходного трубопровода из корпуса        │           │функционирования   │

│модуля (емкости), мм                     │           │                   │

│ 1.16. Длина распределительной           │           │То же              │

│сети <**>, м                             │           │                   │

│ 1.17. Количество насадок, шт.           │n          │-"-                │

│(за исключением АУПТ импульсного типа)   │           │                   │

│ 1.18. Точка росы для воздуха, азота, °C │           │-"-                │

│ 1.19. Допустимый уровень падения        │P          │-"-                │

│давления за определенный срок, МПа       │ д         │                   │

│                                         │           │                   │

│       2. Показатели энергоемкости       │           │                   │

│                                         │           │                   │

│ 2.1. Напряжение срабатывания АУПТ, В    │U          │Эффективность      │

│                                         │           │функционирования   │

│ 2.2. Ток срабатывания АУПТ, А           │I          │То же              │

│ 2.3. Время действия электрического      │t          │-"-                │

│тока от момента подачи электрического    │ д         │                   │

│импульса до момента срабатывания АУПТ, с │           │                   │

│                                         │           │                   │

│        3. Показатели надежности         │           │                   │

│                                         │           │                   │

│ 3.1. Вероятность безотказной работы     │           │Безотказность      │

│(ГОСТ 27.301, ГОСТ 27.410)               │           │                   │

│ 3.2. Срок службы (ГОСТ 27.410), год     │T          │Долговечность      │

│                                         │ сл        │                   │

│                                         │           │                   │

│      4. Эргономические показатели       │           │                   │

│                                         │           │                   │

│ 4.1. Усилие приведения АУПТ в действие  │P          │Соответствие сило- │

│(при наличии ручного пуска, Н)           │ р.п       │вым возможностям   │

│                                         │           │человека           │

│                                         │           │                   │

│    5. Показатели транспортабельности    │           │                   │

│                                         │           │                   │

│ 5.1. Габаритные размеры корпуса,        │           │Приспособленность к│

│модуля (емкости) мм:                     │           │транспортированию  │

│  ширина                                 │B          │                   │

│  высота                                 │H          │                   │

│  длина                                  │L          │                   │

│ 5.2. Устойчивость к механическим        │           │То же              │

│воздействиям при транспортировании       │           │                   │

│(ГОСТ 23170)                             │           │                   │

│                                         │           │                   │

│        6. Показатели безопасности       │           │                   │

│                                         │           │                   │

│ 6.1. Наличие предохранительных устройств│-          │Безопасность       │

│обеспечения безопасности от превышения   │           │                   │

│давления в корпусе модуля (емкости) сверх│           │                   │

│рабочего                                 │           │                   │

│ 6.2. Наличие устройства для защиты от   │-          │То же              │

│случайного срабатывания                  │           │                   │

│ 6.3. Наличие средств контроля давления  │-          │Безопасность,      │

│(для АУПТ закачного типа)                │           │работоспособность  │

│ 6.4. Электрическое сопротивление        │-          │Безопасность       │

│изоляции токоведущих частей, Ом          │           │                   │

│ 6.5. Максимальное напряжение В и ток    │           │То же              │

│контроля А электрических пусковых цепей  │           │                   │

│                                         │           │                   │

│       7. Экологические показатели       │           │                   │

│                                         │           │                   │

│ 7.1. Показатель экологической           │-          │Токсичность,       │

│безопасности огнетушащего порошка,       │           │экологическая      │

│класс опасности вытесняющего газа        │           │опасность          │

│(ГОСТ 12.1.007)                          │           │                   │

│ --------------------------------                                        │

│ <*> Для АУПТ с мембраной или клапаном.                                  │

│ <**> Для установок с распределительным трубопроводом.                   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6. Применяемость параметров АУПТ

Применяемость параметров, включаемых в нормы пожарной безопасности (НПБ), в технические задания на разрабатываемую продукцию (ТЗ), технические условия (ТУ), проекты, приведена в таблице 2.

Таблица 2

┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│       Номер показателя по таблице 1       │Область применения показателя│

│                                           ├──────────────┬──────────────┤

│                                           │    Модули    │Автоматические│

│                                           │ порошкового  │  установки   │

│                                           │   тушения    │ порошкового  │

│                                           │              │   тушения    │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1. Масса огнетушащего вещества (1.1)      │+             │+             │

│ 2. Марка огнетушащего порошка (1.2)       │+             │+             │

│ 3. Вместимость корпуса модуля (емкости)   │+             │+             │

│АУПТ (1.3)                                 │              │              │

│ 4. Масса корпуса модуля (емкости) с ОП    │+             │+             │

│полная (1.4)                               │              │              │

│ 5. Масса АУПТ конструктивная (1.5)        │+             │-             │

│ 6. Масса остатка огнетушащего вещества в  │+             │-             │

│корпусе модуля (емкости) АУПТ после        │              │              │

│полного срабатывания (1.6)                 │              │              │

│ 7. Быстродействие (1.7)                   │+             │+             │

│ 8. Время действия (1.8)                   │+             │+             │

│ 9. Инерционность (1.9)                    │-             │+             │

│ 10. Огнетушащая способность (1.10):       │              │              │

│   - защищаемый объем                      │+             │+             │

│   - защищаемая площадь                    │+             │+             │

│ 11. Диапазон температур хранения (1.11)   │+             │+             │

│ 12. Климатическое исполнение (1.12)       │+             │-             │

│ 13. Рабочее давление в корпусе модуля     │+             │+             │

│(емкости) (1.13)                           │              │              │

│ 14. Давление срабатывания рабочей         │+             │+             │

│мембраны (клапана) <*> (1.14)              │              │              │

│ 15. Диаметр условного прохода выходного   │+             │+             │

│трубопровода из модуля (емкости) (1.15)    │              │              │

│ 16. Длина распределительной сети <**>     │+             │+             │

│(1.16)                                     │              │              │

│ 17. Количество насадок (за исключением    │+             │+             │

│АУПТ импульсных) (1.17)                    │              │              │

│ 18. Точка росы для воздуха, азота (1.18)  │+             │+             │

│ 19. Допустимый уровень падения давления   │+             │+             │

│за определенный срок (1.19)                │              │              │

│ 20. Напряжение срабатывания (2.1)         │+             │+             │

│ 21. Ток срабатывания (2.2)                │+             │+             │

│ 22. Время действия электрического тока от │+             │+             │

│момента подачи  электрического  импульса   │              │              │

│до момента срабатывания (2.3)              │              │              │

│ 23. Вероятность безотказной работы        │+             │+             │

│(ГОСТ 27.410) (3.1)                        │              │              │

│ 24. Срок службы (ГОСТ 27.410) (3.2)       │+             │+             │

│ 25. Усилие приведения АУПТ в действие     │+             │+             │

│(при наличии ручного пуска) (4.1)          │              │              │

│ 26. Габаритные размеры корпуса модуля     │+             │-             │

│(емкости) (5.1)                            │              │              │

│ 27. Устойчивость к механическим           │+             │-             │

│воздействиям при транспортировании         │              │              │

│корпуса модуля (емкости) АУПТ (ГОСТ 23170) │              │              │

│(5.2)                                      │              │              │

│ 28. Наличие предохранительных устройств   │+             │+             │

│обеспечения безопасности от превышения     │              │              │

│давления в корпусе модуля (емкости) сверх  │              │              │

│рабочего (за исключением АУПТ импульсных)  │              │              │

│(6.1)                                      │              │              │

│ 29. Наличие устройства для фиксации от    │+             │+             │

│самопроизвольного срабатывания (6.2)       │              │              │

│ 30. Наличие средств контроля давления     │+             │+             │

│(для АУПТ закачных) (6.3)                  │              │              │

│ 31. Электрическое сопротивление изоляции  │+             │+             │

│токоведущих частей АУПТ (6.4)              │              │              │

│ 32. Напряжение и ток контроля             │+             │+             │

│электрических пусковых цепей (6.5)         │              │              │

│ 33. Показатель экологической безопасности │+             │+             │

│огнетушащего порошка, класс опасности      │              │              │

│вытесняющего газа (ГОСТ 12.1.007) (7.1)    │              │              │

│ --------------------------------                                        │

│ <*> Для АУПТ с мембраной или клапаном.                                  │

│ <**> Для установок с распределительным трубопроводом.                   │

│                                                                         │

│ Примечание -  Знак    "+"    означает   применяемость,   знак   "-"    -│

│неприменяемость параметров, указанных в таблице.                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘