Утверждены

Главным государственным

инспектором Российской Федерации

по пожарному надзору

Введены в действие

Приказом ГУГПС МВД России

от 22 марта 1999 г. N 20

Согласованы

письмом Госстроя России

от 28 декабря 1998 г. N 09-690

Дата введения 01.05.1999

Нормы пожарной безопасности

Перечень

зданий, сооружений, помещений и оборудования,

подлежащих защите автоматическими установками

пожаротушения и автоматической пожарной

сигнализацией

НПБ 110-99

(в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)

Предисловие

Разработаны ГУГПС МВД России, ВНИИПО МВД России.

Внесены и подготовлены к утверждению нормативно - техническим отделом ГУГПС МВД России.

Утверждены Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарном надзору.

Введены в действие Приказом ГУГПС МВД России от 22.03.99 N 20.

Дата введения в действие 01.05.99.

Согласованы с Госстроем России письмом N 09-690 от 28.12.98.

Взамен НПБ 110-96.

1. Общие положения

1.1. Настоящие нормы пожарной безопасности устанавливают основные требования по защите автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и пожарной сигнализацией (АУПС) <*> зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации и являются обязательными для исполнения организациями независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

--------------------------------

<*> Далее - автоматические установки.

(в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)

Наряду с настоящим Перечнем необходимо руководствоваться ведомственными (отраслевыми) перечнями, другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке по согласованию с Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России.

1.2. Под зданием в настоящих нормах понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами 1-го типа.

Под нормативным показателем площади помещения в разделе 4 настоящих норм понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч (перегородки EI 45, стены и перекрытия REI 45).

1.3. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией - проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно - планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно - технических документов.

Здания и помещения, перечисленные в пунктах 2.9, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.19, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.29 - 4.33, 4.35 - 4.37, 4.38, 4.39, 4.41, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

(абзац введен Приказом ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)

1.4. В зданиях и сооружениях настоящего Перечня следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

(в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)

с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категорий А и Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

категорий В4 и Д по пожарной опасности;

лестничных клеток.

1.5. Здания, сооружения и помещения, подлежащие оборудованию установками охранной и пожарной сигнализации, рекомендуется защищать охранно - пожарной сигнализацией.

1.6. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 1.4.

1.7. АУПТ и АУПС должны проектироваться в соответствии со СНиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий и сооружений" и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

1.8. Категория зданий и помещений определяется в соответствии с НПБ 105-95 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности".

1.9. Защита наружных технологических установок с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов автоматическими установками тушения и обнаружения пожара определяется ведомственными нормативными документами, согласованными с Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России и утвержденными в установленном порядке.

(в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)

1.10. Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень, оборудуются установками пожарной автоматики в соответствии с требованиями отраслевых (ведомственных) нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

1.11. Согласование проектов систем автоматической противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования в подразделениях Государственной противопожарной службы производится в соответствии со СНиП 11-01 и НПБ 03-93.

(п. 1.11 введен Приказом ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)

1.12. Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы, определяется УГПС (ОГПС) МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации исходя из их технических возможностей.

(п. 1.12 введен Приказом ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)

1.13. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в таблицах 1 - 4.

(п. 1.13 введен Приказом ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)

2. Здания

Таблица 1

--------------------------------T----------------T---------------¬

¦            Здания             ¦      АУПТ      ¦      АУПС     ¦

¦                               +----------------+---------------+

¦                               ¦     нормативный показатель     ¦

+-------------------------------+----------------T---------------+

¦               1               ¦        2       ¦       3       ¦

+-------------------------------+----------------+---------------+

¦2.1.   Здания складов целлулои-¦Независимо от   ¦               ¦

¦       да и изделий из него,   ¦площади и этаж- ¦               ¦

¦       спичек, щелочных метал- ¦ности           ¦               ¦

¦       лов                     ¦                ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦2.2.   Здания складов шерсти,  ¦То же           ¦               ¦

¦       меха, драгоценных метал-¦                ¦               ¦

¦       лов и камней            ¦                ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦2.3.   Здания складов фото-,   ¦- " -           ¦               ¦

¦       кино-, аудиопленки на   ¦                ¦               ¦

¦       ацетатной основе при    ¦                ¦               ¦

¦       хранении 200 кг и более,¦                ¦               ¦

¦       а на горючей основе     ¦                ¦               ¦

¦       независимо от количества¦                ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦2.4.   Здания складов полупро- ¦- " -           ¦               ¦

¦       водниковых материалов,  ¦                ¦               ¦

¦       микросхем и других      ¦                ¦               ¦

¦       радиокомплектующих      ¦                ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦2.5.   Здания складов расходно-¦- " -           ¦               ¦

¦       го запаса двигателей и  ¦                ¦               ¦

¦       агрегатов машин с нали- ¦                ¦               ¦

¦       чием в них топлива и    ¦                ¦               ¦

¦       масел                   ¦                ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦2.6.   Здания складов каучука, ¦                ¦               ¦

¦       резины и резинотехничес-¦                ¦               ¦

¦       ких изделий:            ¦                ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦       2.6.1. Одноэтажные      ¦750 кв. м и     ¦Менее 750 кв. м¦

¦                               ¦более <*>       ¦               ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Здесь и далее в табл. 1 указана общая площадь помещений. ¦

¦                                                                ¦

¦       2.6.2. Двухэтажные и    ¦Независимо от   ¦               ¦

¦              более            ¦площади         ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦2.7.   Здания складов категории¦Независимо от   ¦               ¦

¦       В по пожарной опасности ¦площади и       ¦               ¦

¦       с хранением на стеллажах¦этажности       ¦               ¦

¦       высотой 5,5 м и более   ¦                ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦2.8.   Здания складов категории¦Независимо от   ¦               ¦

¦       В по пожарной опасности,¦площади         ¦               ¦

¦       двухэтажные и выше      ¦                ¦               ¦

¦       (кроме указанных в п. п.¦                ¦               ¦

¦       2.1 - 2.7)              ¦                ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦2.9.   Здания архивов, уникаль-¦Независимо от   ¦               ¦

¦       ных изданий, отчетов,   ¦площади         ¦               ¦

¦       рукописей и другой доку-¦                ¦               ¦

¦       ментации особой ценности¦                ¦               ¦

¦                               +----------------+---------------+

¦2.10.  Здания и сооружения для ¦                                ¦

¦       автомобилей:            ¦                                ¦

¦       2.10.1. Для хранения    ¦По СНиП 21-02-99                ¦

¦       2.10.2. Для технического¦По ВСН 01-89                    ¦

¦               обслуживания и  ¦                                ¦

¦               ремонта         ¦                                ¦

¦(п. 2.10 в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)        ¦

¦                               +----------------T---------------+

¦2.11.  Здания высотой более 30 ¦Независимо от   ¦               ¦

¦       м (за исключением жилых ¦площади         ¦               ¦

¦       зданий и производствен- ¦                ¦               ¦

¦       ных зданий категорий Г и¦                ¦               ¦

¦       Д по пожарной опасности)¦                ¦               ¦

¦       <*>                     ¦                ¦               ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Высота здания определяется в соответствии с  требованиями¦

¦СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".      ¦

¦                                                                ¦

¦2.12.  Жилые здания <*>:       ¦                ¦               ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Помещения  квартир   и  общежитий   следует   оборудовать¦

¦автономными оптико    -    электронными    дымовыми    пожарными¦

¦извещателями согласно СНиП 2.08.01.                             ¦

¦(введено Приказом ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)              ¦

¦                                                                ¦

¦       2.12.1. Общежития, спе- ¦                ¦Независимо от  ¦

¦               циализированные ¦                ¦площади        ¦

¦               жилые дома для  ¦                ¦               ¦

¦               престарелых и   ¦                ¦               ¦

¦               инвалидов       ¦                ¦               ¦

¦       2.12.2. Жилые здания вы-¦                ¦То же          ¦

¦               сотой более     ¦                ¦               ¦

¦               28 м <*>        ¦                ¦               ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Высота здания определяется в соответствии  с требованиями¦

¦СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений.       ¦

¦                                                                ¦

¦2.13.  Одноэтажные здания из   ¦                ¦               ¦

¦       легких металлических    ¦                ¦               ¦

¦       конструкций с полимерны-¦                ¦               ¦

¦       ми горючими утеплителя- ¦                ¦               ¦

¦       ми:                     ¦                ¦               ¦

¦       2.13.1. Общественного   ¦800 кв. м и     ¦Менее 800 кв. м¦

¦               назначения      ¦более           ¦               ¦

¦       2.13.2. Административ-  ¦1200 кв. м и    ¦Менее          ¦

¦               но - бытового   ¦более           ¦1200 кв. м     ¦

¦               назначения      ¦                ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦2.14.  Здания и сооружения по  ¦                ¦Независимо от  ¦

¦       переработке и хранению  ¦                ¦площади и      ¦

¦       зерна                   ¦                ¦этажности      ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦2.15.  Здания общественного и  ¦                ¦То же          ¦

¦       административно - быто- ¦                ¦               ¦

¦       вого назначения (кроме  ¦                ¦               ¦

¦       указанных в п. п. 2.11, ¦                ¦               ¦

¦       2.13, 2.16, 2.19)       ¦                ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦2.16.  Здания предприятий тор- ¦                ¦               ¦

¦       говли <*>:              ¦                ¦               ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Наряду с помещениями, указанными в п. 1.4 настоящих норм,¦

¦не следует предусматривать автоматические установки в помещениях¦

¦хранения и подготовки к продаже мяса,  рыбы, фруктов и овощей (в¦

¦негорючей    упаковке),    металлической    посуды,    негорючих¦

¦строительных материалов.                                        ¦

¦                                                                ¦

¦       2.16.1. Одноэтажные (за ¦                ¦               ¦

¦               исключением     ¦                ¦               ¦

¦               п. 2.13):       ¦                ¦               ¦

¦       2.16.1.1. При размещении¦200 кв. м и     ¦Менее 200 кв. м¦

¦       торгового зала и подсоб-¦более           ¦               ¦

¦       ных помещений в цоколь- ¦                ¦               ¦

¦       ном или подвальном эта- ¦                ¦               ¦

¦       жах                     ¦                ¦               ¦

¦       2.16.1.2. При размеще-  ¦При площади     ¦При площади    ¦

¦       нии торгового и подсоб- ¦здания 3500     ¦здания менее   ¦

¦       ных помещений зала в на-¦кв. м и более   ¦3500 кв. м     ¦

¦       земной части здания     ¦                ¦               ¦

¦       2.16.2. Двухэтажные:    ¦                ¦               ¦

¦       2.16.2.1. Общей торговой¦3500 кв. м      ¦Менее          ¦

¦       площадью                ¦и более         ¦3500 кв. м     ¦

¦       2.16.2.2. При размещении¦Независимо от   ¦               ¦

¦       торгового зала в цоколь-¦величины торго- ¦               ¦

¦       ном или подвальном эта- ¦вой площади     ¦               ¦

¦       жах                     ¦                ¦               ¦

¦       2.16.3. Трехэтажные и   ¦Независимо от   ¦               ¦

¦               более           ¦величины торго- ¦               ¦

¦                               ¦вой площади     ¦               ¦

¦       2.16.4. Здания специали-¦Независимо      ¦               ¦

¦               зированных      ¦от площади      ¦               ¦

¦               предприятий тор-¦                ¦               ¦

¦               говли по продаже¦                ¦               ¦

¦               легковоспламеня-¦                ¦               ¦

¦               ющихся и горючих¦                ¦               ¦

¦               жидкостей (за   ¦                ¦               ¦

¦               исключением п.  ¦                ¦               ¦

¦               2.17 и расфасо- ¦                ¦               ¦

¦               ванного товара в¦                ¦               ¦

¦               таре емкостью не¦                ¦               ¦

¦               более 20 л)     ¦                ¦               ¦

¦(п. 2.16 в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)        ¦

¦                               +----------------+---------------+

¦2.17.  Автозаправочные станции ¦По НПБ 111-98                   ¦

¦       (в том числе контейнер- ¦                                ¦

¦       ного типа), а также     ¦                                ¦

¦       палатки, магазины и     ¦                                ¦

¦       киоски, относящиеся к   ¦                                ¦

¦       ним                     ¦                                ¦

¦                               +----------------T---------------+

¦2.18.  Культовые здания и комп-¦                ¦Независимо от  ¦

¦       лексы <*>               ¦                ¦площади и      ¦

¦                               ¦                ¦этажности      ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Производственные,  складские  и  жилые  здания комплексов¦

¦оборудуются по требованиям  соответствующих  пунктов  настоящего¦

¦Перечня.                                                        ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦2.19.  Здания выставочных      ¦                ¦               ¦

¦       павильонов:             ¦                ¦               ¦

¦       2.19.1. Одноэтажные (за ¦1000 кв. м и    ¦Менее 1000     ¦

¦       исключением п. 2.12)    ¦более           ¦кв. м          ¦

¦       2.19.2. Двухэтажные и   ¦Независимо от   ¦               ¦

¦       более                   ¦площади         ¦               ¦

L-------------------------------+----------------+----------------

3. Сооружения

Таблица 2

----------------------------------T---------------T--------------¬

¦           Сооружения            ¦      АУПТ     ¦     АУПС     ¦

¦                                 +---------------+--------------+

¦                                 ¦    нормативный показатель    ¦

+---------------------------------+---------------T--------------+

¦                 1               ¦       2       ¦       3      ¦

+---------------------------------+---------------+--------------+

¦3.1.  Кабельные сооружения <*>   ¦Независимо от  ¦              ¦

¦      электростанций             ¦площади        ¦              ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Под кабельными сооружениями в настоящих нормах понимаются¦

¦тоннели,  каналы,  подвалы, шахты, этажи, двойные полы, галереи,¦

¦камеры, используемые для прокладки электрокабелей (в  том  числе¦

¦совместно с другими коммуникациями).                            ¦

¦(в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)                ¦

¦                                                                ¦

¦3.2.  Кабельные сооружения под-  ¦               ¦              ¦

¦      станций напряжением, кВ:   ¦               ¦              ¦

¦      3.2.1. 500 и выше          ¦То же          ¦              ¦

¦      3.2.2. Менее 500           ¦               ¦Независимо от ¦

¦                                 ¦               ¦площади       ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦3.3.  Кабельные сооружения под-  ¦               ¦              ¦

¦      станций глубокого ввода    ¦               ¦              ¦

¦      напряжением 110 кВ с транс-¦               ¦              ¦

¦      форматорами мощностью,     ¦               ¦              ¦

¦      МВ x А:                    ¦               ¦              ¦

¦      3.3.1. 63 и выше           ¦- " -          ¦              ¦

¦      3.3.2. Менее 63            ¦               ¦То же         ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦3.4.  Кабельные сооружения про-  ¦Более 100      ¦100 куб. м и  ¦

¦      мышленных и общественных   ¦куб. м         ¦менее         ¦

¦      зданий                     ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦3.5.  Комбинированные тоннели    ¦               ¦              ¦

¦      производственных и общест- ¦               ¦              ¦

¦      венных зданий при прокладке¦               ¦              ¦

¦      в них кабелей и проводов   ¦               ¦              ¦

¦      напряжением 200 В и выше,  ¦               ¦              ¦

¦      шт.:                       ¦               ¦              ¦

¦      3.5.1. Объемом более 100   ¦12 и более     ¦От 5 до 12    ¦

¦             куб. м              ¦               ¦              ¦

¦      3.5.2. Объемом 100 куб. м  ¦               ¦5 и более     ¦

¦             и менее             ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦3.6.  Кабельные тоннели и закры- ¦               ¦50 куб. м     ¦

¦      тые полностью галереи (в   ¦               ¦и более       ¦

¦      том числе комбинированные),¦               ¦              ¦

¦      прокладываемые между про-  ¦               ¦              ¦

¦      мышленными зданиями        ¦               ¦              ¦

¦(в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)                ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦3.7.  Городские кабельные коллек-¦               ¦Независимо от ¦

¦      торы и тоннели (в том числе¦               ¦площади и     ¦

¦      комбинированные)           ¦               ¦объема        ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦3.8.  Кабельные сооружения при   ¦               ¦Независимо от ¦

¦      прокладке в них маслонапол-¦               ¦площади       ¦

¦      ненных кабелей в металли-  ¦               ¦              ¦

¦      ческих трубах              ¦               ¦              ¦

¦                                 +---------------+--------------+

¦3.9.  Емкостные сооружения       ¦По СНиП 2.11.03-93            ¦

¦      (резервуары) для наземного ¦                              ¦

¦      хранения легковоспламеняю- ¦                              ¦

¦      щихся и горючих жидкостей  ¦                              ¦

¦                                 +---------------T--------------+

¦3.10. Закрытые галереи, эстакады ¦               ¦Независимо от ¦

¦      для транспортирования лесо-¦               ¦длины         ¦

¦      материалов                 ¦               ¦              ¦

¦(в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)                ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦3.11. Пространства за подвесными ¦               ¦              ¦

¦      потолками и двойными полами¦               ¦              ¦

¦      при прокладке в них комму- ¦               ¦              ¦

¦      никаций с изоляцией из го- ¦               ¦              ¦

¦      рючих и трудногорючих мате-¦               ¦              ¦

¦      риалов <*>:                ¦               ¦              ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> 1. Пространства  за подвесными  потолками  и под двойными¦

¦полами,  кабельные  сооружения  автоматическими  установками  не¦

¦оборудуются (за исключением п. п. 3.1 - 3.3):                   ¦

¦   а) при    прокладке    кабелей    (проводов)    в    стальных¦

¦водогазопроводных трубах;                                       ¦

¦   б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов  с негорючей¦

¦изоляцией;                                                      ¦

¦   в) при  прокладке кабельных трасс с числом кабелей и проводов¦

¦менее 5 напряжением 220 В  и  выше  с  изоляцией  из  горючих  и¦

¦трудногорючих материалов.                                       ¦

¦   2. В  пространствах  за  подвесными  потолками   в   жилых  и¦

¦общественных зданиях с наличием в них только распределительных и¦

¦групповых электрических сетей с числом кабелей  (проводов) более¦

¦12  (напряжением  220 В  и  выше),  на  которые распространяются¦

¦требования гл. 7.1  ПУЭ, допускается использовать автоматическую¦

¦пожарную сигнализацию  при  условии,  что здание  (помещение)  в¦

¦целом не подлежит защите автоматическим пожаротушением.         ¦

¦                                                                ¦

¦      3.11.1. Воздуховодов, тру- ¦Независимо от  ¦              ¦

¦              бопроводов или ка- ¦площади и      ¦              ¦

¦              белей (проводов), в¦объема         ¦              ¦

¦              том числе при их   ¦               ¦              ¦

¦              совместной проклад-¦               ¦              ¦

¦              ке, с числом кабе- ¦               ¦              ¦

¦              лей (проводов) бо- ¦               ¦              ¦

¦              лее 12 напряжением ¦               ¦              ¦

¦              220 В и выше       ¦               ¦              ¦

¦      3.11.2. Кабелей (проводов) ¦               ¦Независимо от ¦

¦              в количестве от 5  ¦               ¦площади       ¦

¦              до 12 напряжением  ¦               ¦              ¦

¦              220 В и выше       ¦               ¦              ¦

¦(п. 3.11 в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)        ¦

L---------------------------------+---------------+---------------

4. Помещения

Таблица 3

----------------------------------T---------------T--------------¬

¦            Помещения            ¦     АУПТ      ¦     АУПС     ¦

¦                                 +---------------+--------------+

¦                                 ¦    нормативный показатель    ¦

+---------------------------------+---------------T--------------+

¦                 1               ¦       2       ¦       3      ¦

+---------------------------------+---------------+--------------+

¦Помещения складского назначения  ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.1.  Категорий А и Б по взрыво- ¦300 кв. м      ¦Менее 300     ¦

¦      пожарной опасности <*>     ¦и более        ¦кв. м         ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Требования     не    распространяются    на    помещения,¦

¦расположенные в зданиях и сооружениях по переработке и  хранению¦

¦зерна.                                                          ¦

¦                                                                ¦

¦4.2.  Для хранения каучука, цел- ¦Независимо от  ¦              ¦

¦      лулоида и изделий из него, ¦площади        ¦              ¦

¦      спичек, щелочных металлов, ¦               ¦              ¦

¦      пиротехнических изделий и  ¦               ¦              ¦

¦      материалов, изделий радио- ¦               ¦              ¦

¦      электронной техники и их   ¦               ¦              ¦

¦      комплектующих              ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.3.  Для хранения шерсти, меха и¦То же          ¦              ¦

¦      изделий из него; фото-,    ¦               ¦              ¦

¦      кино-, аудиопленки на горю-¦               ¦              ¦

¦      чей основе                 ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.4.  Категории В1 по пожарной   ¦               ¦              ¦

¦      опасности (кроме указанных ¦               ¦              ¦

¦      в п. п. 4.2, 4.3) при их   ¦               ¦              ¦

¦      размещении в этажах <*>:   ¦               ¦              ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Требования     не    распространяются    на    помещения,¦

¦расположенные в зданиях и сооружениях по переработке и  хранению¦

¦зерна.                                                          ¦

¦                                                                ¦

¦      4.4.1. В цокольном и       ¦               ¦              ¦

¦             подвальном          ¦- " -          ¦              ¦

¦      4.4.2. В надземных         ¦300 кв. м      ¦Менее 300     ¦

¦                                 ¦и более        ¦кв. м         ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.5.  Категорий В2 - В3 по пожар-¦               ¦              ¦

¦      ной опасности (кроме ука-  ¦               ¦              ¦

¦      занных в п. п. 4.2, 4.3)   ¦               ¦              ¦

¦      <*> при их размещении в    ¦               ¦              ¦

¦      этажах:                    ¦               ¦              ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Площадь помещений категории В3 допускается увеличивать на¦

¦20%.                                                            ¦

¦                                                                ¦

¦      4.5.1.  В цокольном и под- ¦300 кв. м      ¦Менее 300     ¦

¦              вальном            ¦и более        ¦кв. м         ¦

¦      4.5.2.  В надземных        ¦1000 кв. м     ¦Менее 1000    ¦

¦                                 ¦и более        ¦кв. м         ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦Производственные помещения       ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.6.  Категории А и Б по взрыво- ¦300 кв. м      ¦Менее         ¦

¦      пожарной опасности с обра- ¦и более        ¦300 кв. м     ¦

¦      щением: легковоспламеняю-  ¦               ¦              ¦

¦      щихся и горючих жидкостей, ¦               ¦              ¦

¦      сжиженных горючих газов,   ¦               ¦              ¦

¦      горючих пылей и волокон    ¦               ¦              ¦

¦      (кроме указанных в п. 4.11)¦               ¦              ¦

¦      <*>                        ¦               ¦              ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Требования     не    распространяются    на    помещения,¦

¦расположенные в зданиях и сооружениях по переработке и  хранению¦

¦зерна.                                                          ¦

¦(п. 4.6 в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)         ¦

¦                                                                ¦

¦4.7.  С наличием щелочных метал- ¦               ¦              ¦

¦      лов при размещении в эта-  ¦               ¦              ¦

¦      жах:                       ¦               ¦              ¦

¦      4.7.1. В цокольном         ¦300 кв. м      ¦Менее 300     ¦

¦                                 ¦и более        ¦кв. м         ¦

¦      4.7.2. В надземных         ¦500 кв. м      ¦Менее 500     ¦

¦                                 ¦и более        ¦кв. м         ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.8.  Категории В1 по пожарной   ¦               ¦              ¦

¦      опасности при размещении   ¦               ¦              ¦

¦      в этажах <*>:              ¦               ¦              ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Требования     не    распространяются    на    помещения,¦

¦расположенные в зданиях и сооружениях по переработке и  хранению¦

¦зерна.                                                          ¦

¦                                                                ¦

¦      4.8.1. В цокольном и       ¦Независимо от  ¦              ¦

¦             подвальном          ¦площади        ¦              ¦

¦      4.8.2. В надземных (кроме  ¦300 кв. м      ¦Менее 300     ¦

¦             указанных в п. п.   ¦и более        ¦кв. м         ¦

¦             4.11 - 4.21)        ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.9.  Категории В2 - В3 по пожар-¦               ¦              ¦

¦      ной опасности (кроме ука-  ¦               ¦              ¦

¦      занных в п. п. 4.10 - 4.21)¦               ¦              ¦

¦      при их размещении в этажах ¦               ¦              ¦

¦      <*>, <**>:                 ¦               ¦              ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Требования     не    распространяются    на    помещения,¦

¦расположенные в зданиях и сооружениях по переработке и  хранению¦

¦зерна.                                                          ¦

¦   <**> Площадь помещений категории В3  допускается  увеличивать¦

¦на 20%.                                                         ¦

¦                                                                ¦

¦      4.9.1. В цокольном и под-  ¦               ¦              ¦

¦             вальном:            ¦               ¦              ¦

¦      4.9.1.1. Не имеющие выходов¦300 кв. м      ¦Менее         ¦

¦      непосредственно наружу     ¦и более        ¦300 кв. м     ¦

¦      4.9.1.2. При наличии выхо- ¦700 кв. м      ¦Менее         ¦

¦      дов непосредственно наружу ¦и более        ¦700 кв. м     ¦

¦      4.9.2. В надземных         ¦1000 кв.       ¦Менее         ¦

¦                                 ¦м и более      ¦1000 кв. м    ¦

¦(п. 4.9 в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)         ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.10. Маслоподвалы               ¦Независимо от  ¦              ¦

¦                                 ¦площади        ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.11. Помещения приготовления:   ¦То же          ¦              ¦

¦      суспензии из алюминиевой   ¦               ¦              ¦

¦      пудры, резиновых клеев; на ¦               ¦              ¦

¦      основе ЛВЖ и ГЖ: лаков,    ¦               ¦              ¦

¦      красок, клеев, мастик, про-¦               ¦              ¦

¦      питочных составов. Помеще- ¦               ¦              ¦

¦      ния окрасочных, полимериза-¦               ¦              ¦

¦      ции синтетического каучука,¦               ¦              ¦

¦      компрессорных с газотурбин-¦               ¦              ¦

¦      ными двигателями, огневых  ¦               ¦              ¦

¦      подогревателей нефти. Поме-¦               ¦              ¦

¦      щения с генераторами с при-¦               ¦              ¦

¦      водом от двигателей, рабо- ¦               ¦              ¦

¦      тающих на жидком топливе   ¦               ¦              ¦

¦(в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)                ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.12. Помещения высоковольтных   ¦Независимо от  ¦              ¦

¦      испытательных залов, поме- ¦площади        ¦              ¦

¦      щения, экранированные горю-¦               ¦              ¦

¦      чими материалами           ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦Энергетические помещения         ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦П. п. 4.13 - 4.15 исключены. - Приказ ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001¦

¦N 56                                                            ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦Помещения связи                  ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.16. Вентиляционные, трансформа-¦               ¦- " -         ¦

¦      торные помещения, помещения¦               ¦              ¦

¦      разделительных устройств:  ¦               ¦              ¦

¦      передающих радиостанций    ¦               ¦              ¦

¦      мощностью передатчиков 150 ¦               ¦              ¦

¦      кВт и выше, приемных радио-¦               ¦              ¦

¦      станций с числом приемников¦               ¦              ¦

¦      от 20, стационарных станций¦               ¦              ¦

¦      космической связи с мощнос-¦               ¦              ¦

¦      тью передающего устройства ¦               ¦              ¦

¦      более 1 кВт, ретрансляцион-¦               ¦              ¦

¦      ных телевизионных станций  ¦               ¦              ¦

¦      мощностью передатчиков 25 -¦               ¦              ¦

¦      50 кВт, сетевых узлов, меж-¦               ¦              ¦

¦      дугородных и городских     ¦               ¦              ¦

¦      телефонных станций, телег- ¦               ¦              ¦

¦      рафных станций, оконечных  ¦               ¦              ¦

¦      усилительных пунктов и рай-¦               ¦              ¦

¦      онных узлов связи          ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.17. Необслуживаемые и обслужи- ¦Независимо от  ¦              ¦

¦      ваемые без вечерних и ноч- ¦площади        ¦              ¦

¦      ных смен: технические цехи ¦               ¦              ¦

¦      оконечных усилительных пун-¦               ¦              ¦

¦      ктов, промежуточных радио- ¦               ¦              ¦

¦      релейных станций, передаю- ¦               ¦              ¦

¦      щих и приемных радиоцентров¦               ¦              ¦

¦      Необслуживаемые аппаратные ¦24 кв. м       ¦Менее 24 кв. м¦

¦      базовых станций сотовой    ¦и более        ¦              ¦

¦      системы подвижной радиосвя-¦               ¦              ¦

¦      зи и аппаратные радиорелей-¦               ¦              ¦

¦      ных станций сотовой системы¦               ¦              ¦

¦      подвижной радиосвязи       ¦               ¦              ¦

¦(абзац введен Приказом ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)         ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.18. Помещения главных касс,    ¦               ¦              ¦

¦      помещения бюро контроля    ¦               ¦              ¦

¦      переводов и зональных      ¦               ¦              ¦

¦      вычислительных центров     ¦               ¦              ¦

¦      почтамтов, городских и     ¦               ¦              ¦

¦      районных узлов почтовой    ¦               ¦              ¦

¦      связи общим объемом зданий:¦               ¦              ¦

¦      4.18.1. 40 тыс. куб. м и   ¦То же          ¦              ¦

¦              более              ¦               ¦              ¦

¦      4.18.2. Менее 40 тыс.      ¦               ¦Независимо от ¦

¦              куб. м             ¦               ¦площади       ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.19. Автозалы АТС, где устанав- ¦               ¦              ¦

¦      ливается коммутационное    ¦               ¦              ¦

¦      оборудование квазиэлектрон-¦               ¦              ¦

¦      ного и электронного типов  ¦               ¦              ¦

¦      совместно с ЭВМ, используе-¦               ¦              ¦

¦      мой в качестве управляющего¦               ¦              ¦

¦      комплекса, устройствами    ¦               ¦              ¦

¦      ввода - вывода, помещения  ¦               ¦              ¦

¦      электронных коммутационных ¦               ¦              ¦

¦      станций, узлов, центров    ¦               ¦              ¦

¦      документальной электросвязи¦               ¦              ¦

¦      емкостью:                  ¦               ¦              ¦

¦      4.19.1. 10 тыс. и более    ¦Независимо от  ¦              ¦

¦              номеров, каналов   ¦площади        ¦              ¦

¦              или точек подключе-¦               ¦              ¦

¦              ния                ¦               ¦              ¦

¦      4.19.2. Менее 10 тыс. номе-¦               ¦Независимо от ¦

¦              ров, каналов или   ¦               ¦площади       ¦

¦              точек подключения  ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.20. Выделенные помещения управ-¦               ¦              ¦

¦      ляющих устройств на основе ¦               ¦              ¦

¦      ЭВМ автоматических междуго-¦               ¦              ¦

¦      родных телефонных станций  ¦               ¦              ¦

¦      при емкости станций:       ¦               ¦              ¦

¦      4.20.1. 10 тыс. междугород-¦24 кв. м       ¦Менее 24 кв. м¦

¦              ных каналов и более¦и более        ¦              ¦

¦      4.20.2. Менее 10 тыс. меж- ¦               ¦Независимо от ¦

¦              дугородных каналов ¦               ¦площади       ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.21. Помещения обработки, сорти-¦500 кв. м      ¦Менее 500     ¦

¦      ровки, хранения и доставки ¦и более        ¦кв. м         ¦

¦      посылок, письменной коррес-¦               ¦              ¦

¦      понденции, периодической   ¦               ¦              ¦

¦      печати, страховой почты    ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦Помещения транспорта             ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.22. Электромашинные, аппарат-  ¦Независимо от  ¦              ¦

¦      ные, ремонтные, тележечные ¦площади        ¦              ¦

¦      и колесные, разборки и     ¦               ¦              ¦

¦      сборки вагонов, ремонтно - ¦               ¦              ¦

¦      комплектовочные, электрова-¦               ¦              ¦

¦      гонные, подготовки вагонов,¦               ¦              ¦

¦      дизельные, технического    ¦               ¦              ¦

¦      обслуживания подвижного    ¦               ¦              ¦

¦      состава, контейнерных депо,¦               ¦              ¦

¦      производства стрелочной    ¦               ¦              ¦

¦      продукции, горячей обработ-¦               ¦              ¦

¦      ки цистерн, тепловой камеры¦               ¦              ¦

¦      обработки вагонов для неф- ¦               ¦              ¦

¦      тебитума, шпалопропиточные,¦               ¦              ¦

¦      цилиндровые, отстоя пропи- ¦               ¦              ¦

¦      танной древесины           ¦               ¦              ¦

¦                                 +---------------+--------------+

¦4.23. Наземные и подземные поме- ¦По нормативным документам     ¦

¦      щения и сооружения метропо-¦субъектов Российской Федера-  ¦

¦      литенов и подземных ско-   ¦ции, утвержденным в установ-  ¦

¦      ростных трамваев           ¦ленном порядке                ¦

¦(п. 4.23 в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)        ¦

¦                                 +---------------T--------------+

¦4.24. Помещения контрольно - дис-¦Независимо от  ¦              ¦

¦      петчерского пункта с авто- ¦площади        ¦              ¦

¦      матической системой, центра¦               ¦              ¦

¦      коммутации сообщений, даль-¦               ¦              ¦

¦      них и ближних приводных    ¦               ¦              ¦

¦      радиостанций с радиомарке- ¦               ¦              ¦

¦      рами                       ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.25. Помещения демонтажа и мон- ¦- " -          ¦              ¦

¦      тажа авиадвигателей, воз-  ¦               ¦              ¦

¦      душных винтов, шасси и     ¦               ¦              ¦

¦      колес самолетов и вертоле- ¦               ¦              ¦

¦      тов                        ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.26. Помещения самолетного и    ¦- " -          ¦              ¦

¦      двигателеремонтного произ- ¦               ¦              ¦

¦      водств                     ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.27. Помещения для хранения     ¦               ¦              ¦

¦      транспортных средств, раз- ¦               ¦              ¦

¦      мещаемые в зданиях иного   ¦               ¦              ¦

¦      назначения (за исключением ¦               ¦              ¦

¦      индивидуальных жилых до-   ¦               ¦              ¦

¦      мов), при их расположении: ¦               ¦              ¦

¦      4.27.1. В подвальных и под-¦- " -          ¦              ¦

¦              земных этажах      ¦               ¦              ¦

¦              (в том числе под   ¦               ¦              ¦

¦              мостами)           ¦               ¦              ¦

¦      4.27.2. В цокольных и над- ¦При хранении   ¦При хранении  ¦

¦              земных этажах      ¦3-х и более    ¦менее 3-х     ¦

¦                                 ¦автомобилей    ¦автомобилей   ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.28 - исключен. - Приказ ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56       ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦Общественные помещения           ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.29. Помещения хранения и выдачи¦Независимо от  ¦              ¦

¦      уникальных изданий, отче-  ¦площади        ¦              ¦

¦      тов, рукописей и другой    ¦               ¦              ¦

¦      документации особой ценнос-¦               ¦              ¦

¦      ти (в том числе архивов    ¦               ¦              ¦

¦      операционных отделов)      ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.30. Помещения хранилищ и поме- ¦               ¦              ¦

¦      щения хранения служебных   ¦               ¦              ¦

¦      каталогов и описей в библи-¦               ¦              ¦

¦      отеках и архивах с общим   ¦               ¦              ¦

¦      фондом хранения:           ¦               ¦              ¦

¦      500 тыс. единиц и более    ¦То же          ¦              ¦

¦      менее 500 тыс. единиц      ¦               ¦Независимо от ¦

¦                                 ¦               ¦площади       ¦

¦(в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)                ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.31. Выставочные залы <*>       ¦1000 кв. м     ¦Менее 1000    ¦

¦                                 ¦и более        ¦кв. м         ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Данное требование не распространяется на помещения:      ¦

¦временно используемые для выставок (фойе, вестибюли и т.д.);    ¦

¦где хранение ценностей производится в металлических сейфах.     ¦

¦                                                                ¦

¦4.32. Помещения хранения музейных¦Независимо от  ¦              ¦

¦      ценностей <*>              ¦площади        ¦              ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Данное требование не распространяется на помещения:      ¦

¦временно используемые для выставок (фойе, вестибюли и т.д.);    ¦

¦где хранение ценностей производится в металлических сейфах.     ¦

¦(в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)                ¦

¦                                                                ¦

¦4.33. В зданиях культурно - зре- ¦               ¦              ¦

¦      лищного назначения:        ¦               ¦              ¦

¦      4.33.1. В кинотеатрах и    ¦То же          ¦              ¦

¦              клубах с эстрадами ¦               ¦              ¦

¦              при вместимости    ¦               ¦              ¦

¦              зала более 700 мест¦               ¦              ¦

¦              при наличии колос- ¦               ¦              ¦

¦              ников <*>          ¦               ¦              ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Дренчеры  устанавливаются   под   колосниками   сцены   и¦

¦арьерсцены,  под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их¦

¦нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во¦

¦всех   проемах   сцены,   включая  проемы  портала,  карманов  и¦

¦арьерсцены,  а  также   части   трюма,   занятой   конструкциями¦

¦встроенного оборудования сцены и подъемно - опускных устройств. ¦

¦                                                                ¦

¦      4.33.2. В клубах со сценами¦- " -          ¦              ¦

¦              размерами, м:      ¦               ¦              ¦

¦              12,5 x 7,5;        ¦               ¦              ¦

¦              15 x 7,5; 18 x 9 и ¦               ¦              ¦

¦              21 x 12 при вмести-¦               ¦              ¦

¦              мости зала до 700  ¦               ¦              ¦

¦              мест <*>           ¦               ¦              ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Дренчеры  устанавливаются   под   колосниками   сцены   и¦

¦арьерсцены,  под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их¦

¦нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во¦

¦всех   проемах   сцены,   включая  проемы  портала,  карманов  и¦

¦арьерсцены,  а  также   части   трюма,   занятой   конструкциями¦

¦встроенного оборудования сцены и подъемно - опускных устройств. ¦

¦                                                                ¦

¦      4.33.3. В клубах со сценами¦Независимо от  ¦              ¦

¦              размерами, м:      ¦площади        ¦              ¦

¦              18 x 9; 21 x 12 при¦               ¦              ¦

¦              вместимости зри-   ¦               ¦              ¦

¦              тельного зала более¦               ¦              ¦

¦              700 мест, со сцена-¦               ¦              ¦

¦              ми размерами, м:   ¦               ¦              ¦

¦              18 x 12 и 21 x 15  ¦               ¦              ¦

¦              независимо от вмес-¦               ¦              ¦

¦              тимости, а также в ¦               ¦              ¦

¦              театрах <*>, <**>  ¦               ¦              ¦

¦   --------------------------------                             ¦

¦   <*> Дренчеры  устанавливаются   под   колосниками   сцены   и¦

¦арьерсцены,  под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их¦

¦нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во¦

¦всех   проемах   сцены,   включая  проемы  портала,  карманов  и¦

¦арьерсцены,  а  также   части   трюма,   занятой   конструкциями¦

¦встроенного оборудования сцены и подъемно - опускных устройств. ¦

¦   <**> Спринклерными установками оборудуются:  покрытия сцены и¦

¦арьерсцены,  все  рабочие  галереи  и переходные мостики,  кроме¦

¦нижних,  трюм (кроме встроенного  оборудования  сцены),  карманы¦

¦сцены,   арьерсцена,  а  также  складские  помещения,  кладовые,¦

¦мастерские помещения  станковых  и  объемных  декораций,  камера¦

¦пылеудаления.                                                   ¦

¦                                                                ¦

¦      4.33.4. В концертных и     ¦То же          ¦              ¦

¦              киноконцертных     ¦               ¦              ¦

¦              залах филармоний   ¦               ¦              ¦

¦              вместимостью 800   ¦               ¦              ¦

¦              мест и более       ¦               ¦              ¦

¦      4.33.5. Склады декораций,  ¦- " -          ¦              ¦

¦              бутафорий и рекви- ¦               ¦              ¦

¦              зита, столярные    ¦               ¦              ¦

¦              мастерские, фураж- ¦               ¦              ¦

¦              ные, инвентарные и ¦               ¦              ¦

¦              хозяйственные кла- ¦               ¦              ¦

¦              довые, помещения   ¦               ¦              ¦

¦              хранения и изготов-¦               ¦              ¦

¦              ления рекламы,     ¦               ¦              ¦

¦              помещения производ-¦               ¦              ¦

¦              ственного назначе- ¦               ¦              ¦

¦              ния и обслуживания ¦               ¦              ¦

¦              сцены, помещения   ¦               ¦              ¦

¦              для животных, чер- ¦               ¦              ¦

¦              дачное подкупольное¦               ¦              ¦

¦              пространство над   ¦               ¦              ¦

¦              зрительным залом   ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.34. Помещения хранилищ ценнос- ¦               ¦              ¦

¦      тей:                       +---------------+--------------+

¦      4.34.1. В банках           ¦По ВНП 001-95 / Банк России   ¦

¦                                 +---------------T--------------+

¦      4.34.2. В ломбардах        ¦Независимо от  ¦              ¦

¦                                 ¦площади        ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.35. Съемочные павильоны кино-  ¦1000 кв. м     ¦Менее 1000    ¦

¦      студий                     ¦и более        ¦кв. м         ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.36. Помещения (камеры) хранения¦               ¦              ¦

¦      багажа ручной клади (кроме ¦               ¦              ¦

¦      оборудованных автоматичес- ¦               ¦              ¦

¦      кими ячейками) и склады    ¦               ¦              ¦

¦      горючих материалов в здани-¦               ¦              ¦

¦      ях вокзалов (в том числе   ¦               ¦              ¦

¦      аэровокзалов) в этажах:    ¦               ¦              ¦

¦      4.36.1. В цокольном и      ¦Независимо от  ¦              ¦

¦              подвальном         ¦площади        ¦              ¦

¦      4.36.2. В надземных        ¦300 кв. м      ¦Менее 300     ¦

¦                                 ¦и более        ¦кв. м         ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.37. Помещения для хранения     ¦               ¦              ¦

¦      горючих материалов или     ¦               ¦              ¦

¦      негорючих материалов в     ¦               ¦              ¦

¦      горючей упаковке при       ¦               ¦              ¦

¦      расположении их:           ¦               ¦              ¦

¦      4.37.1. Под трибунами любой¦100 кв. м      ¦Менее 100     ¦

¦              вместимости в кры- ¦и более        ¦кв. м         ¦

¦              тых спортивных соо-¦               ¦              ¦

¦              ружениях           ¦               ¦              ¦

¦      4.37.2. В зданиях крытых   ¦То же          ¦То же         ¦

¦              спортивных сооруже-¦               ¦              ¦

¦              ний вместимостью   ¦               ¦              ¦

¦              800 и более зрите- ¦               ¦              ¦

¦              лей                ¦               ¦              ¦

¦      4.37.3. Под трибунами вмес-¦- " -          ¦              ¦

¦              тимостью 3000 и    ¦               ¦              ¦

¦              более зрителей при ¦               ¦              ¦

¦              открытых спортивных¦               ¦              ¦

¦              сооружениях        ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.38. Помещения для размещения   ¦Независимо от  ¦              ¦

¦      ЭВМ, связных процессоров   ¦площади        ¦              ¦

¦      и телекоммуникационных     ¦               ¦              ¦

¦      узлов сетей, архивов маг-  ¦               ¦              ¦

¦      нитных и бумажных носите-  ¦               ¦              ¦

¦      лей, графопостроителей,    ¦               ¦              ¦

¦      сервисной аппаратуры, сис- ¦               ¦              ¦

¦      темных программистов, сис- ¦               ¦              ¦

¦      тем подготовки данных, а   ¦               ¦              ¦

¦      также пространства под     ¦               ¦              ¦

¦      съемными полами и за под-  ¦               ¦              ¦

¦      весным потолком (за исклю- ¦               ¦              ¦

¦      чением персональных ЭВМ,   ¦               ¦              ¦

¦      размещаемых на рабочих     ¦               ¦              ¦

¦      местах пользователей и не  ¦               ¦              ¦

¦      требующих выделения зон    ¦               ¦              ¦

¦      обслуживания)              ¦               ¦              ¦

¦                                 ¦               ¦              ¦

¦4.39. Помещения предприятий      ¦               ¦              ¦

¦      торговли, встроенных в     ¦               ¦              ¦

¦      здания другого назначения: ¦               ¦              ¦

¦      4.39.1. Подвальные и       ¦200 кв. м      ¦Менее 200     ¦

¦              цокольные этажи    ¦и более        ¦кв. м         ¦

¦      4.39.2. Надземные этажи    ¦500 кв. м      ¦Менее 500     ¦

¦                                 ¦и более        ¦кв. м         ¦

¦                                 +---------------+--------------+

¦4.40. Помещения производственного¦Оборудуются в соответствии с  ¦

¦      и складского назначения,   ¦требованиями табл. 3 настоящих¦

¦      расположенные в научно -   ¦норм                          ¦

¦      исследовательских учрежде- ¦                              ¦

¦      ниях и других общественных ¦                              ¦

¦      зданиях                    ¦                              ¦

¦                                 +---------------T--------------+

¦4.41. Помещения иного обществен- ¦               ¦Независимо от ¦

¦      ного назначения, в том чис-¦               ¦площади       ¦

¦      ле встроенные и пристроен- ¦               ¦              ¦

¦      ные                        ¦               ¦              ¦

L---------------------------------+---------------+---------------

5. Оборудование

Таблица 4

--------------------------------T----------------T---------------¬

¦         Оборудование          ¦       АУПТ     ¦      АУПС     ¦

¦                               +----------------+---------------+

¦                               ¦     нормативный показатель     ¦

+-------------------------------+----------------T---------------+

¦               1               ¦        2       ¦       3       ¦

+-------------------------------+----------------+---------------+

¦5.1.  Окрасочные камеры с при- ¦Независимо от   ¦               ¦

¦      менением ЛВЖ и ГЖ        ¦типа            ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦5.2.  Сушильные камеры         ¦То же           ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦5.3.  Циклоны (бункеры) для    ¦- " -           ¦               ¦

¦      сбора горючих отходов    ¦                ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦5.4.  Трансформаторы и         ¦                ¦               ¦

¦      реакторы:                ¦                ¦               ¦

¦      5.4.1. Напряжением 500 кВ¦Независимо от   ¦               ¦

¦             и выше            ¦мощности        ¦               ¦

¦      5.4.2. Напряжением 220 - ¦200 МВА и выше  ¦               ¦

¦             330 кВ и выше,    ¦                ¦               ¦

¦             мощностью         ¦                ¦               ¦

¦      5.4.3. Напряжением 110 кВ¦63 МВА и выше   ¦               ¦

¦             и выше, установ-  ¦                ¦               ¦

¦             ленные у здания   ¦                ¦               ¦

¦             гидроэлектростан- ¦                ¦               ¦

¦             ций, с единичной  ¦                ¦               ¦

¦             мощностью         ¦                ¦               ¦

¦      5.4.4. Напряжением 110 кВ¦63 МВА и выше   ¦               ¦

¦             и выше, установ-  ¦                ¦               ¦

¦             ленные в камерах  ¦                ¦               ¦

¦             закрытых подстан- ¦                ¦               ¦

¦             ций глубокого вво-¦                ¦               ¦

¦             да и в закрытых   ¦                ¦               ¦

¦             распределительных ¦                ¦               ¦

¦             установках элект- ¦                ¦               ¦

¦             ростанций и под-  ¦                ¦               ¦

¦             станций, мощностью¦                ¦               ¦

¦(п. 5.4 в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 01.08.2001 N 56)         ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦5.5.  Масляные выключатели,    ¦При массе масла ¦               ¦

¦      установленные в закрытых ¦60 кг и более   ¦               ¦

¦      распределительных        ¦                ¦               ¦

¦      устройствах              ¦                ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦5.6.  Испытательные станции    ¦Независимо от   ¦               ¦

¦      передвижных электростан- ¦площади         ¦               ¦

¦      ций и агрегатов с дизель-¦                ¦               ¦

¦      и бензоэлектрическими    ¦                ¦               ¦

¦      агрегатами, смонтирован- ¦                ¦               ¦

¦      ными на автомашинах и    ¦                ¦               ¦

¦      прицепах                 ¦                ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦5.7.  Стеллажи высотой более   ¦То же           ¦               ¦

¦      5,5 м для хранения горю- ¦                ¦               ¦

¦      чих материалов и негорю- ¦                ¦               ¦

¦      чих материалов в горючей ¦                ¦               ¦

¦      упаковке                 ¦                ¦               ¦

¦                               ¦                ¦               ¦

¦5.8.  Масляные емкости для     ¦3 куб. м        ¦               ¦

¦      закаливания              ¦и более         ¦               ¦

L-------------------------------+----------------+----------------