2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий,

предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования,

культуры, отдыха, спорта.

Методические указания МУ 2.1.2.694-98

"Использование ультрафиолетового излучения при обеззараживании

воды плавательных бассейнов"

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 2 апреля 1998 г.)

Дата введения: с 02.06.98.

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Основные положения

4. Гигиенические  требования  к  ультрафиолетовым установкам, применяемым

при обеззараживании воды плавательных бассейнов

5. Требования  к  выбору ультрафиолетовых установок и контроль надежности

их работы в процессе эксплуатации

6. Технологические  схемы  обеззараживания  воды бассейнов  с применением

ультрафиолетового облучения

7. Мероприятия   по   обеспечению   безопасности   труда при обслуживании

ультрафиолетовых установок

8. Государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор   за применением

УФ-метода обеззараживания воды бассейнов

Приложение. Доза  ультрафиолетового  облучения  (мДж/кв.см),  необходимая

для инактивации различных видов микроорганизмов

Список использованной литературы

1. Область применения

Настоящие указания определяют основные санитарные требования к организации

обеззараживания воды плавательных бассейнов методом ультрафиолетового [УФ]

облучения с целью обеспечения эпидемической безопасности водопользования.

Документ конкретизирует ряд положений СанПиН 2.1.2.568-96 "Гигиенические

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов"

в части проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзора

за обеззараживанием воды плавательных бассейнов с использованием УФ-облучения,

обоснования эффективной дозы УФ-облучения, выполнения санитарно-технических

мероприятий, обеспечивающих достаточный бактерицидный эффект, санитарную надежность

технологии очистки воды и эксплуатации оборудования, а также надлежащие условия

труда персонала, обслуживающего УФ-установки.

Настоящий документ предназначен для организаций, занимающихся проектированием,

строительством, реконструкцией плавательных бассейнов и их эксплуатацией,

осуществляющих производственный контроль, а также органов и учреждений, осуществляющих

государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2. Нормативные ссылки

2.1. Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения".

2.2. Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании,

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994

г. N 625.

2.3. Положение о Государственной санитарно-эпидемиологической службе

Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской

Федерации от 5 июня 1994 г. N 625.

2.4. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды

плавательных бассейнов. СанПиН 2.1.2.568 - 96.

3. Основные положения

3.1. Обеззараживание воды УФ-излучением относится к физическим (безреагентным)

методам и основано на фотохимическом воздействии на микроорганизмы, находящиеся

в воде, биологически активной части ультрафиолетового спектра.

Наиболее эффективным воздействием обладает УФ-излучение с длиной волны

от 205 до 315 нм, называемое бактерицидным излучением. Максимум бактерицидного

действия приходится на область 250-270 нм.

3.2. Для обеззараживания воды УФ-излучением применяются бактерицидные

установки. Основными элементами бактерицидных установок являются:

- бактерицидная лампа - искусственный источник УФ-излучения;

- камера обеззараживания - элемент установки, в котором располагаются

бактерицидные лампы и происходит воздействие бактерицидного излучения на микроорганизмы,

присутствующие в воде;

- кварцевый чехол - защитная трубка в установках с применением погружных

источников УФ-излучения, закрывающая прямой доступ воды к бактерицидной лампе

и стабилизирующая ее температурный режим.

3.3. УФ-обеззараживание не требует длительного времени обеззараживания,

так как бактерицидный эффект наступает быстро, в течение нескольких секунд.

3.4. Процесс обеззараживания ультрафиолетовым излучением не приводит

к изменениям органолептических свойств и состава воды, в том числе к образованию

токсичных побочных продуктов. При Уф-обеззараживании не существует проблемы

передозировки, но отсутствует эффект "последействия", так как вода не приобретает

бактерицидных свойств, предохраняющих ее от повторного заражения.

3.5. Для достижения требуемой эффективности обеззараживания воды Уф-излучением

необходимо учитывать следующие основные факторы:

- мощность излучения бактерицидных ламп и их рациональное использование

в установках;

- коэффициент пропускания бактерицидного излучения обеззараживаемой водой,

определяемый отношением величины интенсивности УФизлучения, прошедшего через

слой воды в 1 см, к величине интенсивности поступающего излучения;

- закономерность отмирания микроорганизмов под действием УФизлучения,

устойчивость отдельных их видов по отношению к бактерицидному излучению.

3.6. Рациональное использование бактерицидных ламп предполагает такой

способ их размещения в установке, при котором обеспечивается равномерное облучение

воды.

3.7. На коэффициент пропускания УФ-излучения оказывают влияние цветность

воды, мутность, содержание железа.

С учетом эксплуатационной и экономической целесообразности УФ-обеззараживание

может быть использовано при обработке вод, характеризующихся цветностью не

выше 50 град, мутностью - до 30 мг/л, содержанием железа - до 5 мг/л. Указанные

параметры в несколько раз выше нормативных требований к качеству воды плавательных

бассейнов, регламентированных СанПиН 2.1.2.568 - 96.

3.8. Различные виды микроорганизмов, при одинаковых условиях облучения,

имеют различную степень устойчивости к ультрафиолетовому излучению.

3.9. Критерием для сопоставления чувствительности микроорганизмов к воздействию

бактерицидного излучения является количество энергии, необходимое для достижения

заданной степени обеззараживания, которая определяется отношением конечного

числа микроорганизмов к их начальному в единице объема воды.

За меру бактерицидной энергии принята доза облучения, которая представляет

собой произведение интенсивности и времени облучения и выражается в милли

Джоулях на квадратный сантиметр [мДж/кв.см].

4. Гигиенические требования к ультрафиолетовым установкам,

применяемым при обеззараживании воды плавательных бассейнов

4.1. Гигиенические требования к УФ-установкам включают:

- необходимость обеспечения в течение всего срока эксплуатации эффективной

дозы облучения, достаточной для обеззараживания воды до требований СанПиН

2.1.2.568 - 96;

- возможность контроля эффективной дозы облучения с учетом выработки

ресурса ламп, выхода их из строя, при изменениях расхода воды и при образовании

на наружной поверхности кварцевых чехлов отложений органического и минерального

происхождения.

4.2. Для эффективного обеззараживания воды плавательных бассейнов УФ-установки

должны обеспечивать эффективную дозу облучения не менее 16 мДж/кв.см (СанПиН

2.1.2.568-96). Указанная доза достаточна для достижения требуемой степени

обеззараживания воды в отношении возбудителей инфекционных заболеваний, передаваемых

водным путем.

4.2.1. Доза 16 мДж/кв.см снижает содержание общих и термотолерантных

колиформных бактерий на 99,9%.

4.2.2. Доза, необходимая для снижения на порядок содержания бактерий

кишечной палочки (E/coli), равна 3 мДж/кв.см. При дозах УФ-излучения, равных

6; 9; 12 и 15 мДж/кв.см, количество кишечных палочек уменьшается соответственно

на 99%; 99,9%; 99,99%; 99,999%.

4.2.3. При обработке воды УФ-излучением в дозе 16 мДж/кв.см колифаги

не обнаруживаются (в 100 мл).

4.2.4. Доза 16 мДж/кв.см гарантирует эффективное обеззараживание воды

в отношении стафилококков. Количество стафилококков уменьшается на 99%-99,9%

при дозах, равных 2,6-7,8 мДж/кв.см.

4.2.5. Использование УФ-установок с эффективной дозой облучения 16 мДж/см2

обеспечивает эпидемическую безопасность воды в отношении возбудителей брюшного

тифа, вирусного гепатита, дизентерии, холеры, острых, кишечных заболеваний,

вызываемых псевдомонадами и протеями (приложение). Указанная доза не гарантирует

эпидемической безопасности в отношении паразитологических показателей.

4.3. Установки УФ-обеззараживания должны быть оборудованы датчиком измерения

интенсивности УФ-излучения в объеме камеры обеззараживания. При снижении интенсивности

ниже предела, обеспечивающего дозу 16 мДж/кв.см, система автоматики должна

подавать звуковой и световой сигналы.

4.4. Камеры обеззараживания УФ-установок должны быть изготовлены из материалов,

указанных в "Перечне материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств,

разрешенных Госкомсанэпиднадзором РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого

водоснабжения" N 01-19/32-11-92 или имеющих гигиенический сертификат.

4.5. Установки УФ-обеззараживания должны быть оборудованы счетчиком времени

наработки ламп и индикатором их исправности.

4.6. Для проведения регламентных (ремонтных, профилактических и др.)

работ должна быть предусмотрена возможность отключения Уф-установок от основного

потока воды, а также система слива воды из установок в канализационную систему.

4.7. Установки УФ-обеззараживания должны быть оборудованы системой механической

или химической очистки кварцевых чехлов, позволяющих производить процесс очистки

без разборки и демонтажа установки.

4.8. УФ-установки должны быть оборудованы краном для отбора проб воды

на бактериологический анализ.

4.9. Конструкция УФ-установок должна гарантировать отсутствие выхода

УФ-излучения за пределы камеры обеззараживания.

4.10. В паспорте установок УФ-обеззараживания должны быть указаны следующие

параметры:

- эффективная доза УФ-облучения;

- минимальный коэффициент пропускания воды, при котором обеспечивается

эффективная доза;

- максимальный и минимальный расходы воды;

- размеры камеры обеззараживания.

4.11. Соответствие эффективной дозы указанному в паспорте значению должно

быть подтверждено разрешительными документами Минздрава и Госстандарта России.

5. Требования к выбору ультрафиолетовых установок и контроль

надежности их работы в процессе эксплуатации

5.1. Выбор типа УФ-установок определяется:

- максимальным расходом обрабатываемой воды;

- величиной минимального коэффициента пропускания УФ-излучения водой;

- уровнем бактериального загрязнения воды.

Примечание: при отсутствии данных о степени пропускания водой ультрафиолетового

излучения и уровне микробиологического загрязнения, УФ-оборудование выбирается

из расчета следующих показателей: коэффициент пропускания - 0,7; коли-индекс

- 1000.

5.2. Перед вводом в эксплуатацию УФ-установки обеззараживания воды, а

также после длительного перерыва в ее работе необходимо провести промывку

камеры обеззараживания и подводящих трубопроводов водой с содержанием свободного

хлора не менее 20 мг/л. Время контакта - 3 часа. Результаты промывки оформляются

актом.

Примечание: для промывки элементов УФ-установок допускается применение

других (помимо хлора) дезинфицирующих средств, разрешенных Минздравом России.

5.3. Эффективность работы УФ-установок подтверждается результатами бактериологического

анализа проб воды после облучения, по показателям таблицы 3 СанПиН 2.1.2.568

- 96.

5.4. Система производственного контроля за процессом эксплуатации УФ-установок

должна включать:

- контроль дозы УФ-облучения;

- контроль времени наработки УФ-ламп;

- контроль исправности всех ламп;

5.5. Контроль за эффективной дозой облучения производится путем учета

интенсивности бактерицидного излучения в камере обеззараживания, времени пребывания

воды в ней и рассчитывается по формуле

D = E x t,                  (1)

где D - эффективная доза облучения в мДж/кв.см;

E - средняя интенсивность бактерицидного излучения в мВт/кв.см;

t - среднее время пребывания воды в камере обеззараживания в сек.

5.5.1. Интенсивность бактерицидного излучения измеряется при помощи специальных

датчиков-приемников излучения, селективно измеряющих бактерицидное излучение

с длиной волны 220-280 нм.

5.5.2. Среднее время пребывания воды в камере обеззараживания рассчитывается

по формуле

S   x   L

t = -------------,            (2)

278  x  Q

где t - среднее время пребывания воды в камере обеззараживания в сек;

S - поперечное сечение камеры обеззараживания в см;

L - длина камеры обеззараживания в см;

Q - расход воды в куб.м/ч;

278 - коэффициент пересчета размерности единиц.

5.5.3. Расход воды, проходящей через УФ-установку, контролируется расходомерами.

5.5.4. Размеры камеры обеззараживания (длина и поперечное сечение) указываются

производителем в паспорте.

5.6. Очистку кварцевых чехлов УФ-ламп следует проводить на основании

показаний датчиков-приемников интенсивности бактерицидного излучения.

5.7. Контроль ресурса ламп производится по показаниям счетчика времени

наработки ламп. Выход из строя ламп в УФ-установке контролируется по индикатору

исправности.

5.8. Регламентные работы осуществляются в соответствии с инструкциями

по эксплуатации для конкретного типа УФ-установок и в обязательном порядке

должны включать в себя периодическую очистку кварцевых чехлов и своевременную

замену УФ-ламп после выработки своего ресурса.

5.9. Проведение регламентных работ, регистрация неисправностей, включая

замену ламп, должны фиксироваться в журнале эксплуатации УФ-установок.

6. Технологические схемы обеззараживания воды бассейнов

с применением ультрафиолетового облучения

6.1. Выбор технологических схем обеззараживания воды плавательных бассейнов

с применением УФ-облучения проводится с учетом отсутствия "последействия"

бактерицидного излучения.

6.2. В бассейнах с рециркуляционной схемой водообмена обеззараживание

воды УФ-излучением должно проводиться в комбинации с другими методами, обладающими

"последействием".

6.3. При комбинированном методе обеззараживания (УФ-облучение + хлорирование)

его санитарная надежность обеспечивается при концентрации остаточного хлора

на уровне 0,3 мг/л. Данные условия обеззараживания предполагают обязательное

соблюдение регламентируемых санитарными правилами режимов работы бассейна

в части времени рециркуляции воды и количества добавляемой свежей воды (п.3.2.

СанПиН 2.1.2.568 - 96).

6.4. Как самостоятельный метод обеззараживания УФ-излучение может применяться

при проточной и наливной системах водообмена (при обязательном соблюдении

п.3.4 СанПиН 2.1.2.568 - 96).

6.5. Схема включения УФ-установок в систему водоснабжения бассейна определяется

характером водообмена.

6.5.1. В бассейнах с проточной или наливной схемой водообмена бактерицидные

установки монтируются на подающем трубопроводе (Рис. 1).

6.5.2. В бассейнах с рециркуляционной системой водообмена возможны два

варианта схемы подключения УФ-установок. По одному из них УФ-установка размещается

до ввода хлора, по второму - после фильтра очистки воды (Рис. 2; соответственно

А и Б).

7. Мероприятия по обеспечению безопасности труда

при обслуживании ультрафиолетовых установок

7.1. К обслуживанию УФ-установок допускаются лица, прошедшие индивидуальный

инструктаж по технике безопасности при работе с данным оборудованием.

7.2. При эксплуатации УФ-установок следует выполнять требования:

- "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" от

21.12.84 г.);

- "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей"

(от 21.12.84 г.).

- Правил безопасности, указанных в паспорте или других документах на

применяемый тип УФ-установок.

7.3. В случае попадания промывочного раствора (при химической очистке

кварцевых чехлов) на кожную поверхность необходимо промыть ее теплой водой

с мылом, а глаза - 2% раствором борной кислоты или 0,9% раствором бикарбоната

натрия (питьевой соды).

7.4. Вышедшие из строя УФ-лампы должны храниться запакованными в специальном

помещении. Утилизация ламп должна проводиться в соответствии с требованиями

"Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков

и сельских населенных пунктов", утвержденных приказом Минжилкомхоза РСФСР

от 12.05.88г. N 120.

7.5. При применении УФ-ламп, конструкция которых не исключает выход УФ-лучей

с длиной волны менее 200 нм ("озонообразующая область ультрафиолета"), концентрация

озона в воздухе помещений не должна превышать допустимую - 0,03 мг/куб.м.

8. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

за применением УФ-метода обеззараживания воды бассейнов

8.1. Применение УФ-бактерицидных установок осуществляется по согласованию

с учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской

Федерации в территориях.

8.2. На стадии проектирования оцениваются:

- обоснованность выбора технологической схемы обеззараживания воды плавательных

бассейнов (в соответствии с требованиями раздела 5 настоящих МУ);

- соответствие дозы облучения требованиям СанПиН 2.1.2.568 - 96 (п.3.8.2)

и настоящих МУ (п.3.2, п. 3.11.);

- обеспеченность контроля за надежностью процесса обеззараживания воды

(в соответствии с п.п.3.3-3.10 настоящих МУ);

- защита от возможного неблагоприятного воздействия УФ-излучения на обслуживающий

персонал (в соответствии с п. 3.9 и 6.5 настоящих МУ).

8.3. При осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического

надзора контролируются:

- соблюдение требований раздела 6 СанПиН 2.1.2.568 - 96;

- стабильность работы установки УФ-обеззараживания по дозе бактерицидного

облучения (п.п.4.4, 4.5 настоящих МУ). Кратность - один раз в квартал;

- режим работы ламп, их исправность и своевременность замены (п.п.4.6-4.9

настоящих МУ). Кратность - один раз в квартал;

- концентрация озона в воздухе помещения, в котором установлена бактерицидная

УФ-установка (п.6.5 настоящих МУ). Кратность - один раз в месяц;

- порядок хранения и утилизации вышедших из строя бактерицидных ламп

(п.п.6.2, 6.4 настоящих МУ). Кратность - один раз в квартал;

- соблюдение мероприятий по обеспечению безопасности труда при обслуживании

УФ-установок (п.6.1-6.5 настоящих МУ).

+---+

|   |

+-----+ 3 +---->----+

|     |   |         |

+---+  |     +---+       +-+-+   +---+            +-----------------+

|   |  |                 |   |   |   |            |                 |

| 1 +>-+                 | 5 +---+ 6 +-->--+      +-----------------+

|   |  |                 |   |   |   |     |      |                 |

+---+  |                 +-+-+   +---+     |      | - - - - - - - - |

| +---+   +---+     |               +------+                 |

| |   |   |   |     |                      |                 |

+-+ 2 +---+ 4 +-->--+                      | - - - - - - - - |   8

|   |   |   |                            | 7               +--->

+---+   +---+                            +-----------------+

Рис. 1

Принципиальная схема подключения УФ-установки в бассейнах с наливной

и проточной схемой водообмена

Условные обозначения:

1. Вода из централизованной системы питьевого водоснабжения;

2. Водонагреватель;

3-4. Уравнительные баки соответственно холодной и горячей воды;

5. Смеситель ванны;

6. УФ-установка;

7. Ванна бассейна;

8. Слив.

А.

+---+             +---<---+                           +--------<------+

|   |             |       |                           |               |

| 1 |           +-+-+   +-+-+         +---------------+-+           +-+-+

|   |           |   |   |   |         |                 |           |   |

+-+-+           | 6 |   | 5 |         +-----------------+-<+        | 2 |

|             |   |   |   |         |                 |  |        |   |

|             +-+-+   +-+-+         | - - - - - - - - |  |        +-+-+

|     +---+     |       |           |                 |  |          |

|     |   |     |       |           |                 |  |          |

|   +-+ 7 +-----+     +-+-+         | - - - - - - - - |  |          |

|   | |   |           |   |         | 3               |  |          |

|   | +---+           | 4 |         +---------------+-+  |          |

|   |                 |   |                         |    |          |

|   |                 +-+-+                         |    |          |

|   |                   |                           |    |          |

|   |                   +--------------------<------+    |          |

|   |                                                    |          |

|   +------------->--------------------------------------+          |

|                                                                   |

+-->----------------------------------------------------------->----+

Б.

+---+             +---<---+                           +--------<------+

|   |             |       |                           |               |

| 1 |           +-+-+   +-+-+         +---------------+-+           +-+-+

|   |           |   |   |   |         |                 |           |   |

+-+-+           | 6 |   | 7 |         +-----------------+-<+        | 2 |

|             |   |   |   |         |                 |  |        |   |

|             +-+-+   +-+-+         | - - - - - - - - |  |        +-+-+

|     +---+     |       |           |                 |  |          |

|     |   |     |       |           |                 |  |          |

|   +-+ 5 +-----+     +-+-+         | - - - - - - - - |  |          |

|   | |   |           |   |         | 3               |  |          |

|   | +---+           | 44|         +---------------+-+  |          |

|   |                 |   |                         |    |          |

|   |                 +-+-+                         |    |          |

|   |                   |                           |    |          |

|   |                   +--------------------<------+    |          |

|   |                                                    |          |

|   +------------->--------------------------------------+          |

|                                                                   |

+-->----------------------------------------------------------->----+

Рис. 2

Принципиальные схемы подключения УФ-установки

в бассейнах с системой оборотного водоснабжения

Условные обозначения:

1. Вода из централизованной системы питьевого водоснабжения;

2. Водонагреватель;

3. Ванна бассейна;

4. Грубый фильтр;

5. УФ-установка:

6. Ввод обеззараживающего реагента;

7. Напорный фильтр.

Приложение

(справочное)

Доза ультрафиолетового облучения (мДж/кв.см), необходимая

для инактивации различных видов микроорганизмов

+---+------------------------------------+------------------------------+

|   |                                    | Доза облучения, необходимая  |

|NN |                                    |       для инактивации        |

|п/п|     Вид микроорганизмов            |     (длина волн 254 нм)      |

|   |                                    |                              |

+---+------------------------------------+-----------+------------------+

|   |                                    |   90%     |     99,9%        |

+---+------------------------------------+-----------+------------------+

| 1.| Shigella flexneri                  |   1,7     |      5,2         |

|   |                                    |           |                  |

| 2.| Salmonella typhi                   |   2,1     |      7,5         |

|   |                                    |           |                  |

| 3.| Shigella dysenteriae               |   2,2     |      8,8         |

|   |                                    |           |                  |

| 4.| Proteus vulgaris                   |   2,6     |      7,8         |

|   |                                    |           |                  |

| 5.| Staphylococcus aureus              |    -      |      7,8         |

|   |                                    |           |                  |

| 6.| Escherichia coli                   |   3,0     |      6,0         |

|   |                                    |           |                  |

| 7.| Virus poliomyelitis                |   3,1     |      6,0         |

|   |                                    |           |                  |

| 8.| Salmonella paratyphi               |   3,2     |      6,1         |

|   |                                    |           |                  |

| 9.| Vibrio cholerae                    |   3,3     |      6,5         |

|   |                                    |           |                  |

|10.| Orthomyxoviridae (вирусы гриппа)   |   3,6     |      6,6         |

|   |                                    |           |                  |

|11.| Salmonella enteritidis             |   4,0     |      7,6         |

|   |                                    |           |                  |

|12.| Mycobacterium  tuberculosis        |   5,4     |     10,0         |

|   |                                    |           |                  |

|13.| Pseudomonas aeruginosa             |   5,5     |     10,5         |

|   |                                    |           |                  |

|14.| Virus hepatitis A                  |   5,8     |     11,0         |

|   |                                    |           |                  |

|15.| Candida albicans                   |   12,0    |      -           |

+---+------------------------------------+-----------+------------------+

Список использованной литературы

1. МУК 4.2.691 - 97 "Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой

воды".

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. - М.:

Энергоатомиздат, 1986.

3. Соколов В.Ф. Обеззараживание воды бактерицидными лучами. - М., 1961.

4. Кедров B.C., Рудзский Г.Г. Водоснабжение и водоотведение плавательных

бассейнов.- М.: Стройиздат, 1977.

5. Потапченко Н.Г., Славук О.С. Использование УФ-излучения в практике

обеззараживания воды //Химия и технология воды. - 1989. - Т. 13. - N 12. -

С. 1117-1129.

6. Применение бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей

в помещениях: Методические указания. Утв. Министерством здравоохранения и

медицинской промышленности РФ, Приказ N 11-16/03-06 от 28.02.95 г.

7. Р 3.1.683 - 98 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения

для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях".

8. UV Usage and goverment regulation. What you need to know. - J.Water

Conditioning Purification. june. - 1997. - P. 38-42.