Утверждаю

Заместитель

Министра энергетики

Российской Федерации

В.В.Кудрявый

3 апреля 2002 года

Методические указания

по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных

электрических и тепловых энергоустановок

1. Общие положения

1.1. Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (далее - Методические указания) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.98 N 938 "О государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации".

1.2. Методические указания определяют порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок потребителей электрической и тепловой энергии, оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей организаций (далее - энергоустановок) независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей и граждан.

2. Осмотр энергоустановок.

Составление акта - допуска

в эксплуатацию энергоустановок

2.1. Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок, в которых в результате проведения работ с заменой основного оборудования, по заранее выполненному проекту, изменяются основные технические характеристики (мощность, производительность, класс напряжения), схемы соединений, осуществляют органы государственного энергетического надзора.

Допуск включает проверку соответствия проекта энергоустановки требованиям нормативно - технических документов, качества монтажа и наладки, возможности последующей эксплуатации энергоустановки с соблюдением требований по ее безопасному обслуживанию.

2.2. Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок оформляется актом - допуском энергоустановки в эксплуатацию (далее - акт - допуск), Приложения 1, 2 и 3 Методических указаний.

Акт - допуск является документом, удостоверяющим возможность выработки, передачи, приема электрической и/или тепловой энергии, и служит основанием для ее включения или присоединения к сетям (энергоустановкам) организации - владельца этих сетей (энергоустановок).

2.3. Акт - допуск энергоустановки в эксплуатацию на электростанции мощностью 1,0 МВт и выше, трансформаторные подстанции с трансформаторами мощностью более 1000 кВА и напряжением 35 кВ и выше, линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше, котельные мощностью 10 Гкал/ч и выше, тепловые сети организаций, производящих энергию, может не составляться при условии участия представителя госэнергонадзора в приемочной комиссии.

Акт комиссии, подписанный представителем госэнергонадзора, является основанием для допуска энергоустановки в эксплуатацию.

2.4. Все вновь смонтированные и реконструированные энергоустановки должны быть выполнены по проекту, проверенному органами госэнергонадзора на соответствие Правилам устройства электроустановок и другой нормативно - технической документации, утвержденной в установленном порядке. Эксплуатирующие организации должны иметь проектную, приемо - сдаточную и эксплуатационную документацию; подготовленный электротехнический и/или теплотехнический персонал (договор на обслуживание энергоустановок другой организацией); испытанные средства защиты, инструмент, запасные части, средства связи и сигнализации, пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции.

В организациях - потребителях электрической и/или тепловой энергии должны быть назначены приказом ответственные за электро - и/или теплохозяйство.

2.5. По просьбе владельца (заказчика) энергоустановки инспектор госэнергонадзора может осуществлять проверку правильности выполнения монтажных и наладочных работ в ходе строительства (монтажа, наладки и испытаний энергоустановок) и выдавать предписания об устранении выявленных нарушений и отступлений от существующих норм до предъявления энергоустановки к допуску.

2.6. Если смонтированные энергоустановки потребителя энергии передаются в собственность и/или обслуживание другой организации, техническую приемку их от монтажной и наладочной организаций потребитель проводит совместно с представителями этой организации.

2.7. После приемки энергоустановки рабочей комиссией ее собственник подает в управление госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации письменное заявление о готовности энергоустановки к допуску в эксплуатацию (форма заявки приведена в Приложении 4 Методических указаний). При этом для электроустановок представляется документация согласно Приложению 5, а для теплоустановок - согласно Приложению 6.

2.8. Представленная документация рассматривается в органах госэнергонадзора в случае предварительного рассмотрения и проверки проекта в течение 5 рабочих дней, без предварительного рассмотрения проекта - 10 рабочих дней. По результатам рассмотрения заявителю сообщаются мотивированные замечания по качеству и объему представленной документации, обоснованные конкретными требованиями к составлению соответствующей документации, предусмотренными действующими нормативно - техническими документами, а также согласовывается дата технического осмотра энергоустановки.

2.9. На электрооборудование установок, располагаемых во взрывоопасных зонах, должна иметься документация о его взрывозащищенности, оформленная в установленном порядке.

2.10. Технический осмотр энергоустановки проводится инспектором госэнергонадзора с участием представителя ее собственника (ответственного за электро- и/или теплохозяйство) с привлечением при необходимости персонала монтажных и наладочных организаций.

Электроустановки напряжением выше 1000 В осматриваются в полном объеме, электроустановки напряжением до 1000 В могут осматриваться выборочно.

Теплопотребляющие установки с проектной тепловой нагрузкой выше 0,1 Гкал/ч осматриваются в полном объеме, теплопотребляющие установки с проектной тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч могут осматриваться выборочно.

2.11. После рассмотрения представленной документации и технического осмотра энергоустановки инспектором госэнергонадзора составляется акт - допуск ее в эксплуатацию. Акт - допуск оформляется в двух экземплярах, один из которых после утверждения передается владельцу энергоустановки.

Акт - допуск утверждается руководителем или по его письменному распоряжению другими должностными лицами управления госэнергонадзора в течение 5 рабочих дней после технического осмотра энергоустановки.

2.12. В случае обнаружения отступлений от проектной документации, нарушений при монтаже и наладке действующих нормативно - технических документов, согласно Приложению 7, инспектор госэнергонадзора составляет акт - предписание с исчерпывающим перечнем недостатков и дефектов на момент проверки.

После устранения недостатков и дефектов энергоустановка предъявляется к повторному осмотру, который должен быть проведен в течение 5 рабочих дней после повторного обращения.

Указания на соответствующие недостатки и дефекты должны содержать ссылки на конкретные положения нормативно - технических документов, которые нарушены.

2.13. В случае приостановления работы энергоустановки на 6 месяцев и более (отключение за неудовлетворительное техническое состояние, за неуплату энергии, сезонный характер работы и т.д.) перед включением производится допуск ее в эксплуатацию как вновь вводимой или реконструированной.

2.14. В случае смены собственника энергоустановки новый собственник обращается в управление госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации для получения акта - допуска.

2.15. Срок действия акта - допуска устанавливается равным 3 месяцам. Если в течение указанного срока энергоустановка не будет подключена к сети, ее допуск в эксплуатацию должен осуществляться повторно.

По обоюдной договоренности потребителя и теплоснабжающей организации допускается переносить сроки подачи теплоносителя на согласованный срок. Повторного допуска при этом не требуется.

3. Включение энергоустановки в работу

3.1. Если допускаемая в эксплуатацию энергоустановка подключается к внутренним сетям потребителя и ее включение не требует изменения схемы внешнего энергоснабжения (увеличения нагрузки, изменения уставок и т.п.), то потребитель после получения акта - допуска может включить ее самостоятельно.

3.2. Организация, подключившая новую или реконструированную энергоустановку, письменно, в трехдневный срок, сообщает в управление госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации о включении энергоустановки.

3.3. Включение энергоустановок в работу по проектной схеме для наладочных работ и опробования проводится после их временного допуска органами госэнергонадзора. Срок действия временного допуска определяют руководители управления госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации, а режимы эксплуатации энергоустановок в период наладки, опробования и приемки регламентируются заказчиком (пользователем энергоустановки) по согласованию с органом госэнергонадзора.

3.4. Временное электроснабжение механизации неотложных аварийно - восстановительных работ на период до 3 суток осуществляется самостоятельно организацией - владельцем электроустановки с соблюдением норм и правил и письменным уведомлением об их проведении управления госэнергонадзора в субъекте Российской Федерации.

Приложение 1

к Методическим указаниям

по допуску в эксплуатацию новых

и реконструированных электрических

и тепловых энергоустановок

Утверждаю                    Организация (собственник)

___________________________________     __________________________

(наименование организации,          (наименование организации)

должность утверждающего)           __________________________

_________________ /________________         (должность, Ф.И.О.

(подпись)           (Ф.И.О.)         руководителя (владельца))

"__" ______________________ ____ г.     Юридический адрес:

Фактический адрес:

М.П.                                    Телефон

АКТ N ___ от "__" _____________ ____ г.

допуска в эксплуатацию электроустановки

(Примерный)

__________________________________________________________________

(наименование  электроустановки, адрес)

Акт составлен государственным инспектором ____________________

(Ф.И.О.)

в присутствии  руководителя  (собственника)  или ответственного за

электрохозяйство _________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

в том,  что произведена проверка документации и технический осмотр

__________________________________________________________________

(наименование электроустановки,

__________________________________________________________________

номер ввода от источника электроснабжения)

для допуска в эксплуатацию.

1. Результат проверки и осмотра:

1.1. Состав и характеристика электроустановки:

__________________________________________________________________

(тип, мощность, напряжение)

1.2. Техническая документация:

1.2.1. Проект (исполнительная схема), разработанный

__________________________________________________________________

(наименование проектной организации (организация - разработчик

__________________________________________________________________

исполнительной схемы), кем согласован, дата согласования

__________________________________________________________________

проекта (схемы))

1.2.2. Разрешение на присоединение выдано ____________________

(наименование

_______________________________ на мощность ___________ кВА (кВт),

организации)

N ___ от "__" __________ ____ г. Срок действия ___________________

1.2.3. Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией или приемо

- сдаточные акты между подрядными организациями  и  заказчиком  от

"__" _________ ____ г. N ___

1.2.4. Акт    разграничения   балансовой   принадлежности    и

эксплуатационной ответственности между ___________________________

(наименование организаций,

__________________________________________________________________

даты и номера актов)

1.2.5. Электромонтажные и пусконаладочные  работы  и испытания

выполнены ________________________________________________________

(наименование  организации, N лицензии,

__________________________________________________________________

кем выдана, срок действия)

1.2.6. Свидетельство   (акт)  регистрации   электролаборатории

N ___ от "__" _______ ____ г. выдано _____________________________

(кем, когда)

1.2.7. Разрешение  на  применение  электроэнергии для обогрева

от "__" ___________ ____ г. N ___

2. Организация эксплуатации электроустановок:

2.1. Эксплуатация электроустановок осуществляется ____________

__________________________________________________________________

2.2. Ответственный за электрохозяйство _______________________

(Ф.И.О., должность)

назначен приказом _________________ от "__" ________ ____ г. N ___

Проверку знаний  норм  и  правил  прошел "__" _________ ____ г.  с

присвоением ___ гр.  по  электробезопасности  в  электроустановках

________ В.

2.3. Достаточность    по     количеству     и     квалификации

электротехнического   персонала   или   договор   на  обслуживание

электроустановки _________________________________________________

2.4. Состояние электрозащитных средств, их достаточность _____

2.5. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной    (однолинейной)    электрической

схемы ____;

должностных инструкций ____;

инструкций по эксплуатации ____;

бланков нарядов ____;

списков лиц,   имеющих   право   выдачи  нарядов,  оперативных

переключений и др. __________________.

2.6. Наличие журналов (да, нет):

оперативного ____;

проверки знаний _______;

инструктажа электротехнического персонала ____;

учета и содержания средств защиты _____.

2.7. Техническое  состояние  (соответствие  правилам и нормам)

______

2.8. Учет электрической энергии ______________________________

__________________________________________________________________

3. Заключение о допуске в эксплуатацию:

Электроустановка отвечает      установленным       техническим

требованиям и допускается в эксплуатацию.

Акт - допуск действителен до "__" ____________ ____ г.

Государственный инспектор _________________ /________________/

(подпись, штамп)       (Ф.И.О.)

Руководитель (собственник) или ответственный

за электрохозяйство: _____________________________ /_________/

(должность, телефон, подпись)  (Ф.И.О.)

М.П. организации (владельца)

энергоустановки

Приложение 2

к Методическим указаниям

по допуску в эксплуатацию новых

и реконструированных электрических

и тепловых энергоустановок

Утверждаю                    Организация (собственник)

___________________________________     __________________________

(наименование организации,          (наименование организации)

должность утверждающего)           __________________________

_________________ /________________         (должность, Ф.И.О.

(подпись)           (Ф.И.О.)         руководителя (владельца))

"__" ______________________ ____ г.     Юридический адрес:

Фактический адрес:

М.П.                                    Телефон

АКТ N ___ от "__" _______________ ____ г.

допуска в эксплуатацию тепловых установок

и тепловых сетей

(Примерный)

__________________________________________________________________

(наименование тепловой установки, адрес)

Акт составлен государственным инспектором ____________________

(Ф.И.О.)

в присутствии  руководителя  (собственника)  или ответственного за

безопасную эксплуатацию тепловых установок и тепловых сетей ______

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

в том,  что произведена проверка документации и технический осмотр

__________________________________________________________________

(наименование тепловой установки, тепловых сетей)

для допуска в эксплуатацию.

1. Результат осмотра:

1.1. Состав и характеристика  тепловых  установок  и  тепловых

сетей:

1.1.1. Проектные тепловые нагрузки

| N п/п | Наименование | Вид нагрузки, потребление | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | Макс. |  | Гкал/ч |
| 2 | Вентиляция | Макс. |  | Гкал/ч |
| 3 | Кондиционирование | Макс. |  | Гкал/ч |
| 4 | Технологические нужды | Макс. |  | Гкал/ч |
| 5 | Горячее водоснабжение | Ср. суточн. |  | Гкал/ч |
| 6 | Горячее водоснабжение | Макс. |  | Гкал/ч |
| 7 | Расход теплоносителя | Макс. |  | т/ч |
| 8 | Возврат конденсата | Макс. |  | т/ч |
| 9 | Величина утечки | Нормир. |  | т/ч, Гкал/год |
| 10 | Тепловые потери | Ориентиров. |  | Гкал/год |
| 11 | Годовое потребление тепловой энергии | Ориентиров. |  | Гкал/год |

1.1.2. Характеристика теплоносителя источника тепловой энергии

| Наименование теплоносителя (вода, пар) | Располагаемый напор, атм. |  |  | Температурный режим, °C |  |  | Статическое давление, атм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | дельта P | T1 | T2 | дельта T | h |

1.2. Техническая документация:

1.2.1. Проект разработан _____________________________________

(наименование проектной организации,

__________________________________________________________________

кем согласован, дата согласования)

1.2.2. Технические условия на присоединение выданы ___________

__________________________________________________________________

(наименование энергоснабжающей организации)

1.2.3. Справка     о    выполнении     технических     условий

от "__" __________ ____ г. N ___

1.2.4. Акт    приемки   в  эксплуатацию   рабочей    комиссией

от "__" _______ ____  г.  N ___  или приемо - сдаточные акты между

подрядными организациями и заказчиком ____________________________

__________________________________________________________________

(наименование организаций, даты и номера актов)

1.2.5. Акт      гидравлических     испытаний      оборудования

от "__" _____________ ____ г.

1.2.6. Акт   разграничения   балансовой    принадлежности    и

эксплуатационной ответственности между ___________________________

(наименование организаций,

__________________________________________________________________

даты и номера актов)

1.2.7. Монтажные, пусконаладочные работы и испытания выполнены

__________________________________________________________________

(наименование организации, N лицензии, кем выдана, срок действия)

1.2.8. Акт    допуска    в    эксплуатацию    электроустановок

от "__" ______________ ____ г.,      утвержденный      управлением

госэнергонадзора.

1.2.9. Акт      комплексного     опробования      оборудования

от "__" _____________ ____ г.

2. Организация эксплуатации:

2.1. Эксплуатация теплоустановок осуществляется ______________

(наименование

__________________________________________________________________

организации)

2.2. Ответственный   за   исправное   состояние  и  безопасную

эксплуатацию тепловых установок и тепловых сетей _________________

(Ф.И.О.,

__________________________________________________________________

должность)

назначен приказом __________________ от "__" _______ ____ г. N ___

Проверку знаний Правил эксплуатации прошел "__" _________ ____ г.,

запись в журнале N ___

2.3. Достаточность     по     количеству     и    квалификации

теплотехнического   персонала   или   договор   на    обслуживание

__________________________________________________________________

2.4. Состояние защитных средств, их достаточность ____________

2.5. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной тепловой схемы ____________;

должностных инструкций _________________________;

инструкций по эксплуатации ______________________;

списки лиц,   имеющих   право   выдачи   нарядов,  оперативных

переключений и др. ______.

2.6. Наличие журналов (да, нет):

оперативного ____________;

инструктажей персонала _____________;

проверки знаний ____________;

учета защитных средств _______________;

учета выдачи нарядов - допусков _____________;

технических освидетельствований __________.

2.7. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):

тепловые сети __________________;

тепловые пункты ___________________;

системы отопления ______________________;

системы вентиляции, кондиционирования ___________________;

системы горячего водоснабжения _________________;

системы сбора и возврата конденсата ________________.

2.8. Учет тепловой энергии ___________________________________

3. Заключение о допуске в эксплуатацию:

Тепловая установка   (тепловая   сеть,   ЦТП,   ИТП)  отвечает

установленным   техническим   требованиям    и    допускается    в

эксплуатацию.

Акт - допуск действителен до "__" __________ ____ г.

Государственный инспектор _____________________ /____________/

(подпись, штамп)       (Ф.И.О.)

Руководитель (собственник) или ответственный за исправное

состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок и

тепловых сетей ________________________________ /____________/

(должность, телефон, подпись)      (Ф.И.О.)

М.П. организации (владельца)

энергоустановки

Приложение 3

к Методическим указаниям

по допуску в эксплуатацию новых

и реконструированных электрических

и тепловых энергоустановок

Утверждаю                    Организация (собственник)

___________________________________     __________________________

(наименование организации,          (наименование организации)

должность утверждающего)           __________________________

_________________ /________________         (должность, Ф.И.О.

(подпись)           (Ф.И.О.)         руководителя (владельца))

"__" ______________________ ____ г.     Юридический адрес:

Фактический адрес:

М.П.                                    Телефон

АКТ N ___ от "__" ________ ____ г.

допуска в эксплуатацию котельной

(Примерный)

__________________________________________________________________

(наименование, адрес)

Акт составлен Государственным инспектором ____________________

(Ф.И.О.)

в  присутствии  руководителя  (собственника) или ответственного за

исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергетического

оборудования _____________________________________________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

в  том, что произведена проверка документации и технический осмотр

котельной ________________________________________________________

(наименование котельной, категорийность)

для допуска в эксплуатацию.

1. При проверке и осмотре установлено:

1.1. Состав и характеристика основного оборудования:

1.1.1. Общая установленная мощность котельной _________ Гкал/ч

1.1.2. Количество, тип котлов ________________________________

1.1.3. Вид топлива ___________________________________________

1.1.4. Проектная тепловая производительность

| N п/п | Вид теплоносителя | Параметры теплоносителя |  | Количество производительности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | давление, атм. | температура, °C | т/ч | Гкал/ч |
| 1 | Вода |  |  |  |  |
| 2 | Пар |  |  |  |  |
| 3 | Возврат конденсата |  |  |  |  |
| 4 | Собственные нужды |  |  |  |  |

1.2. Техническая документация:

1.2.1. Проект разработан _____________________________________

(наименование проектной организации,

__________________________________________________________________

кем согласован, дата согласования)

1.2.2. Акт  приемки рабочей комиссией или приемо  -  сдаточные

акты     между     подрядными    организациями     и    заказчиком

от "__" ___________ ____ г. N ___.

1.2.3. Акт    разграничения    балансовой   принадлежности   и

эксплуатационной ответственности между ___________________________

(наименование организаций,

__________________________________________________________________

даты и номера актов)

1.2.4. Монтажные и пусконаладочные работы выполнены __________

__________________________________________________________________

(наименование организации, N лицензии, кем выдана, срок действия)

1.2.5. Акт  Госгортехнадзора  России  о допуске в эксплуатацию

поднадзорного оборудования от "__" ____________ ____ г. N ___

1.2.6. Акт    допуска    в    эксплуатацию    электроустановок

от "__" ____________ ____ г., утвержденный управлением ___________

госэнергонадзор.

1.2.7. Акт  допуска в эксплуатацию приборов учета теплоэнергии

и теплоносителя от "__" __________ ____ г.

1.2.8. Акт   комплексного   испытания  оборудования  и  выхода

объекта на режим от "__" __________ ____ г.

2. Организация эксплуатации:

2.1. Эксплуатация котельной осуществляется ___________________

(наименование организации)

2.2. Ответственный   за   исправное   состояние  и  безопасную

эксплуатацию теплоэнергетического оборудования ___________________

(должность, Ф.И.О.)

назначен приказом ______________ от "__" __________ ____ г. N ___.

Проверку   знаний   правил  прошел "__" __________ ____ г., запись

в журнале N ___.

2.3. Достаточность      по     количеству    и    квалификации

теплотехнического персонала или договор на обслуживание __________

2.4. Состояние защитных средств, их достаточность ____________

2.5. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной тепловой схемы _____________;

должностных инструкций ________________;

инструкций по эксплуатации  теплогенерирующих  энергоустановок

__________;

списков лиц,  имеющих  право   выдачи   нарядов,   оперативных

переключений и др. _____.

2.6. Наличие журналов (да, нет):

оперативного; распоряжений ________;

инструктажей персонала ______________;

проверки знаний ________________;

учета защитных средств ____________;

учета выдачи нарядов - допусков _______;

технических освидетельствований _________.

2.7. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):

котельное оборудование ____________________;

котельно - вспомогательное оборудование ______________;

системы сбора и возврата конденсата _______________________.

3. Заключение о допуске в эксплуатацию:

Котельная   отвечает    установленным    техническим   требованиям

и допускается в эксплуатацию.

Акт - допуска действителен до "__" ___________ ____ г.

Государственный инспектор _____________________/_____________/

(подпись, штамп)      (Ф.И.О.)

Руководитель (собственник) или ответственный за исправное

состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергетического

оборудования _______________________________ /_______________/

(должность, телефон, подпись)      (Ф.И.О.)

М.П. организации (владельца)

энергоустановки

Приложение 4

к Методическим указаниям

по допуску в эксплуатацию новых

и реконструированных электрических

и тепловых энергоустановок

Письмо

для вызова инспектора Госэнергонадзора

на проведение технического осмотра и допуска

энергоустановок в эксплуатацию

(примерное)

Начальнику управления

"________госэнергонадзор"

__________________________________________________________________

(наименование заявителя и юридический адрес)

просит  произвести  технический  осмотр  и  осуществить  допуск  в

эксплуатацию ____________________________________________________,

(наименование электро(тепло)установки, адрес)

выполненной по проекту __________________________________________,

(номер проекта, дата)

согласованному с управлением "_____госэнергонадзор" ______________

(дата согласования)

Электро(тепло)монтажные работы выполнялись _______________________

Пусконаладочные работы выполнялись _______________________________

Электро(тепло)установка  принята  от монтажной организации рабочей

комиссией ________________________________________________________

(наименование комиссии, дата приемки)

Ответственным за электро(тепло)энергохозяйства назначен ______

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, дата и номер приказа заявителя)

Приложения: 1. Исполнительная документация на ___ листах.

2. Протоколы приемо - сдаточных испытаний на _ листах.

Руководитель (владелец) организации _____________ _____________

(подпись)     (Ф.И.О.)

"__" ____________ ____ г.

Приложение 5

к Методическим указаниям

по допуску в эксплуатацию новых

и реконструированных электрических

и тепловых энергоустановок

Перечень

документов, представляемых в управление

Госэнергонадзора в процессе допуска

в эксплуатацию электроустановок

(рекомендуемый)

1. Разрешение энергоснабжающей организации на присоединение электроустановки.

2. Проект электроустановки, согласованный в установленном порядке, или чертеж - проект (схема) электроустановки (P < 10 кВт).

3. Однолинейная схема электроснабжения объекта, подписанная ответственным за электрохозяйство потребителя.

4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Представляется в течение срока действия акта - допуска.

5. Акт приемки рабочей комиссии или акт технической готовности электромонтажных работ.

6. Сертификат соответствия на электроустановки жилых зданий (при проведении сертификации).

7. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство.

8. Список оперативного (оперативно - ремонтного) персонала (Ф.И.О., должность, квалификационная группа, номера телефонов) или договор на обслуживание.

9. Перечень имеющихся в наличии защитных средств, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности.

10. Протоколы приемо - сдаточных испытаний.

Приложение 6

к Методическим указаниям

по допуску в эксплуатацию новых

и реконструированных электрических

и тепловых энергоустановок

Перечень

документов, представляемых в управление

Госэнергонадзора в процессе допуска в эксплуатацию

тепловых энергоустановок и тепловых сетей

(рекомендуемый)

1. Технические условия на присоединение тепловых энергоустановок.

2. Проект, согласованный в установленном порядке.

3. Исполнительная схема трубопроводов и запорной арматуры с ее нумерацией и спецификацией оборудования.

4. Акты на промывку котлов, системы отопления, горячего водоснабжения и тепловых сетей; испытаний на прочность и плотность узла управления, теплового ввода, систем теплопотребления и теплогенерирующих энергоустановок.

5. Акты об установке регулирующих устройств (сопел, ограничивающих шайб) в системе теплоснабжения.

6. Акт приемки рабочей комиссии или приемо - сдаточный акт между монтажными организациями и заказчиком.

7. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

8. Акты Госгортехнадзора России о допуске в эксплуатацию оборудования, на которое распространяются требования Госгортехнадзора России.

9. Акт допуска в эксплуатацию электроустановок, обеспечивающих работу тепловой энергоустановки, утвержденный управлением госэнергонадзора.

10. Акт комплексного опробования тепловой энергоустановки.

11. Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

12. Список оперативного (оперативно - ремонтного) персонала (Ф.И.О., должность, эксплуатационных групп персонала по категориям тепловых энергоустановок, номера телефонов) или договор на обслуживание.

13. Перечень имеющихся в наличии защитных средств, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности.

14. Программа прогрева и пуска в эксплуатацию новых тепловых энергоустановок и тепловых сетей, утвержденная руководителем организации - потребителя и согласованная с энергоснабжающей организацией.

Приложение 7

к Методическим указаниям

по допуску в эксплуатацию новых

и реконструированных электрических

и тепловых энергоустановок

Перечень

нормативно - технических документов,

применяемых при допуске в эксплуатацию энергоустановок

(рекомендуемый)

| Шифр (сокращенное наименование) | Наименование | Организация - разработчик |
| --- | --- | --- |
| СНиП 11-01-95 | Инструкция о порядке разра- ботки, согласования, утверж- дения и составе проектной документации на строительст- во предприятий, зданий и со- оружений | Главпроект Главгосэкспертиза Главценообразования |
| СНиП 3.01.04-87 | Приемка в эксплуатацию за- конченных строительством объектов. Основные положе- ния | ЦНИИОМТП |
| СН 541-82 | Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населен- ных пунктов | ЦНИИЭП инженерного оборудования |
| СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройс- тва | ВНИИпроектэлектро- монтаж |
| СНиП II-58-75 | Электростанции тепловые | Теплоэлектропроект |
| ВСН 59-88 Госкомархитек- туры | Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования | ЦНИИЭП инженерного оборудования МНИИТЭП |
| СНиП III-41-76 | Контактные сети электрифици- рованного транспорта | ЦНИИС |
| СНиП 3.05.03-85 | Тепловые сети | Оргэнергострой |
| СНиП 2.04.07-86 | Тепловые сети | ВНИПИэнергопром |
| СНиП II-35-76 | Котельные установки | СантехНИИпроект |
| СП 41-101-95 | Проектирование тепловых пунктов (к СНиП 2.04.07-86) | АВОК ВНИПИэнергопром |
| ПУЭ | Правила устройства электро- установок, 6 издание, 1986 г., 7 издание, 1999 г. | ВНИИЭ и др. |
| ВНТП-80 | Нормы технологического про- ектирования тепловых элект- рических станций. С коррек- тировкой 1996 г. | Теплоэлектропроект и др. |
| ВНТП-41-94 | Нормы проектирования техно- логической части гидроэлект- рических и гидроаккумулирую- щих станций | Гидропроект и др. |
| ОНТП-ПС (1991 г.) | Нормы технологического про- ектирования электрических сетей и подстанций | Энергосетьпроект и др. |