Федеральный горный и промышленный надзор России

Постановление

от 22 июня 2000 г. N 37

об утверждении и введении в действие

нормативных документов

Федеральный горный и промышленный надзор России постановляет:

1. Утвердить "Инструкцию по разработке проекта противопожарной защиты угольной шахты" и "Инструкцию по проектированию пожарно-оросительного водоснабжения шахт".

2. Ввести в действие с 01.11.2000 "Инструкцию по разработке проекта противопожарной защиты угольной шахты", "Инструкцию по проектированию пожарно-оросительного водоснабжения шахт", "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности проектов противопожарной защиты угольных шахт, производств и объектов угольной промышленности" (ПБ 05-351-00, утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 04.04.2000 N 15).

3. Руководителям территориальных органов Госгортехнадзора России:

- до введения в действие организовать изучение и проверку знаний указанных документов у инспекторов угольного надзора;

- довести до сведения и потребовать у руководителей подконтрольных угледобывающих предприятий проведения обучения и проверки знаний указанных документов соответствующих специалистов.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Управление по надзору в угольной промышленности (В.Д. Чигрин).

Статс-секретарь,

Первый заместитель Начальника

Госгортехнадзора России

Е.А.Иванов

Утверждена

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 22 июня 2000 г. N 37

Срок введения в действие -

1 ноября 2000 года

Инструкция

по проектированию пожарно-оросительного

водоснабжения шахт

РД 05-366-00

Разработана и внесена Управлением по надзору в угольной промышленности.

1. Настоящий руководящий документ устанавливает требования к проектированию системы пожарно-оросительного водоснабжения шахт, методике проведения гидравлических расчетов водопроводных сетей, программам гидравлического расчета систем пожарно-оросительного водоснабжения шахт.

2. Соблюдение требований настоящей "Инструкции..." обязательно при проектировании систем пожарно-оросительного водоснабжения проектируемых, строящихся, реконструируемых и действующих шахт.

3. Настоящая "Инструкция..." не распространяется на проектирование водоснабжения шахт с отрицательной температурой воздуха и окружающих горных пород в подземных выработках.

С вводом "Инструкции по проектированию пожарно-оросительного водоснабжения шахт" на территории Российской Федерации утрачивают силу "Указания по проектированию трубопроводов, прокладываемых в подземных выработках угольных и сланцевых шахт". М.: Минуглепром СССР, 1974. 35 с.

Введение

Увеличение добычи угля в современных условиях неразрывно связано с повышением нагрузки на забой за счет применения высокопроизводительных и достаточно дорогих механизированных комплексов и ленточных конвейеров, а также высокой энерговооруженности предприятий.

Концентрация работ обуславливает повышенную пожароопасность шахт и требует адекватной противопожарной защиты материальных ценностей и обеспечения безопасных условий труда шахтеров.

Наибольший травматизм и ущерб шахтам наносят пожары, развившиеся из-за несвоевременного ввода в действие средств пожарной защиты, в частности из-за отсутствия или слабого напора воды в подземном пожарно-оросительном трубопроводе.

В связи с этим особое внимание должно уделяться системе пожарно-оросительного водоснабжения, которая является основным и наиболее эффективным звеном противопожарной защиты угольных шахт.

Проведенный в РосНИИГД анализ противопожарной защиты на шахтах Кузбасса, Воркуты, Урала, Восточного Донбасса показал, что в настоящее время в отрасли отсутствует единый подход к проектированию пожарно-оросительного водоснабжения.

Вместе с тем в последнее время в силу ряда причин значительно усложнилась конфигурация сетей пожарно-оросительного трубопровода, повсеместно проводится закольцовка подземной сети, водоснабжение, как правило, ведется от нескольких независимых водопитателей, работающих в общую сеть, часто для обеспечения нормативных параметров водоснабжения в удаленных горных выработках стали использоваться подземные повысительные насосные станции.

В настоящей "Инструкции..." изложены требования к источникам водоснабжения, водоводам, комплексу водопроводных сооружений на промплощадке, пожарно-оросительному трубопроводу, прокладываемому в горных выработках шахты, дана методика проведения гидравлических расчетов водопроводных сетей, изложены требования к программам гидравлического расчета систем пожарно-оросительного водоснабжения шахт.

"Инструкция..." предназначена для работников шахт, проектных организаций и научно - исследовательских учреждений, занимающихся проектированием пожарно-оросительного водоснабжения угольных предприятий и разработкой проектов противопожарной защиты.

Раздел 1. Источники водоснабжения

1.1. Общие требования

1.1.1. Выбор источников водоснабжения предопределяет характер и качество работы системы пожарно-оросительного водоснабжения, состав ее сооружений, условия эксплуатации, надежность работы и стоимость.

1.1.2. Основные нормативные требования, предъявляемые к источникам водоснабжения угольных шахт, изложены в "Правилах безопасности в угольных шахтах" (РД 05-94-95), СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора".

1.1.3. Водоснабжение угольных шахт должно осуществляться, как минимум, от двух независимых источников, каждый из которых должен удовлетворять следующим основным требованиям:

- обеспечивать получение из него необходимого количества воды на пожарные, производственные, хозяйственно-питьевые, технологические и другие нужды с учетом роста водопотребления на перспективу развития горных работ;

- обеспечивать бесперебойность снабжения водой потребителей в горных выработках и на поверхностных объектах шахты;

- обеспечивать возможность подачи воды в горные выработки и на промплощадку шахты с наименьшими затратами средств;

- давать воду такого качества, которое в наибольшей степени отвечает предъявляемым санитарным требованиям или позволяет достичь требуемого качества путем несложной очистки;

- обладать достаточной мощностью, чтобы отбор воды из него на пожаротушение не нарушал действующую систему водопользования;

- дебит источника водоснабжения должен быть не менее 0,011 куб. м/с (40 куб. м/час).

1.1.4. В качестве источников водоснабжения при проектировании угольных предприятий следует рассматривать:

- природные источники;

- существующие хозяйственно-питьевые водопроводы (районные, городские и т.п.).

1.1.5. Правильное решение вопроса о выборе источника водоснабжения для каждого угольного предприятия требует тщательного изучения и анализа водных ресурсов района, в котором оно расположено.

1.1.6. Выбор в качестве источника водоснабжения шахты существующих хозяйственно-питьевых водопроводов избавляет от необходимости очистки и обеззараживания воды перед подачей в пожарно-оросительную сеть, но ставит работу системы водоснабжения шахты в зависимость от бесперебойной работы обслуживающего водопровод предприятия.

1.1.7. Использование вод близлежащих природных источников создает независимую систему водоснабжения угольного предприятия. Однако следует учитывать, что организация такой системы требует возведения водозаборных сооружений, насосных станций, прокладки водоводов значительной протяженности от источника до промплощадки шахты, устройства сооружений по очистке и обеззараживанию воды.

1.1.8. Все используемые для целей водоснабжения природные источники воды могут быть отнесены к двум основным группам:

- поверхностные источники;

- подземные источники.

1.1.9. В качестве поверхностных источников водоснабжения следует рассматривать реки, каналы, озера и водохранилища.

1.1.10. В качестве подземных источников водоснабжения следует рассматривать грунтовые и артезианские воды, родники, шахтные и рудничные воды (при условии их очистки до норм, согласованных с органами санитарного надзора).

1.1.11. При выборе источника водоснабжения необходимо учитывать не только его состояние в данное время, но и возможности его изменения на перспективу как по количеству, так и по качеству воды.

1.2. Правила выбора и оценки пригодности источника

1.2.1. Выбор источника водоснабжения шахты должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 2761-84* "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора".

1.2.2. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований с учетом его санитарной надежности и возможности получения воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

1.2.3. Источники водоснабжения с учетом их санитарной надежности согласно требованиям ГОСТ 2761-84* выбирают в следующем порядке:

- межпластовые напорные воды;

- межпластовые безнапорные воды;

- грунтовые воды, искусственно наполняемые, и подрусловые подземные воды;

- поверхностные воды (реки, водохранилища, озера, каналы);

- шахтные воды.

1.2.4. Выбор источника водоснабжения производится на основании следующих данных:

- анализов качества воды на соответствие ее требованиям СанПиН 2.1.4.559-96;

- данных о необходимости обработки воды источника (обеззараживание, осветление, обезжелезивание и т.д.);

- данных о запасах воды в источнике и дебите воды в источник;

- данных о возможности организации зоны санитарной охраны источника водоснабжения;

- санитарной характеристики предполагаемой конструкции водозабора.

1.2.5. При анализе подземных источников водоснабжения дополнительно необходимо учитывать следующие данные:

- общее геологическое строение территории района, расположение источника и общую характеристику его гидрогеолигических условий;

- тип выбранного водоносного горизонта (артезианский - напорный, грунтовый - безнапорный);

- глубину залегания кровли водоносного горизонта;

- мощность;

- водовмещающие породы;

- условия и места питания и разгрузки водоносного горизонта;

- общие сведения об водообильности горизонта, сведения о существующем и перспективном использовании водоносного горизонта для водоснабжения и других целей;

- общие сведения о гидрогеологических условиях района (месторождения), условиях питания водоносных слоев, топографическую, почвенную и санитарную характеристику участка водозабора;

- характеристику водоносного горизонта, намечаемого к эксплуатации (литологический состав, характер перекрытия, динамический уровень воды при расчетном водоотборе);

- данные о степени проницаемости слоев, перекрывающих пластов, данные о возможности влияния зоны питания на качество воды;

- санитарную характеристику местности, непосредственно прилегающей к водозабору (расположение и расстояние от водозабора до возможных источников загрязнения, провалов, заброшенных горных выработок, колодцев и т.п.).

1.2.6. При анализе поверхностных источников водоснабжения дополнительно необходимо учитывать:

- гидрологические данные: площадь бассейна питания водозабора, режим поверхностного стока, максимальные, минимальные и средние расходы, скорость и уровень воды в месте водозабора, средние сроки ледостава и вскрытия, предполагаемый расход используемой воды и его соответствие минимальному расходу в источнике;

- общую санитарную характеристику источника: наличие населенных пунктов, промышленных предприятий (их число, размеры, расположение, характер производства), причины, влияющие на ухудшение качества воды источника (наличие бытовых и производственных стоков, количество отводимых сточных вод), расстояние от места спуска стоков до водозабора;

- характеристику самоочищающей способности водоема.

1.2.7. При выборе в качестве источника водоснабжения водохранилищ, кроме того, должны учитываться следующие данные: площадь зеркала и объем водохранилища, режим питания и использования, максимальная и минимальная глубина, наличие цветения, зарастания, заиления, характер дна, берегов, донных отложений.

1.2.8. Сбор данных и изучение условий выбора источника водоснабжения, а также разработку прогноза санитарного состояния водоема организует выполняющая проект организация.

1.2.9. Определение места отбора проб воды, отбор проб и их анализ осуществляются учреждениями государственного санитарного надзора, а также уполномоченными ими санитарными лабораториями предприятий и организаций, имеющими соответствующую лицензию.

1.2.10. Заключение о соответствии источника водоснабжения требованиям стандарта дают органы и учреждения государственного санитарного надзора, на которые возложены эти обязанности.

1.2.11. Заключение о пригодности источника водоснабжения должно содержать данные:

- об объекте водоснабжения и санитарной характеристике намечаемого к использованию источника водоснабжения;

- о качестве воды источника водоснабжения и прогноз его состояния на расчетный срок.

1.2.12. Выбор источника водоснабжения при наличии неиспользованных источников и равной возможности обеспечения требуемого качества и количества воды должен осуществляться путем технико-экономического сравнения вариантов схем обработки воды с учетом санитарной надежности источников.

1.3. Водозаборные сооружения

1.3.1. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий района.

1.3.2. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на соседних участках.

1.3.3. Водозаборные сооружения противопожарных водопроводов должны быть I степени надежности и обеспечивать в любое время суток подачу полного расчетного расхода воды.

1.3.4. Водозаборные сооружения объединенных водопроводов должны обеспечивать подачу суммарного расхода воды, равного:

Q     = Q     + Q     + Q ,                 (1)

в.с.    х-п.    о.с.    п

где:

Q     - подача воды, обеспечиваемая водозаборным сооружением;

в.с.

Q     - расход воды на хозяйственно-производственные нужды;

х-п.

Q     - расход воды на нужды очистных сооружений (для промывки

о.с.

фильтров, отстойников и т.д.);

Q  -   расход    воды,    необходимый    для    восстановления

п

противопожарного запаса.

1.3.5. Восстановление использованного в аварийной обстановке неприкосновенного противопожарного запаса воды должно осуществляться по мере ее расходования из резервуаров.

1.3.6. Все виды водозаборных сооружений могут быть разделены на две группы в соответствии с видом используемых природных источников:

- сооружения для забора поверхностных вод;

- сооружения для забора подземных вод.

1.3.7. Проектирование водозаборных сооружений должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

1.3.8. Водозаборные сооружения из поверхностных источников, кроме основной задачи - обеспечения бесперебойного получения требуемого (заданного) количества воды из источника, должны выполнять также функции механической очистки.

1.3.9. Как правило, водозаборные сооружения должны быть объединены с насосными станциями I подъема.

1.3.10. Насосные станции водозаборных сооружений следует проектировать в соответствии с указаниями раздела СНиП 2.04.02-84.

1.3.11. В насосной станции I подъема независимо от числа установленных рабочих насосов следует предусматривать один резервный насос.

1.3.12. Напор, развиваемый насосами, установленными в насосной станции I подъема, должен обеспечивать подачу необходимого количества воды непосредственно в пожарные резервуары, минуя в аварийном режиме очистные сооружения по обводным водоводам.

1.3.13. Количество всасывающих линий к насосной станции I подъема, независимо от числа и групп установленных насосов, должно быть не менее двух.

1.3.14. Речные водозаборные сооружения следует располагать в тех местах русла реки, в которых, с одной стороны, не наблюдается интенсивного осаждения насосов и, с другой стороны, не происходит разрушение берега в результате осыпей и оползней.

1.3.15. При выборе места расположения водозаборов должны учитываться ледовые условия поверхностного источника водоснабжения: места возможного образования ледяных заторов, шугозаторов, а также зоны интенсивного образования внутриводного льда.

1.3.16. В качестве сооружений для водозабора подземных вод в проектах надлежит принимать следующие типы водоприемных устройств: водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы (включая подземные водосборники), лучевые водозаборы, каптажи родников.

1.3.17. При проектировании забора воды с помощью водозаборных скважин, независимо от принятого количества рабочих скважин, необходимо предусмотреть одну резервную.

1.3.18. В водозаборных сооружениях подземных вод следует предусматривать измерения расхода воды, подаваемой из каждой скважины (колодца), уровень воды в скважинах (колодцах), а также давлений на насосах.

1.3.19. Для водозаборных скважин (колодцев) следует предусматривать автоматическое отключение насосов при падении уровня воды ниже допустимого.

1.3.20. В водозаборах подземных вод управление насосами следует предусматривать автоматическое в зависимости от уровня воды в резервуарах или дистанционное - с пульта диспетчера.

1.4. Водоподготовка

1.4.1. Метод обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки, расчетные дозы реагентов подлежит устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода (хозяйственно-противопожарный, противопожарный, пожарно-оросительный и т.д.), производительности станции и местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

1.4.2. Надежность схем и методов обработки воды должна быть подтверждена соответствующими специальными технологическими и гигиеническими исследованиями в порядке, установленном органами государственного санитарного надзора.

1.4.3. Проектирование установок и сооружений водоподготовки надлежит осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84.

Раздел 2. Пожарный трубопровод на поверхности шахты

2.1. Общие требования

2.1.1. Сеть пожарного (или объединенного с пожарным) трубопровода на поверхности шахты должна удовлетворять следующим основным требованиям:

- обеспечивать подачу нормативного расхода воды на пожаротушение (при наибольшем расходе воды на хозяйственно-бытовые и производственные нужды наземных и подземных потребителей) к местам потребления под требуемым напором;

- обладать достаточной степенью надежности и бесперебойности снабжения водой потребителей.

2.1.2. Противопожарное водоснабжение зданий и сооружений на поверхности шахты следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"; "Правил безопасности в угольных шахтах"; "Инструкции по противопожарной защите угольных шахт" (приложение к "Правилам безопасности в угольных шахтах"); СНиП 2.05.07-91 "Промышленный транспорт".

2.1.3. При размещении на промплощадке шахты лесного склада при проектировании противопожарного водоснабжения следует учитывать требования СНиП 2.11.06-91 "Склады лесных материалов. Противопожарные нормы".

2.2. Резервуары и водоемы

для хранения пожарного запаса воды

2.2.1. Для хранения неприкосновенного пожарного запаса воды на промплощадках шахт устраиваются пожарные резервуары или водоемы.

2.2.2. Объем хранимого неприкосновенного запаса воды должен определяться из расчета максимального ее расхода на пожаротушение в течение трех часов, но не менее 250 куб. м.

2.2.3. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

2.2.4. Выбор конструкции резервуаров должен вестись в соответствии с типовыми проектами в зависимости от объема, назначения, минимальной температуры окружающего воздуха (холодное время года), сейсмоопасности района.

2.2.5. Для сохранения неприкосновенного пожарного запаса воды резервуары должны быть оборудованы автоматическими устройствами сигнализации уровня, которые при достижении уровня неприкосновенного запаса воды подают сигнал на пульт диспетчеру шахты.

2.2.6. На гидрошахтах в качестве резервуаров для хранения пожарного запаса воды могут быть использованы резервуары технической воды, соединенные с пожарным водопроводом.

2.2.7. Питание резервуаров водой должно осуществляться от двух независимых источников, удовлетворяющих требованиям, перечисленным в разделе 1 настоящего руководства. Допускается использовать в качестве одного из независимых источников водоотлив шахты при условии очистки воды перед поступлением в резервуар до норм, согласованных с органами санитарного надзора.

2.2.8. Для противопожарной защиты удаленных от промплощадки шурфов и вентиляционных стволов, имеющих деревянные элементы крепления, подача воды к которым по специальному противопожарному трубопроводу экономически нецелесообразна, должен быть устроен пожарный резервуар емкостью 100 куб. м.

Резервуар должен быть расположен на расстоянии не более 50 метров от устья вентиляционного шурфа, для его заполнения может быть использована осветленная техническая вода.

2.2.9. Для стволов (шурфов), находящихся в стадии проходки к моменту ее начала, должен устраиваться временный резервуар емкостью не менее 100 куб. м. После завершения работ в стволе должен быть выполнен постоянный пожарный резервуар в соответствии с проектом.

2.2.10. При проектировании пожарных резервуаров и водоемов расположение их и устройство необходимо предусматривать таким образом, чтобы обеспечивалась самотечная подача воды в шахту и удобный забор воды из них при тушении пожаров на поверхности.

2.2.11. Расстояние от пожарных резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степени огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степени огнестойкости - не менее 10 метров.

2.3. Противопожарные насосные станции

2.3.1. На промплощадках шахт оборудуются противопожарные насосные станции II категории надежности.

2.3.2. Проектирование насосных станций должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84.

2.3.3. Выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов надлежит производить на основании расчетов совместной работы насосов с сетью и условий пожаротушения. Производительность пожарных насосов должна соответствовать расчетному расходу воды на подземное пожаротушение, но не должна быть менее 0,022 куб. м/с (80 куб. м/час).

2.3.4. В противопожарной насосной станции на промплощадке шахты следует предусматривать один резервный пожарный насос независимо от количества рабочих насосов.

2.3.5. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом от верхнего уровня воды (определяемого от дна) неприкосновенного пожарного запаса.

2.3.6. При размещении в противопожарной насосной пожарных и хозяйственных насосов в проекте должны быть предусмотрены решения по недопущению работы хозяйственных насосов после снижения уровня воды в резервуаре до контролируемого неприкосновенного пожарного запаса воды.

2.3.7. Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа установленных насосов должно быть не менее двух.

2.3.8. Количество напорных линий от противопожарной насосной станции должно быть не менее двух.

2.3.9. Размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах должно обеспечивать возможность замены или ремонта любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры, а также возможность дистанционного или автоматического пуска насосов.

2.3.10. Всасывающий трубопровод, как правило, должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005.

2.3.11. Помещения насосных станций должны обогреваться в зимнее время.

2.3.12. Насосные станции размером машинного зала 6 x 9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2,5 л/с. Пожарные краны должны быть подсоединены к напорному коллектору насосов.

2.3.13. Противопожарные насосные станции допускается размещать в производственных зданиях, при этом они должны быть отделены от остальной части здания противопожарными перегородками и иметь отдельный выход наружу.

2.3.14. Насосы (рабочие и резервный) должны питаться электроэнергией от двух независимых источников или от двух отдельных фидеров.

2.3.15. Управление пожарными насосами, расположенными на основной промплощадке, следует предусматривать дистанционным - от диспетчера шахты. Управление пожарными насосами, расположенными на вспомогательных промплощадках, следует предусматривать из помещений с постоянным присутствием персонала, оборудованных автоматической телефонной связью с диспетчером шахты.

Управление пожарными насосами, подающими воду на пожаротушение на башенные копры, должно быть дополнительно предусмотрено от кнопок на всех отметках башенных копров.

2.3.16. Одновременно с включением противопожарных насосов должны автоматически выключаться насосы хозяйственного назначения.

2.3.17. Проектирование насосных станций систем автоматического пожаротушения должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.09-84.

2.4. Водоводы

2.4.1. Водоводы от водозаборных сооружений до резервуаров пожарного запаса воды или кольцевой водопроводной сети на промплощадке шахты должны быть проложены в две и более линии.

Диаметры водоводов и количество узлов переключений между водоводами должны определяться так, чтобы при отключении одного водовода или его участка обеспечивалась бесперебойная подача нормативного расхода воды на восполнение пожарного запаса в резервуарах по мере его расходования в аварийной обстановке.

2.4.2. Допускается прокладка водовода в одну линию, если его длина от водозабора до резервуаров пожарного запаса воды или кольцевой водопроводной сети на промплощадке не превышает 500 м.

2.4.3. При проектировании водоводов должны быть учтены требования главы 8 СНиП 2.04.02-84.

2.5. Сеть противопожарного водопровода

на промплощадке шахты

2.5.1. Сети противопожарного или объединенного с противопожарным водопроводов на промплощадке шахты должны быть кольцевыми.

Тупиковые участки сети разрешается прокладывать длиной не более 200 м.

Не допускается кольцевание наружной водопроводной сети внутренними водопроводами зданий и сооружений.

2.5.2. Пожарный трубопровод должен иметь отводы для подачи воды в надшахтные здания, на копры, к устьям вертикальных стволов и шурфов, а также к зданиям и сооружениям, которые согласно требованиям СНиП 2.04.01-85 подлежат оборудованию внутренним противопожарным водопроводом.

Примечание. Не требуется устройство внутреннего противопожарного водопровода в помещениях категории А безвентиляторной калориферной, не имеющих электроприводов и не содержащих сгораемых и трудносгораемых материалов.

2.5.3. Назначение диаметров труб противопожарного водопровода надлежит производить на основании технико-экономических расчетов.

Минимальный диаметр труб противопожарного водопровода или объединенного с противопожарным должен быть не менее 100 мм.

2.5.4. Для наружного пожаротушения зданий и сооружений, расположенных на промплощадке шахты, на сети противопожарного или объединенного с противопожарным трубопровода устанавливаются пожарные гидранты в утепленных колодцах.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль дорог с твердым покрытием на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.

Установка гидрантов на ответвлениях от линии водопровода не допускается.

2.5.5. Расстановка пожарных гидрантов на сети противопожарного или объединенного с противопожарным водопровода должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 120 м по участку промплощадки с твердым покрытием.

2.5.6. Линии противопожарного или объединенного с противопожарным водопровода, как правило, надлежит принимать подземной прокладки. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускается наземная и надземная прокладка, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся горючие жидкости и горючие газы.

Независимо от способа прокладки водопроводных линий, наземно или подземно, пожарные гидранты должны устанавливаться в утепленных колодцах.

2.5.7. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

2.5.8. Оборудование противопожарным трубопроводом шахтных копров, а также устьев стволов и шурфов должно проектироваться в соответствии с требованиями "Правил безопасности..." и "Инструкции по противопожарной защите угольных шахт". Запорная арматура для подачи воды на сухотрубную дренчерную завесу вертикальных стволов, шурфов от противопожарного или объединенного противопожарного водопровода должна устанавливаться в утепленном колодце. Запорная арматура для подключения вертикального сухотрубного стояка шахтных копров к наружному противопожарному или объединенному противопожарному водопроводу должна устанавливаться в утепленном колодце или надшахтном здании.

2.5.9. Оборудование наружных сетей противопожарного или объединенного с противопожарным водопровода запорной, регулирующей и предохранительной арматурой, разделение сети на ремонтные участки, выбор материала и класса прочности труб, защиту от коррозии и гидравлического удара, переходы трубопроводов под железнодорожными путями и автодорогами надлежит проектировать в соответствии с требованиями главы 8 СНиП 2.04.02-84.

2.5.10. При проектировании трубопроводов для подачи воды к автоматическим установкам пожаротушения должны быть учтены требования СНиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".

2.6. Свободные напоры в системах противопожарного

водоснабжения на поверхности шахты

2.6.1. На промплощадке шахты должна, как правило, предусматриваться система наружного противопожарного водопровода высокого давления, обеспечивающая при подключении рукавных линий достаточную для наружного пожаротушения зданий и сооружений, расположенных на промплощадке шахты, длину цельных водяных струй из пожарных стволов.

2.6.2. Использование системы наружного противопожарного водопровода низкого давления, сводный напор при котором при истечении воды должен быть не ниже 20 м, допускается только при условии размещения на территории шахты пожарного депо со специально обученным персоналом.

2.6.3. Свободный напор в сети наружного противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

2.6.4. Необходимый напор в трубопроводе высокого давления у пожарного гидранта определяется по формуле:

Н     = 28 + Т, м,                     (2)

норм

где:

Т - высота здания или сооружения, обслуживаемого данным гидрантом, м;

28 - потери напора в гидранте, пожарной колонке, рукавной линии длиной 120 м, диаметром 66 мм и пожарном стволе, м.

2.6.5. Давление у форсунок дренчерных кольцевых завес, расположенных в устьях стволов и на подшкивных промплощадках шахтных копров, должно быть не менее 4,0 МПа при подаче нормативного расхода воды на пожаротушение.

2.6.6. Свободный напор в сети противожарного водопровода складов лесных материалов при подаче нормативного расхода воды на пожаротушение должен составлять не менее 60 м на отметке у лафетного ствола.

2.6.7. Свободный напор у пожарных кранов в сети внутреннего противопожарного водопровода административно-бытовых и производственных зданий нормируется требованиями СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

2.7. Определение нормативного расхода воды

на пожаротушение для зданий и сооружений

на поверхности шахты

2.7.1. Для каждого здания и сооружения на поверхности шахты, отнесенных в соответствии с "Перечнем категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон зданий и сооружений поверхности шахт и разрезов, обогатительных и брикетных фабрик" (М.: Минтопэнерго, 1993) и НПБ 105-95 к определенной категории производства, должны быть установлены группа горючести, минимальный предел огнестойкости, определена степень огнестойкости по СНиП 2.01.02-85 и назначен нормативный расход воды на пожаротушение.

Примерные конструктивные характеристики зданий в зависимости от их степени огнестойкости в соответствии со СНиП 2.01.02-85 приведены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Примерные конструктивные характеристики

зданий в зависимости от их степени огнестойкости

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│Степень  │            Конструктивные характеристики             │

│огнестой-│                                                      │

│кости    │                                                      │

├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│I        │Здания с несущими и ограждающими конструкциями        │

│         │из естественных или искусственных каменных материалов,│

│         │бетона или железобетона с применением листовых        │

│         │и плитных негорючих материалов                        │

│         │                                                      │

│II       │То же. В покрытиях зданий допускается применять       │

│         │незащищенные стальные конструкции                     │

│         │                                                      │

│III      │Здания с несущими и ограждающими конструкциями        │

│         │из естественных или искусственных каменных материалов,│

│         │бетона или железобетона. Для перекрытий допускается   │

│         │использование деревянных конструкций, защищенных      │

│         │штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также     │

│         │плитными материалами. К элементам покрытий            │

│         │не предъявляются требования по пределам огнестойкости │

│         │и пределам распространения огня, при этом элементы    │

│         │чердачного покрытия из древесины подвергаются         │

│         │огнезащитной обработке                                │

│         │                                                      │

│IIIа     │Здания преимущественно с каркасной конструктивной     │

│         │схемой. Элементы каркаса - из стальных незащищенных   │

│         │конструкций. Ограждающие конструкции - из стальных    │

│         │профилированных листов или других негорючих листовых  │

│         │материалов с трудногорючим утеплителем                │

│         │                                                      │

│IIIб     │Здания преимущественно одноэтажные с каркасной        │

│         │конструктивной схемой. Элементы каркаса - из цельной  │

│         │или клееной древесины, подвергнутой огнезащитной      │

│         │обработке, обеспечивающей требуемый предел            │

│         │распространения огня. Ограждающие конструкции -       │

│         │из панелей или поэлементной сборки, выполненные       │

│         │с применением древесины или материалов на ее основе.  │

│         │Древесина и другие горючие материалы ограждающих      │

│         │конструкций должны быть подвергнуты огнезащитной      │

│         │обработке или защищены от воздействия огня и высоких  │

│         │температур таким образом, чтобы обеспечить требуемый  │

│         │предел распространения огня                           │

│         │                                                      │

│IV       │Здания с несущими и ограждающими конструкциями        │

│         │из цельной или клееной древесины и других горючих     │

│         │или трудногорючих материалов, защищенных              │

│         │от воздействия огня и высоких температур штукатуркой  │

│         │или другими листовыми или плитными материалами.       │

│         │К элементам покрытий не предъявляются требования      │

│         │по пределам огнестойкости и пределам распространения  │

│         │огня, при этом элементы чердачного покрытия           │

│         │из древесины подвергаются огнезащитной обработке      │

│         │                                                      │

│IV       │Здания преимущественно одноэтажные с каркасной        │

│         │конструктивной схемой. Элементы каркаса - из стальных │

│         │незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции -   │

│         │из стальных профилированных листов или других         │

│         │негорючих материалов с горючим утеплителем            │

│         │                                                      │

│V        │Здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых  │

│         │не предъявляются требования по пределам огнестойкости │

│         │и пределам распространения огня                       │

└─────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

2.7.2. Нормативные расходы воды на пожаротушение зданий и сооружений на поверхности шахты следует определять в соответствии с требованиями раздела 2 "Инструкции по противопожарной защите угольных шахт", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

2.7.3. Расчетные расходы и запас воды для целей пожаротушения зданий и сооружений на поверхности шахты должны обеспечиваться при максимально возможном потреблении воды на хозяйственно-бытовые и производственно-технологические нужды наземных и подземных потребителей.

2.7.4. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий и сооружений шириной до 60 м (на один пожар) в соответствии со СНиП 2.04.02-84 определяется по таблице 2.7.2, а зданий и сооружений шириной более 60 м - по таблице 2.7.3.

Таблица 2.7.2

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение

(на один пожар)

| Степень огне- стой- кости | Катего- рия произ- водств | Расход воды, л/с, для зданий объемом, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | 3 - 5 | 5 - 20 | 20 - 50 | 60 - 200 | 200 - 400 | бо- лее 400 |
| I и II | Г, Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| I и II | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| III | Г, Д | 10 | 10 | 15 | 25 | - | - | - |
| III | В | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| IV и V | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| IV и V | В | 15 | 20 | 25 | 40 | - | - | - |

Таблица 2.7.3

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение

(на один пожар) для производственных зданий

шириной 60 м и более

| Сте- пень огне- стой- кости зданий | Кате- гория произ- водств | Расход воды, л/с, для зданий объемом, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | 51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 300 | 301 - 400 | 401 - 500 | 501 - 600 | 601 - 700 | бо- лее 700 |
| I и II | А, Б, В | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| I и II | Г и Д | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

2.7.5. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение производственных зданий I и II степени огнестойкости объемом до 1000 куб. м с производствами категории Д.

2.7.6. На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, должен учитываться дополнительный расход воды на внутреннее пожаротушение в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Необходимость устройства внутреннего водопровода в зданиях и сооружениях на поверхности шахты определяется требованиями "Инструкции по противопожарной защите угольных шахт" и СНиП 2.04.01-85.

2.7.7. Внутренний противопожарный водопровод не следует предусматривать в зданиях I и II степени огнестойкости из несгораемых материалов категорий Г и Д независимо от их объема и производственных зданиях III - V степени огнестойкости объемом до 5000 куб. м категорий Г, Д, а также в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв или распространение огня.

2.7.8. Расчетные расходы воды и число струй на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях высотой до 50 м в соответствии со СНиП 2.04.01-85 определяются по таблице 2.7.4.

Таблица 2.7.4

Число струй и минимальный расход воды на одну

струю на внутреннее пожаротушение в производственных

и складских зданиях высотой до 50 м

| Степень огне- стой- кости | Категория по пожарной опасности | Число струй и минимальный расход воды, л/с, на одну струю для зданий объемом, тыс. куб. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 0,5 до 5 | св. 5 до 50 | св. 50 до 200 | св. 200 до 400 | св. 400 до 800 |
| I и II | А, Б, В | 2 x 2,5 | 2 x 5 | 2 x 5 | 3 x 5 | 4 x 5 |
| III | В | 2 x 2,5 | 2 x 2,5 | 2 x 2,5 | - | - |
| III | Г, Д | - | 2 x 2,5 | 2 x 2,5 | - | - |
| IV и V | В | 2 x 2,5 | 2 x 5 | - | - | - |
| IV и V | Г, Д | - | 2 x 2,5 | - | - | - |

2.7.9. Если на промплощадке шахты расположен склад лесных материалов, расход воды на его пожаротушение определяется по СНиП 2.11.06-91.

2.7.10. Удельный расход воды на создание водяной завесы в устьях вертикальных стволов и шурфов должен составлять:

- при негорючей крепи ствола - не менее 0,55 л/с (2 куб. м/час) на 1 кв. м поперечного сечения;

- при горючей крепи ствола - не менее 1,66 л/с (6 куб. м/час) на 1 кв. м поперечного сечения.

2.7.11. Расход воды на создание водяной завесы на шкивах и подшкивных площадках шахтных копров должен составлять не менее 7 л/с (25 куб. м/час).

2.7.12. Перечень производственных зданий и сооружений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, приведен в "Инструкции по проектированию зданий и сооружений со взрывопожароопасным характером производства и пожарной защиты поверхности шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик угольной промышленности" (М.: Минтопэнерго, 1994) и "Перечне зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара" (НПБ 110-96).

Расход воды, потребляемый установками автоматического пожаротушения, определяется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".

2.8. Поверочный расчет системы пожарного водоснабжения

зданий и сооружений на поверхности шахты

2.8.1. Целью проведения поверочного гидравлического расчета является обоснование принятого диаметра водопроводных труб и конфигурации сети противопожарного трубопровода, а также расчет параметров (номинальной подачи и напора) для выбора противопожарного насоса системы пожарного водоснабжения высокого давления на поверхности шахты.

2.8.2. Поверочный расчет системы пожарного водоснабжения проводится из условия возникновения одного возможного пожара на поверхности или в горных выработках шахты.

2.8.3. Поверочный гидравлический расчет на подачу нормативного расхода воды на пожаротушение проводится для самого удаленного здания или сооружения промплощадки, требующего наибольшего расхода воды на пожаротушение, а если таких зданий несколько, то для каждого из них.

2.8.4. Подача нормативного расхода воды на пожаротушение должна быть обеспечена при максимальном расходе на хозяйственно-бытовые и технологические нужды.

2.8.5. Перед началом расчета составляется топологическая расчетная схема с указанием длин и диаметров участков трубопровода, геодезических отметок узловых точек, мест расположения пожарных гидрантов, источников водоснабжения и насосных станций.

2.8.6. Нормативный расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение зданий и сооружений, расположенных на промплощадке шахты, определяется в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 2.7 настоящего руководства.

2.8.7. Необходимая  величина  подачи  противопожарного  насоса

(Q  )   при   объединенной   системе    пожарного    водоснабжения

тр

определяется по формуле:

Q   = Q    + Q    + Q    + Q     + Q   ,          (3)

тр    х-б    тех    нар    внут    авт

где:

Q    - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды предприятия;

х-б

Q    - расход воды  на  производственно-технологические  нужды

тех

наземных и подземных потребителей;

Q    - нормативный расход воды на наружное пожаротушение;

нар

Q     -  расход  воды  на  пожаротушение   внутри   зданий   и

внут

сооружений;

Q    -   расход   воды   на   работу   систем  автоматического

авт

пожаротушения в случае,  если вода при  пожаре  поступает  к  этим

системам из объединенного наружного водопровода предприятия.

2.8.8. Гидравлические потери напора по всей длине трубопровода

определяют по формуле:

2

h    = К  x SUM h  = К  x SUM A  L Q ,            (4)

sum    м        i    м        0i i i

где:

h  -   гидравлические   потери   напора   на   i-м     участке

i

трубопровода, м;

A   -    удельное    гидравлическое    сопротивление   участка

0i

трубопровода, кв. с/м;

L  - длина участка трубопровода, м;

i

Q  - расход воды, проходящий по участку, куб. м/с;

i

К  -   коэффициент,   учитывающий  потери  напора  на  местные

м

сопротивления, принимается равным 1,1 - 1,2.

2.8.9. Удельное     гидравлическое    сопротивление    участка

трубопровода одного диаметра (A ) определяется по формуле:

0

2                    5,3

A  = i / Q  = К  x 0,001735 / d   ,             (5)

0             1

где:

i -  гидравлический  уклон  (определяется  по  приложению   10

СНиП 2.04.02-84);

Q - расход воды на участке трубопровода, куб. м/с;

d - внутренний диаметр участка трубопровода, м;

К  - поправочный коэффициент,  зависящий от скорости  движения

1

воды в трубопроводе:

0,867  0,3

при v < 1,2 м/с:    К  = 0,852 (1 + -------)   ;           (6)

1                 V

при v >= 1,2 м/с:   К  = 1,0,

1

где v  -  средняя  по  сечению  скорость   движения   воды   в

трубопроводе, м/с .

2  6

Примечания. 1. Значения удельного сопротивления A , с /м , для

0

неновых  труб  при  скорости  движения  воды  в  них более 1,2 м/с

приведены в таблице 2.8.1.

2

2. Величина  A Q   может  быть  определена  по  "Таблицам  для

0

гидравлического расчета водопроводных труб" Ф.А. Шевелева.

Таблица 2.8.1

2  6

Значения удельного сопротивления A , С /М ,

0

для неновых труб при скорости движения воды

в них более 1,2 М/С

┌───────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────┐

│Условный проход│       Стальные трубы         │ Чугунные трубы  │

│     Д , м     ├──────────────┬───────────────┤ по ГОСТ 9583-75 │

│      у        │ ГОСТ 3262-75 │ ГОСТ 10704-91 │                 │

├───────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│     0,100     │    281,3     │    172,9      │     311,7       │

│     0,125     │     86,22    │     76,36     │      96,72      │

│     0,150     │     33,94    │     30,65     │      37,11      │

│     0,175     │       -      │     20,79     │        -        │

│     0,200     │       -      │      6,96     │       8,09      │

│     0,250     │       -      │      2,19     │       2,53      │

│     0,300     │       -      │      0,847    │       0,949     │

└───────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────┘

2.8.10. При расчете закольцованных трубопроводных сетей процедуру гидравлической увязки сети необходимо проводить по методике, изложенной в разделе 3 настоящего руководства.

2.8.11. Требуемая   величина  напора  противопожарного  насоса

(Н  ) определяется по формуле:

тр

Н   = Н     + h    + Н ,                  (7)

тр    норм    sum    г

где:

Н     - необходимый напор (м) в трубопроводе высокого давления

норм

у пожарного гидранта, определяемый по формуле (2);

h    - потери напора по длине трубопровода, м;

sum

Н  - геодезическая величина нагнетания насоса:

г

Н  = Z    - Z ,                       (8)

г    пож    н

где:

Z    - геодезическая отметка объекта пожаротушения;

пож

Z  - геодезическая отметка насосной станции.

н

2.8.12. По полученным величинам требуемого напора насоса Н   и

тр

нормативной   подачи    Q      проверяют    правильность    выбора

тр

противопожарного насоса из соотношений:

Q     < Q   < Q    ,                    (9)

нmin    тр    нmax

где Q     и Q     - соответственно минимальная и  максимальная

нmin    нmax

подачи  насоса,  соответствующие верхней и нижней границам рабочей

характеристики:

Н     < Н   < Н    ,                   (10)

нmin    тр    нmax

где Н     и Н     - соответственно минимальный и  максимальный

нmin    нmax

напоры, развиваемые  насосом  на нижней и верхней границах рабочей

характеристики.

При выборе противопожарного насоса (группы насосов) необходимо

стремиться    к    тому,    чтобы    его   номинальные   напор   и

производительность  как  можно  ближе  соответствовали   величинам

требуемых  напора  Н    и  подачи  Q  ,  полученным  в  результате

тр              тр

проведенного гидравлического расчета водопроводной сети.

Раздел 3. Подземный пожарно-оросительный трубопровод

3.1. Общие требования

3.1.1. В подземных выработках угольных шахт для борьбы с пожарами и пылью следует проектировать объединенный пожарно-оросительный трубопровод.

3.1.2. Подземный пожарно-оросительный трубопровод должен обеспечивать:

- подачу воды на тушение пожара и устройство водяных завес на пути его распространения в любой точке горных выработок шахты;

- подачу воды на орошение и пылеподавление.

3.1.3. При проектировании подземного пожарно-оросительного трубопровода угольных шахт следует руководствоваться требованиями "Инструкции по противопожарной защите угольных шахт" к параграфу 553 Правил безопасности в угольных шахтах (РД 05-94-95), раздела "Трубопроводы, прокладываемые в горных выработках" ВНТП 36-84 и "Инструкциями по борьбе с пылью и пылевзрывозащите к Правилам безопасности в угольных шахтах".

3.2. Разводка пожарно-оросительного

трубопровода в шахте

3.2.1. Разводка пожарно-оросительного трубопровода в горных выработках шахты должна осуществляться с учетом схемы вскрытия и подготовки шахтного поля, а также перспективы развития горных работ.

3.2.2. Подача воды в шахту от основного источника, как правило, должна предусматриваться с промплощадки, расположенной в центре шахтного поля.

3.2.3. Система подачи воды в шахту должна быть централизованной и базироваться на достаточно надежных источниках водоснабжения, расположенных, как правило, на поверхности шахты.

3.2.4. Подача воды в шахту должна предусматриваться по двум независимым трубопроводам, проложенным, как правило, по разным воздухоподающим стволам и закольцованным между собой на рабочих горизонтах.

Допускаются схемы подачи воды в шахту, когда один из независимых подающих трубопроводов проложен в шахту с поверхности по специально оборудованной скважине (группе скважин).

При прокладке подающего в шахту воду става по наклонному воздухоподающему стволу второй трубопровод с поверхности можно не предусматривать.

3.2.5. Подача воды на каждый рабочий горизонт шахты должна осуществляться по двум проложенным в разных выработках трубопроводам, которые должны быть закольцованы между собой.

3.2.6. При проектировании подачи воды в шахту с поверхности предпочтение следует отдавать тем схемам водоснабжения, которые не требуют устройства в горных выработках подземных повысительных насосных станций.

3.2.7. В проектах необходимо предусматривать использование в качестве резерва для подачи воды на пожаротушение всех имеющихся в горных выработках трубопроводов (водоотливных магистралей, пульпопроводов, воздухопроводов и др.), кроме дегазационных.

Возможность использования резервных трубопроводов для целей пожаротушения должна быть обоснована гидравлическим расчетом и расчетом на прочность.

3.2.8. Сеть пожарно-оросительного трубопровода шахты должна состоять из магистральных и участковых линий.

Магистральные линии должны проектироваться в стволах и штольнях, по которым вода подается в шахту с поверхности, околоствольных дворах, главных и групповых штреках и квершлагах, уклонах и бремсбергах общешахтного назначения, а также в горных выработках, по которым согласно гидравлическому расчету проходит основной расход воды на пожаротушение.

3.2.9. Диаметр магистральных и участковых линий пожарно-оросительной сети шахты определяется на основании расчета их пропускной способности, а затем уточняется на основании результатов поверочного гидравлического расчета сети.

При расчете пропускной способности трубопроводов скорости движения воды в трубах следует принимать в пределах до 2,0 м/с при технологическом расходе и до 4,0 м/с при расходе на пожаротушение.

Диаметры пожарно-оросительного трубопровода в зависимости от принятых в проекте труб следует назначать по ГОСТ "Трубы стальные электросварные", "Трубы стальные водогазопроводные", "Бесшовные горячекатаные трубы" или по приложению 12 ВНТП 36-84.

Независимо от результатов расчета диаметр магистральных и участковых линий не должен быть менее соответственно 150 и 100 мм.

На участках сети с одинаковой пропускной способностью не следует проектировать применение труб разного диаметра.

3.2.10. При наличии двух или более сближенных параллельных выработок, одна из которых оборудована ленточным конвейером, пожарно-оросительный трубопровод, прокладываемый по выработке с ленточным конвейером и одной из соседних выработок, следует проектировать закольцованным по верхней и нижней сбойкам. При этом пожарно-оросительные трубопроводы в обеих выработках должны быть запитаны водой непосредственно от подводящей магистральной линии.

Подача воды в ПОТ, проложенный по выработкам, оборудованным ленточными конвейерами, должна быть обеспечена с двух сторон (кроме конвейерных штреков лав).

3.2.11. Для гашения избыточного напора, при подаче воды в пожарно-оросительную сеть шахты с поверхности, следует предусматривать:

- использование разгрузочных водоемов;

- использование гидравлических редукторов.

3.2.12. При использовании в качестве резерва запаса воды для подземного пожаротушения водосборников водоотлива вода из этих водосборников перед подачей в пожарно-оросительную сеть должна проходить очистку до установленных норм и не содержать механических примесей, препятствующих работе автоматических установок водяного пожаротушения и регулирующей арматуры.

3.2.13. Если проектом предусмотрено использование насосных установок водоотлива для подачи воды в сеть пожарно-оросительного трубопровода, то гидравлические характеристики насосов водоотлива должны соответствовать параметрам этой сети либо должен быть предусмотрен комплекс специальных технических мероприятий в узле подключения водоотлива к ставу пожарно-оросительного трубопровода.

3.2.14. Конфигурация сети и параметры проектируемого пожарно-оросительного трубопровода, схема подачи воды в шахту, выбор места расположения повысительных насосных станций и узлов редуцирования должны быть обоснованы соответствующими гидравлическими расчетами.

Систему пожарно-оросительного трубопровода следует рассчитывать из условия подачи нормативного расхода воды на пожаротушение в любую действующую горную выработку до границ шахтного поля.

3.3. Расположение и крепление пожарно-оросительного

трубопровода в горных выработках

3.3.1. Расположение и крепление трубопроводов в горных выработках следует производить по чертежам типовых сечений.

3.3.2. Размещение трубопроводов должно обеспечивать доступность и удобство их осмотра, монтажа и демонтажа, а также использования при тушении пожара.

3.3.3. Трубопроводы следует располагать со стороны прохода для людей на кронштейнах, подвесках или на почве на подставках (опорах). Подставки (опоры) должны изготавливаться из негорючих материалов.

На пересечениях выработок допускается расположение трубопроводов в заглублениях под рельсовыми путями. В выработках с пучащими породами почвы прокладка трубопроводов по почве не допускается.

3.3.4. Опоры и подвески для трубопроводов следует располагать по возможности ближе к арматуре, фланцам, тройникам и другим элементам, где имеется сосредоточенная нагрузка, а также в местах поворота трассы.

Каждая труба должна иметь не менее двух опор, конструкция опор должна допускать смещение труб в продольном и поперечном направлении.

3.3.5. В выработках, оборудованных ленточными конвейерами, пожарно-оросительный трубопровод, как правило, следует прокладывать по почве на несгораемых опорах.

3.3.6. При наличии локомотивной откатки (кроме контактной) и расположении трубопроводов над подвижным составом зазор между выступающими частями трубопровода и габаритом подвижного состава должен быть не менее 250 мм, а расстояние между выступающими частями трубопровода и шпалами (межрельсовым перекрытием) - не менее 1800 мм.

Зазор между трубопроводом и крепью должен быть не менее 100 мм, а также между параллельными трубопроводами должен обеспечивать возможность монтажа и демонтажа труб и запорной арматуры.

3.3.7. Для прокладки пожарно-оросительного трубопровода в шахте следует применять стальные электросварные, стальные водогазопроводные и стальные бесшовные горячекатаные трубы.

3.3.8. Толщина стенки и диаметр труб должны выбираться на основании проведенных гидравлических расчетов в соответствии с полученными величинами максимального напора и пропускной способности в линиях трубопровода.

3.3.9. Для удобства монтажа и демонтажа трубопроводной линии в шахте, а также для обеспечения герметичности соединения труб в проектах следует предусматривать специальные быстроразъемные соединения или соединения посредством фланцев.

3.3.10. Уплотнения фланцевых (быстроразъемных) соединений следует принимать из несгораемых и водоустойчивых материалов (паронит, клингерит, асбестокартон и т.д.).

3.3.11. Для разгрузки вертикальных ставов трубопровода от осевых усилий следует предусматривать опорные стулья, устанавливаемые на опорных балках через каждые 150 м по глубине ствола, и опорные колена под нижние участки трубопровода. Первый опорный стул должен устанавливаться на расстоянии не более 50 м от устья ствола.

3.3.12. С целью компенсации продольных смещений проложенного по вертикальному стволу трубопровода при его температурных удлинениях и деформации ствола в верхней части каждого участка труб, заключенного между жесткими опорными конструкциями, следует устанавливать телескопический сальниковый компенсатор.

3.3.13. Для предохранения вертикальных трубопроводов от продольного изгиба следует предусматривать установку направляющих опор (хомутов), расстояние между которыми рассчитывается по номограммам, приведенным в ВНТП 36-84 , но не должно превышать 25 м.

3.3.14. Для крепления трубопроводов, прокладываемых или подвешиваемых, в выработках с углом наклона от 5 до 30° следует применять противоугонные устройства (типа вертлюг), а при углах наклона более 30° - опорные стулья и колена.

В выработках с углами наклона 30° и более при расположении трубопровода на подкладках по почве следует предусматривать дополнительное закрепление его односторонними подвесками со стяжками - муфтами через каждые 50 - 75 м, в месте сопряжения с горизонтальными выработками - установку опор для опорных колен.

3.3.15. На трубопроводах, используемых для пожарного водоснабжения, в нижней части следует предусматривать сливной трубопровод с задвижкой для выпуска воды в водозаборный колодец или водоотливную канавку.

3.3.16. Пожарно-оросительный трубопровод должен иметь защиту от коррозии и блуждающих токов.

3.3.17. В соответствии с "Инструкцией по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений" к ПБ в проектах должно быть предусмотрено защитное заземление става пожарно-оросительного трубопровода шахты во всех местах, где имеются электроды заземления.

3.4. Установка запорной, водоразборной и регулирующей

арматуры в сети пожарно-оросительного

трубопровода шахты

3.4.1. Для обеспечения нормальной эксплуатации пожарно-оросительного трубопровода на нем должна быть установлена запорная, водоразборная и регулирующая арматура, выбранная в соответствии с расчетными гидравлическими параметрами.

3.4.2. Для непосредственного тушения очага пожара с помощью пожарных стволов сеть пожарно-оросительного трубопровода шахты оборудуется однотипными пожарными кранами внутренним диаметром 65 мм, которые размещаются:

а) в выработках с ленточными конвейерами - через 50 м, при этом дополнительно по обе стороны приводной головки конвейера на расстоянии 10 м от нее устанавливаются 2 пожарных крана;

б) по обе стороны всех подземных камер на расстоянии 10 м;

в) у каждого ходка в склад взрывчатых материалов по обе стороны на расстоянии 10 м;

г) у пересечений и ответвлений горных выработок;

д) в горизонтальных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений, а также в наклонных стволах и штольнях - через 200 м;

е) в наклонных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений, - через 100 м;

ж) с каждой стороны ствола у сопряжения его с околоствольными дворами всех горизонтов (на приемной площадке);

з) у погрузочных пунктов лав со стороны свежей струи воздуха;

и) в тупиковых выработках длиной более 500 м - через 50 м;

к) на расстоянии 20 м от очистного или подготовительного забоя.

Расположение пожарных кранов на сети пожарно-оросительного трубопровода должно обеспечивать при подсоединении рукавных линий тушение пожара в любой части горных выработок шахты.

Пожарные краны и соединительные головки пожарных кранов необходимо располагать на высоте не более 1,8 м от почвы выработки в местах, удобных для обслуживания. Коленообразный отвод с пожарным краном должен располагаться параллельно оси выработки и ориентироваться по направлению движения вентиляционной струи.

3.4.3. Для отключения отдельных участков пожарно-оросительного трубопровода или подачи увеличенного количества воды на пожарный участок на трубопроводе устанавливаются задвижки в следующих местах:

а) на всех ответвлениях водопроводных линий;

б) на водопроводных линиях, не имеющих ответвлений, - через каждые 400 м;

в) на закольцованных линиях пожарно-оросительного трубопровода для отключения аварийных участков.

3.4.4. Величина рабочего давления для запорной и водоразборной арматуры, установленной в сети пожарно-оросительного трубопровода шахты, должна быть на 25% больше значения максимально возможного давления, возникающего в сети ПОТ.

3.4.5. При использовании резервных трубопроводов на нужды пожаротушения в проекте необходимо предусматривать устройство стационарных узлов переключения резервного става на став пожарно-оросительного трубопровода шахты.

Узел, обеспечивающий совместную работу двух систем, должен включать в себя следующие составные части:

- компенсатор колебаний давления жидкости;

- фильтр очистки воды от механических примесей;

- редуцирующие устройства;

- высоконапорную запорную и предохранительную арматуру;

- дистанционную систему контроля и управления работой узла.

3.4.6. При проведении горных работ на глубине более 200 м, в соответствии с требованиями "Инструкции по противопожарной защите угольных шахт", для гашения избыточного напора на пожарно-оросительном трубопроводе должны устанавливаться редукционные узлы.

Редукционные узлы, устанавливаемые на магистральных линиях трубопровода, должны состоять не менее чем из двух гидроредукторов, работающих параллельно с обводной трубой и задвижкой на ней. Обводная труба должна быть того же диаметра, что и магистральная.

На участковых трубопроводах допускается установка одного гидроредуктора с обводной трубой и задвижкой на ней, но только в том случае, если пропускная способность редуктора (указанная в паспорте на изделие) превышает нормативный расход на пожаротушение, проходящий по этому участку трубопровода при пожаре.

Запрещается установка редукционных узлов в магистральных трубопроводах, проложенных по вертикальным стволам.

Выбор эксплуатационных параметров гидроредуктора осуществляется в каждом конкретном случае в соответствии с инструкцией по эксплуатации для выбранного типа редукционного клапана.

3.5. Нормы расхода воды на пожаротушение.

Давление воды в ставе пожарно-оросительного

трубопровода

3.5.1. Параметры магистрального трубопровода, проложенного по стволу и выработкам околоствольного двора к квершлагу до точки разветвления трубопровода в главные выработки, рассчитываются по суммарному расходу воды, необходимому на устройство водяной завесы для преграждения распространения пожара и непосредственное тушение пожара цельной струей из одного пожарного ствола с диаметром насадки 19 мм и на технологические нужды (половина расчетного расхода).

3.5.2. Параметры магистрального трубопровода, проложенного по главным и групповым откаточным штрекам, уклонам, бремсбергам и т.д., рассчитываются только по суммарному расходу воды, необходимому на устройство водяной завесы для преграждения распространения пожара и непосредственное тушение пожара цельной струей из одного пожарного ствола (без учета расхода воды на технологические нужды).

3.5.3. Если на шахте имеются выработки, оборудованные ленточными конвейерами, то дополнительно к расходам воды, перечисленным в п. п. 3.5.1 и 3.5.2, добавляется расход воды на одновременную с тушением пожара работу установок автоматического водяного пожаротушения на ленточных конвейерах.

3.5.4. В участковых линиях пожарно-оросительного трубопровода шахты расход воды на пожаротушение назначается:

- в участковых выработках, оборудованных ленточными конвейерами, - по суммарному расходу воды, необходимому на устройство водяной завесы и одновременную работу автоматической установки водяного пожаротушения на ленточном конвейере;

- в конвейерных штреках лав с возвратноточным проветриванием (отработанная струя воздуха выдается по вент. штреку) - по суммарному расходу воды, необходимому на работу автоматической установки секционирования на ленточном конвейере и тушение пожара одним пожарным стволом;

- в остальных участковых линиях - по расходу воды, необходимому на устройство водяной завесы.

3.5.5. Расход воды на непосредственное тушение пожара цельной струей из одного пожарного ствола с диаметром насадки 19 мм принимается равным 0,0083 куб. м/с (80 куб. м/час).

3.5.6. Расход воды на устройство водяной завесы для преграждения распространения пожара в выработках, закрепленных деревянной крепью, определяется с учетом площади поперечного сечения выработки и скорости движения воздушной струи по таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1

┌──────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬─────┬─────────┐

│  Скорость воздуха, м/с   │  1   │  2   │   3   │  4  │5 и более│

├──────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤

│Расход воды на 1 кв. м    │      │      │       │     │         │

│поперечного сечения:      │      │      │       │     │         │

│куб. м/с                  │0,0014│0,0015│0,0017 │0,002│  0,0022 │

│куб. м/час                │5,0   │5,5   │6,3    │7,1  │  8,0    │

└──────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────────┘

Расход воды на устройство водяной завесы в выработках, закрепленных негорючей и трудногорючей крепью, принимается равным 50 куб. м/час, если в выработке нет древесины в куполах и не установлен ленточный конвейер.

3.5.7. Расход воды на работу автоматических установок пожаротушения на ленточных конвейерах принимается согласно данным, указанным в паспорте или в инструкции по эксплуатации на принятый в проекте тип установок.

При назначении суммарного расхода воды по выработке, оборудованной ленточным конвейером, следует учитывать функции, которые выполняет принятая установка автоматического пожаротушения - защищает непосредственно только конвейер (установки типа УАП-П, УВПК) или одновременно защищает конвейер и создает водяную завесу для преграждения распространения пожара по всему периметру выработки (типа УАП-Л).

3.5.8. Расход воды на технологические нужды в шахте определяется в соответствии с нормами, изложенными в "Инструкциях по борьбе с пылью и пылевзрывозащите к Правилам безопасности в угольных шахтах" (РД 05-94-95. Книга 3).

3.5.9. Давление воды на выходе из пожарных кранов при нормируемом расходе воды в сети на пожаротушение должно составлять 0,6 - 1,5 МПа.

3.5.10. Допустимое давление в магистральном трубопроводе, проложенном по выработкам околоствольного двора, квершлагам, главным и групповым откаточным штрекам, уклонам и бремсбергам, определяется прочностью труб при условии его снижения в местах отбора воды.

3.5.11. На участках сети пожарно-оросительного трубопровода, где давление превышает 1,5 МПа, на отводе перед пожарными кранами должны быть установлены редуцирующие устройства, обеспечивающие снижение давления до величины, нормируемой в п. 3.5.9.

3.5.12. В устьях наклонных стволов и выработок, выходящих на поверхность, при нормальном режиме работы шахты допускается держать давление в ставе пожарно-оросительного трубопровода ниже 0,6 МПа, но не менее величины нижнего значения порога срабатывания установок автоматического водяного пожаротушения, размещенных в этих выработках.

Сигнал о срабатывании установок автоматического водяного пожаротушения в этом случае должен быть выведен на пульт диспетчера шахты.

При возникновении пожара (срабатывании установки автоматического водяного пожаротушения) в сети пожарно-оросительного трубопровода на аварийном участке должен быть обеспечен нормативный расход воды на пожаротушение под давлением, нормируемым в п. 3.5.9.

3.6. Гидравлический расчет подземного

пожарно-оросительного трубопровода

3.6.1. В результате проведения гидравлического расчета пожарно-оросительного трубопровода шахты требуется определить свободные напоры во всех его узлах при подаче к ним нормируемого расхода воды на пожаротушение и составить мероприятия по оперативному вводу в действие системы пожарно-оросительного водоснабжения при пожаре.

3.6.2. Исходными данными для расчета являются: конфигурация сети, места расположения питающих сеть резервуаров, насосных станций, редукционных узлов, тип насосов и редукционных клапанов и их характеристики, характеристики установок автоматического водяного пожаротушения, геодезические отметки всех узлов системы, длины и диаметры участков пожарно-оросительного трубопровода.

3.6.3. Расчет пожарно-оросительного трубопровода шахты проводится по следующей методике:

3.6.3.1. Составляется расчетная схема пожарно-оросительного трубопровода шахты, на которую наносятся:

- сеть пожарно-оросительного трубопровода от источников водоснабжения до очистных и подготовительных забоев, привязанная к горным выработкам шахты;

- номера узлов сети пожарно-оросительного трубопровода с указанием геодезических отметок;

- длины и диаметры участков трубопровода между узлами сети;

- источники подземного водоснабжения шахты;

- места расположения (привязанные к узлам) редукционных клапанов и повысительных насосных станций (указан тип насосов и гидравлических редукторов);

- запорная арматура, манипуляции с которой предусмотрены при подаче воды в шахту;

- установки автоматического водяного пожаротушения (указан расход воды на пожаротушение, потребляемый установками);

- резервные трубопроводы с указанием мест подключения к ставу пожарно-оросительного трубопровода шахты.

3.6.3.2. Назначаются необходимые расходы воды на пожаротушение (фиксированные) для каждого узла сети ПОТ шахты в соответствии с требованиями "Инструкции по противопожарной защите угольных шахт" и п. п. 3.5.1 - 3.5.8 настоящей Инструкции.

При выполнении поверочного гидравлического расчета на пожаротушение в очистном забое необходимо рассматривать наиболее тяжелый случай, когда для тушения пожара одновременно будут задействованы средства пожаротушения на конвейерном штреке (пожарный ствол и установка автоматического пожаротушения на ленточном конвейере) и на вентиляционном штреке (установка водяной завесы).

3.6.3.3. Для    выбранного   расчетного   случая   назначается

начальное  распределение  потоков  воды  q    по  линиям  сети   с

ik

соблюдением  I  закона Кирхгофа (баланс расходов в узлах расчетной

схемы).

3.6.3.4. По известным диаметрам d и длинам l участков  сети  и

водоводов  определяются  удельные  A   и  полные  S гидравлические

0

сопротивления участков по формулам:

2  5

S = A l, с /м ,                      (11)

0

где:

A  -  удельное  гидравлическое  сопротивление,  определяемое в

0

2  6

соответствии с п. 2.8.9 настоящего руководства, с /м ;

l - длина участка, м.

3.6.3.5. Определяются потери напора в участках в  соответствии

с расходами q  , принятыми при начальном потокораспределении:

ik

2

h   = S  q  , м.                     (12)

ik    ik ik

Потери напора  на  местных  сопротивлениях  в  соответствии  с

требованиями СНиП 2.04.02-84 учитываются дополнительно  в  размере

10% от величины потерь напора по длине трубопровода.

3.6.3.6. Если     пожарно-оросительный    трубопровод    шахты

закольцован - записываются уравнения  "внутренней  увязки"  по  II

закону Кирхгофа для всех фундаментальных колец сети:

2

SUM S  q   = ДЕЛЬТА h .                  (13)

ik ik           I

Подставляя в   уравнение   (13)   расходы  q  ,  принятые  при

ik

начальном потокораспределении, находим величину невязки по каждому

контуру ДЕЛЬТА  h.  Всего  составляется n уравнений (где n - число

независимых  контуров  сети   пожарно-оросительного   трубопровода

шахты).

Примечание. В  случае,  если  по  двум параллельным выработкам

проложены пожарные трубопроводы,  закольцованные между собой через

сбойки   (например,  по  конвейерному  и  вентиляционному  уклонам

пласта),  эквивалентное сопротивление "кольца" можно определить по

упрощенной формуле:

S  = S  / (1 + S  / S ),                 (14)

k    1         1    2

где S  и S  - сопротивления параллельных ветвей трубопровода.

1    2

Внутреннюю увязку  пожарно-оросительной  сети  в  этом  случае

можно не проводить.

3.6.3.7. Если число одновременно  работающих  водопитателей  в

системе   больше   одного,   то   для   учета   совместной  работы

водопитателей в общую сеть  записываются  e-1  уравнений  "внешней

увязки", где e - число водопитателей:

f (Q ) - (SUM h)   - f(Q ) = ДЕЛЬТА h  ,         (15)

I  I           IK      k            II

где f(Q) - гидравлическая характеристика водопитателя.

Эти уравнения связывают попарно водопитатели при их совместной

работе через потери напора в соединяющих их линиях.

3.6.3.8. Если  полученные  из  уравнений  (13) и (15) значения

ДЕЛЬТА h  и ДЕЛЬТА h   не равны  нулю,  проводится  гидравлическая

I           II

увязка  сети.  Найденные  из  уравнений  "внутренней"  и "внешней"

увязки величины невязок  ДЕЛЬТА h    и  ДЕЛЬТА h     характеризуют

I              II

степень  отклонения  принятого  в кольце распределения расходов от

истинного.

Для снижения   невязки   необходимо   уменьшить   расходы   на

перегруженных   ветвях   каждого   кольца   и   увеличить   их  на

недогруженных,  соблюдая при этом баланс  расходов  в  узлах.  Это

может   быть   достигнуто  путем  переброски  некоторых  контурных

расходов ДЕЛЬТА q по всем кольцам в  направлении,  обратном  знаку

невязки.

Определение поправочных расходов для каждого  кольца  (включая

фиктивный) проводят в соответствии с методом Лобачева-Кросса:

ДЕЛЬТА h

i

ДЕЛЬТА q  = - -----------,               (16)

i     2 SUM (S )

q i

где i - порядковый номер кольца.

В соответствии с методом Лобачева-Кросса найденные поправочные

расходы  одновременно  вносят  во  все контуры сети на каждом шаге

итерационного процесса до тех пор,  пока величины невязок ДЕЛЬТА h

во  всех  кольцах не перестанут превышать допустимую величину (0,1

м).

Таким образом будут получены истинные значения расходов воды в

участках  и  соответствующие  потери  напора,  а  также   истинные

параметры работы водопитателей (насосов и напорных резервуаров).

Примечание. Обычно процедура увязки сети проводится с  помощью

ЭВМ.

3.6.3.9. Определяют свободные напоры в  узловых  точках  сети,

следуя  от водопитателя к конечному узлу по (против) движению воды

путем последовательного вычитания (сложения) потерь напора  h   от

i

значения свободного напора в предыдущем узле:

H    = H      - h  + (z      - z ),            (17)

(i)    (i-1)    i     (i-1)    i

где z  - геодезическая отметка i-го узла.

i

При проведении этой операции проверяют соответствие полученных

напоров в сети допустимым.

3.6.3.10. Повторяем действия, перечисленные в п. п. 3.6.3.3 - 3.6.3.9, для каждой расчетной позиции сети пожарно-оросительного трубопровода шахты.

3.6.4. В том случае, если напор в местах отбора воды на пожаротушение превышает нормируемый ПБ (1,5 МПа), в сети пожарно-оросительного трубопровода устанавливаются редукционные узлы, состоящие из одного или нескольких гидроредукторов (редукционных клапанов), работающих параллельно.

Величина снижения давления воды в пожарно-оросительном трубопроводе на выходе из редукционного узла определяется в соответствии с инструкцией по эксплуатации для выбранного типа редукционного клапана, в зависимости от величины расхода воды по данному участку трубопровода и давления на входе в гидроредуктор.

3.6.5. В том случае, если напор в местах отбора воды на пожаротушение ниже нормируемого ПБ (0,6 МПа), на сети пожарно-оросительного трубопровода оборудуется повысительная насосная станция.

Величина давления воды в пожарно-оросительном трубопроводе при работе повысительного насоса определяется в соответствии с его напорной характеристикой, в зависимости от величины расхода воды, подаваемого на пожаротушение, и давления на входе в насос-повыситель.

3.6.6. По результатам расчета составляется итоговая таблица.

Таблица заполняется следующим образом:

В колонках N 1 и N 2 указываются наименование горной выработки и соответствующий ей номер позиции с "Расчетной схемы пожарно-оросительного трубопровода шахты". Номера расчетных позиций перечисляются в порядке возрастания.

В колонках N 3 - N 6 назначаются необходимые расходы воды на пожаротушение для каждого узла сети пожарно-оросительного трубопровода шахты в соответствии с требованиями "Инструкции по противопожарной защите угольных шахт". Порядок назначения нормативных расходов воды на пожаротушение изложен в п. п. 3.5.1 - 3.5.8 настоящего руководства.

В колонке N 7 указывается суммарный расход воды на пожаротушение для каждого расчетного узла схемы.

В колонке N 8 указывается полученный в результате гидравлического расчета напор в пожарно-оросительном трубопроводе при подаче нормативного расхода воды на пожаротушение в расчетную позицию.

В колонке N 9 указывается статический напор для каждого расчетного узла схемы.

В колонке N 10 для каждого расчетного узла указывается величина максимально возможного напора, который может возникнуть в сети пожарно-оросительного трубопровода шахты при работе повысительных насосных станций. Эти данные необходимы для правильного определения величины рабочего давления запорной арматуры, устанавливаемой в сети пожарно-оросительного трубопровода.

В колонке N 11 указывается способ подачи воды на пожаротушение в конкретную расчетную позицию (самотеком, под напором от противопожарных насосов и т.д.).

Таблица 3.6

| Наиме- нова- ние выра- ботки | N узла | Расход воды, куб. м/час |  |  |  |  | Напор при норм. расхо- де, м | Стат. напор, м | Макс. возм. напор, м | Способ подачи воды на пож. тушение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за- ве- са | пож. ствол | УАП | техн. | SUM |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Примечание. Как правило, при проектировании пожарно-оросительного трубопровода шахты приходится рассматривать несколько вариантов всей системы комплекса и путем оценки выбирать один конкурирующий вариант для детальной разработки.

Исключительная сложность и трудоемкость расчета для каждого случая дает большой объем вычислительной работы, с которым практически можно справиться только лишь при использовании специально разработанных программ для ЭВМ, в организациях, имеющих лицензию на соответствующий вид работ (РосНИИГД).

3.7. Централизованный контроль за давлением воды

в пожарно-оросительном трубопроводе

3.7.1. На каждой шахте должен осуществляться централизованный контроль за давлением воды в пожарно-оросительном трубопроводе.

3.7.2. Для всех ленточных конвейеров должна быть предусмотрена блокировка работы в случае снижения давления воды в пожарно-оросительном трубопроводе, проложенном у ленточного конвейера, ниже нормативной величины.

3.7.3. Для реализации централизованного контроля и блокировки работы ленточных конвейеров следует принимать электроконтактные манометры, допущенные к применению в горных выработках угольных шахт.

3.7.4. Манометры для централизованного контроля за давлением воды в пожарно-оросительном трубопроводе следует устанавливать в наиболее ответственных для водоснабжения шахты точках пожарно-оросительной сети:

- на подающих воду в шахту ставах;

- в выработках, оборудованных ленточными конвейерами;

- в подготовительных выработках протяженностью более 500 м;

- вблизи очистных забоев;

- на тупиковых участках трубопровода большой протяженности;

- в других выработках, определенных проектом.

3.7.5. Нижний предел уставки срабатывания электроконтактного манометра должен быть установлен на величину рабочего давления на данном участке трубопровода при подаче воды по нему на орошение и пылеподавление в часы максимального водопотребления.

3.7.6. Информация по централизованному контролю за давлением воды должна выводится на пульт горного диспетчера шахты по "светлому щиту".

3.7.7. На объектах, где один и тот же манометр используется для централизованного контроля и блокировки работы ленточных конвейеров, для размножения контактов манометра следует предусматривать реле, допущенные к применению на шахтах.

Контакты манометров, используемых для централизованного контроля и блокировки, должны вводиться в цепь аварийного отключения аппаратуры управления машин и механизмов.

Раздел 4. Использование ЭВМ для расчета водоснабжения

угольных шахт

4.1. Общие положения

4.1.1. При проектировании систем пожарно-оросительного водоснабжения шахт наиболее трудоемкой и одновременно ответственной операцией является проведение гидравлического расчета пожарно-оросительного трубопровода на пропуск нормируемого расхода воды на пожаротушение, который необходимо проводить для всех рассматриваемых вариантов водоснабжения шахты.

В связи с этим гидравлический расчет пожарно-оросительного водоснабжения шахты рекомендуется выполнять с помощью ЭВМ.

4.1.1. Организации, разрабатывающие программы для ЭВМ по вопросам, связанным с проектированием пожарно-оросительного водоснабжения шахт, должны иметь соответствующую лицензию.

4.1.2. Ведение производственно-технической документации с использованием ЭВМ разрешается согласно § 12 Правил безопасности в угольных шахтах при соблюдении нижеследующих требований:

- прохождение экспертизы программных средств и выходных документов на соответствие нормативным актам в учреждениях, имеющих лицензию госгортехнадзора (РосНИИГД);

- дополнительное обучение обслуживающего персонала с выдачей соответствующих удостоверений;

- проверка комиссией (в состав которой входит представитель госгортехнадзора) готовности ЭВМ к использованию для решения поставленных задач;

- обеспечение мест и сроков хранения документации.

4.1.3. Приказом начальника ЦШ ВГСЧ угольной промышленности N 21 от 8 июня 1998 г. для реализации требований § 12 Правил безопасности в угольных шахтах в части экспертизы программных средств, используемых для решения инженерных задач по вопросам противоаварийной защиты угольных предприятий (в том числе проектирование пожарно-оросительного водоснабжения шахт) на соответствие нормативным актам, создан постоянно действующий Экспертный совет при РосНИИГД (г. Кемерово).

4.1.4. Экспертиза программных средств, затрагивающих вопросы, связанные с проектированием системы пожарно-оросительного водоснабжения шахт, проводится в соответствии с "Положением об экспертизе программных средств, используемых для решения задач противоаварийной защиты угольных предприятий и ведения технической документации на электронно-вычислительных машинах (ЭВМ)" (утвержденным начальником ЦШ ВГСЧ угольной промышленности 08.06.98).

4.1.5. На экспертизу представляются следующие материалы:

- дискеты с программным средством и подробной инструкцией по его установке на компьютер;

- инструкция по эксплуатации программного средства;

- характеристика программного средства, включающая его назначение и область применения, порядок подготовки и ввода исходных данных, выводимые результаты, формулы, уравнения, на основе которых оно работает, со ссылками на источники и т.д.;

- информация о топологии водопроводных сетей, которая позволяет рассчитывать программное средство;

- информация об ограничениях, накладываемых на исходные данные.

4.1.6. Положительное заключение Экспертного совета является обязательным документом и служит основанием для проведения работ по внедрению программных средств, затрагивающих вопросы пожарно-оросительного водоснабжения шахт.

4.2. Требования к программам гидравлического расчета

сети пожарно-оросительного водоснабжения шахты

4.2.1. Задача проектирования и расчета комплекса подающих и распределяющих воду сооружений системы пожарно-оросительного водоснабжения может быть сформулирована как отыскание такого комплекса и таких численных характеристик составляющих его элементов (водопитателей, водоводов, сетей и емкостей), которые обеспечивают наименьшую величину приведенных затрат на его строительство и эксплуатацию при обязательном соблюдении следующих технических требований:

- подача к местам потребления требуемого количества воды и обеспечение в местах ее отбора требуемых напоров в сети;

- обеспечение требуемой надежности системы;

- необходимость использования стандартных изделий при устройстве сетей, водоводов (труб), водопитателей (насосов) и т.д.

4.2.2. Параметры проектируемого пожарно-оросительного трубопровода регламентируются в разделах настоящего руководства.

4.2.3. Для сети шахтного пожарно-оросительного трубопровода проводится серия поверочных расчетов на случай подачи нормируемого расхода воды на пожаротушение к каждому из ее участков при одновременном потреблении половины расхода воды на технологические нужды.

4.2.4. В результате гидравлического расчета комплекса по каждому из сравниваемых вариантов должны быть определены диаметры всех линий (водоводов и сетей), выбраны типы и мощности насосов, места расположения резервуаров и редуцирующих устройств, назначены режимы работы всего комплекса так, чтобы он обладал наибольшей экономичностью при соблюдении всех перечисленных выше технических требований.

4.2.5. Характерной особенностью гидравлического комплекса систем пожарно-оросительного водоснабжения является то, что его элементы (водопитатели, транспортирующие воду линии) неразрывно связаны между собой в каждый момент их работы. Кроме того, работа всего комплекса неразрывно связана с характером, режимом и месторасположением пожарного водоотбора. Любые изменения, касающиеся пожарного водоотбора (который является доминирующим в сети ПОТ шахты), или изменения в системе транспортирующих воду линий (авария или выключение отдельных участков) влекут за собой перераспределение потоков воды в сети, изменение напоров и соответственно вызывают изменения в режиме работы водопитателей.

Поэтому одним из основных требований к программам, связанным с проектированием системы пожарно-оросительного водоснабжения, является анализ совместной работы ее элементов.

4.2.6. Программа гидравлического расчета пожарно-оросительного трубопровода шахт должна позволять проводить точный гидравлический расчет параметров не только разветвленных, но и закольцованных трубопроводных сетей, водоснабжение которых осуществляется от нескольких источников, работающих в общую сеть, при одновременном потреблении воды на пожаротушение и на технологические нужды.

Расчеты должны проводиться для статического и динамического режимов работы сети пожарно-оросительного трубопровода.

4.2.7. В качестве источников водоснабжения в программах следует принимать:

- резервуары на поверхности шахты (гравитационные источники);

- насосные станции.

Программа гидравлического расчета должна также учитывать специфику работы подземных повысительных насосных станций.

4.2.8. Программа гидравлического расчета должна иметь файл данных, в котором должны быть приведены основные технические характеристики наиболее часто применяемых для водоснабжения центробежных насосов и гидравлических редукторов.

В программе должна быть предусмотрена возможность расширенных пользователем данного файла.

4.2.9. В программе гидравлического расчета рекомендуется предусматривать имитацию закрытия задвижек на трубопроводе при моделировании гидравлических процессов в сети.

4.2.10. Результаты проведенного гидравлического расчета должны заноситься в итоговую таблицу, форма которой приведена в разделе 3 настоящего руководства (таблица 3.6).

Результаты могут заноситься в таблицу в автоматическом режиме либо в ручную, но независимо от этого в приложении к проекту должны приводиться полные распечатки машинного счета для следующих горных выработок шахт:

- устьев наклонных стволов, выходящих на поверхность;

- выработок, оборудованных ленточными конвейерами;

- очистных забоев;

- наиболее удаленных от источников водоснабжения горных выработок.

В распечатках должен быть указан способ подачи воды в шахту для каждого расчетного случая.

Литература

1. Правила безопасности в угольных шахтах. РД 05-94-95. М., 1995.

2. Правила безопасности в угольных шахтах. Книга 2. Инструкции к Правилам безопасности в угольных шахтах. М., 1996.

3. Правила безопасности в угольных шахтах. Книга 3. Инструкции по борьбе с пылью и пылевзрывозащите к Правилам безопасности в угольных шахтах. М., 1997.

4. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой СССР. М.: Стройиздат, 1985.

5. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР. М.: ЦНТП, 1986.

6. Перечень категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон зданий и сооружений поверхности шахт и разрезов, обогатительных и брикетных фабрик. М.: Минтопэнерго РФ, 1993.

7. НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. М.: ГУГПС, 1995.

8. Инструкция по проектированию зданий и сооружений со взрывоопасным характером производства и пожарной защиты поверхности шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик угольной промышленности. М.: Минтопэнерго РФ, 1994.

9. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-93. М., 1994.

10. СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений / Госстрой СССР. М.: ЦНТП, 1985.

11. НПБ 110-96. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара. М.: ГУГПС, 1996.

12. ВНТП 4-92. Временные нормы технологического проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик. Книга 2 / Минтопэнерго РФ. М., 1992.

13. СНиП 2.11.06-91. Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования / Госстрой СССР. М.: ЦНТП, 1991.

14. ВНТП 36-84. Временные нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт / Минуглепром СССР. М., 1985.

15. ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

Утверждена

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 22 июня 2000 г. N 37

Срок введения в действие -

1 ноября 2000 года

Инструкция

по разработке проекта

противопожарной защиты угольной шахты

РД 05-365-00

Разработана и внесена Управлением по надзору в угольной промышленности.

Предисловие

1. "Инструкция по разработке проекта противопожарной защиты угольной шахты" разработана с целью реализации требований "Правил безопасности в угольных шахтах" в части разработки проектов (разделов) противопожарной защиты для угольных шахт.

2. Соблюдение требований "Инструкции..." обязательно при проектировании противопожарной защиты проектируемых, строящихся, реконструируемых и действующих угольных шахт.

3. С вводом "Инструкции по разработке проекта противопожарной защиты угольной шахты" на территории Российской Федерации утрачивают силу "Рекомендации по применению средств противопожарной защиты на угольных шахтах". Донецк: Минуглепром СССР, 1978. 49 с.

1. Область применения

Настоящая "Инструкция..." является нормативным документом, который в соответствии с требованиями § 552 Правил безопасности в угольных шахтах устанавливает общие требования, структуру и содержание проекта (раздела) противопожарной защиты угольной шахты, выполняемого организацией (проектной группой акционерного общества, комбината, компании, шахты, самостоятельного предприятия и др.), имеющих соответствующую лицензию Госгортехнадзора России на данный вид деятельности.

Требования настоящего документа обязательны при разработке проектов (разделов) противопожарной защиты, выполняемых всеми проектными организациями и предприятиями угольной промышленности Российской Федерации.

2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие стандарты и руководящие документы:

1. Правила безопасности в угольных шахтах. РД 05-94-95. М., 1995.

2. Правила безопасности в угольных шахтах. Книга 2. Инструкции. М., 1996.

3. Перечень категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон зданий и сооружений поверхности шахт и разрезов, обогатительных и брикетных фабрик. М.: Минтопэнерго РФ, 1993.

4. НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. М.: ГУГПС, 1995.

5. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы / Госстрой СССР, 1991.

6. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой СССР. М.: Стройиздат, 1985.

7. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР. М.: ЦНТП, 1986.

8. Инструкция по проектированию зданий и сооружений со взрывоопасным характером производства и пожарной защиты поверхности шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик угольной промышленности. М.: Минтопэнерго РФ, 1994.

9. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-93. М., 1994.

10. СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений / Госстрой СССР. М.: ЦНТП, 1985.

11. ВСН-25-09.68-85. Правила производства приемки работ. Установки охранной и охранно-пожарной сигнализации / Минприбор СССР. М., 1985.

12. НПБ 110-96. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара. М.: ГУГПС, 1996.

13. СНиП 2.11.06-91. Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования / Госстрой СССР. М.: ЦНТП, 1991.

14. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы / Госстрой России. М., 1994.

15. ВНТП 36-84. Временные нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт / Минуглепром СССР. М., 1985.

16. СНиП 2.05.07-91. Промышленный транспорт / Госстрой СССР. М.: АПП ЦИТП, 1992.

17. СНиП 2.09.02-85. Производственные здания / Госстрой СССР. М.: ЦНТП, 1986.

18. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий / Госстрой СССР. М.: ЦНТП, 1986.

19. Инструкция по проектированию пожарно-оросительного водоснабжения шахт.

20. Правила проведения экспертизы промышленной безопасности проектов противопожарной защиты угольных шахт, производств и объектов угольной промышленности (ПБ 05-351-00).

3. Общие положения

3.1. Проект противопожарной защиты (в дальнейшем - проект ППЗ) угольных шахт является основным документом, регламентирующим выполнение противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения пожаров в горных выработках или эффективную их ликвидацию и локализацию.

3.2. При разработке проектов для строительства новых и реконструкции действующих и закрывающихся шахт проект ППЗ в соответствии с требованиями "Правил безопасности в угольных шахтах" (в дальнейшем - ПБ) должен включаться как раздел в общий проект. Прием в эксплуатацию новых шахт, горизонтов, участков и блоков, в которых не выполнены в полной мере противопожарные мероприятия, запрещается.

3.3. Для всех шахт, находящихся в эксплуатации, проект ППЗ должен выполняться отдельным проектом.

3.4. При изменениях, возникающих в процессе эксплуатации поверхностного комплекса или горного хозяйства, не предусмотренных действующим проектом, в него необходимо вносить соответствующие изменения и утверждать в установленном порядке. Перед очередным прохождением экспертизы, но не реже одного раза в 5 лет, проект подлежит корректировке проектной организацией или группой, имеющей лицензию на этот вид деятельности.

3.5. В соответствии с требованиями § 552 ПБ проекты (разделы) противопожарной защиты шахт должны проходить экспертизу в институтах по безопасности работ (РосНИИГД) не реже одного раза в три года. Форма экспертного заключения приведена в "Правилах проведения экспертизы проектов противопожарной защиты шахт".

3.6. Проект (раздел) "Противопожарная защита" должен согласовываться с территориальными органами государственной противопожарной службы, ВГСЧ, ГТО Госгортехнадзора России и утверждаться директором (генеральным директором) шахты после прохождения экспертизы в институте по безопасности работ и наличии положительного заключения. Форма титульного листа проекта ППЗ приведена в Приложении 1.

На действующих шахтах, в случае отступления от проектных решений, должен быть график на выполнение работ по их ликвидации, согласованной с вышеуказанными организациями.

3.7. Держателями утвержденных проектов ППЗ являются шахта и проектная организация соответственно первого и второго экземпляров.

4. Структура проекта ППЗ угольных шахт

4.1. В состав проекта ППЗ шахты должны входить:

- пояснительная записка;

- графическая документация.

4.2. Пояснительная записка проекта ППЗ должна содержать следующие разделы:

- краткая характеристика шахты;

- противопожарная защита надшахтных зданий, сооружений и шахтных стволов;

- система подземного пожарного водоснабжения;

- централизованный контроль за давлением воды в пожарно-оросительном трубопроводе;

- противопожарная защита горных выработок;

- дополнительные требования к противопожарной защите шахт, разрабатывающих пласты угля, склонного к самовозгоранию;

- оборудование на шахте (группе шахт) тренировочного комплекса для обучения рабочих пользованию первичными средствами пожаротушения и индивидуальной защиты.

4.3. К пояснительной записке проекта ППЗ должна быть приложена следующая графическая документация:

- план поверхности шахты;

- план промплощадки с нанесенной на ней схемой водоснабжения, пожарных водоемов, насосных станций, склада противопожарных материалов и подъездными путями к нему;

- планы промплощадок удаленных от основной промплощадки стволов, уклонов, бремсбергов, шурфов;

- схемы противопожарной защиты устьев шахтных стволов, шахтных копров, эстакад и других поверхностных сооружений с водоразбрызгивающими дренчерными установками;

- схемы размещения пожарных ляд в устьях стволов;

- схемы устройства насосных станций и пожарных водоемов;

- схемы вертикальных разрезов стволов, по которым проложен пожарный трубопровод, с указанием мест размещения редукционных узлов;

- схемы электроснабжения насосных станций со схемами управления и автоматизации (при условии их применения);

- конструкция пожарных резервуаров;

- структурная схема пожарной сигнализации и оповещения на поверхности шахты;

- расчетная схема пожарного трубопровода на поверхности шахты;

- план горных выработок околоствольных дворов с указанием мест размещения пожарного оборудования и склада противопожарных материалов;

- схема вентиляции с нанесенной на ней схемой пожарно-оросительного трубопровода и обозначением фактических значений расходов и давления воды, запорных и регулирующих гидравлических устройств, пожарных дверей и арок, мест размещения и количества ручных, стационарных и передвижных огнетушителей, автоматических пожарных установок и сигнализирующих манометров. На схемах должна быть указана степень огнестойкости крепи, места размещения приводных станций ленточных конвейеров, а также направление движения свежей и отработанной вентиляционной струи воздуха. Если шахта имеет сложную сеть горных выработок, допускается изображение отдельных элементов противопожарной защиты по частям на выкопировках из схемы или в виде специальных схем (схема водоотлива, схема распределения по шахте огнестойкой крепи, схема внутришахтного воздухопровода и т.д.);

- схемы устройства узлов редуцирования и переключающих устройств;

- чертежи противопожарных дверей для горизонтальных и наклонных выработок, изоляционных перемычек и арок;

- расчетная схема пожарно-оросительного трубопровода;

- элементы прокладки (подвески) ПОТ по выработкам;

- устройство водосборников и их вертикальный разрез;

- схемы привязки установок автоматического пожаротушения к конкретным объектам.

5. Требования к содержанию пояснительной

записки проекта

5.1. Краткая характеристика шахты

Раздел должен содержать следующие пункты:

- полное наименование предприятия;

- месторасположение шахты;

- сведения об обслуживающих шахту подразделениях ВГСЧ и государственной противопожарной службы;

- границы и размеры шахтного поля;

- количество рабочих пластов и их характеристика;

- категория шахты по газу, опасность по пыли и наличие пластов угля, склонного к самовозгоранию;

- расположение стволов в пределах шахтного поля;

- системы разработки;

- схема и способ проветривания шахты;

- способы выемки, доставки и откатки угля;

- способ проведения горных выработок и доставки материалов, оборудования;

- типы крепи горных выработок;

- характеристика водоотлива.

Этот раздел должен быть составлен в соответствии с методикой, изложенной в Приложении 2.

5.2. Противопожарная защита надшахтных зданий, сооружений и шахтных стволов

Раздел должен содержать:

- сведения о независимых источниках, питающих водой резервуары на поверхности шахты, в том числе и естественных водоемах;

- фактические данные о пожарных резервуарах для хранения пожарного запаса воды;

- технические характеристики противопожарных насосных станций;

- сведения о противопожарной защите надшахтных зданий и сооружений;

- сведения о поверхностном пожарном водопроводе;

- сведения о специальных мерах по противопожарной защите вертикальных стволов;

- сведения о наличии средств и состоянии противопожарной защиты шахтных копров, в том числе башенных;

- сведения о месте расположения и комплектации поверхностного склада пожарного оборудования и материалов;

- сведения о количестве и месторасположении первичных средств пожаротушения в надшахтных зданиях и сооружениях;

- о специальных устройствах и последовательности их использования для подачи воды в шахту (из шахты) по водоотливным ставам;

- о пожарной защите значительно удаленных от промплощадки шахты шурфов и вентиляционных стволов (пожарные водяные завесы, резервуары с запасом воды на пожаротушение, пожарные насосы, подающий водопровод и т.п.).

В пункте "Фактические данные о пожарных резервуарах для хранения пожарного запаса воды" указывается количество и конструкция их, объем, сейсмостойкость, удаленность от шахтных стволов, назначение резервуаров - специально для пожарных целей или объединенные для хранения воды, используемой на производственные, хозяйственно-питьевые и пожарные нужды.

В пункте "Технические характеристики противопожарных насосных станций" указывается количество и тип пожарных насосов, производительность и напор, режим их работы в соответствии с требованиями п. 19 "Инструкции по противопожарной защите угольных шахт" к § 553 ПБ и схемы подачи воды в систему пожарного водоснабжения.

В пункте "Сведения о противопожарной защите надшахтных зданий и сооружений" приводится их классификация по степени огнестойкости в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85 и категориях зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-95 с определением необходимого расхода воды на внутреннее пожаротушение согласно требованиям ПБ, СНиП 2.04.01-85 и СНиП 2.04.02-84, производится расстановка автоматических средств обнаружения пожара и пожаротушения.

Представление сведений по данному пункту производится в соответствии с методикой, изложенной в Приложении 3.

В пункте "Сведения о поверхностном пожарном водопроводе" приводится фактическая схема разводки пожарного водопровода на поверхности шахты с нанесением на ней диаметра труб, размещения гидравлической арматуры - гидрантов, пожарных кранов, задвижек, протяженность ветвей водовода, прокладываемого к отдельным зданиям и сооружениям на поверхности шахты. Расчет параметров системы пожарного водоснабжения поверхностных сооружений шахт должен соответствовать требованиям СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85.

Методика расчета параметров системы пожарного водоснабжения зданий и сооружений на поверхности шахты изложена в Приложении 4.

В пункте "Сведения о специальных мерах по противопожарной защите вертикальных стволов" приводятся данные кольцевых водяных завес, пожарных ляд.

Расчет параметров противопожарной защиты вертикальных стволов выполняется в соответствии с требованиями п. 21 "Инструкции..." к § 553 ПБ. Разработка мероприятий противопожарной защиты выполняется в соответствии с рекомендациями Приложения 5.

В пункте "Сведения о наличии средств и состоянии противопожарной защиты шахтных копров" (в том числе башенных) руководствоваться требованиями "Инструкции..." к § 553 ПБ.

Разработка мероприятий по противопожарной защите шахтных копров выполняется в соответствии с рекомендациями Приложения 5.

В пункте "Сведения о количестве и местоположении первичных средств пожаротушения в надшахтных зданиях и сооружениях" приводятся расчет количества и схема расстановки первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, противопожарные щиты с инструментом) в надшахтных зданиях и сооружениях согласно с требованиями ПБ и "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" (ППБ-01-93).

Содержание остальных пунктов полностью раскрывается их названием, и дополнительного разъяснения не требуется.

5.3. Система подземного пожарного водоснабжения

Раздел должен содержать следующие пункты:

- источники подземного пожарно-оросительного водоснабжения;

- разводка, прокладка и крепление пожарно-оросительного трубопровода в шахте;

- размещение запорной, водоразборной и регулирующей арматуры на пожарно-оросительном трубопроводе шахты;

- устройство и порядок работы подземных повысительных насосных станций;

- расчет расхода воды на технологические нужды в шахте;

- гидравлический расчет подземного пожарно-оросительного трубопровода;

- мероприятия по оперативному введению в действие системы пожарно-оросительного водоснабжения при пожаре.

В пункте "Источники подземного пожарно-оросительного водоснабжения" приводятся данные об основных и резервных источниках подземного водоснабжения, а также о качестве воды, используемой для пожаротушения. Составляется схема подачи воды в шахту. Источники подземного пожарного водоснабжения должны отвечать требованиям п. п. 8, 13, 28 "Инструкции..." к § 553 ПБ. Требования к выбору источников пожарного водоснабжения приведены в Приложении 6.

В данном пункте указывается также возможность использования в качестве резерва пожарного водоснабжения водоотливных магистралей, воздухо- и пульпопроводов, месторасположение и устройство переключающих узлов для подсоединения к сети пожарно-оросительного трубопровода.

Устройство переключающих узлов для подачи воды в став пожарно-оросительного трубопровода от резервных трубопроводов представлено в Приложении 7.

В пункте "Разводка, прокладка и крепление пожарно-оросительного трубопровода в шахте" составляется схема прокладки пожарно-оросительного трубопровода по стволам, околоствольным дворам, магистральным и участковым выработкам шахты. Представляются данные по размещению и креплению трубопроводов в горных выработках, предусматриваются мероприятия по защите трубопроводов от коррозии.

Рекомендации по размещению пожарно-оросительных трубопроводов в выработках шахт изложены в Приложении 8.

В пункте "Размещение запорной, водоразборной и регулирующей арматуры на пожарно-оросительном трубопроводе шахты" описывается оборудование пожарно-оросительного трубопровода пожарными кранами и задвижками в соответствии с требованиями п. п. 34, 35 "Инструкции..." к § 553 ПБ. Для запорной арматуры назначается величина рабочего давления. Указываются точные места размещения редукционных узлов, приводятся схемы их устройства, тип и технические характеристики применяемых редукционных клапанов (гидроредукторов). Дополнительные сведения об условиях применения схем водоснабжения с узлами редуцирования и требованиях к местам установки узлов приведены в Приложении 9.

В пункте "Устройство и порядок работы подземных повысительных насосных станций" указывается размещение подземных повысительных насосных станций в горных выработках шахты, описывается их устройство и электроснабжение, способ управления насосами, приводятся типы и характеристики используемых насосов.

В пункте "Расчет расхода воды на технологические нужды в шахте" проводится расчет в соответствии с требованиями, изложенными в "Инструкциях по борьбе с пылью и пылевзрывозащите к Правилам безопасности в угольных шахтах".

В пункте "Гидравлический расчет подземного пожарно-оросительного трубопровода" составляется топологическая расчетная схема для расчета сети подземного пожарно-оросительного трубопровода в шахте с указанием длин и диаметров участков трубопровода, геодезических отметок узловых точек, мест расположения источников водоснабжения, редукционных узлов и насосных станций. Узловые и конечные точки сети нумеруются.

Гидравлический расчет выполняется для всех узловых и конечных точек сети. Результаты расчета оформляют в виде таблиц.

Методика расчета системы пожарно-оросительного водоснабжения приведена в Приложении 10. Здесь же выполняется гидравлический расчет на пропуск воды на пожаротушение по резервным трубопроводам. Форма таблицы, составляемой по результатам гидравлического расчета, приведена в Приложении 11. Используя результаты гидравлического расчета, выполняется расчет толщины стенок водопроводных труб по методике, изложенной в ВНТП 36-84.

В пункте "Мероприятия по оперативному введению в действие системы пожарно-оросительного водоснабжения при пожаре" обобщаются результаты проведенного гидравлического расчета пожарно-оросительной сети шахты, и на основании данных, приведенных в итоговой таблице (Приложение 11), составляются необходимые мероприятия по подаче воды на пожаротушение в горные выработки шахты, в которых перечисляется, в какие выработки шахты вода подается самотеком, в какие - под напором от противопожарных насосных на поверхности шахты или с помощью подземных повысительных насосных станций и т.д.

5.4. Централизованный контроль за давлением воды в пожарно-оросительном трубопроводе шахты

Раздел должен содержать:

- определение точек контроля за давлением воды в пожарно-оросительном трубопроводе;

- выбор средств контроля за давлением воды в пожарно-оросительном трубопроводе (тип, предел измерения);

- сведения об использовании контактного устройства средств контроля за давлением (централизованный контроль, блокировка работы оборудования и т.п.);

- сведения о месте и способе представления информации централизованного контроля за давлением воды в трубопроводе;

- сведения о минимальной уставке каждого прибора контроля за давлением воды.

В графической части на схеме пожарно-оросительного трубопровода должны быть указаны места установки средств за контролем давления воды в трубопроводе и минимальная уставка, при которой срабатывают сигнализирующие контакты, а также функции, выполняемые прибором: "ц" - централизованный контроль", "б" - блокировка работы ленточного конвейера, "цб" - централизованный контроль и блокировка.

Требования к системе централизованного контроля за давлением воды в пожарно-оросительном трубопроводе приведены в Приложении 12.

5.5. Противопожарная защита горных выработок

Раздел должен содержать следующие пункты:

- фактическая степень огнестойкости и группа горючести крепи горных выработок;

- способы и средства обнаружения экзогенных пожаров;

- способы и средства оповещения горнорабочих о пожаре в шахте;

- мероприятия по безопасному выходу людей из шахты;

- размещение первичных средств пожаротушения, пожарных дверей, арок;

- размещение автоматических средств пожаротушения в выработках шахты;

- расчет гидравлических параметров установок автоматического пожаротушения;

- профилактика экзогенных пожаров в шахте;

- сведения об уровне взрывозащиты применяемого на шахте электрооборудования и о принятых электрических проводках (на соответствие требованиям ПБ);

- подземный склад пожарного оборудования и материалов;

- степень пожарной опасности подземных объектов шахты;

- технические решения по подаче заиловочного материала в шахту.

В пункте "Фактическая степень огнестойкости крепи горных выработок шахты" указывается фактическая степень огнестойкости и группа горючести крепи горных выработок шахты в зависимости от их функционального назначения в соответствии с классификацией, изложенной в п. 49 "Инструкции..." к § 553 ПБ.

В пункте "Способы и средства обнаружения экзогенных пожаров" указываются принятые на шахте способы и средства обнаружения начальных стадий подземных экзогенных пожаров. Рекомендуемые способы и средства обнаружения подземных экзогенных пожаров изложены в Приложении 13.

В пункте "Способы и средства оповещения горнорабочих о пожаре в шахте" излагаются существующие на шахте способы и средства оповещения о пожаре. Краткая характеристика существующих способов и средств оповещения о пожаре, которые могут быть использованы в горнотехнических условиях рассматриваемой шахты, приведена в Приложении 14.

В пункте "Мероприятия по безопасному выходу людей из шахты" должны быть отражены требования § 16 ПБ о разработке плана ликвидации аварий (ПЛА) на соответствующий период, в котором предусмотрены меры при обнаружении аварии, осуществляемые немедленно и обеспечивающие: спасение застигнутых аварией людей и ликвидацию аварии в начальной стадии и предупреждение ее развития. Приводится перечень основных запасных выходов шахты, их оборудование в зависимости от угла наклона, размещение и тип указателей в горных выработках по пути следования к запасным выходам. При наличии отдаленных мест работы, выход из которых при авариях в безопасное место не обеспечивается временем защитного действия самоспасателя, согласно требованиям § 21 ПБ с разрешения округа госгортехнадзора должны быть организованы пункты переключения (не более одного на пути следования) или установлены групповые передвижные или стационарные средства самоспасения, расположение которых согласовывается с ВГСЧ (количество самоспасателей или средств самоспасения определяется расчетом).

В пункте "Размещение первичных средств пожаротушения, пожарных дверей и арок" производится расстановка необходимого количества первичных средств пожаротушения, пожарных дверей, пожарных арок в горных выработках шахты в зависимости от функционального назначения этих выработок и наличия ленточных конвейеров в них в соответствии п. п. 42 - 48 "Инструкции..." к § 553 ПБ. Эти сведения должны быть представлены на плане горных работ (схеме) с указанием мест расстановки и их количества.

В пункте "Размещение стационарных установок пожаротушения, приводимых в действие автоматически" необходимо указать места, тип и количество существующих и проектируемых установок автоматического пожаротушения, допущенных к применению в шахте.

По каждой установке автоматического пожаротушения должен быть представлен расчет гидравлических параметров ее работы исходя из горнотехнических условий применения.

Размещение установок автоматического пожаротушения выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 15 .

В пункте "Профилактика экзогенных пожаров в шахте" излагаются мероприятия по профилактике экзогенных пожаров в горных выработках шахты в соответствии с требованиями § 570 - 577 ПБ.

В пункте "Подземный склад пожарного оборудования и материалов" указывается месторасположение и комплектация подземного склада противопожарного оборудования и материалов в соответствии с требованиями п. 52 "Инструкции..." к § 553 ПБ.

Пункт "Технические решения по подаче заиловочного материала в шахту" выполняется в соответствии с Приложением 16.

5.6. Дополнительные требования к противопожарной защите шахт, разрабатывающих пласты угля, склонного к самовозгоранию

Данный раздел проекта ППЗ должен содержать сведения:

- о склонности шахтопластов к самовозгоранию и длительности его инкубационного периода (определяются по методике РосНИИГД);

- о склонности к самовозгоранию материалов, применяемых для закладочных работ (при управлении кровлей закладкой выработанного пространства);

- о горючести материалов, используемых при изоляции пожаров и при засыпке: провалов на поверхности, образующихся в процессе отработки пластов подземным способом; выемок от разрезов; неиспользуемых выработок, выходящих на поверхность;

- о типах взрывоустойчивых перемычек, об объемах и местах хранения материалов, используемых для их возведения (для газовых шахт);

- о технологических схемах защиты от самовозгорания угля с указанием количества и вида технических средств и материалов, используемых для профилактики и тушения эндогенных пожаров, а также о местах их хранения и способах доставки к местам применения (в соответствии с бассейновыми "Инструкциями по предупреждению и тушению подземных эндогенных пожаров").

В пункте "Мероприятия по организации контроля за ранними признаками самовозгорания угля" указываются сведения по организации в соответствии с требованиями § 567 ПБ непрерывного автоматического контроля за ранними признаками самовозгорания угля с помощью специальной аппаратуры или определения содержания СО (оксид углерода) индикаторными трубками, а также регистрации уровня фонового содержания CO и H2 (водород) на всех участках, разрабатывающих пласты, склонные к самовозгоранию.

Приложение 1

(обязательное)

Форма титульного листа проекта ППЗ шахты

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Производственное объединение <*>

Шахта

СОГЛАСОВАНО:                                  УТВЕРЖДАЮ:

Командир подразделения                        Генеральный директор

ОВГСО (обслуживающего                         (Директор) шахты

данную шахту)

___________  ____________                ___________  ____________

(подпись)   (расшифровка                 (подпись)   (расшифровка

подписи)                                 подписи)

(место печати) (дата)                    (место печати) (дата)

Начальник ГТО Госгортехнадзора РФ

(контролирующего данную шахту)

___________  ____________

(подпись)   (расшифровка

подписи)

(место печати) (дата)

Начальник ППЧ (района, города)

(обслуживающего данную шахту)

___________  ____________

(подпись)   (расшифровка

подписи)

(место печати) (дата)

ПРОЕКТ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ШАХТЫ

(город, год)

--------------------------------

<*> В  случае,  если  шахта  не  входит   в   производственное

объединение - то не заполняется.

Приложение 2

(справочное)

Методика

составления раздела

"Краткая характеристика шахты"

Этот раздел проекта должен давать характеристику шахты как объекта противопожарной защиты, поэтому в ней должен быть приведен минимум необходимых сведений для оценки шахты с точки зрения пожарной опасности, возможностей локализации пожаров, организации и технических средств тушения их в ранней стадии и т.п.

В сведениях об обслуживающих шахту подразделениях ВГСЧ и противопожарной службы должны быть указаны их полное наименование, места дислокации и их удаленность от центральной промплощадки шахты.

Данные о пластах, разрабатываемых шахтой, удобнее всего представлять в виде таблицы 2.1.

Таблица 2.1

Данные о пластах

| Индекс и название пласта | Мощность, м | Угол падения, град. | Глубина разработки, м | Склонность угля к само- возгоранию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В таблицу должны быть внесены не только те пласты, на которых ведутся очистные работы, но и те, по которым пройдены какие-либо выработки, а также те, которые еще не вскрыты горными работами, но относятся к запасам шахты. Эти особенности должны быть отмечены в графе "Примечания". Если на пласте не ведутся очистные работы, то в графе "Глубина разработки" указывается максимальная глубина, на которой находятся горные выработки.

Характеризуя расположение стволов в пределах шахтного поля, требуется указать, какие из них используются для спуска материалов, какой из стволов является главным, удаленность стволов от главного, какими подъемами оборудованы стволы (клетевыми, скиповыми), глубина стволов (для наклонных - длина), имеют ли они подъездные рельсовые пути для доставки материалов с поверхности.

Необходимо указать, какие системы разработки применяются в шахте. Для пластов угля, склонного к самовозгоранию, системы разработки должны быть описаны подробно, с характеристикой схем проветривания очистных участков.

В описании схемы проветривания должны быть указаны величины внутренних и внешних утечек воздуха, типы вентиляторов главного проветривания, величины их депрессий и расход воздуха. Необходимо указать, на каких стволах установлены вентиляторы.

Характеризуя способы выемки и транспортирования угля, особое внимание следует уделять выработкам, оснащенным ленточными конвейерами. Их характеристики рекомендуется свести в таблицу 2.2.

Таблица 2.2

Выработки, оснащенные ленточными конвейерами

| Наимено- вание выработки | Длина, м | Угол наклона, град. | Типы конвейеров, количество | Тип лент | Проветривание (свежая, исхо- дящая струя, направление) | Вид крепи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристика водоотлива должна содержать наиболее подробные сведения, так как он, как правило, является резервом системы пожарно-оросительного водоснабжения. Должно быть описано расположение водоотливных установок, указаны типы и характеристики насосов, по каким стволам проложены водоотливные ставы, диаметры трубопроводов, расположение и емкость водосборников в шахте, расположение и емкость отстойников (очистных сооружений) на поверхности, наличие и характеристика водоотливных трубопроводов в подземных выработках. Так как система водоотлива, как правило, работает в единстве с системой пожарно-оросительного водоснабжения, то необходимо дать описание расположения и конструктивного исполнения всех узлов (мест) переключения подачи воды из одной системы в другую.

Приложение 3

(справочное)

Методика

составления пункта

"Сведения о противопожарной

защите надшахтных зданий и сооружений"

Для каждого здания и сооружения на поверхности шахты, отнесенного в соответствии с "Перечнем категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон зданий и сооружений поверхности шахт и разрезов, обогатительных и брикетных фабрик" (М.: Минтопэнерго, 1993) к определенной категории производства, должны быть установлены группа горючести, минимальный предел огнестойкости, определена степень огнестойкости по СНиП 2.01.02-85 и произведено размещение первичных средств пожаротушения.

На шахтах копры и надшахтные здания при стволах, штольнях и шурфах, а также здания и вентиляционные каналы главных и вспомогательных вентиляторных установок, калориферные каналы и сооружения их со стволами, шурфами, штольнями на 10 м в каждую сторону должны быть сооружены из негорючих материалов.

Двери (ляды), отделяющие надшахтное здание от ствола, шурфа, штольни, а также в надшахтных зданиях или переходах из них в другие здания и сооружения должны быть выполнены из негорючих материалов.

Нормируемая степень огнестойкости производственных зданий и сооружений в зависимости от категории производства и количества этажей в соответствии с требованиями СНиП 2.09.02-85 приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Степень огнестойкости в зависимости

от категории производства и количества этажей

┌──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐

│Категория производства│    Допустимое     │       Степень       │

│                      │ количество этажей │огнестойкости зданий │

├──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤

│А и Б                 │6                  │I, II                │

├──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤

│В                     │6                  │I, II                │

│                      │3                  │III                  │

│                      │2                  │IV                   │

│                      │1                  │V                    │

├──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤

│Г                     │10                 │I, II                │

│                      │3                  │III                  │

│                      │2                  │IV                   │

├──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤

│Д                     │10                 │I, II                │

│                      │3                  │III                  │

│                      │2                  │IV                   │

│                      │2                  │V                    │

└──────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘

Примерные конструктивные характеристики зданий в зависимости от их степени огнестойкости в соответствии со СНиП 2.01.02-85 приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Примерные конструктивные характеристики

зданий в зависимости от их степени огнестойкости

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│Степень  │            Конструктивные характеристики             │

│огнестой-│                                                      │

│кости    │                                                      │

├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│I        │Здания с несущими и ограждающими конструкциями        │

│         │из естественных или искусственных каменных материалов,│

│         │бетона или железобетона с применением листовых        │

│         │и плитных негорючих материалов                        │

│         │                                                      │

│II       │То же. В покрытиях зданий допускается применять       │

│         │незащищенные стальные конструкции                     │

│         │                                                      │

│III      │Здания с несущими и ограждающими конструкциями        │

│         │из естественных или искусственных каменных материалов,│

│         │бетона или железобетона. Для перекрытий допускается   │

│         │использование деревянных конструкций, защищенных      │

│         │штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также     │

│         │плитными материалами. К элементам покрытий            │

│         │не предъявляются требования по пределам огнестойкости │

│         │и пределам распространения огня, при этом элементы    │

│         │чердачного покрытия из древесины подвергаются         │

│         │огнезащитной обработке                                │

│         │                                                      │

│IIIа     │Здания преимущественно с каркасной конструктивной     │

│         │схемой. Элементы каркаса - из стальных незащищенных   │

│         │конструкций. Ограждающие конструкции - из стальных    │

│         │профилированных листов или других негорючих листовых  │

│         │материалов с трудногорючим утеплителем                │

│         │                                                      │

│IIIб     │Здания преимущественно одноэтажные с каркасной        │

│         │конструктивной схемой. Элементы каркаса - из цельной  │

│         │или клееной древесины, подвергнутой огнезащитной      │

│         │обработке, обеспечивающей требуемый предел            │

│         │распространения огня. Ограждающие конструкции -       │

│         │из панелей или поэлементной сборки, выполненные       │

│         │с применением древесины или материалов на ее основе.  │

│         │Древесина и другие горючие материалы ограждающих      │

│         │конструкций должны быть подвергнуты огнезащитной      │

│         │обработке или защищены от воздействия огня и высоких  │

│         │температур таким образом, чтобы обеспечить требуемый  │

│         │предел распространения огня                           │

│         │                                                      │

│IV       │Здания с несущими и ограждающими конструкциями        │

│         │из цельной или клееной древесины и других горючих     │

│         │или трудногорючих материалов, защищенных              │

│         │от воздействия огня и высоких температур штукатуркой  │

│         │или другими листовыми или плитными материалами.       │

│         │К элементам покрытий не предъявляются требования      │

│         │по пределам огнестойкости и пределам распространения  │

│         │огня, при этом элементы чердачного покрытия           │

│         │из древесины подвергаются огнезащитной обработке      │

│         │                                                      │

│IV       │Здания преимущественно одноэтажные с каркасной        │

│         │конструктивной схемой. Элементы каркаса - из стальных │

│         │незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции -   │

│         │из стальных профилированных листов или других         │

│         │негорючих материалов с горючим утеплителем            │

│         │                                                      │

│V        │Здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых  │

│         │не предъявляются требования по пределам огнестойкости │

│         │и пределам распространения огня                       │

└─────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

Противопожарное водоснабжение зданий и сооружений на поверхности шахты следует проектировать в соответствии с требованиями раздела 2 "Инструкции по противопожарной защите угольных шахт" к § 553 ПБ, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85 и "Инструкции по проектированию зданий и сооружений со взрывопожароопасным характером производства и пожарной защиты поверхности шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик угольной промышленности" (М.: Минтопэнерго, 1994).

Расчетные расходы и запас воды для целей пожаротушения зданий и сооружений на поверхности шахты должны обеспечиваться при максимально возможном потреблении воды на хозяйственно-бытовые и производственно-технологические нужды наземных и подземных потребителей.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий и сооружений шириной до 60 м (на один пожар) в соответствии со СНиП 2.04.02-84 определяются по таблице 3.3, а зданий и сооружений шириной более 60 м - по таблице 3.4.

Таблица 3.3

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение

(на один пожар)

| Степень огне- стой- кости | Катего- рия произ- водств | Расход воды, л/с, для зданий объемом, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | 3 - 5 | 5 - 20 | 20 - 50 | 60 - 200 | 200 - 400 | бо- лее 400 |
| I и II | Г, Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| I и II | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| III | Г, Д | 10 | 10 | 15 | 25 | - | - | - |
| III | В | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| IV и V | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| IV и V | В | 15 | 20 | 25 | 40 | - | - | - |

Таблица 3.4

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение

(на один пожар) для производственных зданий

шириной 60 м и более

| Сте- пень огне- стой- кости зданий | Кате- гория произ- водств | Расход воды, л/с, для зданий объемом, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | 51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 300 | 301 - 400 | 401 - 500 | 501 - 600 | 601 - 700 | бо- лее 700 |
| I и II | А, Б, В | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| I и II | Г и Д | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, должен учитываться дополнительный расход воды на внутреннее пожаротушение в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Необходимость устройства внутреннего водопровода в зданиях и сооружениях на поверхности шахты определяется требованиями "Инструкции..." к § 553 ПБ и СНиП 2.04.01-85.

Внутренний противопожарный водопровод не следует предусматривать в зданиях I и II степени огнестойкости из несгораемых материалов категорий Г и Д независимо от их объема и производственных зданиях III - V степени огнестойкости объемом до 5000 куб. м категорий Г, Д, а также в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв или распространение огня.

Расчетные расходы воды и число струй на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях высотой до 50 м в соответствии со СНиП 2.04.01-85 определяются по таблице 3.5.

Таблица 3.5

Число струй и минимальный расход

воды на одну струю на внутреннее пожаротушение

в производственных и складских зданиях высотой до 50 м

| Степень огне- стой- кости | Категория по пожарной опасности | Число струй и минимальный расход воды, л/с, на одну струю для зданий объемом, тыс. куб. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 0,5 до 5 | св. 5 до 50 | св. 50 до 200 | св. 200 до 400 | св. 400 до 800 |
| I и II | А, Б, В | 2 x 2,5 | 2 x 5 | 2 x 5 | 3 x 5 | 4 x 5 |
| III | В | 2 x 2,5 | 2 x 2,5 | 2 x 2,5 | - | - |
| III | Г, Д | - | 2 x 2,5 | 2 x 2,5 | - | - |
| IV и V | В | 2 x 2,5 | 2 x 5 | - | - | - |
| IV и V | Г, Д | - | 2 x 2,5 | - | - | - |

Если на промплощадке шахты расположен склад лесных материалов, расход воды на его пожаротушение определяется по СНиП 2.11.06-91.

Для пожаротушения зданий и сооружений, расположенных на промплощадке шахты, на сети наружного водопровода надлежит оборудовать пожарные гидранты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль дорог с твердым покрытием на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 см по дорогам с твердым покрытием.

Пожарную автоматику зданий и сооружений следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.09-84.

Пожарную сигнализацию, связь и громкоговорящее оповещение об аварии в зданиях и сооружениях на поверхности шахт следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.09-84, "Правил производства и приемки работ. Установки охранно-пожарной сигнализации", ВСН-25-09.68-85, и главы "Связь и сигнализация" ВНТП 4-92 (М.: Минтопэнерго, 1992).

Перечень производственных зданий и сооружений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, приведен в "Инструкции по проектированию зданий и сооружений со взрывопожароопасным характером производства и пожарной защиты поверхности шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик угольной промышленности" (М.: Минтопэнерго, 1994).

Все надшахтные здания и сооружения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, пожарными щитами и т.д.

Расстановка первичных средств пожаротушения в надшахтных зданиях нормируется требованиями "Инструкции..." к § 553 ПБ.

Расстановка первичных средств пожаротушения в остальных зданиях и сооружениях на поверхности шахты нормируется в приложении 3 к "Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации" (ППБ-01-93) и типовыми правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий.

Приложение 4

(справочное)

Методика

проведения поверочного расчета

системы пожарного водоснабжения зданий

и сооружений на поверхности шахты

Поверочный расчет системы пожарного водоснабжения проводится из условия возникновения одного возможного пожара на поверхности или в горных выработках шахты.

Поверочный расчет на подачу нормативного расхода воды на пожаротушение в соответствии с требованием СНиП 2.04.02-84 проводим для самого удаленного здания или сооружения промплощадки, требующего наибольшего расхода воды на пожаротушение (а если таких зданий несколько, то для каждого из них).

Нормативный расход   воды   Q     на  пожаротушение  зданий  и

тр

сооружений определяется по Приложению 3 настоящего  руководства  в

соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85.

Перед началом расчета  составляется  топологическая  расчетная

схема   с   указанием  длин  и  диаметров  участков  трубопровода,

геодезических отметок узловых точек,  мест  расположения  пожарных

гидрантов, источников водоснабжения и насосных станций.

Требуемая величина     напора     противопожарного      насоса

определяется:

2

Н   = Н     + К  x SUM ALQ  + Н ,

тр    норм    м               г

где:

Н     -  необходимый  напор в трубопроводе высокого давления у

норм

пожарного гидранта:

Н     = 28 + Т, (м),

норм

где:

Т - высота здания, обслуживаемого данным гидрантом;

28 - потери напора  в  гидранте,  пожарной  колонке,  рукавной

линии длиной 120 м, диаметром 66 мм и пожарном стволе, м;

2

SUM ALQ  - потери напора по длине трубопровода;

A - удельное сопротивление трубопровода, кв. с/м, определяется

по таблице 4.1;

L - длина участка трубопровода, м;

Q - расход воды, проходящий по участку, куб. м/с;

К  -  коэффициент,  учитывающий  потери  напора   на   местные

м

сопротивления, принимается равным 1,1 - 1,2;

Н  - геодезическая величина нагнетания насоса:

г

Н  = Z    - Z ,

г    пож    н

где:

Z    - геодезическая отметка объекта пожаротушения;

пож

Z  - геодезическая отметка насосной станции.

н

Таблица 4.1

2  6

Значения удельного сопротивления А, С /М ,

для неновых труб при скорости движения воды

в них более 1,2 м/с

┌───────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────┐

│Условный проход│       Стальные трубы         │ Чугунные трубы  │

│     Д , м     ├──────────────┬───────────────┤ по ГОСТ 9583-75 │

│      у        │ ГОСТ 3262-75 │ ГОСТ 10704-91 │                 │

├───────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│     0,100     │    281,3     │    172,9      │     311,7       │

├───────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│     0,125     │     86,22    │     76,36     │      96,72      │

├───────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│     0,150     │     33,94    │     30,65     │      37,11      │

├───────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│     0,175     │       -      │     20,79     │        -        │

├───────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│     0,200     │       -      │      6,96     │       8,09      │

├───────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│     0,250     │       -      │      2,19     │       2,53      │

└───────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────┘

2

Примечание. Величина AQ  может быть  определена  по  "Таблицам

для гидравлического расчета водопроводных труб" Ф.А. Шевелева (М.:

Стройиздат, 1984).

По полученным  величинам  требуемого  напора  насоса   Н     и

тр

нормативного   расхода  Q    осуществляют  выбор  противопожарного

тр

насоса из соотношений:

Q     < Q   < Q    ,

нmin    тр    нmax

где Q     и Q     - соответственно минимальная и  максимальная

нmin    нmax

подачи  насоса,  соответствующие верхней и нижней границам рабочей

характеристики:

Н     < Н   < Н    ,

нmin    тр    нmax

где Н     и Н     - соответственно минимальный и  максимальный

нmin    нmax

напоры, развиваемые насосом на нижней и верхней  границах  рабочей

характеристики.

Приложение 5

(справочное)

Требования

к противопожарной защите вертикальных

стволов и копров, в том числе башенных

От пожарных резервуаров к каждому стволу шахты должен прокладываться трубопровод, диаметр которого равен диаметру трубопровода, проложенного в стволе, но не менее 150 мм, а между зданиями и сооружениями - не менее 100 мм.

На подшкивной площадке и у шкивов копров должны быть установлены оросители, которые размещают по контуру защищаемого объекта, с тем, чтобы по всей защищаемой поверхности создавалась водяная завеса.

Требованиями п. п. 21 - 22 "Инструкции по противопожарной защите угольных шахт" к § 553 ПБ установлено, что вентили и задвижки, подающие воду к разбрызгивающим установкам на подшкивных площадках копров и в устьях стволов, должны располагаться вне помещений, в которых могут распространиться продукты горения (дым, высокая температура).

Разбрызгиватели установок для защиты подшкивных площадок копров располагаются по периметру подшкивных площадок, т.е. мест, где могут отлагаться смазочные материалы. Суммарный расход воды должен соответствовать требованиям ПБ. Часть воды должна подаваться на канаты для их охлаждения. Система трубопроводов и органов управления должна быть сухотрубной, а задвижки для подачи воды в систему - предохранены от замерзания. Они также должны располагаться в местах, не подверженных задымлению и действию высоких температур при пожарах в стволах, надшахтных зданиях и др. сооружениях.

Расход воды на нужды пожаротушения на шахтных копрах в соответствии с требованиями ПБ должен быть не менее 25 куб. м/ч (7 л/с).

В устьях всех вертикальных стволов и шурфов ниже уровня расположения пожарных ляд по периметру поперечного сечения и на элементах армировки монтируется трубопровод, оборудованный оросителями. Форма (разводка) трубопровода должна обеспечивать создание плотной водяной завесы, перекрывающей все поперечное сечение выработки.

Удельный расход воды в поперечном сечении ствола должен составлять 2 куб. м/ч на 1 кв. м поперечного сечения выработки для стволов, закрепленных негорючей крепью, и 6 куб. м/ч на 1 кв. м - для выработок, закрепленных горючей крепью.

Водяные завесы в устьях вертикальных стволов называют также кольцевыми завесами, однако это не значит, что конструктивно установка должна иметь форму кольца. Трубопроводы и разбрызгиватели установки в поперечном сечении ствола должны быть расположены таким образом, чтобы разбрызгиваемая вода создавала сплошную завесу с удельным расходом в соответствии с требованиями ПБ. Установка должна располагаться в стволе ниже пожарных ляд. Подача воды в установку должна осуществляться от пожарного водопровода на поверхности, так как при пожарах в стволах и других основных объектах, как правило, производится отключение электроэнергии в шахту. Задвижки для пуска воды в установку должны располагаться в помещениях (сооружениях), в которые не могут попасть газообразные продукты горения (дым), где бы ни возник очаг пожара и какой бы режим проветривания шахты при этом не применялся. Все трубопроводы и органы должны быть предохранены от замерзания.

Правилами безопасности в угольных шахтах допускается не сооружать пожарные ляды в устьях вертикальных стволов при многоканатных подъемах. Это обусловлено только тем, что при наличии в поперечном сечении большого количества канатов (иногда до нескольких десятков) создать достаточно герметичную ляду затруднительно. Если устройство ляды (моста - ляды) проектом не предусматривается, то на случай поступления продуктов горения (дыма) из ствола в башенный копер (надшахтное здание) в проекте необходимо предусмотреть устройство герметизирующих дверей, клапанов, заслонок на всех проемах, соединяющих помещения башенного копра с его внутренней шахтой. Если проектом предусматривается устройство ляды (моста - ляды), то необходимо предусмотреть наличие заранее подготовленных, опробованных и подогнанных приспособлений для герметизации ляд после их закрытия. Эти приспособления должны храниться вблизи устья ствола или в складе пожарных материалов, для чего должно быть предусмотрено специальное место.

Для проектирования всех герметизирующих устройств и сооружений, которые в зимнее время находятся постоянно или могут оказаться в результате реверсирования вентиляционной струи в условиях отрицательных температур, должны быть разработаны меры, облегчающие их открывание (закрывание), на случай примерзания, образования наледей.

При решении вопросов эвакуации людей из зданий и помещений необходимо выполнить расчеты количества эвакуационных выходов из зданий с учетом наличия людей на этажах и в помещениях, обязательно нужно принять во внимание возможность задымления помещений не только в случае пожара в данном или соседних помещениях, но также в случае выполнения общешахтного реверсирования вентиляционной струи при пожаре в одной из основных горных выработок, возможность самопроизвольного опрокидывания вентиляционной струи при значительном развитии пожара в выработке или остановке вентиляторов главного проветривания.

При конструктивном оформлении путей эвакуации решаются вопросы использования тех или иных строительных материалов (металл, железобетон), расположения выходов (открытые лестницы, закрытые лестничные клетки, уклоны) и ширины эвакуационных лестниц, протяженности путей эвакуации, материала и направления открывания дверей и т.п.

В необходимых случаях, особенно в башенных копрах, должен решаться вопрос об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты дыхания (самоспасателями) и индивидуальными светильниками. Противопожарная защита башенных копров должна соответствовать п. 22 "Инструкции по противопожарной защите угольных шахт" к § 553 ПБ.

Приложение 6

(справочное)

Требования

к выбору источников пожарного

водоснабжения шахты

Выбор источников водоснабжения угольных шахт должен производиться в соответствии с требованиями, изложенными в "Правилах безопасности в угольных шахтах" (РД 05-94-95), СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора".

В качестве источников водоснабжения при проектировании угольных предприятий следует рассматривать:

- природные источники;

- существующие хозяйственно-питьевые водопроводы (районные, городские и т.п.).

Выбор в качестве источника водоснабжения шахты существующих хозяйственно-питьевых водопроводов избавляет от необходимости очистки и обеззараживания воды перед подачей в пожарно-оросительную сеть, но ставит работу системы водоснабжения шахты в зависимость от бесперебойной работы обслуживающего водопровод предприятия.

Использование вод близлежащих природных источников создает независимую систему водоснабжения угольного предприятия. Однако следует учитывать, что организация такой системы требует возведения водозаборных сооружений, насосных станций, прокладки водоводов значительной протяженности от источника до промплощадки шахты, устройства сооружений по очистке и обеззараживанию воды.

Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований с учетом его санитарной надежности и возможности получения воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Источники водоснабжения с учетом их санитарной надежности согласно требованиям ГОСТ 2761-84* выбирают в следующем порядке:

- межпластовые напорные воды;

- межпластовые безнапорные воды;

- грунтовые воды, искусственно наполняемые, и подрусловые подземные воды;

- поверхностные воды (реки, водохранилища, озера, каналы);

- шахтные воды.

В последнем случае, исходя из анализа возможных последствий перекачки загрязненных вод, необходимо рассматривать различные варианты проектных решений:

- очистка используемых шахтных вод;

- корректирование срока службы трубопровода в связи с возрастающим сопротивлением трубопровода за счет внутренних отложений;

- учет повышенного коррозийного износа труб за счет повышенной агрессивности воды;

- применение средств очистки трубопроводов от внутренних отложений.

Выбор источника водоснабжения производится на основании следующих данных:

- анализов качества воды на соответствие ее требованиям СанПиН 2.1.4.559-96;

- данных о необходимости обработки воды источника (обеззараживание, осветление, обезжелезивание и т.д.);

- данных о запасах воды в источнике и дебите воды в источник;

- данных о возможности организации зоны санитарной охраны источника водоснабжения;

- санитарной характеристики предполагаемой конструкции водозабора.

Сбор данных и изучение условий выбора источника водоснабжения, а также разработку прогноза санитарного состояния водоема организует выполняющая проект организация.

Определение места отбора проб воды, отбор проб и их анализ осуществляются учреждениями государственного санитарного надзора, а также уполномоченными ими санитарными лабораториями предприятий и организаций, имеющими соответствующую лицензию.

Заключение о соответствии источника водоснабжения требованиям стандарта дают органы и учреждения государственного санитарного надзора, на которые возложены эти обязанности.

Заключение о пригодности источника водоснабжения должно содержать данные:

- об объекте водоснабжения и санитарной характеристике намечаемого к использованию источника водоснабжения;

- качестве воды источника водоснабжения и прогноз его состояния на расчетный срок.

Выбор источника водоснабжения при наличии неиспользованных источников и равной возможности обеспечения требуемого качества и количества воды должен осуществляться путем технико-экономического сравнения вариантов схем обработки воды с учетом санитарной надежности источников.

Приложение 7

(справочное)

Устройство переключающих узлов

для подачи воды в пожарно-оросительный

трубопровод с помощью резервных трубопроводов

Если проектом предусматривается использование насосов водоотливных установок для подачи воды в систему пожарно-оросительного водоснабжения, то их гидравлические характеристики должны соответствовать не только характеристике сети водоотлива, но и сети ПОТ.

Возможность использования в качестве резерва пожарно-оросительного водоснабжения магистралей, воздухопроводов, пенопроводов и др. (кроме дегазационных) должна быть обоснована расчетом исходя из условия обеспечения в них нормативных величин давления и расхода воды.

В случаях использования резервных трубопроводов необходимо предусматривать устройство стационарных узлов переключения. Узел, обеспечивающий совместную работу двух систем, должен включать в себя следующие составные части:

- компенсатор колебаний давления жидкости;

- фильтр очистки воды от механических примесей;

- редуцирующие устройства;

- высоконапорную запорную и предохранительную арматуру;

- дистанционную систему контроля и управления работой узла.

Приложение 8

(справочное)

Рекомендации

по размещению пожарно-оросительных

трубопроводов в выработках

Размещение трубопроводов должно обеспечивать доступность и удобство их осмотра, монтажа и демонтажа, а также использования при тушении пожара.

Трубопроводы следует располагать со стороны прохода для людей на кронштейнах, подвесках или на почве на подставках. Подставки должны изготавливаться из негорючих материалов. На пересечениях выработок допускается расположение трубопроводов в заглублениях под рельсовыми путями. В выработках с пучащими породами почвы прокладка трубопроводов по почве не допускается.

В выработках, оборудованных ленточными конвейерами, пожарно-оросительный трубопровод предпочтительнее прокладывать по почве на несгораемых опорах. Каждая труба должна иметь не менее двух опор, конструкция опор должна допускать смещение труб в продольном и поперечном направлении.

При наличии локомотивной откатки (кроме контактной) и расположения трубопроводов над подвижным составом зазор между выступающими частями трубопровода и габаритом подвижного состава должен быть не менее 250 мм, а расстояние между выступающими частями трубопровода и шпалами (межрельсовым перекрытием) - не менее 1800 мм.

Зазор между трубопроводом и крепью должен быть не менее 100 мм, а между параллельными трубопроводами должен обеспечивать монтаж и демонтаж труб и арматуры.

На трубопроводах, используемых для пожарного водоснабжения, в нижней части следует предусматривать сливной трубопровод с задвижкой для выпуска воды в водозаборный колодец или водоотливную канавку.

Для крепления трубопроводов, прокладываемых или подвешиваемых, в выработках с углом наклона от 5 до 30° следует применять противоугонные устройства, а при углах наклона более 30° - опорные стулья и колена.

В выработках с углами наклона 30° и более при расположении трубопровода на подкладках по почве следует предусматривать дополнительное закрепление его односторонними подвесками со стяжками муфтами через каждые 50 - 75 м, в месте сопряжения с горизонтальными выработками - установку опор для опорных колен.

Пожарные краны и соединительные головки пожарных кранов необходимо располагать на высоте не более 1,8 м от почвы выработки в местах, удобных для обслуживания.

Приложение 9

(справочное)

Дополнительные сведения об условиях применения

схем водоснабжения с узлами редуцирования

и требования к местам их установки

Для шахт с глубиной разработки до 200 м применяется безредукторная схема водоснабжения.

При проведении горных работ на глубине более 200 м, в соответствии с требованиями п. п. 25, 36 "Инструкции по противопожарной защите угольных шахт" к § 553 ПБ, для гашения избыточного напора на пожарно-оросительном трубопроводе должны устанавливаться редукционные узлы.

Редукционные узлы, устанавливаемые на магистральных линиях трубопровода, должны состоять не менее чем из двух гидроредукторов, работающих параллельно, с обводной задвижкой для подачи увеличенного расхода воды на аварийный участок.

На участковых трубопроводах допускается установка одного гидроредуктора с обводной трубой и задвижкой на ней, но только в том случае, если пропускная способность редуктора (указанная в паспорте на изделие) превышает нормативный расход на пожаротушение, проходящий по этому участку трубопровода при пожаре.

Запрещается установка редукционных узлов в магистральных трубопроводах, проложенных по вертикальным стволам.

Допустимое давление в магистральном трубопроводе, проложенном по выработкам околоствольного двора, квершлагам, главным и групповым откаточным штрекам, уклонам и бремсбергам, определяется прочностью труб при условии его снижения в местах отбора воды.

На участках сети пожарно-оросительного трубопровода, где давление превышает 1,5 МПа, на отводе перед пожарными кранами должны быть установлены редуцирующие устройства, обеспечивающие снижение давления. Выбор эксплуатационных параметров гидроредуктора осуществляется в каждом конкретном случае в соответствии с инструкцией по эксплуатации для выбранного типа редукционного клапана.

Приложение 10

(обязательное)

Методика

расчета системы пожарно-оросительного водоснабжения

В результате проведения гидравлического расчета пожарно-оросительного трубопровода шахты требуется определить свободные напоры во всех его узлах при подаче к ним нормируемого расхода воды на пожаротушение и составить мероприятия по оперативному вводу в действие системы пожарно-оросительного водоснабжения при пожаре.

Исходными данными для расчета являются: конфигурация сети, места расположения питающих сеть резервуаров, насосных станций, редукционных узлов, тип насосов и редукционных клапанов и их характеристики, характеристики установок автоматического водяного пожаротушения, геодезические отметки всех узлов системы, длины и диаметры участков ПОТ.

Расчет пожарно-оросительного трубопровода шахты проводится по следующей методике:

1) составляется расчетная схема пожарно-оросительного трубопровода шахты, на которую наносятся:

- сеть пожарно-оросительного трубопровода от источников водоснабжения до очистных и подготовительных забоев, привязанная к горным выработкам шахты;

- номера узлов сети пожарно-оросительного трубопровода с указанием геодезических отметок;

- длины и диаметры участков трубопровода между узлами сети;

- источники подземного водоснабжения шахты;

- места расположения (привязанные к узлам) редукционных клапанов и повысительных насосных станций (указан тип насосов и гидравлических редукторов);

- запорная арматура, манипуляции с которой предусмотрены при подаче воды в шахту;

- установки автоматического водяного пожаротушения (указан расход воды на пожаротушение, потребляемый установками);

- резервные трубопроводы с указанием мест подключения к ставу пожарно-оросительного трубопровода шахты;

2) назначаются необходимые расходы воды на пожаротушение для каждого узла сети ПОТ шахты в соответствии с требованиями "Инструкции по противопожарной защите угольных шахт" к § 553 ПБ:

Для магистрального трубопровода, проложенного по стволу и выработкам околоствольного двора к квершлагу до точки разветвления трубопровода в главные выработки, назначается суммарный расход воды, необходимый на устройство водяной завесы для преграждения распространения пожара и непосредственное тушение пожара цельной струей из одного пожарного ствола с диаметром насадки 19 мм и на технологические нужды (половина расчетного расхода).

В узлах, расположенных на магистральных линиях трубопровода, проложенного по главным и групповым откаточным штрекам, уклонам, бремсбергам и т.д., назначается суммарный расход воды, необходимый на устройство водяной завесы для преграждения распространения пожара и непосредственное тушение пожара цельной струей из одного пожарного ствола (но не менее 80 куб. м/час).

В соответствии с требованием п. 38 Инструкции к § 553 ПБ для выработок, оборудованных ленточными конвейерами, дополнительно назначается расход воды на одновременную с тушением пожара работу автоматических установок водяного пожаротушения.

В узлах, расположенных на линиях участкового трубопровода, с учетом требований п. 38 Инструкции к § 553 ПБ расход воды на пожаротушение назначается следующим образом:

- в участковых выработках, оборудованных ленточными конвейерами, - по суммарному расходу воды, необходимому на устройство водяной завесы (не менее 50 куб. м/час) и одновременную работу автоматической установки водяного пожаротушения на ленточном конвейере;

- в конвейерных штреках лав с возвратноточным проветриванием (отработанная струя воздуха выдается по вент, штреку) - по суммарному расходу на работу автоматической установки секционирования на ленточном конвейере, тушение пожара одним пожарным стволом;

- в остальных участковых линиях - по расходу воды, необходимому на устройство водяной завесы.

Расход воды на работу автоматических установок пожаротушения на ленточных конвейерах принимается согласно данным, указанным в паспорте или в инструкции по эксплуатации на принятый в проекте тип установок.

При назначении суммарного расхода воды по выработке, оборудованной ленточным конвейером, следует учитывать функции, которые выполняет принятая установка автоматического пожаротушения - защищает непосредственно только конвейер (установки типа УАП-П, УВПК) или одновременно защищает конвейер и ставит водяную завесу для преграждения распространения пожара по всему периметру выработки (типа УАП-Л).

При выполнении поверочного гидравлического расчета на пожаротушение в очистном забое необходимо рассматривать наиболее тяжелый случай, когда для тушения пожара одновременно будут задействованы средства пожаротушения на конвейерном штреке (пожарный ствол и установка автоматического пожаротушения на ленточном конвейере) и на вентиляционном штреке (установка водяной завесы);

3) для  выбранного  расчетного  случая  назначается  начальное

распределение потоков воды q   по  линиям  сети  с  соблюдением  I

ik

закона Кирхгофа (баланс расходов в узлах расчетной схемы);

4) по известным  диаметрам  d  и  длинам  l  участков  сети  и

водоводов  определяются  удельные  A   и  полные  S гидравлические

0

сопротивления участков по формулам:

2  5

S = A l, с /м ,                    (10.1)

0

где:

2  6

A  - удельное гидравлическое сопротивление, с /м ;

0

l - длина участка, м.

В результате  исследований,  проведенных  во  ВНИИ  ВОДГЕО под

руководством  Ф.А. Шевелева,  для  "неновых"  стальных  труб  были

получены   следующие   зависимости   для   определения   удельного

гидравлического сопротивления (A ):

0

при V > 1,2 м/сек.:

5,3

A  = 0,001735 / d   ,                 (10.2)

0               p

при V < 1,2 м/сек.:

5,3

A  = К  x 0,001735 / d   ,              (10.3)

0    1               p

где К  - поправочный коэффициент:

1

0,867 0,3

К  = 0,852 (1 + -----)   .           (10.4)

1                V

Значения удельного гидравлического сопротивления для неновых стальных трубопроводов при скорости движения воды в них более 1,2 м/с представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

┌──────────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────┬─────┬─────┐

│Условный проход трубы │       │       │       │     │     │     │

│Д , м                 │0,100  │0,125  │0,150  │0,200│0,250│0,300│

│ у                    │       │       │       │     │     │     │

├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┤

│Удельное сопротивление│       │       │       │     │     │     │

│     2  6             │       │       │       │     │     │     │

│A , с /м              │172,9  │76,36  │30,65  │6,96 │ 2,19│0,85 │

│ 0                    │       │       │       │     │     │     │

└──────────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┘

Потери напора на местных сопротивлениях в соответствии со СНиП 2.04.02-84 учитывают дополнительно в размере 10% от величины потерь напора в трубопроводах;

5) определяются потери напора  в  участках  в  соответствии  с

расходами q  , принятыми при начальном потокораспределении:

ik

2

h   = S  q  , м;                    (10.5)

ik    ik ik

6) если пожарно-оросительный трубопровод шахты  закольцован  -

записываются  уравнения  "внутренней увязки" по II закону Кирхгофа

для всех фундаментальных колец сети:

2

SUM S  q   = ДЕЛЬТА h .                (10.6)

ik ik           I

Подставляя в  уравнение  (10.6)  расходы  q  ,  принятые   при

ik

начальном потокораспределении, находим величину невязки по каждому

контуру ДЕЛЬТА h.  Всего составляется n уравнений (где n  -  число

независимых контуров);

Примечание. В  случае,  если  по  двум параллельным выработкам

проложены пожарные трубопроводы,  закольцованные между собой через

сбойки   (например,  по  конвейерному  и  вентиляционному  уклонам

пласта),  эквивалентное сопротивление "кольца" можно определить по

упрощенной формуле:

S  = S  / (1 + S  / S ),               (10.7)

k    1         1    2

где S  и S  - сопротивления параллельных ветвей трубопровода.

1    2

7) если число одновременно работающих водопитателей в  системе

больше  одного,  то  для  учета  совместной работы водопитателей в

общую сеть записываются e-1 уравнений "внешней увязки",  где  e  -

число водопитателей:

f (Q ) - (SUM h)   - f(Q ) = ДЕЛЬТА h  ,       (10.8)

I  I           IK      k            II

где f(Q) - гидравлическая характеристика водопитателя.

Эти уравнения связывают попарно водопитатели при их совместной

работе через потери напора в соединяющих их линиях;

8) если  полученные  из  уравнений  (10.6)  и  (10.8) значения

ДЕЛЬТА h  и ДЕЛЬТА h   не равны  нулю,  проводится  гидравлическая

I           II

увязка  сети.  Найденные  из  уравнений  "внутренней"  и "внешней"

увязки величины невязок  ДЕЛЬТА h    и  ДЕЛЬТА h     характеризуют

I              II

степень отклонения  принятого  в  кольце распределения расходов от

истинного.

Для снижения   невязки   необходимо   уменьшить   расходы   на

перегруженных   ветвях   каждого   кольца   и   увеличить   их  на

недогруженных,  соблюдая при этом баланс  расходов  в  узлах.  Это

может   быть   достигнуто  путем  переброски  некоторых  контурных

расходов ДЕЛЬТА q по всем кольцам в  направлении,  обратном  знаку

невязки.

Определение поправочных расходов для каждого  кольца  (включая

фиктивный) проводят в соответствии с методом Лобачева-Кросса:

ДЕЛЬТА h

i

ДЕЛЬТА q  = - -----------,              (10.9)

i     2 SUM (S )

q i

где i - порядковый номер кольца.

В соответствии с методом Лобачева-Кросса найденные поправочные расходы одновременно вносят во все контуры сети на каждом шаге итерационного процесса до тех пор, пока величины невязок ДЕЛЬТА h во всех кольцах не перестанут превышать допустимую величину (0,1 м).

Таким образом будут получены истинные значения расходов воды в участках и соответствующие потери напора, а также истинные параметры работы водопитателей (насосов и напорных резервуаров);

Примечание. Обычно процедура увязки сети проводится с помощью ЭВМ.

9) определяем свободные напоры в узловых точках  сети,  следуя

от  водопитателя  к конечному узлу по (против) движению воды путем

последовательного  вычитания  (сложения)  потерь  напора   h    от

i

значения свободного напора в предыдущем узле:

H    = H      - h  + (z      - z ),         (10.10)

(i)    (i-1)    i     (i-1)    i

где z  - геодезическая отметка i-го узла.

i

При проведении этой операции проверяют соответствие полученных напоров в сети допустимым;

10) повторяем действия, перечисленные в п. п. 2 - 8, для каждой расчетной позиции пожарно-оросительного трубопровода шахты;

11) в том случае, если напор в местах отбора воды на пожаротушение превышает нормируемый ПБ (1,5 МПа), в сети пожарно-оросительного трубопровода устанавливаются редукционные узлы, состоящие из одного или нескольких гидроредукторов (редукционных клапанов), работающих параллельно.

Величина снижения давления воды в пожарно-оросительном трубопроводе на выходе из редукционного узла определяется в соответствии с инструкцией по эксплуатации для выбранного типа редукционного клапана, в зависимости от величины расхода воды по данному участку трубопровода и давления на входе в гидроредуктор;

12) в том случае, если напор в местах отбора воды на пожаротушение ниже нормируемого ПБ (0,6 МПа), на сети пожарно-оросительного трубопровода оборудуется повысительная насосная станция.

Величина давления воды в пожарно-оросительном трубопроводе при работе повысительного насоса определяется в соответствии с его напорной характеристикой, в зависимости от величины расхода воды, подаваемого на пожаротушение, и давления на входе в насос - повыситель.

По результатам расчета составляется итоговая таблица, форма которой приведена в Приложении 11.

Как правило, при проектировании пожарно-оросительного трубопровода шахты приходится рассматривать несколько вариантов всей системы комплекса и путем оценки выбирать один конкурирующий вариант для детальной разработки.

Исключительная сложность и трудоемкость расчета для каждого случая дает большой объем вычислительной работы, с которым практически можно справиться только лишь при использовании специально разработанных программ для ЭВМ, в организациях, имеющих лицензию на соответствующий вид работ (РосНИИГД).

Приложение 11

(обязательное)

Таблица, составляемая

по результатам гидравлического расчета

системы пожарно-оросительного водоснабжения

Для составления мероприятий по оперативному введению в действие системы пожарно-оросительного водоснабжения шахты при пожаре по результатам выполненного гидравлического расчета составляются две сводные итоговые таблицы, подтверждающие возможность подачи нормативного расхода воды на пожаротушение в горные выработки шахты.

Первая таблица составляется по результатам гидравлического расчета, выполненного для основного способа подачи воды на пожаротушение. Вторая таблица, аналогичного содержания, подтверждает возможность использования резервных источников пожарного водоснабжения.

Таблицы заполняются следующим образом:

В колонках N 1 и N 2 указываются наименование горной выработки и соответствующий ей номер позиции с "Расчетной схемы пожарно-оросительного трубопровода шахты". Номера расчетных позиций перечисляются в порядке возрастания.

В колонках N 3 - N 6 назначаются необходимые расходы воды на пожаротушение для каждого узла сети пожарно-оросительного трубопровода шахты в соответствии с требованиями "Инструкции по противопожарной защите угольных шахт" к § 553 ПБ. Порядок назначения нормативных расходов воды на пожаротушение изложен в Приложении 10 настоящей Методики.

В колонке N 7 указывается суммарный расход воды на пожаротушение для каждого расчетного узла схемы.

В колонке N 8 указывается полученный в результате гидравлического расчета напор в пожарно-оросительном трубопроводе при подаче нормативного расхода воды на пожаротушение в расчетную позицию.

В колонке N 9 указывается статический напор для каждого расчетного узла схемы.

В колонке N 10 для каждого расчетного узла указывается величина максимально возможного напора, который может возникнуть в сети пожарно-оросительного трубопровода шахты при работе повысительных насосных станций. Эти данные необходимы для правильного определения величины рабочего давления запорной арматуры, устанавливаемой в сети пожарно-оросительного трубопровода.

В колонке N 11 указывается способ подачи воды на пожаротушение в конкретную расчетную позицию (самотеком, под напором от противопожарных насосов и т.д.).

11.1. Пример заполнения итоговой таблицы по результатам гидравлического расчета пожарно-оросительного трубопровода шахты

В качестве контрольного примера рассмотрим систему пожарно-оросительного водоснабжения шахты, приведенную на рис. 11.1 <*>.

--------------------------------

<*> Не приводится.

Вода поступает в подземные выработки из резервуара Р1 (поз. 1) или из резервуара Р2 (поз. 7), расположенных на поверхности, самотеком либо под напором с помощью насосов. Рядом с резервуаром Р1 оборудована пожарная насосная, оснащенная двумя насосами типа ЦНС 105-198 (рабочим и резервным), а рядом с резервуаром Р2 оборудована пожарная насосная, оснащенная насосами типа ЦНС 60-99 (рабочим и резервным).

Магистральная сеть ПОТ закольцована. В горных выработках шахты в поз. 5 оборудована подземная повысительная насосная станция, оснащенная насосами типа ЦНС 60-132.

Наклонный ствол, конвейерный уклон и конвейерный штрек N 1 оборудованы автоматическими установками водяного пожаротушения на ленточных конвейерах типа УВПК, установленными в поз. 2, 3, 8, 13, 15. На вентиляционном штреке N 1 в поз. 14 установлена переносная автоматическая установка для создания водяной завесы типа УВЗ.

Задано: конфигурация сети, места расположения питающих сеть резервуаров, тип насосов и их характеристики, характеристики установок автоматического водяного пожаротушения, геодезические отметки всех узлов системы, длины и диаметры участков ПОТ.

Расчетная схема пожарно-оросительного трубопровода приведена на рис. 11.1.

Расход воды на технологические нужды в период пожаротушения принимаем 10 куб. м/час.

При выполнении поверочного гидравлического расчета на пожаротушение в очистном забое лавы N 1 (поз. 14 и поз. 15 расчетной схемы ПОТ шахты) рассматривается наиболее тяжелый случай, когда для тушения пожара одновременно будут задействованы средства пожаротушения на конвейерном штреке (пожарный ствол и установка автоматического пожаротушения на ленточном конвейере) и на вентиляционном штреке (установка водяной завесы).

Требуется определить: свободные напоры в узлах системы для каждого расчетного случая подачи воды на пожаротушение.

Результаты гидравлического расчета, выполненного по методике, описанной в Приложении 10, приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Результаты гидравлического расчета

подземного пожарно-оросительного трубопровода шахты

┌────────────┬───┬────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬─────────────┐

│Наименование│Но-│Расход воды, куб. м/час │Напор │Стати-│Мак-  │Способ подачи│

│ выработки  │мер├───┬─────┬────┬────┬────┤при   │ческий│сим.  │   воды на   │

│            │уз-│за-│пож. │УВПК│тех-│все-│норма-│напор,│воз-  │пожаротушение│

│            │ла │ве-│ствол│    │нол.│го  │тивном│м     │можный│             │

│            │   │са │     │    │    │    │расхо-│      │напор,│             │

│            │   │   │     │    │    │    │де, м │      │м     │             │

├────────────┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤

│     1      │ 2 │ 3 │  4  │ 5  │ 6  │ 7  │  8   │  9   │  10  │     11      │

├────────────┼───┼───┼─────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤

│наклонный   │  2│ 50│  30 │ 44 │ 10 │ 134│  87,7│  10,0│ 106,7│насос ЦНС    │

│ствол       │   │   │     │    │    │    │      │      │      │105-98 из    │

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │резервуара Р1│

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │             │

│наклонный   │  3│ 50│  30 │ 44 │ 10 │ 134│ 144,3│  90,0│ 186,6│насос ЦНС    │

│ствол       │   │   │     │    │    │    │      │      │      │105-98 из    │

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │резервуара Р1│

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │             │

│зап. штрек  │  4│ 50│  30 │ -  │ -  │  80│  68,9│  90,0│ 186,6│самотеком из │

│гор. + 110 м│   │   │     │    │    │    │      │      │      │резервуара Р1│

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │             │

│вост. штрек │  5│ 50│  30 │ -  │ -  │  80│  63,3│  90,0│ 222,2│самотеком из │

│гор.+ 110 м │   │   │     │    │    │    │      │      │      │резервуара Р1│

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │             │

│фланговый   │  6│ 50│  -  │ -  │ -  │  50│ 105,2│   5,0│ 105,2│насос ЦНС    │

│бр-г N 1    │   │   │     │    │    │    │      │      │      │60-99 из     │

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │резервуара Р2│

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │             │

│наклонный   │  8│ 50│  30 │ 44 │ -  │ 124│ 116,9│ 150,0│ 246,6│самотеком из │

│ствол       │   │   │     │    │    │    │      │      │      │резервуара Р1│

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │             │

│зап. штрек  │  9│ 50│  30 │ -  │ -  │  80│ 122,8│ 150,0│ 246,6│самотеком из │

│гор. + 150 м│   │   │     │    │    │    │      │      │      │резервуара Р1│

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │             │

│вост. штрек │ 10│ 50│  30 │ -  │ -  │  80│  97,9│ 150,0│ 246,6│самотеком из │

│гор. + 150 м│   │   │     │    │    │    │      │      │      │резервуара Р1│

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │             │

│фланговый   │ 11│ 50│  -  │ -  │ -  │  50│  83,6│   0,0│ 113,9│насос-повы-  │

│бр-г N 2    │   │   │     │    │    │    │      │      │      │ситель       │

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │ЦНС 69-132 в │

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │поз. 5       │

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │             │

│конвейерный │ 12│ 50│  30 │ 44 │ -  │ 124│ 127,9│ 165,0│ 261,6│самотеком из │

│уклон       │   │   │     │    │    │    │      │      │      │резервуара Р1│

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │             │

│конвейерный │ 13│ 50│  30 │ 44 │ -  │ 124│ 129,9│ 175,0│ 271,6│самотеком из │

│уклон       │   │   │     │    │    │    │      │      │      │резервуара Р1│

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │             │

│вент. штрек │ 14│ 50│  -  │ -  │ -  │  50│  99,9│ 170,0│ 266,6│самотеком из │

│N 1         │   │   │     │    │    │    │      │      │      │резервуара Р1│

│            │   │   │     │    │    │    │      │      │      │             │

│конвейерный │ 15│ - │  30 │ 44 │ -  │  74│  67,7│ 180,0│ 276,6│самотеком из │

│штрек N 1   │   │   │     │    │    │    │      │      │      │резервуара Р1│

└────────────┴───┴───┴─────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┘

Согласно полученным результатам:

а) подача нормативного расхода воды на пожаротушение в поз. 2 расчетной схемы ПОТ шахты осуществляется из резервуара Р1 с помощью пожарного насоса ЦНС 105-98;

б) подача нормативного расхода воды на пожаротушение в поз. 6 расчетной схемы ПОТ шахты осуществляется из резервуара Р2 с помощью пожарного насоса ЦНС 60-99;

в) подача нормативного расхода воды на пожаротушение в остальные позиции расчетной схемы ПОТ шахты осуществляется из резервуаров Р1 и Р2 (одновременно работающих в общую сеть ПОТ) самотеком;

г) для обеспечения нормативного давления в поз. 11 расчетной схемы ПОТ шахты при подаче воды на пожаротушение предусмотрено задействовать подземный повысительный насос ЦНС 60-132 в поз. 5;

д) максимально возможный напор в поз. 5 и поз. 11 сети пожарно-оросительного трубопровода шахты возникает при работе повысительного насоса ЦНС 60-132 в поз. 5;

е) максимально возможный напор в поз. 6 сети пожарно-оросительного трубопровода шахты возникает при работе противопожарного насоса ЦНС 60-99 в поз. 7;

ж) максимально возможный напор в остальных позициях сети пожарно-оросительного трубопровода шахты возникает при подаче воды с помощью противопожарного насоса ЦНС 105-98, работающего на номинальной нагрузке, в поз. 1.

Приложение 12

(справочное)

Требования

к системе централизованного контроля за давлением

воды в пожарно-оросительном трубопроводе

Централизованный контроль за давлением воды в пожарно-оросительном трубопроводе должен быть выполнен на основании требований п. 26 "Инструкции..." к § 553 ПБ в соответствии с "Руководством по централизованному контролю за давлением воды в пожарно-оросительном трубопроводе".

Для реализации централизованного контроля и блокировки работы ленточных конвейеров следует принимать технические средства (электроконтактные манометры), допущенные к применению в горных выработках угольных шахт.

Манометры для централизованного контроля за давлением воды в пожарно-оросительном трубопроводе следует устанавливать в наиболее ответственных для водоснабжения шахты точках пожарно-оросительной сети:

- на подающих воду в шахту ставах;

- в выработках, оборудованных ленточными конвейерами, в конечной точке конвейерной линии по ходу движения воды в пожарно-оросительном трубопроводе;

- в подготовительных выработках протяженностью более 500 м;

- вблизи очистных забоев;

- на тупиковых участках трубопровода большой протяженности;

- в других выработках, определенных проектом.

Рекомендуется централизованный контроль за работой каждой установки автоматического пожаротушения.

Нижний предел уставки срабатывания электроконтактного манометра должен быть установлен на величину рабочего давления на данном участке трубопровода при подаче воды по нему на орошение и пылеподавление в часы максимального водопотребления.

Информация о снижении давления воды ниже нормативного и о срабатывании установки автоматического пожаротушения должна представляться в диспетчерский пункт шахты в виде световых и звуковых сигналов по "светлому щиту" на пульт горного диспетчера конкретно по каждой контролируемой точке.

Для всех ленточных конвейеров должна быть предусмотрена блокировка работы в случае снижения давления воды в пожарно-оросительном трубопроводе, проложенном у ленточного конвейера ниже нормативной величины. Блокировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями § 352 ПБ.

При снижении давления воды в трубопроводе ниже уставки автоматически должна останавливаться работа машин и механизмов.

Контакты средств контроля за давлением воды должны подключаться только к искробезопасным цепям. В блоке управления ленточным конвейером контакты включаются в цепи аварийной остановки и экстренного прекращения пуска конвейера (линии).

Приложение 13

(справочное)

Краткая характеристика

существующих способов и средств обнаружения

экзогенных пожаров в горных выработках

В проекте противопожарной защиты шахты в соответствии с требованиями § 552 ПБ должен быть предусмотрен один из существующих в настоящее время способов обнаружения очагов экзогенного пожара, возникшего в горных выработках.

В угольной промышленности в настоящее время получили практическое применение следующие способы обнаружения подземных экзогенных пожаров:

- по наличию дыма в шахтной вентиляционной струе;

- по содержанию CO в шахтной вентиляционной струе;

- по нагреванию воздуха шахтной вентиляционной струи.

Для практической реализации указанных способов в проекте ППЗ должны быть запланированы следующие мероприятия и технические средства.

При обнаружении наличия дыма в шахте горнорабочими шахты необходимо по телефону оповестить горного диспетчера о возникновении очага пожара. С целью быстрого оповещения диспетчером необходимо предусмотреть в местах постоянного и периодического нахождения людей в пожароопасных выработках, например конвейерных, установку дополнительных телефонных аппаратов.

Для обнаружения пожара по содержанию CO используются автоматические газоанализаторы на CO типа "Сигма-CO-B". Информация о содержании CO передается непосредственно горному диспетчеру. Эта информация свидетельствует о том, что в горных выработках, исходящую струю из которых контролирует газоанализатор, возник и развивается очаг экзогенного пожара. В проекте должны быть указаны количество анализаторов на CO и места их расстановки. Рекомендуется применять газоанализаторы на CO для раннего обнаружения пожаров в конвейерных выработках.

Автоматическими средствами обнаружения подземных пожаров могут быть установки автоматического пожаротушения типа УАП, при включении которых, по информации в диспетчерском пункте шахты, можно определить место возникновения пожара.

Информация должна представляться на диспетчерские устройства в виде аварийных сигналов.

В качестве средств передачи информации об обнаружении подземных пожаров должны использоваться технические средства, допущенные для эксплуатации в угольных шахтах (ТСД-1, ТКУ-2, "Ветер", КСТП и т.п.).

Приложение 14

(справочное)

Краткая характеристика существующих способов

и средств оповещения о пожаре в шахте

В проекте противопожарной защиты при обнаружении очага пожара в горных выработках могут быть предусмотрены меры по оповещению всех лиц, работающих в шахте, о происшедшей аварии. В первую очередь планируется оповестить людей аварийных и угрожаемых участков. Для оповещения должны быть использованы серийные технические средства, например телефон и др. В проекте должна быть дана расстановка принятых технических средств оповещения по горным выработкам шахты.

Приложение 15

(справочное)

Размещение стационарных установок пожаротушения,

приводимых в действие автоматически

Размещение установок автоматического пожаротушения в горных выработках должно быть выполнено в соответствии с требованиями "Инструкции..." к § 553 ПБ и настоящих рекомендаций, представленных в таблице 1.

Таблица 1

┌───────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┐

│   Наименование горной выработки   │  Количество   │    Тип     │

│                                   │   установок   │огнегасящего│

│                                   │автоматического│  вещества  │

│                                   │ пожаротушения │            │

├───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┤

│Центральные электроподстанции      │4              │Порошок     │

│Преобразовательные подстанции и    │2              │Порошок     │

│зарядные камеры                    │               │            │

│Электровозное депо                 │2              │Порошок     │

│Дизелевозное депо                  │2              │Вода        │

│Склад взрывчатых материалов        │2              │Вода        │

│Вентиляционные штреки очистных     │1              │Вода        │

│забоев                             │               │            │

│Подготовительные забои             │1              │Вода        │

│Выработки, оборудованные           │               │            │

│ленточными конвейерами:            │               │            │

│приводная секция                   │1              │Вода        │

│натяжная (концевая) секция         │1              │Вода        │

│разгрузочная секция                │1              │Вода        │

│пункт перегрузки                   │1              │Вода        │

│линейные секции                    │определяется   │Вода        │

│                                   │расчетом       │            │

└───────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┘

Параметры установок автоматического пожаротушения для противопожарной защиты указанных в таблице 1 объектов определяются расчетным путем по "Методике...", утвержденной в установленном порядке.

На основании результатов расчетов и рекомендаций по определению параметров и размещению установок автоматического пожаротушения в горных выработках выполняется проектная документация, определяющая конфигурацию установки пожаротушения, расположение, способы и средства крепления ее элементов на объекте.

Проектная документация должна быть представлена:

- расчетными гидравлическими данными по каждой установке;

- схемой расположения установки пожаротушения на объекте;

- монтажным чертежом;

- заказной спецификацией;

- общими рекомендациями по соединению установки с системами: водоснабжения шахты, централизованного контроля и блокировки работы машин и механизмов.

При изменении горнотехнических условий объекта должен быть произведен перерасчет параметров установки пожаротушения и скорректирована проектная документация.

Параметры установок пожаротушения водой должны учитываться при гидравлических расчетах пожарно-оросительного трубопровода шахты.

При разработке проекта ППЗ шахты необходимо принимать во внимание основные требования, предъявляемые к стационарным установкам пожаротушения, размещаемым на приводных станциях и линейной части конвейера.

Приложение 16

(справочное)

Технические решения

по подаче заиловочного материала в шахту

Этот раздел проекта ППЗ должен содержать сведения:

- о горючести и физических свойствах применяемых заиловочных материалов (определяются по методике РосНИИГД);

- технологии добычи и приготовления заиловочного материала;

- оборудовании мест складирования;

- способах транспортировки и подачи к месту аварии;

- о организационно-технических мероприятиях, обеспечивающих ведение заиловочных работ.

До утверждения соответствующей методики по определению горючести и физических свойств заиловочных материалов раздел может носить описательный характер.

Приложение 17

Условные обозначения <*>

для использования в графической документации

проекта ППЗ

--------------------------------

<*> Рисунки не приводятся.

Аппарат телефонный. Общее назначение

Место набора проб воздуха

4 - порядковый номер

Очаг пожара (красный)

10.09.96 и т.д. - даты возникновения, ликвидации и списания

Струя свежего (красный) и отработанного (синий) воздуха

Пожарно - оросительный трубопровод (красный)

60; 1,4; 1,7 - соответственно расход (куб. м/ч), давление при этом расходе и статическое давление (МПа)

Соединение и перекрещивание пожарно-оросительных трубопроводов

Разветвление рукавное

Рукав пожарный напорный

Рукав пожарный напорный (50 - диаметр условного прохода, мм), уложенный в скатку

Рукав пожарный напорный (50 - диаметр условного прохода, мм), уложенный в гармошку

Гидроредуктор (красный)

20; 0,8 - входное и выходное давление соответственно (МПа)

Резервуар пожарный (красный); 300 - запас воды (куб. м)

Гаситель гидроудара (красный)

Задвижка (красный); 137 - порядковый номер

Вентиль (клапан) запорный (красный)

Кран концевой пожарный (красный) для присоединения одного шланга

Кран концевой пожарный (красный) для присоединения двух шлангов

Пожарный насос (красный); 60; 2,0 - подача (куб. м/ч) и давление (МПа) соответственно

Шайба дроссельная (красный)

Устройство для переключения на пожарное водоснабжение (верхний треугольник красный):

водоотливных ставов

воздухопроводов

Подвод и слив воды из пожарно-оросительного трубопровода, оборудования (красный)

Водяной распылитель (красный)

Противопожарная водяная завеса (красный)

Колонка пожарная (красный)

Пеносмеситель пожарный (красный)

Ствол пожарный (красный)

50 - диаметр условного прохода:

ручной

ствол-распылитель

пенный лафетный

переносной

стационарный

пожарная пика (красный)

гидромонитор, применяемый для пожаротушения (треугольник красный)

место подключения к пожарно-оросительному трубопроводу при ликвидации аварии

Ящик с песком или инертной пылью (красный)

Огнетушитель (красный); 4 - число огнетушителей:

переносной (ручной, ранцевый)

передвижной

Установка пожаротушения водяная (красный) с автоматическим и ручным приводом:

для защиты объема

для локальной защиты

Установка пожаротушения пенная (красный) с автоматическим и ручным приводом:

для защиты объема

для локальной защиты

Установка пожаротушения порошковая (красный) с автоматическим и ручным приводом:

для защиты объема

для локальной защиты

Устройство ручного пуска установок пожаротушения (кнопка, тумблер, рычаг и пр.)

Заиловочный агрегат (коричневый)

Пульпопровод (коричневый)

Генератор инертных газов (красный)

Устройство для подачи огнетушащего порошка (контур красный)

Парусная или парашютная перемычка

Вентилятор местного проветривания

Факторы пожара:

дым

тепло

пламя (инфракрасное излучение)

Установка пожарной сигнализации на базе газоанализаторов пожаровзрывоопасного состояния воздушной среды

Установка пожарной сигнализации на базе тепловых пожарных извещателей

Оповещатель световой (лампа, табло)

Оповещатель звуковой:

речевой громкоговоритель

неречевой (сирена, гудок, звонок и т.д.)

Оповещатель ароматический

Пожарная дверь (красный)

Пожарная арка

Изолирующая перемычка:

чураковая

кирпичная, бетонитовая

бетонная

гипсовая

дощатая

Подземный источник водоснабжения за счет естественного притока

Склад для хранения противопожарных материалов и оборудования

Передвижной спасательный пункт с воздухоснабжением:

автономным, от баллона

от сети сжатого воздуха

Переносной спасательный аппарат

Переносной спасательный контейнер с 4 - 8 спасателями

Устройство для аварийного воздухоснабжения:

"Воздух-1"

"Воздух-3"

Контейнер с двумя респираторами

Пункт обмена самоспасателей в шахте

Основной и запасной эвакуационные пути (зеленый)

Основной и запасной выходы (зеленый)

15 - длительность выхода людей на свежую струю воздуха (мин.)

Пункт ВГС (крест красный)

Пункт УГС подземный (крест красный)

Воздухопровод

Линия связи