Министерство энергетики Российской Федерации

Приказ

от 6 июня 2001 г. N 165

о введении в действие типового плана

ликвидации возможных аварий на магистральных

нефтепродуктопроводах (РД 153-39.4-073-01)

Руководящий документ Типовой план ликвидации возможных аварий на магистральных нефтепродуктопроводах разработан Институтом проблем транспорта энергоресурсов. Документ согласован с Госгортехнадзором России, МПС России, Минтрансом России, МПР России.

В целях повышения безопасности и эффективности эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов, а также установления единых требований к организации и соблюдению технологической дисциплины при ликвидации возможных аварий приказываю:

1. Принять и ввести и действие с 1 июня 2001 года Типовой план ликвидации возможных аварий на магистральных нефтепродуктопроводах на предприятиях и в организациях топливно - энергетического комплекса независимо от формы их собственности.

2. Поручить Институту проблем транспорта энергоресурсов (по согласованию) оказывать предприятиям и организациям топливно - энергетического комплекса методическую помощь по внедрению РД 153-39.4-073-01.

3. Поручить ОАО "АК "Транснефтепродукт" (по согласованию) издание и рассылку РД 153-39.4-073-01 заинтересованным организациям (конт. тел. 915-94-62; 915-94-63).

4. Управлению по предупреждению и ликвидации ЧС и охране труда в ТЭК (Абрамову Ю.А.) довести информацию о РД 153-39.4-073-01 до сведения руководителей предприятий и организаций топливно - энергетического комплекса, эксплуатирующих магистральные нефтепродуктопроводы.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра Шелепова В.В.

Первый заместитель Министра

И.А.Матлашов

Утвержден

Приказом

Минэнерго России

от 6 июня 2001 г. N 165

Согласован

письмом Госгортехнадзора России

от 11 августа 2000 г. N 10-03/611

письмом МПС России

от 19 июня 2000 г. N Г-6592

письмом Минтранса России

от 27 декабря 2000 г. N АН-3/1403-Ж

письмом МЧС России

от 27 июля 2000 г. N 33-2327

письмом МПР России

от 30 мая 2000 г. N НП-28/2814

Дата введения -

1 июня 2001 года

Типовой план

ликвидации возможных аварий

на магистральных нефтепродуктопроводах

РД 153-39.4-073-01

Предисловие

1. Разработан Институтом проблем транспорта энергоресурсов (ИПТЭР).

2. Внесен Открытым акционерным обществом "Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов "ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ".

3. Согласован Госгортехнадзором России (письмо от 11 августа 2000 г. N 10-03/611), Министерством путей сообщения России (письмо от 19 июня 2000 г. N Г-6592), Министерством транспорта России (письмо от 27 декабря 2000 г. N АН-3/1403-Ж), МЧС России (письмо от 27 июля 2000 г. N 33-2327), Минприроды России (письмо от 30 мая 2000 г. N НП-28/2814).

4. Утвержден и введен в действие Приказом Минэнерго России от 06.06.01 N 165.

5. Вводится впервые.

1. Общие положения

1.1. Область применения

1.1.1. Настоящий руководящий документ предназначается для подразделений нефтепродуктопроводного транспорта, занимающихся разработкой планов и выполнением работ по ликвидации аварий, повреждений и их последствий.

1.1.2. Настоящий руководящий документ устанавливает единый подход и требования к содержанию планов ликвидации возможных аварий на магистральных нефтепродуктопроводах: типовые формы, порядок и сроки оформления необходимой документации; порядок оповещения должностных лиц открытых акционерных обществ и сторонних организаций, которые должны быть извещены об аварии, взаимодействия с административными и надзорными органами, землевладельцами, организациями, эксплуатирующими коммуникации, проходящие в одном техническом коридоре с магистральными нефтепродуктопроводами; мероприятия по спасению людей, локализации разлитого нефтепродукта, ликвидации аварии и ее последствий и другие мероприятия организационно - технического характера, направленные на ликвидацию аварий в кратчайшие сроки и с наименьшим ущербом.

1.1.3. Настоящий руководящий документ определяет перечень, форму и примерное содержание составных частей плана ликвидации возможных аварий на магистральных нефтепродуктопроводах; распределение обязанностей персонала открытых акционерных обществ; перечень приложений к плану ликвидации возможных аварий.

1.1.4. В настоящем руководящем документе приведены: Типовой перечень мероприятий по ликвидации аварий и их последствий, спасению людей и охране окружающей среды, требования к организации и выполнению их с учетом специфики места возникновения аварии и ее ликвидации (близость населенных пунктов, предприятий, переходы через водные преграды, железные и автомобильные дороги и т.д.).

1.1.5. Настоящий руководящий документ предназначается для его использования при составлении планов ликвидации возможных аварий для конкретных объектов магистральных нефтепродуктопроводов (линейных участков и площадочных сооружений). При этом представленные в Типовом плане ликвидации возможных аварий перечни мероприятий, этапов работ и технических средств могут корректироваться применительно к специфике магистральных нефтепродуктопроводов и условиям производства работ при ликвидации возможной аварии и ее последствий на конкретном объекте.

1.1.6. Планы ликвидации возможных аварий должны разрабатываться с учетом фактического организационно - технического уровня аварийно - восстановительных служб на объектах магистральных нефтепродуктопроводов, состояния подъездных путей, наличия и состояния аварийной техники, количества ремонтного и другого производственного персонала и т.п.

1.1.7. Предусмотренные планом ликвидации возможных аварий технические и материальные средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий должны быть в необходимом количестве и в исправном состоянии.

1.1.8. Планы ликвидации возможных аварий разрабатываются и пересматриваются комиссией в составе: председатель - начальник службы эксплуатации открытого акционерного общества (производственного отделения открытого акционерного общества); члены комиссии - старший диспетчер, главный механик, главный энергетик, инженер по охране труда, начальник пожарной охраны, представитель ОАО "Телекомнефтепродукт", другие представители заинтересованных служб; подписываются всеми членами комиссии и утверждаются главным инженером открытого акционерного общества (производственного отделения открытого акционерного общества) в соответствии с РД 153-39.4-041-99, РД 153-112-014-97.

1.1.9. Планы ликвидации возможных аварий переутверждаются не реже чем раз в пять лет. Изменения, не требующие пересогласования, вносятся в ПЛА немедленно, о чем делают пометку на титульном листе плана. Организация работ по внесению изменений, переутверждению планов ликвидации возможных аварий возлагается на службы эксплуатации открытого акционерного общества. Все текущие изменения, вносимые в планы ликвидации возможных аварий, должны доводиться под роспись до работников аварийно - восстановительных пунктов и руководства линейно - производственной диспетчерской службы, а также отражаться в должностных инструкциях работников аварийно - восстановительных пунктов.

1.1.10. Планы ликвидации возможных аварий должны находиться у главного инженера, диспетчера, начальника аварийно - восстановительной службы производственного отделения открытого акционерного общества, а также начальника линейно - производственной диспетчерской службы, перекачивающей станции, начальника службы эксплуатации производственного отделения открытого акционерного общества, диспетчера открытого акционерного общества, начальника службы эксплуатации открытого акционерного общества.

У сменного оператора линейно - производственной диспетчерской службы, перекачивающей станции, начальника караула ведомственной охраны и подразделений ОАО "Телекомнефтепродукт" должны находиться выписки из плана с описанием мероприятий и действий персонала этих служб.

Списки лиц аварийно - восстановительной службы и ответственных лиц из числа специалистов производственного отделения должны находиться у диспетчера производственного отделения открытого акционерного общества, а также у операторов, диспетчеров и в службе эксплуатации производственного отделения открытого акционерного общества.

1.1.11. Правильность плана ликвидации возможных аварий и его соответствие фактическим условиям производства на объекте проверяются во время учебных тревог и учебно - тренировочных занятий, проводимых в соответствии с РД 153-39.4-041-99, РД 153-112-014-97 с периодичностью:

в аварийно - восстановительных пунктах - не реже 1 раза в месяц;

в опорных аварийно - восстановительных пунктах - не реже 1 раза в квартал.

Во время учебных тревог и учебно - тренировочных занятий проверяются и закрепляются знания плана ликвидации возможных аварий у инженерно - технических работников линейно - производственной диспетчерской службы (перекачивающей станции), имеющих отношение к ликвидации аварии, и всех членов аварийно - восстановительных бригад, повышается оперативность выполнения действий по ликвидации аварии и ее последствий.

1.1.12. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных тревог и проверки планов ликвидации возможных аварий в действии по линейно - производственной диспетчерской службе (перекачивающей станции) возлагается на заместителя начальника по технической части или начальника линейно - производственной диспетчерской службы (перекачивающей станции), а по производственному отделению открытого акционерного общества - главного инженера производственного отделения открытого акционерного общества.

1.1.13. К плану ликвидации возможных аварий на магистральных нефтепродуктопроводах должны быть приложены продольный профиль трассы всего нефтепродуктопровода, ситуационный план местности на топографической карте, схемы следования аварийной техники, технических средств и людей по заранее разработанным оптимальным маршрутам, учитывающим время года и полевой сезон для сельского хозяйства, и другие документы, перечень которых приведен в Приложении А.

1.2. Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие документы:

РД 153-39.4-041-99 "Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов".

РД 08-204-98 "Порядок уведомления и предоставления территориальным органам Госгортехнадзора России информации об авариях, аварийных утечках и опасных условиях эксплуатации объектов магистрального трубопроводного транспорта газов и опасных жидкостей".

РД 04-383-00 "Положение о порядке представления, регистрации и анализа в органах Госгортехнадзора России информации об авариях, несчастных случаях и утратах взрывчатых материалов".

РД 153-39.2-076-01 "Инструкция по техническому расследованию причин аварий и повреждений магистральных нефтепродуктопроводов, учету аварий и повреждений и списанию безвозвратных потерь нефтепродуктов".

РД 153-112-014-97 "Инструкция по ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепродуктопроводах".

РД 153-39.4Р-002-96 "Табель технического оснащения аварийно - восстановительных пунктов магистральных нефтепродуктопроводов".

ГОСТ 17.5.1.01-83 "Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения".

ГОСТ 18322-78* "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения".

СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы".

СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ".

ВППБ 01-03-96 "Правила пожарной безопасности для предприятий АК "Транснефтепродукт".

1.3. Термины, определения и принятые сокращения

1.3.1. В настоящем руководящем документе использованы следующие термины и определения:

| Термин | Определение | Наименование источника |
| --- | --- | --- |
| Магистральный нефтепродукто- провод (МНПП) | Трубопровод с избыточным дав- лением до 10 МПа, с комплек- сом подземных, наземных, над- земных и подводных сооруже- ний, предназначенный для транспортирования подготов- ленных в соответствии с тре- бованиями государственных стандартов и технических ус- ловий нефтепродуктов от пунк- тов приемки до пунктов сдачи, технологического хранения или перевалки (передачи) на дру- гой вид транспорта | РД 153-39.4-041-99 |
| Линейная часть магистрального нефтепродукто- провода | Собственно трубопровод, сос- тоящий из линейных участков, с устройствами защиты от кор- розии, линиями электропереда- чи для собственных нужд, ли- ниями устройства связи и те- лемеханики, дорогами и соору- жениями защиты окружающей среды | ВППБ 01-03-96 |
| Подводный переход магистральных нефтепродукто- проводов (ПП МНПП) | Система сооружений одного или нескольких трубопроводов при пересечении реки или водоема | РД 153-39.4-041-99 |
| Авария | Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном произ- водственном объекте, неконт- ролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ | [1] |
| Авария на объекте магистрального трубопроводного транспорта опасных жидкостей | Внезапный вылив или истечение опасной жидкости в результате полного разрушения или час- тичного повреждения трубопро- вода, его элементов, резерву- аров, оборудования и уст- ройств, сопровождаемые одним или несколькими из следующих событий: а) смертельным травматизмом; б) травмированием с потерей трудоспособности; в) воспламенением опасной жидкости или взрывом ее па- ров; г) загрязнением любого водос- тока, реки, озера, водохрани- лища или любого другого водо- ема сверх пределов, установ- ленных стандартом на качество воды, вызвавшим изменение ок- раски поверхности воды или берегов или приведшим к обра- зованию эмульсии, находящейся ниже уровня воды, или отложе- ний на дне или берегах; д) утечками, составившими 10 куб. м и более, а для легко- испаряющихся жидкостей - пре- высившими 1 куб. м в сутки | РД 08-204-98 |
| Авария на линейной части МНПП | Событие, связанное с возник- новением неконтролируемой утечки транспортируемого неф- тепродукта в результате раз- рушения (разгерметизации) трубопровода, запорной арма- туры, оборудования для запус- ка или приема внутритрубных средств очистки и дефектоско- пии | РД 153-112-014-97, РД 153-39.2-076-01 |
| Повреждение | Нарушение исправного состоя- ния МНПП при сохранении рабо- тоспособности | РД 153-112-014-97, РД 153-39.2-076-01 |
| Инцидент | Повреждение |  |
| Авария с последствиями I категории | К последствиям I категории относятся аварии, приведшие к одному из следующих событий: смертельному(ым) случаям; травмированию с потерей тру- доспособности или групповому травматизму; воспламенению нефтепродукта или взрыву его паров; безвозвратным потерям нефтепродуктов в количестве свыше или равном 100 тн |  |
| Авария с последствиями II категории | К последствиям II категории относятся аварии, приведшие к безвозвратным потерям нефте- продуктов в объеме свыше или равном 10 тн |  |
| Дефект трубопровода | Отклонение геометрического параметра, толщины стенки или показателя качества материала трубы (или сварного шва), вы- ходящее за рамки требований действующих нормативных доку- ментов, возникающее при изго- товлении трубы, строительстве или эксплуатации нефтепродук- топровода |  |
| Дефектный участок | Участок нефтепродуктопровода, содержащий дефекты (дефект) |  |
| Ремонт | Комплекс операций по восста- новлению исправности или ра- ботоспособности объекта и восстановлению ресурсов объ- екта или их составных частей | ГОСТ 18322-78* |
| Аварийный ремонт | Ремонт, обусловленный необхо- димостью ликвидации аварий и повреждений на трубопроводах | РД 153-39.4-041-99 |
| Катушка | Часть трубы не более длины заводской секции трубы, вва- риваемая в нефтепродуктопро- вод с помощью двух кольцевых стыков либо вырезаемая из нефтепродуктопровода |  |
| Вырезка дефекта (врезка катушки) | Удаление дефектного участка нефтепродуктопровода длиной не более длины заводской сек- ции трубы и замена его катуш- кой, отвечающей требованиям СНиП 2.05.06-85* |  |
| Замена участка | Замена дефектного участка нефтепродуктопровода длиною более длины заводской секции трубы на трубы, отвечающие требованиям СНиП 2.05.06-85* |  |
| Ремонтная муфта | Полноокружной накладной уси- лительный элемент, предназна- ченный для ремонта дефекта трубы или сварного шва |  |
| Рекультивация | Комплекс работ, направленных на восстановление продуктив- ности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответс- твии с интересами общества | ГОСТ 17.5.1.01-83 |
| Технический коридор | Система параллельно проложен- ных трубопроводов по одной трассе, предназначенных для транспортирования нефти, неф- тепродуктов, в том числе сжи- женных углеводородных газов или газа (газового конденса- та) | СНиП 2.05.06-85 |
| Сорбенты | Жидкие или твердые вещества, применяемые для поглощения из окружающей среды жидких, га- зообразных, парообразных или растворенных в воде продуктов |  |
| Опасные жидкости | Нефть, нефтепродукты, сжижен- ный газ, конденсат и жидкий аммиак | РД 08-204-98 |

1.3.2. В настоящем руководящем документе использованы следующие сокращения:

| Минэнерго России | Министерство энергетики Российской Федерации |
| --- | --- |
| МЧС России | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| МПС России | Министерство путей сообщения Российской Федерации |
| ФСБ России | Федеральная служба безопасности Российской Федерации |
| Минтранс России | Министерство транспорта Российской Федерации |
| МВД России | Министерство внутренних дел Российской Федерации |
| МНПП | Магистральный нефтепродуктопровод |
| НПП | Нефтепродуктопровод |
| ПП МНПП | Подводный переход магистрального нефтепродуктопровода |
| ОАО | Открытое акционерное общество |
| ПО ОАО | Производственное отделение ОАО |
| СЭ | Служба эксплуатации |
| ЛПДС | Линейно - производственная диспетчерская станция |
| НП | Наливной пункт |
| ПС | Перекачивающая станция |
| РП | Резервуарный парк |
| ГСМ | Горюче - смазочные материалы |
| ТТО | Товаротранспортный отдел |
| РДП | Районный диспетчерский пункт |
| ОАВП | Опорный аварийно - восстановительный пункт |
| АВП | Аварийно - восстановительный пункт |
| АВС | Аварийно - восстановительная служба |
| АВБ | Аварийно - восстановительная бригада |
| АВР | Аварийно - восстановительный ремонт |
| ПТР | Подводно - технические работы |
| ТПЛА | Типовой план ликвидации возможных аварий |
| ПЛА | План ликвидации возможных аварий |
| ПСД | Проектно - сметная документация |
| БЗ | Боновое заграждение |
| ПНА | Передвижной насосный агрегат |
| НСУ | Нефтесборное устройство |
| НС | Нефтесборщик |
| ТС | Техническое средство |
| ГУГПС | Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России |
| УВД | Управление внутренних дел МВД России |
| ГИБДД | Государственная инспекция безопасности дорожного движения |
| ДПС | Дорожно - патрульная служба |
| ПИЛ | Полевая исследовательская лаборатория |
| ВОХР | Военизированная охрана |
| ООС | Охрана окружающей среды |
| СЭН | Санитарно - эпидемиологический надзор |
| ЦППС | Центральный пункт пожарной связи |
| МТС | Материально - техническое снабжение |
| СМИ | Средства массовой информации |
| ЧС | Чрезвычайная ситуация |
| ГО | Гражданская оборона |
| НТД | Нормативно - техническая документация |

2. Оперативная часть плана ликвидации возможных аварий

на магистральных нефтепродуктопроводах

2.1. Оперативный типовой план ликвидации

возможных аварий на МНПП

2.1.1. В разделе приводится типовая форма оперативного плана ТПЛА на МНПП, по аналогии с которой составляется оперативный ПЛА для конкретных объектов МНПП, находящихся в ведении ПО ОАО, ОАО с учетом их специфических особенностей: структуры ОАО и его подразделений, технических характеристик и условий работы МНПП, технического уровня и структуры аварийно - восстановительной службы, геологических, гидрогеологических условий, времени года и других факторов, влияющих на выбор маршрута и времени доставки АВБ и ТС к месту аварии, количества разлившегося нефтепродукта и направления его растекания, других характеристик, влияющих на процесс ликвидации аварии.

Форма 1

(типовая)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ___________________ ПО

(наименование ПО)

__________________________________ ОАО

(наименование ОАО)

______________________________________

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ

по ___________________ ЛПДС _________________ ПО

(наименование ЛПДС)      (наименование ПО)

_____________________________________ ОАО

(наименование ОАО)

┌──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┐

│Номера по-│Мероприятия и порядок   │Лица, ответ-│Перечень и    │Действия│

│зиций, ви-│действий по спасению    │ственные за │места нахожде-│пожарной│

│ды и спе- │людей, ликвидации ава-  │выполнение  │ния техничес- │ охраны │

│цифика    │рии, предотвращению заг-│мероприятий,│ких средств,  │        │

│места воз-│рязнения окружающей     │исполнители │привлекаемых  │        │

│никновения│среды                   │            │для выполнения│        │

│аварии    │                        │            │мероприятий   │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│       I. Участок МНПП _____________________ от _____ км                │

│                        (наименование МНПП)                             │

│                до ________ км (условно МНПП-I)                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                         Линейная часть                                 │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│1. Авария │                        │            │              │        │

│на трассе │                        │            │              │        │

│МНПП вбли-│                        │            │              │        │

│зи насе-  │                        │            │              │        │

│ленного   │                        │            │              │        │

│пункта,   │                        │            │              │        │

│промышлен-│                        │            │              │        │

│ных или   │                        │            │              │        │

│сельскохо-│                        │            │              │        │

│зяйствен- │                        │            │              │        │

│ных пред- │                        │            │              │        │

│приятий   │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│1.1. Раз- │1. Сообщить об аварии:  │            │              │        │

│рыв по те-│а) оператору и руководс-│Линейный об-│Телефонная    │        │

│лу трубы  │тву ЛПДС, ПС, НП        │ходчик (пат-│связь, мобиль-│        │

│или в     │                        │рульная     │ная радио-    │        │

│сварных   │                        │группа)     │связь, которой│        │

│швах      │б) дежурному диспетчеру │Линейный об-│оборудованы   │        │

│(кольцевом│ПО ОАО                  │ходчик (пат-│автомобили,   │        │

│или про-  │                        │рульная     │диспетчерская │        │

│дольном); │                        │группа),    │связь         │        │

│свищи и   │                        │оператор    │              │        │

│трещины в │                        │ЛПДС, ПС, НП│              │        │

│основном  │в) руководству ПО ОАО,  │Диспетчер ПО│              │        │

│металле   │диспетчеру ОАО          │ОАО         │              │        │

│трубы или │г) руководству ОАО, в   │Диспетчер   │              │        │

│в сварных │ОАО "АК "Транснефтепро- │ОАО         │              │        │

│швах, соп-│дукт", ОАО "Телекомнеф- │            │              │        │

│ровождаю- │тепродукт"              │            │              │        │

│щиеся раз-│                        │            │              │        │

│ливом неф-│                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Оповестить об аварии │Руководитель│Система опове-│        │

│          │(согласно схеме):       │ПО ОАО, ОАО │щения, дейс-  │        │

│          │а) местные и территори- │или лицо,   │твующая на    │        │

│          │альные органы власти и  │ответствен- │ЛПДС, городс- │        │

│          │надзора (администрацию  │ное за ин-  │кая и местная │        │

│          │города, района, села;   │формирование│телефонная    │        │

│          │МЧС, Минприроды, Феде-  │            │связь, диспет-│        │

│          │ральной службы земельно-│            │черская связь,│        │

│          │го кадастра; Госгортех- │            │мобильная ра- │        │

│          │надзора, ФСБ, СЭН Рос-  │            │диосвязь, ко- │        │

│          │сии, осуществляющих над-│            │торой оснащены│        │

│          │зор за МНПП, Федеральной│            │автомобили    │        │

│          │инспекции труда Минтруда│            │ЛПДС, радиове-│        │

│          │РФ, Минтранса РФ); также│            │щательная     │        │

│          │землевладельцев (аренда-│            │связь.        │        │

│          │торов земли), организа- │            │Перед оповеще-│        │

│          │ции, эксплуатирующие    │            │нием для прив-│        │

│          │коммуникации техническо-│            │лечения внима-│        │

│          │го коридора;            │            │ния к переда- │        │

│          │б) производственный пер-│            │ваемой инфор- │        │

│          │сонал МНПП и привлечен- │            │мации целесо- │        │

│          │ных сторонних организа- │            │образно вклю- │        │

│          │ций. Предупредить жите- │            │чение электро-│        │

│          │лей населенных пунктов, │            │сирены        │        │

│          │находящихся в радиусе до│            │              │        │

│          │1,5 км от места аварии, │            │              │        │

│          │через органы местной    │            │              │        │

│          │власти, МЧС о разливе   │            │              │        │

│          │нефтепродуктов, возмож- │            │              │        │

│          │ных последствиях аварии │            │              │        │

│          │и мерах предосторожности│            │              │        │

│          │(вплоть до возможной    │            │              │        │

│          │эвакуации людей - при   │            │              │        │

│          │большой концентрации уг-│            │              │        │

│          │леводородов в воздухе,  │            │              │        │

│          │опасности возникновения │            │              │        │

│          │пожара или взрыва)      │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Обозначить террито-  │Линейные об-│Сигнальные    │        │

│          │рию, залитую нефтепро-  │ходчики,    │знаки и фона- │        │

│          │дуктом, сигнальными зна-│патрульная  │ри, предупре- │        │

│          │ками (красными флажками)│группа      │дительные пла-│        │

│          │и предупредительными    │            │каты, необхо- │        │

│          │плакатами, выставить    │            │димые инстру- │        │

│          │посты.                  │            │менты, инвен- │        │

│          │Принять меры по отключе-│            │тарь, материа-│        │

│          │нию электроснабжения,   │            │лы, средства  │        │

│          │запрету применения отк- │            │индивидуальной│        │

│          │рытого огня на объектах,│            │защиты и свя- │        │

│          │могущих попасть в зону  │            │зи, переносной│        │

│          │повышенной загазованнос-│            │газоанализатор│        │

│          │ти, запретить проезд    │            │              │        │

│          │транспорта (в случае не-│            │              │        │

│          │обходимости), поставив  │            │              │        │

│          │об этом в известность   │            │              │        │

│          │через диспетчера ПО ОАО │            │              │        │

│          │(ОАО) соответствующие   │            │              │        │

│          │структуры               │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Локализовать аварий- │Диспетчер ПО│Автобусы на   │        │

│          │ный участок (одновремен-│ОАО, ОАО,   │шасси автомо- │        │

│          │но с оповещением об ава-│руководитель│биля высокой  │        │

│          │рии):                   │АВБ, опера- │проходимости  │        │

│          │- остановить перекачку  │тор ЛПДС,   │(типа НЗАС или│        │

│          │по поврежденному участку│ПС, НП      │др.);         │        │

│          │трубопровода (выполняет-│            │легковые авто-│        │

│          │ся немедленно по получе-│            │мобили типа   │        │

│          │нии информации об ава-  │            │УАЗ 31512     │        │

│          │рии);                   │            │высокой прохо-│        │

│          │- перекрыть линейные    │            │димости;      │        │

│          │задвижки, отсекающие    │            │автомобили ти-│        │

│          │поврежденный участок    │            │па "Урал" вы- │        │

│          │трассы:                 │            │сокой проходи-│        │

│          │закрыть задвижку N ____ │            │мости         │        │

│          │на ___ км (со стороны   │            │              │        │

│          │наиболее высокой отметки│            │              │        │

│          │по отношению к месту    │            │              │        │

│          │утечки);                │            │              │        │

│          │- при возможности сбро- │Заместитель │              │        │

│          │сить давление через зад-│начальника  │              │        │

│          │вижку N ______ и техно- │ЛПДС по тех-│              │        │

│          │логию ПС (или попутную  │нической    │              │        │

│          │нефтебазу) в резервуар  │части, дис- │              │        │

│          │N _______, после чего   │петчер ПО   │              │        │

│          │закрыть линейную задвиж-│ОАО, руково-│              │        │

│          │ку N ____ на ____ км (с │дитель АВБ  │              │        │

│          │другого конца аварийного│            │              │        │

│          │участка);               │            │              │        │

│          │- при возможности исклю-│Руководитель│Экскаваторы   │        │

│          │чить (ограничить) выход │АВБ         │типа ЭО 3322А;│        │

│          │нефтепродукта из повреж-│            │бульдозеры ти-│        │

│          │денного места путем на- │            │па ДЗ на базе │        │

│          │ложения на дефект вре-  │            │трактора высо-│        │

│          │менных устройств (латок,│            │кой проходи-  │        │

│          │хомутов и т.п.);        │            │мости, авток- │        │

│          │- локализовать место вы-│Руководитель│раны, автомо- │        │

│          │хода нефтепродукта и пе-│АВБ         │били.         │        │

│          │рекрыть пути попадания  │            │Боновые       │        │

│          │его в водоемы, ручьи и  │            │заграждения   │        │

│          │реки (сделать обвалова- │            │(БЗ) в комп-  │        │

│          │ние).                   │            │лекте с якоря-│        │

│          │В случае попадания неф- │            │ми, буями,    │        │

│          │тепродукта в водоемы    │            │сорбентом     │        │

│          │(малые реки, ручейки,   │            │(способ уста- │        │

│          │озера) принять меры по  │            │новки согласно│        │

│          │его улавливанию. Улов-  │            │инструкции за-│        │

│          │ленный нефтепродукт соб-│            │водов - изго- │        │

│          │рать нефтесборщиками с  │            │товителей,    │        │

│          │поверхности воды или от-│            │места установ-│        │

│          │качать насосами в смеси │            │ки с учетом   │        │

│          │с водой в специальные   │            │конкретных ус-│        │

│          │емкости на берегу для   │            │ловий); рези- │        │

│          │последующей утилизации  │            │нотканевые ре-│        │

│          │                        │            │зервуары и др.│        │

│          │                        │            │емкости; рабо-│        │

│          │                        │            │чая шлюпка    │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Обеспечить устойчивую│Представи-  │              │        │

│          │связь между местом ава- │тель ОАО    │              │        │

│          │рии, оператором ЛПДС,   │"Телекомнеф-│              │        │

│          │диспетчером ПО ОАО, ОАО │тепродукт"  │              │        │

│          │(в начальной стадии про-│            │              │        │

│          │изводства работ)        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Организовать сбор и  │Начальник   │Аварийная тех-│        │

│          │доставку к месту аварии │(заместитель│ника ЛПДС (и, │        │

│          │аварийных бригад и тех- │начальника  │при необходи- │        │

│          │ники (по заранее разра- │по техничес-│мости, привле-│        │

│          │ботанному оптимальному  │кой части)  │каемые ТС др. │        │

│          │маршруту, учитывающему  │ЛПДС, АВП,  │ЛПДС, ОАВП или│        │

│          │время года и полевой се-│главный ме- │сторонних ор- │        │

│          │зон для сельского хо-   │ханик, на-  │ганизаций), а │        │

│          │зяйства, который прикла-│чальник СЭ  │также защитные│        │

│          │дывается к ПЛА), а в    │ПО ОАО, ОАО │и спасательные│        │

│          │случае необходимости,   │            │средства сог- │        │

│          │дополнительных сил (др. │            │ласно действу-│        │

│          │ЛПДС, ОАВП или сторонних│            │ющим НТД      │        │

│          │предприятий)            │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. При наличии постра-  │Начальник   │              │        │

│          │давших от аварии оказать│(заместитель│              │        │

│          │первую (доврачебную) по-│начальника) │              │        │

│          │мощь, позвонить по теле-│ЛПДС, силы  │              │        │

│          │фону _________ в ближай-│санитарных  │              │        │

│          │шую поликлинику, вызвать│звеньев (са-│              │        │

│          │скорую медицинскую по-  │нитарного   │              │        │

│          │мощь или организовать   │поста), вхо-│              │        │

│          │отправку пострадавших в │дящих в фор-│              │        │

│          │медицинское учреждение  │мирования по│              │        │

│          │                        │ГО, и бли-  │              │        │

│          │                        │жайших ле-  │              │        │

│          │                        │чебных заве-│              │        │

│          │                        │дений Минз- │              │        │

│          │                        │драва России│              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Организовать отбор   │Руководитель│Катера или ав-│        │

│          │проб на содержание неф- │работ (груп-│томобили,     │        │

│          │тепродуктов в грунте и  │пы) по конт-│приспособления│        │

│          │воде                    │ролю состоя-│для отбора    │        │

│          │                        │ния окружаю-│проб          │        │

│          │                        │щей среды   │              │        │

│          │                        │(инженер -  │              │        │

│          │                        │эколог ПО   │              │        │

│          │                        │ОАО, ОАО или│              │        │

│          │                        │др. назна-  │              │        │

│          │                        │ченное ли-  │              │        │

│          │                        │цо), лабо-  │              │        │

│          │                        │ранты хима- │              │        │

│          │                        │нализа ЛПДС │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Вызвать представите- │Руководитель│              │        │

│          │лей заинтересованных ор-│работ по    │              │        │

│          │ганизаций для присутс-  │ликвидации  │              │        │

│          │твия при производстве   │аварии, наз-│              │        │

│          │работ по ликвидации ава-│начаемый    │              │        │

│          │рии и ее последствий    │приказом по │              │        │

│          │(организаций, эксплуати-│ОАО         │              │        │

│          │рующих коммуникации,    │            │              │        │

│          │проходящие с МНПП в од- │            │              │        │

│          │ном техническом коридо- │            │              │        │

│          │ре, землевладельцев и   │            │              │        │

│          │др.) (при необходимости)│            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Составить предвари- │Руководитель│              │        │

│          │тельный план производс- │работ по    │              │        │

│          │тва работ по ликвидации │ликвидации  │              │        │

│          │аварии и ее последствий │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Приступить к ликви- │Руководитель│Передвижной   │        │

│          │дации аварии            │работ по    │ремонтный по- │        │

│          │                        │ликвидации  │езд на шасси  │        │

│          │                        │аварии      │автомобиля вы-│        │

│          │                        │            │сокой проходи-│        │

│          │                        │            │мости или ава-│        │

│          │                        │            │рийная техника│        │

│          │                        │            │ЛПДС согласно │        │

│          │                        │            │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96.       │        │

│          │                        │            │При необходи- │        │

│          │                        │            │мости, привле-│        │

│          │                        │            │каемая техника│        │

│          │                        │            │др. ЛПДС или  │        │

│          │                        │            │сторонних ор- │        │

│          │                        │            │ганизаций     │        │

│          │                        │            │(указываются  │        │

│          │                        │            │перечень прив-│        │

│          │                        │            │лекаемых тех- │        │

│          │                        │            │нических      │        │

│          │                        │            │средств и наи-│        │

│          │                        │            │менования ор- │        │

│          │                        │            │ганизаций)    │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │12. Приступить к ликви- │Руководитель│Передвижной   │        │

│          │дации последствий аварии│работ (груп-│ремонтный по- │        │

│          │согласно                │пы) по лик- │езд на шасси  │        │

│          │РД 153-112-014-97:      │видации пос-│автомобиля вы-│        │

│          │- откачать нефтепродукт │ледствий    │сокой проходи-│        │

│          │из емкостей в отремонти-│аварии (на- │мости; экска- │        │

│          │рованный или другой па- │чальник     │ваторы типа ЭО│        │

│          │раллельно проложенный   │ЛПДС, руко- │3322А; бульдо-│        │

│          │трубопровод или вывезти │водитель АВБ│зеры типа ДЗ  │        │

│          │автотранспортом;        │и др.)      │на базе трак- │        │

│          │- нанести сорбент на за-│            │тора Т-130;   │        │

│          │мазученный участок поч- │            │насосы типа   │        │

│          │вы;                     │            │НЦС; ПНУ      │        │

│          │- собрать и утилизиро-  │            │100/200       │        │

│          │вать сорбент и замазу-  │            │              │        │

│          │ченную землю;           │            │              │        │

│          │- произвести рекультива-│            │              │        │

│          │цию земли               │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │13. Регулярно (через    │Ответствен- │              │        │

│          │каждые 2 ч) регистриро- │ный за за-  │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │полнение    │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│журнала     │              │        │

│          │ле ликвидации аварии по │(диспетчер  │              │        │

│          │форме, приведенной в    │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │таблице 11, и доклады-  │или др. наз-│              │        │

│          │вать в ОАО "АК "Транс-  │наченное    │              │        │

│          │нефтепродукт" согласно  │приказом ли-│              │        │

│          │РД 153-39.2-076-01      │цо)         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│1.2. Раз- │1. Осуществить действия,│См. п. п.   │См. п. п.     │Пожарные│

│рыв по те-│аналогичные указанным в │1 - 6 поз.  │1 - 6 поз. 1.1│автома- │

│лу трубы  │п. п. 1, 2 - 6 поз. 1.1.│1.1         │              │шины с  │

│или в     │Наряду с указанными в   │            │              │боевым  │

│сварных   │п. 2 поз. 1.1 органами  │            │              │расчетом│

│швах      │власти и надзора извес- │            │              │пожарной│

│(кольцевом│тить об аварии местные  │            │              │команды │

│или про-  │органы ГУГПС МВД РФ и   │            │              │направ- │

│дольном); │немедленно вызвать по-  │            │              │ляются к│

│свищи и   │жарные команды          │            │              │месту   │

│трещины в │                        │            │              │аварии. │

│основном  │                        │            │              │Началь- │

│металле   │                        │            │              │ник ко- │

│трубы или │                        │            │              │манды   │

│в сварных │                        │            │              │ВОХР со-│

│швах, соп-│                        │            │              │общает о│

│ровождаю- │                        │            │              │возник- │

│щиеся воз-│                        │            │              │новении │

│горанием  │                        │            │              │пожара и│

│разливше- │                        │            │              │действу-│

│гося неф- │                        │            │              │ет сог- │

│тепродукта│                        │            │              │ласно   │

│или взры- │                        │            │              │опера-  │

│вом его   │                        │            │              │тивному │

│паров     │                        │            │              │плану   │

│          │                        │            │              │тушения │

│          │                        │            │              │пожара  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Принять меры по защи-│Начальник   │              │        │

│          │те производственного    │(заместитель│              │        │

│          │персонала и населения:  │начальника) │              │        │

│          │2.1. при наличии постра-│ЛПДС, на-   │              │        │

│          │давших от аварии оказать│чальник по- │              │        │

│          │первую (доврачебную) по-│жарной охра-│              │        │

│          │мощь, позвонить по теле-│ны (части), │              │        │

│          │фону _________ в ближай-│руководитель│              │        │

│          │шую поликлинику, вызвать│тушения по- │              │        │

│          │скорую медицинскую по-  │жара        │              │        │

│          │мощь или организовать   │            │              │        │

│          │отправку пострадавших в │            │              │        │

│          │медицинское учреждение; │            │              │        │

│          │2.2. при необходимости  │            │              │        │

│          │осуществить экстренную  │            │              │        │

│          │эвакуацию их в безопас- │            │              │        │

│          │ную зону (указать марш- │            │              │        │

│          │рут вывоза людей в зави-│            │              │        │

│          │симости от конкретных   │            │              │        │

│          │условий и обстоятельств)│            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Выставить посты для  │Начальник   │              │        │

│          │закрытия проходов и про-│(заместитель│              │        │

│          │ездов в зону пожара     │начальника) │              │        │

│          │                        │ЛПДС, на-   │              │        │

│          │                        │чальник по- │              │        │

│          │                        │жарной охра-│              │        │

│          │                        │ны (части), │              │        │

│          │                        │руководитель│              │        │

│          │                        │тушения по- │              │        │

│          │                        │жара        │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Создать оперативный  │Начальник   │              │        │

│          │штаб пожаротушения. Мес-│(заместитель│              │        │

│          │тонахождение штаба обоз-│начальника) │              │        │

│          │начить: днем - красным  │ЛПДС, на-   │              │        │

│          │флагом с надписью       │чальник по- │              │        │

│          │"штаб", ночью - красным │жарной охра-│              │        │

│          │фонарем или другим све- │ны (части), │              │        │

│          │товым указателем красно-│руководитель│              │        │

│          │го цвета                │работ по ту-│              │        │

│          │                        │шению пожара│              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. В соответствии с     │Начальник   │              │        │

│          │конкретной обстановкой  │(заместитель│              │        │

│          │составить оперативный   │начальника) │              │        │

│          │план тушения пожара     │ЛПДС, на-   │              │        │

│          │                        │чальник по- │              │        │

│          │                        │жарной охра-│              │        │

│          │                        │ны (части), │              │        │

│          │                        │руководитель│              │        │

│          │                        │тушения по- │              │        │

│          │                        │жара        │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Приступить к ликвида-│Руководитель│              │Руково- │

│          │ции очага пожара (в со- │тушения по- │              │дитель  │

│          │ответствии с оперативным│жара        │              │тушения │

│          │планом тушения пожара)  │            │              │пожара в│

│          │                        │            │              │соот-   │

│          │                        │            │              │ветствии│

│          │                        │            │              │с обста-│

│          │                        │            │              │новкой  │

│          │                        │            │              │опреде- │

│          │                        │            │              │ляет не-│

│          │                        │            │              │обходи- │

│          │                        │            │              │мое ко- │

│          │                        │            │              │личество│

│          │                        │            │              │средств │

│          │                        │            │              │и сил,  │

│          │                        │            │              │способы │

│          │                        │            │              │и приемы│

│          │                        │            │              │боевых  │

│          │                        │            │              │дейс-   │

│          │                        │            │              │твий,   │

│          │                        │            │              │поддер- │

│          │                        │            │              │живает  │

│          │                        │            │              │постоян-│

│          │                        │            │              │ную     │

│          │                        │            │              │связь с │

│          │                        │            │              │ЦППС,   │

│          │                        │            │              │органи- │

│          │                        │            │              │зует и  │

│          │                        │            │              │возглав-│

│          │                        │            │              │ляет    │

│          │                        │            │              │действия│

│          │                        │            │              │пожарных│

│          │                        │            │              │команд  │

│          │                        │            │              │по пре- │

│          │                        │            │              │сечению │

│          │                        │            │              │путей   │

│          │                        │            │              │расп-   │

│          │                        │            │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня,   │

│          │                        │            │              │предох- │

│          │                        │            │              │ранению │

│          │                        │            │              │объекта │

│          │                        │            │              │от из-  │

│          │                        │            │              │лишних  │

│          │                        │            │              │разруше-│

│          │                        │            │              │ний, ту-│

│          │                        │            │              │шению   │

│          │                        │            │              │пожара  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Приступить к ликвида-│Руководитель│См. п. п.     │        │

│          │ции аварии, обусловившей│работ по    │8 - 13        │        │

│          │пожар (взрыв), и ее пос-│ликвидации  │поз. 1.1      │        │

│          │ледствий, выполняя дейс-│аварии, ру- │              │        │

│          │твия аналогично указа-  │ководитель  │              │        │

│          │ниям п. п. 8 - 13       │работ (груп-│              │        │

│          │поз. 1.1                │пы) по лик- │              │        │

│          │                        │видации пос-│              │        │

│          │                        │ледствий    │              │        │

│          │                        │аварии (по- │              │        │

│          │                        │жара, взры- │              │        │

│          │                        │ва), ответс-│              │        │

│          │                        │твенный за  │              │        │

│          │                        │заполнение  │              │        │

│          │                        │документов  │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│1.3. Тре- │1. Сообщить об аварии   │См. п. 1 по-│См. п. 1 пози-│        │

│щины по   │должностным лицам, ука- │зиции 1.1   │ции 1.1       │        │

│телу трубы│занным в п. 1 позиции   │            │              │        │

│и в свар- │1.1                     │            │              │        │

│ных швах, │                        │            │              │        │

│свищи и   │                        │            │              │        │

│др. дефек-│2. Оповестить об аварии │Руководитель│Система опове-│        │

│ты с пос- │местные органы власти и │ПО ОАО или  │щения, дейс-  │        │

│ледствия- │надзора, заинтересован- │лицо, от-   │твующая в ПО  │        │

│ми, не уг-│ные и иные организации, │ветственное │ОАО, городская│        │

│рожающими │перечисленные в п. 2    │за информи- │и местная те- │        │

│безопас-  │поз. 1.1                │рование     │лефонная      │        │

│ности лю- │                        │            │связь, диспет-│        │

│дей, со-  │                        │            │черская связь,│        │

│седним    │                        │            │мобильная ра- │        │

│коммуника-│                        │            │диосвязь      │        │

│циям и    │                        │            │              │        │

│объектам  │                        │            │              │        │

│(отсутс-  │                        │            │              │        │

│твие боль-│                        │            │              │        │

│ших разли-│                        │            │              │        │

│вов, угро-│                        │            │              │        │

│зы возник-│                        │            │              │        │

│новения   │                        │            │              │        │

│пожаров,  │                        │            │              │        │

│несчастных│                        │            │              │        │

│случаев и │                        │            │              │        │

│т.д.)     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Обозначить террито-  │Линейные об-│Сигнальные    │        │

│          │рию, залитую нефтепро-  │ходчики,    │знаки и фо-   │        │

│          │дуктом, сигнальными зна-│патрульная  │нарь, предуп- │        │

│          │ками и предупредительны-│группа      │редительные   │        │

│          │ми плакатами, выставить │            │плакаты, необ-│        │

│          │посты                   │            │ходимые инс-  │        │

│          │                        │            │трументы      │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Локализовать аварий- │Диспетчер ПО│              │        │

│          │ный участок действиями, │ОАО, опера- │              │        │

│          │аналогичными указанным в│тор ЛПДС,   │              │        │

│          │п. 4 позиции 1.1        │ПС, НП, ру- │              │        │

│          │                        │ководитель  │              │        │

│          │                        │АВБ (мастер,│              │        │

│          │                        │инженер)    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Обеспечить устойчивую│Представи-  │              │        │

│          │связь между местом ава- │тель ОАО    │              │        │

│          │рии, оператором ЛПДС,   │"Телекомнеф-│              │        │

│          │ПС, диспетчером ПО ОАО, │тепродукт"  │              │        │

│          │ОАО (в начальной стадии │            │              │        │

│          │производства работ)     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Направить к месту    │Начальник   │              │        │

│          │аварии аварийную бригаду│(заместитель│              │        │

│          │с необходимыми ТС (по   │начальника  │              │        │

│          │заранее разработанному  │по техничес-│              │        │

│          │оптимальному маршруту,  │кой части)  │              │        │

│          │учитывающему время года │ЛПДС, на-   │              │        │

│          │и полевой сезон для     │чальник АВП,│              │        │

│          │сельского хозяйства)    │главный ме- │              │        │

│          │                        │ханик ПО    │              │        │

│          │                        │ОАО, ОАО,   │              │        │

│          │                        │начальник СЭ│              │        │

│          │                        │ПО ОАО      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Приступить к ликвида-│Руководитель│              │        │

│          │ции аварии              │работ по    │              │        │

│          │                        │ликвидации  │              │        │

│          │                        │аварии, наз-│              │        │

│          │                        │начаемый    │              │        │

│          │                        │приказом по │              │        │

│          │                        │ОАО         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Руководитель│              │        │

│          │ции последствий аварии  │работ (груп-│              │        │

│          │(аналогично п. 12       │пы) по лик- │              │        │

│          │поз. 1.1)               │видации пос-│              │        │

│          │                        │ледствий    │              │        │

│          │                        │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Регулярно (через каж-│Ответствен- │              │        │

│          │дые 2 часа) регистриро- │ный за за-  │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │полнение    │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│журнала     │              │        │

│          │ле ликвидации аварии по │(диспетчер  │              │        │

│          │форме, приведенной в    │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │таблице 11, и доклады-  │или др. наз-│              │        │

│          │вать в ОАО "АК "Транс-  │наченное    │              │        │

│          │нефтепродукт"           │приказом ли-│              │        │

│          │                        │цо)         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2. Авария │                        │            │              │        │

│на подвод-│                        │            │              │        │

│ном пере- │                        │            │              │        │

│ходе через│                        │            │              │        │

│_________ │                        │            │              │        │

│(наимено- │                        │            │              │        │

│_________ │                        │            │              │        │

│вание     │                        │            │              │        │

│_________ │                        │            │              │        │

│реки, во- │                        │            │              │        │

│_________ │                        │            │              │        │

│доема)    │                        │            │              │        │

│на ___ км │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2.1. Поте-│                        │            │              │        │

│ря герме- │                        │            │              │        │

│тичности  │                        │            │              │        │

│подводной │                        │            │              │        │

│части ПП  │                        │            │              │        │

│МНПП      │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2.1.1.    │1. Сообщить об аварии:  │            │Телефонная    │        │

│Разлив    │а) оператору ЛПДС, ПС,  │Линейный об-│связь, мобиль-│        │

│нефтепро- │руководству ЛПДС, ПС,   │ходчик, пат-│ная радио-    │        │

│дукта     │НП                      │рульная     │связь, диспет-│        │

│а) в лет- │                        │группа      │черская связь │        │

│ний период│б) дежурному диспетчеру │Линейный об-│              │        │

│          │ПО ОАО                  │ходчик, пат-│              │        │

│          │                        │рульная     │              │        │

│          │                        │группа, опе-│              │        │

│          │                        │ратор ЛПДС, │              │        │

│          │                        │ПС, НП      │              │        │

│          │в) руководству ПО ОАО,  │Диспетчер ПО│              │        │

│          │диспетчеру ОАО          │ОАО         │              │        │

│          │г) руководству ОАО, в   │Диспетчер   │              │        │

│          │ОАО "АК "Транснефтепро- │ОАО         │              │        │

│          │дукт", в ОАО "Телеком-  │            │              │        │

│          │нефтепродукт"           │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Оповестить об аварии │Руководитель│Система опове-│        │

│          │местные и территориаль- │ПО ОАО, ОАО │щения, дейс-  │        │

│          │ные органы власти и над-│или лицо,   │твующая на    │        │

│          │зора (администрацию го- │ответствен- │ЛПДС, городс- │        │

│          │рода, района, села; МЧС,│ное за ин-  │кая и местная │        │

│          │Минприроды, Федеральной │формирование│телефонная    │        │

│          │службы земельного ка-   │            │связь, диспет-│        │

│          │дастра, Госгортехнадзо- │            │черская связь,│        │

│          │ра, ФСБ, СЭН России,    │            │мобильная ра- │        │

│          │осуществляющих надзор за│            │диосвязь, ко- │        │

│          │МНПП, Федеральной инс-  │            │торой оснащены│        │

│          │пекции труда Минтруда   │            │все автомобили│        │

│          │РФ, а также землевла-   │            │ЛПДС, радиове-│        │

│          │дельцев (арендаторов    │            │щательная     │        │

│          │земли), организации,    │            │связь         │        │

│          │эксплуатирующие коммуни-│            │              │        │

│          │кации технического кори-│            │              │        │

│          │дора, органы контроля за│            │              │        │

│          │использованием и охраной│            │              │        │

│          │водных объектов, органы │            │              │        │

│          │рыбоохраны (при аварии  │            │              │        │

│          │на переходах через рыбо-│            │              │        │

│          │хозяйственные водоемы), │            │              │        │

│          │территориальный орган   │            │              │        │

│          │государственного бассей-│            │              │        │

│          │нового управления водных│            │              │        │

│          │путей и судоходства, ли-│            │              │        │

│          │нейный отдел государс-  │            │              │        │

│          │твенной речной судоход- │            │              │        │

│          │ной инспекции бассейнов │            │              │        │

│          │и диспетчера местного   │            │              │        │

│          │речного порта (при ава- │            │              │        │

│          │рии на переходах через  │            │              │        │

│          │судоходные реки). В за- │            │              │        │

│          │висимости от структуры  │            │              │        │

│          │оповещения количество   │            │              │        │

│          │организаций может быть  │            │              │        │

│          │другим                  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Локализовать аварий- │Диспетчер ПО│Транспорт вы- │        │

│          │ный участок подводного  │ОАО, ОАО,   │сокой проходи-│        │

│          │перехода:               │оператор    │мости (см. п. │        │

│          │- остановить перекачку; │ЛПДС, ПС,   │4 поз. 1.1),  │        │

│          │- перекрыть береговые   │НП, линейные│плавсредства  │        │

│          │задвижки на обеих нитках│обходчики   │              │        │

│          │перехода;               │(патрульная │              │        │

│          │- убедиться в надежном  │группа), АВБ│              │        │

│          │закрытии береговых зад- │            │              │        │

│          │вижек (у клиновых задви-│            │              │        │

│          │жек - по давлению в кор-│            │              │        │

│          │пусе задвижки при дрена-│            │              │        │

│          │же (по показаниям мано- │            │              │        │

│          │метра), у шиберных зад- │            │              │        │

│          │вижек - по дренажной    │            │              │        │

│          │трубке);                │            │              │        │

│          │- приступить к выявлению│            │              │        │

│          │отказавшей нитки перехо-│            │              │        │

│          │да;                     │            │              │        │

│          │- открыть задвижки на   │            │              │        │

│          │исправной нитке перехо- │            │              │        │

│          │да.                     │            │              │        │

│          │Далее описывается поря- │            │              │        │

│          │док действий по перекры-│            │              │        │

│          │тию береговых (в случае │            │              │        │

│          │необходимости и линей-  │            │              │        │

│          │ных) задвижек на протя- │            │              │        │

│          │жении всего участка     │            │              │        │

│          │МНПП, закрепленного за  │            │              │        │

│          │ЛПДС (АВП), для каждого │            │              │        │

│          │ПП                      │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Обеспечить устойчивую│Представи-  │              │        │

│          │связь между местом ава- │тель ОАО    │              │        │

│          │рии, оператором ЛПДС,   │"Телекомнеф-│              │        │

│          │диспетчером ПО ОАО, ОАО │тепродукт"  │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Предупредить людей,  │Начальник   │Вертолеты, ка-│        │

│          │находящихся в местах    │(заместитель│тера, рабочие │        │

│          │возможного их скопления │начальника) │шлюпки, авто- │        │

│          │(садовые участки, места │ЛПДС        │мобили, устное│        │

│          │массового отдыха, рыбной│            │оповещение по │        │

│          │ловли и т.д.), попадаю- │            │громкоговоря- │        │

│          │щих в зону загрязнения  │            │щей связи, че-│        │

│          │нефтепродуктами, устано-│            │рез посыльных,│        │

│          │вить при необходимости  │            │предупреди-   │        │

│          │предупредительные плака-│            │тельные плака-│        │

│          │ты, выставить посты     │            │ты            │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. При наличии постра-  │Начальник   │То же, что в  │        │

│          │давших оказать им первую│(заместитель│п. 7 позиции  │        │

│          │(доврачебную) помощь и  │начальника) │1.1           │        │

│          │действовать согласно    │ЛПДС, силы  │              │        │

│          │указаниям п. 7 позиции  │санитарных  │              │        │

│          │1.1.                    │звеньев     │              │        │

│          │При необходимости       │(сан. пост),│              │        │

│          │осуществить экстренную  │входящих в  │              │        │

│          │эвакуацию лиц, попадаю- │формирования│              │        │

│          │щих в зону загрязнения  │ГО, и бли-  │              │        │

│          │нефтепродуктами         │жайших ле-  │              │        │

│          │                        │чебных заве-│              │        │

│          │                        │дений Минз- │              │        │

│          │                        │драва России│              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Оповестить руководс- │Диспетчер ПО│Рация, вспомо-│        │

│          │тво местного речного    │ОАО, ОАО    │гательные суда│        │

│          │порта, диспетчера участ-│            │              │        │

│          │ка водных путей (гидро- │            │              │        │

│          │сооружений) государс-   │            │              │        │

│          │твенного бассейнового   │            │              │        │

│          │управления водных путей │            │              │        │

│          │и судоходства о необхо- │            │              │        │

│          │димости предупреждения  │            │              │        │

│          │судов с целью исключения│            │              │        │

│          │захода их в зону загряз-│            │              │        │

│          │нения нефтепродуктом (в │            │              │        │

│          │случае аварии на перехо-│            │              │        │

│          │дах через судоходные ре-│            │              │        │

│          │ки) и выставлении пат-  │            │              │        │

│          │рульных судов выше и ни-│            │              │        │

│          │же аварийной зоны       │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Организовать сбор и  │Руководитель│              │        │

│          │доставку к месту аварии │ПО ОАО, ОАО,│              │        │

│          │аварийных бригад и тех- │начальник   │              │        │

│          │ники (по заранее разра- │АВП, ЛПДС,  │              │        │

│          │ботанному оптимальному  │руководитель│              │        │

│          │маршруту, учитывающему  │работ (груп-│              │        │

│          │время года и полевой    │пы) по под- │              │        │

│          │сезон для сельского     │готовке тех-│              │        │

│          │хозяйства, который      │нических    │              │        │

│          │прикладывается к ПЛА);  │средств     │              │        │

│          │на судоходных реках -   │            │              │        │

│          │службы ПТР ПО ОАО, ОАО  │            │              │        │

│          │или специализированных  │            │              │        │

│          │предприятий             │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Смонтировать и уста- │Начальник   │Боновые заг-  │        │

│          │новить плавучие боновые │АВП, началь-│раждения в    │        │

│          │заграждения (БЗ) в райо-│ник ЛПДС,   │комплекте с   │        │

│          │не подводного перехода и│начальник   │якорями, буя- │        │

│          │в заранее подготовленных│ПТР         │ми, сорбентом;│        │

│          │местах ниже по течению  │            │катера; рабо- │        │

│          │реки                    │            │чая шлюпка;   │        │

│          │                        │            │автокран; ав- │        │

│          │                        │            │томобиль      │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Осуществить отбор   │Руководитель│Катера или ав-│        │

│          │проб и выполнить анализ │работ (груп-│томобили,     │        │

│          │воды, грунта и воздуха  │пы) по конт-│приспособление│        │

│          │                        │ролю состоя-│для отбора    │        │

│          │                        │ния окружаю-│проб          │        │

│          │                        │щей среды   │              │        │

│          │                        │(инженер -  │              │        │

│          │                        │эколог ПО   │              │        │

│          │                        │ОАО, ОАО или│              │        │

│          │                        │др. назна-  │              │        │

│          │                        │ченное ли-  │              │        │

│          │                        │цо), лабо-  │              │        │

│          │                        │ранты хима- │              │        │

│          │                        │нализа ЛПДС │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Назначить лицо, от- │Лицо, назна-│              │        │

│          │ветственное за работу с │ченное при- │              │        │

│          │представителями средств │казом по ОАО│              │        │

│          │массовой информации и   │            │              │        │

│          │общественных организаций│            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │12. Вызвать на место    │Руководитель│              │        │

│          │аварии представителей   │работ по    │              │        │

│          │заинтересованных органи-│ликвидации  │              │        │

│          │заций для присутствия   │аварии, наз-│              │        │

│          │при производстве работ  │начаемый    │              │        │

│          │по ликвидации аварии на │приказом по │              │        │

│          │ПП МНПП и ее последствий│ОАО         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │13. Составить план про- │Руководитель│              │        │

│          │изводства работ по лик- │работ по    │              │        │

│          │видации аварии и ее пос-│ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │14. Приступить к вытес- │Руководитель│Передвижной   │        │

│          │нению нефтепродукта из  │работ по    │ремонтный по- │        │

│          │трубопровода закачкой   │ликвидации  │езд на шасси  │        │

│          │воды с последующей пере-│аварии      │автомобиля вы-│        │

│          │дачей дефектного участка│            │сокой проходи-│        │

│          │трубопровода в ОАО "Под-│            │мости или ава-│        │

│          │водспецтранснефтепро-   │            │рийная техника│        │

│          │дукт" или другую специа-│            │ЛПДС согласно │        │

│          │лизированную организацию│            │[20] и, при   │        │

│          │по подводно - техничес- │            │необходимости,│        │

│          │ким работам для выполне-│            │привлекаемая  │        │

│          │ния ремонтно - восстано-│            │техника других│        │

│          │вительных работ         │            │ЛПДС или сто- │        │

│          │                        │            │ронних органи-│        │

│          │                        │            │заций (указы- │        │

│          │                        │            │ваются пере-  │        │

│          │                        │            │чень привлека-│        │

│          │                        │            │емых техничес-│        │

│          │                        │            │ких средств и │        │

│          │                        │            │наименования  │        │

│          │                        │            │организаций - │        │

│          │                        │            │владельцев    │        │

│          │                        │            │этих техничес-│        │

│          │                        │            │ких средств)  │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │15. Приступить к ликви- │Руководитель│ПНА-1, БЗ, НС,│        │

│          │дации последствий ава-  │ПО ОАО      │НСУ в комплек-│        │

│          │рии:                    │Руководитель│те с резинот- │        │

│          │- монтаж технических    │работ по ло-│каневым резер-│        │

│          │средств;                │кализации и │вуаром или    │        │

│          │- смыв нефтепродукта с  │сбору неф-  │баржей; авто- │        │

│          │берега;                 │тепродукта  │цистерны; ка- │        │

│          │- очистка территории;   │            │тера, экскава-│        │

│          │- устранение замазучен- │            │торы типа ЭО  │        │

│          │ности и рекультивация   │            │3322А; бульдо-│        │

│          │земель;                 │            │зеры типа ДЗ  │        │

│          │- ликвидация остатков   │            │на базе трак- │        │

│          │нефтепродукта на водной │            │тора Т-130,   │        │

│          │поверхности;            │            │самосвалы     │        │

│          │- сбор, утилизация и    │            │              │        │

│          │очистка загрязненных    │            │              │        │

│          │нефтепродуктом сорбен-  │            │              │        │

│          │тов, адсорбентов, льда, │            │              │        │

│          │снега и т.д. и др. рабо-│            │              │        │

│          │ты согласно действующей │            │              │        │

│          │Инструкции по ликвидации│            │              │        │

│          │аварий и повреждений на │            │              │        │

│          │ПП МНПП                 │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │16. Регулярно (через    │Ответствен- │              │        │

│          │каждые 2 часа) регистри-│ный за за-  │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │полнение до-│              │        │

│          │работ в оперативном жур-│кументов    │              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │(диспетчер  │              │        │

│          │(см. таблицу 11) и док- │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │ладывать в ОАО "АК      │или другое  │              │        │

│          │"Транснефтепродукт"     │назначенное │              │        │

│          │                        │приказом ли-│              │        │

│          │                        │цо)         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│б) в зим- │1 - 6. Выполнить мероп- │См. п. п.   │              │        │

│ний период│риятия, указанные в     │1 - 6 поз.  │              │        │

│          │п. п. 1 - 6 поз. 2.1.1а │2.1.1а      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Организовать сбор и  │Руководитель│              │        │

│          │доставку к месту аварии │ПО ОАО, ОАО,│              │        │

│          │аварийных бригад и тех- │начальник   │              │        │

│          │ники, служб ПТР ПО ОАО, │АВП, ЛПДС,  │              │        │

│          │ОАО или специализирован-│службы ПТР, │              │        │

│          │ных предприятий (при не-│руководитель│              │        │

│          │обходимости)            │работ (груп-│              │        │

│          │                        │пы) по под- │              │        │

│          │                        │готовке тех-│              │        │

│          │                        │нических    │              │        │

│          │                        │средств     │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Организовать работы: │Руководитель│Ледобуры, мо- │        │

│          │8.1. По оконтурованию   │работ по    │топилы, спаса-│        │

│          │зоны распространения вы-│ликвидации  │тельные жиле- │        │

│          │шедших из трубопровода  │аварии, наз-│ты, пояса,    │        │

│          │нефтепродуктов, опреде- │начаемый    │спецодежда,   │        │

│          │лению толщины ледового  │приказом по │бахилы, сани, │        │

│          │покрова на реке, а также│ОАО         │вешки, перед- │        │

│          │скорости движения неф-  │            │вижной мед-   │        │

│          │тепродуктов подо льдом. │            │пункт         │        │

│          │Принять меры по предотв-│            │              │        │

│          │ращению понижения уровня│            │              │        │

│          │воды в реке в результате│            │              │        │

│          │регулировки сброса воды │            │              │        │

│          │из водохранилищ         │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8.2. Доставке техничес- │Руководитель│Бульдозеры,   │        │

│          │ких средств для устройс-│работ по    │автомобили вы-│        │

│          │тва "майн" в ледовом    │ликвидации  │сокой проходи-│        │

│          │покрове в заранее опре- │аварии      │мости, мото-  │        │

│          │деленные места, благоп- │            │снегоочистите-│        │

│          │риятные для удержания,  │            │ли, ледорезные│        │

│          │сбора и выжигания неф-  │            │машины, бензо-│        │

│          │тепродуктов (минимальная│            │пилы, лопаты, │        │

│          │скорость реки, возмож-  │            │багры, указа- │        │

│          │ность подхода к урезу,  │            │тельные знаки,│        │

│          │расположения техники на │            │электростан-  │        │

│          │берегу и т.д.)          │            │ция, светиль- │        │

│          │                        │            │ники, пароге- │        │

│          │                        │            │нератор       │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8.3. Устройству "майн" в│Руководитель│Бульдозеры,   │        │

│          │ледовом покрове реки с  │работ по    │автомобили вы-│        │

│          │установкой бонового заг-│ликвидации  │сокой проходи-│        │

│          │раждения из металличес- │аварии      │мости, ледо-  │        │

│          │ких листов              │            │резные машины,│        │

│          │                        │            │бензопилы, ло-│        │

│          │                        │            │паты, багры,  │        │

│          │                        │            │указательные  │        │

│          │                        │            │знаки, элект- │        │

│          │                        │            │ростанция,    │        │

│          │                        │            │светильники   │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Вызвать на место ава-│Руководитель│              │        │

│          │рии представителей заин-│работ по    │              │        │

│          │тересованных организаций│ликвидации  │              │        │

│          │для присутствия при про-│аварии, наз-│              │        │

│          │изводстве работ по лик- │начаемый    │              │        │

│          │видации аварии на ПП    │приказом по │              │        │

│          │МНПП и ее последствий   │ОАО         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. После выполнения ра-│Руководитель│Бульдозеры,   │        │

│          │бот по определению зон  │работ по    │автомобили вы-│        │

│          │распространения нефтеп- │ликвидации  │сокой проходи-│        │

│          │родуктов, скорости их   │аварии      │мости, ледо-  │        │

│          │движения подо льдом сос-│            │резные машины,│        │

│          │тавить план производства│            │бензопилы, ло-│        │

│          │работ по ликвидации ава-│            │паты, багры,  │        │

│          │рии и ее последствий    │            │указательные  │        │

│          │                        │            │знаки, элект- │        │

│          │                        │            │ростанция,    │        │

│          │                        │            │светильники   │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Организовать уст-   │            │              │        │

│          │ройство "майн" по воз-  │            │              │        │

│          │можности ближе к границе│            │              │        │

│          │распространения нефтеп- │            │              │        │

│          │родуктов по течению реки│            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │12. Приступить к вытес- │Руководитель│Передвижной   │        │

│          │нению нефтепродукта из  │работ по    │ремонтный по- │        │

│          │трубопровода закачкой   │ликвидации  │езд на шасси  │        │

│          │воды с последующей пере-│аварии      │автомобиля вы-│        │

│          │дачей дефектного участка│            │сокой проходи-│        │

│          │трубопровода в ОАО "Под-│            │мости или ава-│        │

│          │водспецтранснефтепро-   │            │рийная техника│        │

│          │дукт" или другую специа-│            │ЛПДС согласно │        │

│          │лизированную организацию│            │[20] и, при   │        │

│          │по подводно - техничес- │            │необходимости,│        │

│          │ким работам для выполне-│            │привлекаемая  │        │

│          │ния ремонтно - восстано-│            │техника других│        │

│          │вительных работ         │            │ЛПДС или сто- │        │

│          │                        │            │ронних органи-│        │

│          │                        │            │заций (указы- │        │

│          │                        │            │ваются пере-  │        │

│          │                        │            │чень привлека-│        │

│          │                        │            │емых техничес-│        │

│          │                        │            │ких средств и │        │

│          │                        │            │наименования  │        │

│          │                        │            │организаций - │        │

│          │                        │            │владельцев    │        │

│          │                        │            │этих техничес-│        │

│          │                        │            │ких средств)  │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │13. При поступлении неф-│Руководитель│Нефтесборщики,│        │

│          │тепродуктов в первую    │работ по    │откачивающие  │        │

│          │майну по ходу течения   │ликвидации  │средства, ав- │        │

│          │реки организовать сбор  │аварии      │тоцистерны    │        │

│          │их при помощи нефтесбор-│            │              │        │

│          │щиков и вывоз, одновре- │            │              │        │

│          │менно контролируя воз-  │            │              │        │

│          │можное поступление неф- │            │              │        │

│          │тепродуктов в следующую │            │              │        │

│          │майну                   │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │14. Осуществлять посто- │Руководитель│Нефтесборщики,│        │

│          │янный контроль за движе-│работ по    │откачивающие  │        │

│          │нием нефтепродуктов подо│ликвидации  │средства, ав- │        │

│          │льдом, сбор нефтепродук-│аварии      │тоцистерны    │        │

│          │тов в майнах до полной  │            │              │        │

│          │очистки, сбор остатков  │            │              │        │

│          │сорбентами и выжигание  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │15. Регулярно (через    │Ответствен- │              │        │

│          │каждые 2 часа) регистри-│ный за за-  │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │полнение до-│              │        │

│          │работ в оперативном жур-│кументов    │              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │(диспетчер  │              │        │

│          │(см. таблицу 11) и док- │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │ладывать в ОАО "АК      │или другое  │              │        │

│          │"Транснефтепродукт"     │назначенное │              │        │

│          │                        │приказом ли-│              │        │

│          │                        │цо)         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2.1.2.    │1. Осуществить действия,│См. п. п.   │См. п. п. 1 - │Пожарные│

│Возгорание│аналогичные указанным в │1 - 5, 7, 8 │5, 7, 8 поз.  │автома- │

│разливше- │п. п. 1 - 5, 7, 8 поз.  │поз. 2.1.1а │2.1.1а        │шины с  │

│гося неф- │2.1.1а. Наряду с указан-│            │              │боевым  │

│тепродукта│ными в п. 2.1.1а органа-│            │              │расчетом│

│или взрыв │ми власти и надзора опо-│            │              │пожарной│

│его паров │вестить местные органы  │            │              │команды │

│а) в лет- │ГУГПС МВД России и не-  │            │              │направ- │

│ний период│медленно вызвать пожар- │            │              │ляются к│

│          │ные команды             │            │              │месту   │

│          │                        │            │              │аварии  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Осуществить действия,│См. п. п.   │См. п. п.     │Руково- │

│          │аналогичные указанным в │2 - 6 поз.  │2 - 6 поз. 1.2│дитель  │

│          │п. п. 2 - 6 позиции 1.2 │1.2         │              │тушения │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┤соот-   │

│          │3. Приступить к ликвида-│См. п. п.   │См. п. п. 9 - │ветствии│

│          │ции аварии, обусловившей│9 - 16 поз. │16 поз. 2.1.1а│с обста-│

│          │пожар (взрыв), и ее пос-│2.1.1а      │              │новкой  │

│          │ледствий, выполняя дейс-│            │              │опреде- │

│          │твия аналогично указани-│            │              │ляет не-│

│          │ям п. п. 9 - 16 поз.    │            │              │обходи- │

│          │2.1.1а                  │            │              │мое ко- │

│          │                        │            │              │личество│

│          │                        │            │              │средств │

│          │                        │            │              │и сил,  │

│          │                        │            │              │способы │

│          │                        │            │              │и приемы│

│          │                        │            │              │боевых  │

│          │                        │            │              │дейс-   │

│          │                        │            │              │твий,   │

│          │                        │            │              │поддер- │

│          │                        │            │              │живает  │

│          │                        │            │              │постоян-│

│          │                        │            │              │ную     │

│          │                        │            │              │связь с │

│          │                        │            │              │ЦППС,   │

│          │                        │            │              │органи- │

│          │                        │            │              │зует и  │

│          │                        │            │              │возглав-│

│          │                        │            │              │ляет    │

│          │                        │            │              │действия│

│          │                        │            │              │пожарных│

│          │                        │            │              │команд  │

│          │                        │            │              │по пре- │

│          │                        │            │              │сечению │

│          │                        │            │              │путей   │

│          │                        │            │              │расп-   │

│          │                        │            │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня,   │

│          │                        │            │              │предох- │

│          │                        │            │              │ранению │

│          │                        │            │              │объекта │

│          │                        │            │              │от из-  │

│          │                        │            │              │лишних  │

│          │                        │            │              │разруше-│

│          │                        │            │              │ний, ту-│

│          │                        │            │              │шению   │

│          │                        │            │              │пожара  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│б) в зим- │1. Осуществить действия,│См. п. п. 1,│См. п. п. 1, 2│        │

│ний период│аналогичные указанным в │2 -  9 поз. │ - 9 поз.     │        │

│          │п. п. 1 - 5, 8 поз.     │2.1.1а      │2.1.1а        │        │

│          │2.1.1а                  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Осуществить действия,│См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│          │аналогичные указанным в │2 - 6 поз.  │2 - 6 поз. 1.2│        │

│          │п. п. 2 - 6 поз. 1.2    │1.2         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Организовать сбор и  │Руководитель│              │        │

│          │доставку к месту аварии │ПО ОАО, ОАО,│              │        │

│          │аварийных бригад и тех- │начальник   │              │        │

│          │ники, служб ПТР ПО ОАО, │АВП, ЛПДС,  │              │        │

│          │ОАО или специализирован-│руководитель│              │        │

│          │ных предприятий (при не-│работ (груп-│              │        │

│          │обходимости)            │пы) по под- │              │        │

│          │                        │готовке тех-│              │        │

│          │                        │нических    │              │        │

│          │                        │средств     │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Приступить к ликвида-│См. п. п.   │См. п. п. 9 - │        │

│          │ции аварии, вызвавшей   │9 - 16 поз. │16 поз. 2.1.1а│        │

│          │пожар (взрыв), и ее пос-│2.1.1а      │              │        │

│          │ледствий, выполняя дейс-│            │              │        │

│          │твия аналогично указани-│            │              │        │

│          │ям п. п. 9 - 16 поз.    │            │              │        │

│          │2.1.1а                  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│3. Авария │                        │            │              │        │

│на перехо-│                        │            │              │        │

│де МНПП   │                        │            │              │        │

│через же- │                        │            │              │        │

│лезную до-│                        │            │              │        │

│рогу ___  │                        │            │              │        │

│_______ на│                        │            │              │        │

│_______ км│                        │            │              │        │

│или авто- │                        │            │              │        │

│мобильную │                        │            │              │        │

│дорогу    │                        │            │              │        │

│______ на │                        │            │              │        │

│______ км │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│3.1. Раз- │1. Сообщить об аварии:  │            │Телефонная    │        │

│рыв стенки│а) оператору и руководс-│Линейные об-│связь; мобиль-│        │

│трубы и   │тву ЛПДС, ПС, НП        │ходчики     │ная радиос-   │        │

│сварных   │                        │(патрульная │вязь, диспет- │        │

│швов, тре-│                        │группа)     │черская связь │        │

│щины и др.│б) дежурному диспетчеру │Линейные об-│              │        │

│дефекты,  │ПО ОАО                  │ходчики     │              │        │

│сопровож- │                        │(патрульная │              │        │

│дающиеся  │                        │группа),    │              │        │

│разливом  │                        │оператор    │              │        │

│нефтепро- │                        │ЛПДС, ПС, НП│              │        │

│дукта     │в) руководству ПО ОАО,  │Диспетчер ПО│              │        │

│          │диспетчеру ОАО          │ОАО         │              │        │

│          │г) руководству ОАО, в   │Диспетчер   │              │        │

│          │ОАО "АК "Транснефтепро- │ОАО         │              │        │

│          │дукт", ОАО "Телекомнеф- │            │              │        │

│          │тепродукт"              │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Оповестить об аварии:│            │              │        │

│          │а) местные и территори- │Руководитель│              │        │

│          │альные органы власти и  │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │надзора (администрацию  │или лицо,   │              │        │

│          │города, района, села;   │ответствен- │              │        │

│          │МЧС, Федеральной службы │ное за ин-  │              │        │

│          │земельного кадастра;    │формирование│              │        │

│          │Госгортехнадзора, ФСБ,  │            │              │        │

│          │СЭН России, осуществляю-│            │              │        │

│          │щие надзор за МНПП, Фе- │            │              │        │

│          │деральной инспекции тру-│            │              │        │

│          │да Минтруда РФ), а также│            │              │        │

│          │землевладельцев (аренда-│            │              │        │

│          │торов земли), организа- │            │              │        │

│          │ции, эксплуатирующие    │            │              │        │

│          │коммуникации одного с   │            │              │        │

│          │МНПП технического кори- │            │              │        │

│          │дора, ГИБДД и отделение │            │              │        │

│          │организации по эксплуа- │            │              │        │

│          │тации автодорог (при    │            │              │        │

│          │аварии на переходе через│            │              │        │

│          │автомобильную дорогу)   │            │              │        │

│          │или отделение МПС Рос-  │            │              │        │

│          │сии, если авария прои-  │            │              │        │

│          │зошла на переходе через │            │              │        │

│          │железную дорогу, находя-│            │              │        │

│          │щуюся в его ведении;    │            │              │        │

│          │б) производственный пер-│            │              │        │

│          │сонал объекта МНПП, дру-│            │              │        │

│          │гих предприятий и жите- │            │              │        │

│          │лей населенных пунктов, │            │              │        │

│          │находящихся в радиусе до│            │              │        │

│          │1,5 км (при разливах,   │            │              │        │

│          │угрожающих пожарами,    │            │              │        │

│          │взрывами)               │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Обозначить террито-  │Линейные об-│Сигнальные    │        │

│          │рию, залитую нефтепро-  │ходчики,    │знаки, предуп-│        │

│          │дуктом, сигнальными зна-│патрульная  │редительные   │        │

│          │ками и предупредительны-│группа, АВБ │плакаты, необ-│        │

│          │ми плакатами, выставить │            │ходимые инс-  │        │

│          │посты                   │            │трументы, ин- │        │

│          │                        │            │вентарь, мате-│        │

│          │                        │            │риалы, средс- │        │

│          │                        │            │тва индивиду- │        │

│          │                        │            │альной защиты │        │

│          │                        │            │и связи, пере-│        │

│          │                        │            │носной газоа- │        │

│          │                        │            │нализатор     │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Локализовать аварий- │Диспетчер ПО│Автотранспорт │        │

│          │ный участок перехода    │ОАО, ОАО,   │согласно      │        │

│          │МНПП через железные и   │оператор    │РД 153-39.4Р- │        │

│          │автомобильные дороги    │ЛПДС, ПС,   │002-96        │        │

│          │(остановка перекачки и  │НП, руково- │              │        │

│          │перекрытие задвижек, от-│дитель АВБ  │              │        │

│          │секающих аварийный учас-│            │              │        │

│          │ток, с учетом профиля   │            │              │        │

│          │трассы)                 │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Обеспечить устойчивую│Представи-  │              │        │

│          │связь между местом ава- │тель ОАО    │              │        │

│          │рии, оператором ЛПДС,   │"Телекомнеф-│              │        │

│          │ПС, НП, диспетчером ПО  │тепродукт"  │              │        │

│          │ОАО, ОАО (в начальной   │            │              │        │

│          │стадии производства ра- │            │              │        │

│          │бот)                    │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Остановить движение  │Диспетчер ПО│              │        │

│          │по шоссе или железной   │ОАО (ОАО) с │              │        │

│          │дороге (на основе дейс- │диспетчером │              │        │

│          │твующего соглашения с   │железной до-│              │        │

│          │владельцами дорог), если│роги или уп-│              │        │

│          │это необходимо          │равления по │              │        │

│          │                        │эксплуатации│              │        │

│          │                        │автодорог   │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Организовать сбор и  │Начальник   │Аварийная тех-│        │

│          │доставку к месту аварии │(заместитель│ника ЛПДС (и, │        │

│          │аварийных бригад (по за-│начальника  │при необходи- │        │

│          │ранее разработанному оп-│по техничес-│мости, привле-│        │

│          │тимальному маршруту,    │кой части)  │каемые ТС др. │        │

│          │учитывающему время года │ЛПДС, АВП,  │ЛПДС, ОАВП или│        │

│          │и полевой сезон для     │главный ме- │сторонних ор- │        │

│          │сельского хозяйства), в │ханик, на-  │ганизаций), а │        │

│          │случае необходимости -  │чальник СЭ  │также защитные│        │

│          │дополнительных сил (дру-│ПО ОАО, ОАО │и спасательные│        │

│          │гих ЛПДС, ОАВП или сто- │            │средства сог- │        │

│          │ронних организаций)     │            │ласно действу-│        │

│          │                        │            │ющим НТД      │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Принять меры по защи-│Начальник   │Защитные и    │        │

│          │те людей, оказавшихся в │(заместитель│спасательные  │        │

│          │зоне аварии на переходах│начальника) │средства, спе-│        │

│          │через транспортные ма-  │ЛПДС, силы  │цодежда сог-  │        │

│          │гистрали (пешеходов, ав-│санитарных  │ласно действу-│        │

│          │томобилистов и т.д.).   │звеньев (са-│ющим ГОСТ     │        │

│          │При наличии пострадавших│нитарный    │              │        │

│          │оказать им первую (дов- │пост ЛПДС), │              │        │

│          │рачебную) помощь, позво-│входящих в  │              │        │

│          │нить по телефону _______│формирования│              │        │

│          │в ближайшую поликлинику,│ГО, и бли-  │              │        │

│          │вызвать скорую медицинс-│жайших ле-  │              │        │

│          │кую помощь или организо-│чебных заве-│              │        │

│          │вать отправку пострадав-│дений Минз- │              │        │

│          │ших в медицинское учреж-│драва России│              │        │

│          │дение, при необходимости│            │              │        │

│          │(большой концентрации   │            │              │        │

│          │углеводородов в воздухе │            │              │        │

│          │и т.д.) организовать    │            │              │        │

│          │вывоз лиц, оказавшихся в│            │              │        │

│          │аварийной зоне (пассажи-│            │              │        │

│          │ров, пешеходов), в безо-│            │              │        │

│          │пасное место            │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Вызвать представите- │Руководитель│              │        │

│          │лей заинтересованных ор-│работ по    │              │        │

│          │ганизаций для присутс-  │ликвидации  │              │        │

│          │твия при производстве   │аварии      │              │        │

│          │работ по ликвидации ава-│            │              │        │

│          │рии и ее последствий -  │            │              │        │

│          │при необходимости       │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Составить предвари- │Руководитель│              │        │

│          │тельный план производс- │работ по    │              │        │

│          │тва работ по ликвидации │ликвидации  │              │        │

│          │аварии и ее последствий │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Приступить к ликви- │Руководитель│Передвижной   │        │

│          │дации аварии            │работ по    │ремонтный по- │        │

│          │                        │ликвидации  │езд на шасси  │        │

│          │                        │аварии, на- │автомобиля вы-│        │

│          │                        │чальник     │сокой проходи-│        │

│          │                        │ЛПДС, руко- │мости или ава-│        │

│          │                        │водитель АВБ│рийная техника│        │

│          │                        │            │ЛПДС согласно │        │

│          │                        │            │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96 и, при │        │

│          │                        │            │необходимости,│        │

│          │                        │            │привлекаемая  │        │

│          │                        │            │техника др.   │        │

│          │                        │            │ЛПДС или сто- │        │

│          │                        │            │ронних органи-│        │

│          │                        │            │заций (указы- │        │

│          │                        │            │ваются пере-  │        │

│          │                        │            │чень и наиме- │        │

│          │                        │            │нования орга- │        │

│          │                        │            │низаций - вла-│        │

│          │                        │            │дельцев прив- │        │

│          │                        │            │лекаемых тех- │        │

│          │                        │            │нических      │        │

│          │                        │            │средств)      │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │12. Приступить к ликви- │Руководитель│              │        │

│          │дации последствий аварии│работ (груп-│              │        │

│          │(аналогично указаниям   │пы) по лик- │              │        │

│          │п. 12 поз. 1.1)         │видации пос-│              │        │

│          │                        │ледствий    │              │        │

│          │                        │аварии (на- │              │        │

│          │                        │чальник     │              │        │

│          │                        │ЛПДС, руко- │              │        │

│          │                        │водитель АВБ│              │        │

│          │                        │или др.)    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │13. Регулярно (через    │Ответствен- │              │        │

│          │каждые 2 часа) регистри-│ный за за-  │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │полнение    │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│журнала     │              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │(диспетчер  │              │        │

│          │(см. таблицу 11) и док- │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │ладывать в ОАО "АК      │или др. наз-│              │        │

│          │"Транснефтепродукт"     │наченное    │              │        │

│          │                        │приказом ли-│              │        │

│          │                        │цо)         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│3.2. Раз- │1. Осуществить действия,│См. п. п. 1,│См. п. п. 1, 2│Пожарные│

│рыв стенки│аналогичные указанным в │2 - 8 поз.  │-  8 поз. 3.1 │автома- │

│трубы и   │п. п. 1, 2 - 8 поз. 3.1.│3.1         │              │шины с  │

│сварных   │Наряду с указанными в п.│            │              │боевым  │

│швов, тре-│2 органами власти и над-│            │              │расчетом│

│щины и    │зора оповестить местные │            │              │пожарной│

│другие де-│органы ГУГПС МВД России │            │              │команды │

│фекты,    │и немедленно вызвать по-│            │              │направ- │

│сопровож- │жарные команды          │            │              │ляются к│

│дающиеся  │                        │            │              │месту   │

│возгорани-│                        │            │              │аварии. │

│ем разлив-│                        │            │              │Руково- │

│шегося    │                        │            │              │дитель  │

│нефтепро- │                        │            │              │тушения │

│дукта или │                        │            │              │пожара в│

│взрывом   │                        │            │              │соот-   │

│его паров │                        │            │              │ветствии│

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┤с обста-│

│          │2. Осуществить действия,│Начальник   │              │новкой  │

│          │аналогичные указанным в │(заместитель│              │опреде- │

│          │п. п. 2 - 6 поз. 1.2    │начальника) │              │ляет не-│

│          │                        │ЛПДС, на-   │              │обходи- │

│          │                        │чальник по- │              │мое ко- │

│          │                        │жарной охра-│              │личество│

│          │                        │ны (части)  │              │средств │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┤и сил,  │

│          │3. Приступить к ликвида-│См. п. п.   │См. п. п. 9 - │способы │

│          │ции аварии, обусловившей│9 - 13 поз. │13 поз. 3.1   │и приемы│

│          │пожар (взрыв), действуя │3.1         │              │боевых  │

│          │аналогично указаниям п. │            │              │дейс-   │

│          │п. 9 - 13 поз. 3.1      │            │              │твий,   │

│          │                        │            │              │поддер- │

│          │                        │            │              │живает  │

│          │                        │            │              │постоян-│

│          │                        │            │              │ную     │

│          │                        │            │              │связь с │

│          │                        │            │              │ЦППС,   │

│          │                        │            │              │органи- │

│          │                        │            │              │зует и  │

│          │                        │            │              │возглав-│

│          │                        │            │              │ляет    │

│          │                        │            │              │действия│

│          │                        │            │              │пожарных│

│          │                        │            │              │команд  │

│          │                        │            │              │по пре- │

│          │                        │            │              │сечению │

│          │                        │            │              │путей   │

│          │                        │            │              │расп-   │

│          │                        │            │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня,   │

│          │                        │            │              │предох- │

│          │                        │            │              │ранению │

│          │                        │            │              │объекта │

│          │                        │            │              │от из-  │

│          │                        │            │              │лишних  │

│          │                        │            │              │разруше-│

│          │                        │            │              │ний, ту-│

│          │                        │            │              │шению   │

│          │                        │            │              │пожара  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│4. Авария │                        │            │              │        │

│на участке│                        │            │              │        │

│линейной  │                        │            │              │        │

│части     │                        │            │              │        │

│МНПП, за- │                        │            │              │        │

│ходящего  │                        │            │              │        │

│на терри- │                        │            │              │        │

│торию ПС  │                        │            │              │        │

│или НП    │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│4.1. Раз- │1. Сообщить об аварии:  │            │Система опове-│        │

│рыв стенки│а) руководству ЛПДС, ПС,│Первый обна-│щения, дейс-  │        │

│трубы на  │НП                      │руживший    │твующая на    │        │

│линейной  │                        │аварию      │ЛПДС, ПС, НП  │        │

│части     │б) дежурному диспетчеру │Дежурный    │(см. п. 1 поз.│        │

│МНПП, тре-│ПО ОАО                  │оператор    │1.1)          │        │

│щины по   │в) руководству ПО ОАО,  │Диспетчер ПО│              │        │

│телу трубы│диспетчеру ОАО          │ОАО         │              │        │

│или в     │г) руководству ОАО, в   │Диспетчер   │              │        │

│сварных   │ОАО "АК "Транснефтепро- │ОАО         │              │        │

│швах, об- │дукт", ОАО "Телекомнеф- │            │              │        │

│разование │тепродукт"              │            │              │        │

│свища в   │д) местным органам влас-│Руководитель│              │        │

│основном  │ти и надзора согласно п.│ПО ОАО (ОАО)│              │        │

│металле   │2а поз. 1.1 (за исключе-│или лицо от-│              │        │

│трубы и   │нием землевладельцев)   │ветственное │              │        │

│др. дефек-│                        │за информи- │              │        │

│ты, сопро-│                        │рование     │              │        │

│вождающие-│                        │            │              │        │

│ся разли- │                        │            │              │        │

│вом неф-  │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Выставить посты и    │Заместитель │Предупреди-   │        │

│          │предупредительные знаки │начальника  │тельные плака-│        │

│          │у места аварии и принять│по техничес-│ты, знаки, не-│        │

│          │меры по предотвращению  │кой части   │обходимые инс-│        │

│          │растекания нефтепродук- │ЛПДС        │трументы, ин- │        │

│          │та, попадания по кабель-│            │вентарь, мате-│        │

│          │ным и другим каналам в  │            │риалы, средс- │        │

│          │здания, объекты ЛПДС,   │            │тва индивиду- │        │

│          │ПС, НП                  │            │альной защиты │        │

│          │                        │            │и связи, пере-│        │

│          │                        │            │носной газо-  │        │

│          │                        │            │анализатор на-│        │

│          │                        │            │ходятся в по- │        │

│          │                        │            │мещении (опе- │        │

│          │                        │            │раторной, на- │        │

│          │                        │            │сосной и др.) │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Локализовать аварий- │Диспетчер ПО│Автотранспорт │        │

│          │ный участок:            │ОАО, ОАО,   │согласно      │        │

│          │- остановить перекачку; │оператор    │РД 153-39.4Р- │        │

│          │- перекрыть задвижки,   │ЛПДС, ПС,   │002-96        │        │

│          │отсекающие аварийный    │НП, руково- │              │        │

│          │участок МНПП (описывает-│дитель АВБ  │              │        │

│          │ся порядок перекрытия   │            │              │        │

│          │задвижек, отсекающих    │            │              │        │

│          │аварийный участок, ана- │            │              │        │

│          │логично п. 4 поз. 1.1)  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Обесточить все объек-│Дежурный    │              │        │

│          │ты в загазованной зоне, │электромон- │              │        │

│          │отключить телефонную    │тер, свя-   │              │        │

│          │связь, запретить проезд │зист, меха- │              │        │

│          │транспорта, огневые ра- │ник         │              │        │

│          │боты, работу механизмов │            │              │        │

│          │на всей территории ЛПДС │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Вывести из опасной   │Начальник   │Противогазы   │        │

│          │зоны людей, на которых  │(заместитель│находятся в   │        │

│          │не возложены обязанности│начальника) │помещении опе-│        │

│          │ПЛА, и принять срочные  │ЛПДС, силы  │раторной,     │        │

│          │меры по спасению постра-│санитарных  │средства пожа-│        │

│          │давших, при необходимос-│звеньев,    │ротушения - на│        │

│          │ти вызвать скорую по-   │входящих в  │щите у здания │        │

│          │мощь, позвонить в бли-  │формирования│(операторной, │        │

│          │жайшую поликлинику по   │ГО, и бли-  │насосной и    │        │

│          │телефону _________. Всем│жайших уч-  │др.)          │        │

│          │лицам, занятым спасением│реждений    │              │        │

│          │людей, надеть противога-│Минздрава   │              │        │

│          │зы                      │России      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Приступить к ликвида-│Руководитель│Передвижной   │        │

│          │ции аварии              │работ по    │ремонтный по- │        │

│          │                        │ликвидации  │езд на шасси  │        │

│          │                        │аварии      │автомобиля вы-│        │

│          │                        │            │сокой проходи-│        │

│          │                        │            │мости или ава-│        │

│          │                        │            │рийная техника│        │

│          │                        │            │согласно РД   │        │

│          │                        │            │153-39.4Р-002-│        │

│          │                        │            │96. При необ- │        │

│          │                        │            │ходимости,    │        │

│          │                        │            │привлекаемая  │        │

│          │                        │            │техника др.   │        │

│          │                        │            │ЛПДС или сто- │        │

│          │                        │            │ронних органи-│        │

│          │                        │            │заций (указы- │        │

│          │                        │            │ваются наиме- │        │

│          │                        │            │нование и пе- │        │

│          │                        │            │речень привле-│        │

│          │                        │            │каемой техни- │        │

│          │                        │            │ки)           │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Руководитель│Передвижной   │        │

│          │ции последствий аварии  │работ (груп-│ремонтный по- │        │

│          │согласно п. 12 поз. 1.1 │пы) по лик- │езд; экскава- │        │

│          │и, кроме того:          │видации пос-│торы типа ЭО  │        │

│          │очистить от попавшего   │ледствий    │3322А; бульдо-│        │

│          │нефтепродукта все объек-│аварии (на- │зеры типа ДЗ  │        │

│          │ты ЛПДС, проконтролиро- │чальник     │на базе трак- │        │

│          │вать отсутствие загазо- │ЛПДС, руко- │тора Т-130;   │        │

│          │ванности                │водитель    │насосы типа   │        │

│          │                        │АВР, др.)   │НЦС; ПНУ      │        │

│          │                        │            │100/200       │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Регулярно (через каж-│Ответствен- │              │        │

│          │дые 2 часа) регистриро- │ный за за-  │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │полнение    │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│журнала     │              │        │

│          │ле ликвидации аварии по │(диспетчер  │              │        │

│          │установленной форме (см.│ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │таблицу 11) и доклады-  │или другое  │              │        │

│          │вать в ОАО "АК "Транс-  │назначенное │              │        │

│          │нефтепродукт"           │приказом ли-│              │        │

│          │                        │цо)         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│4.2. Раз- │1. Осуществить действия,│См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│рыв стенки│аналогичные указанным в │1 - 5 поз.  │1 - 5 поз. 4.1│        │

│трубы на  │п. п. 1, 2 - 5 поз. 4.1.│4.1         │              │        │

│линейной  │Наряду с указанными в п.│            │              │        │

│части     │2 поз. 4.1 органами     │            │              │        │

│МНПП, тре-│власти и надзора оповес-│            │              │        │

│щины по   │тить местные органы     │            │              │        │

│телу трубы│ГУГПС МВД России        │            │              │        │

│или в     │                        │            │              │        │

│сварных   │                        │            │              │        │

│швах, об- │                        │            │              │        │

│разование │                        │            │              │        │

│свища в   │                        │            │              │        │

│основном  │                        │            │              │        │

│металле   │                        │            │              │        │

│трубы и   │                        │            │              │        │

│др. дефек-│                        │            │              │        │

│ты, сопро-│                        │            │              │        │

│вождающие-│                        │            │              │        │

│ся возго- │                        │            │              │        │

│ранием    │                        │            │              │        │

│разливше- │                        │            │              │        │

│гося неф- │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

│или взры- │                        │            │              │        │

│вом его   │                        │            │              │        │

│паров     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Вызвать станционную  │Начальник   │Защитные и    │Пожарные│

│          │пожарную команду и дейс-│(заместитель│спасательные  │автома- │

│          │твовать вместе с ней в  │начальника) │средства, спе-│шины с  │

│          │соответствии с оператив-│ЛПДС, на-   │цодежда сог-  │боевым  │

│          │ным планом тушения пожа-│чальник по- │ласно действу-│расчетом│

│          │ра                      │жарной охра-│ющим ГОСТ     │пожарной│

│          │                        │ны (части), │              │команды │

│          │                        │руководитель│              │присту- │

│          │                        │тушения по- │              │пают к  │

│          │                        │жара        │              │пенной  │

│          │                        │            │              │атаке.  │

│          │                        │            │              │Началь- │

│          │                        │            │              │ник ко- │

│          │                        │            │              │манды   │

│          │                        │            │              │ВОХР со-│

│          │                        │            │              │общает о│

│          │                        │            │              │возник- │

│          │                        │            │              │новении │

│          │                        │            │              │пожара и│

│          │                        │            │              │действу-│

│          │                        │            │              │ет сог- │

│          │                        │            │              │ласно   │

│          │                        │            │              │опера-  │

│          │                        │            │              │тивному │

│          │                        │            │              │плану   │

│          │                        │            │              │тушения │

│          │                        │            │              │пожара. │

│          │                        │            │              │Руково- │

│          │                        │            │              │дитель  │

│          │                        │            │              │тушения │

│          │                        │            │              │пожара в│

│          │                        │            │              │соот-   │

│          │                        │            │              │ветствии│

│          │                        │            │              │с обста-│

│          │                        │            │              │новкой  │

│          │                        │            │              │опреде- │

│          │                        │            │              │ляет не-│

│          │                        │            │              │обходи- │

│          │                        │            │              │мое ко- │

│          │                        │            │              │личество│

│          │                        │            │              │средств │

│          │                        │            │              │и сил,  │

│          │                        │            │              │способы │

│          │                        │            │              │и приемы│

│          │                        │            │              │боевых  │

│          │                        │            │              │дейс-   │

│          │                        │            │              │твий,   │

│          │                        │            │              │поддер- │

│          │                        │            │              │живает  │

│          │                        │            │              │постоян-│

│          │                        │            │              │ную     │

│          │                        │            │              │связь с │

│          │                        │            │              │ЦППС,   │

│          │                        │            │              │органи- │

│          │                        │            │              │зует и  │

│          │                        │            │              │возглав-│

│          │                        │            │              │ляет    │

│          │                        │            │              │действия│

│          │                        │            │              │пожарных│

│          │                        │            │              │команд  │

│          │                        │            │              │по пре- │

│          │                        │            │              │сечению │

│          │                        │            │              │путей   │

│          │                        │            │              │расп-   │

│          │                        │            │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня,   │

│          │                        │            │              │предох- │

│          │                        │            │              │ранению │

│          │                        │            │              │объекта │

│          │                        │            │              │от из-  │

│          │                        │            │              │лишних  │

│          │                        │            │              │разруше-│

│          │                        │            │              │ний, ту-│

│          │                        │            │              │шению   │

│          │                        │            │              │пожара  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Приступить к ликвида-│См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│          │ции аварии, обусловившей│6 - 9 поз.  │6 - 9 поз. 4.1│        │

│          │пожар (взрыв), и ее пос-│4.1         │              │        │

│          │ледствий, действуя ана- │            │              │        │

│          │логично указаниям п. п. │            │              │        │

│          │6 - 9 поз. 4.1          │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│5. Повреж-│                        │            │              │        │

│дение     │                        │            │              │        │

│прокладки │                        │            │              │        │

│линейной  │                        │            │              │        │

│или бере- │                        │            │              │        │

│говой зад-│                        │            │              │        │

│вижки     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│а) Разлив │1. Сообщить об аварии:  │            │              │        │

│нефтепро- │а) оператору и руководс-│Линейные об-│То же, что в  │        │

│дукта     │тву ЛПДС, ПС, НП        │ходчики,    │п. п. 1, 2    │        │

│          │                        │патрульная  │поз. 1.1      │        │

│          │                        │группа      │              │        │

│          │б) дежурному диспетчеру │Линейные об-│              │        │

│          │ПО ОАО                  │ходчики,    │              │        │

│          │                        │патрульная  │              │        │

│          │                        │группа, опе-│              │        │

│          │                        │ратор ЛПДС, │              │        │

│          │                        │ПС, НП      │              │        │

│          │в) руководству ПО ОАО,  │Диспетчер ПО│              │        │

│          │дежурному диспетчеру    │ОАО         │              │        │

│          │ОАО                     │            │              │        │

│          │г) руководству ОАО, в   │Диспетчер   │              │        │

│          │ОАО "АК "Транснефтепро- │ОАО         │              │        │

│          │дукт", ОАО "Телекомнеф- │            │              │        │

│          │тепродукт"              │            │              │        │

│          │д) местным органам влас-│Руководитель│              │        │

│          │ти и надзора (согласно  │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │п. 2 поз. 1.1 и схеме   │или лицо,   │              │        │

│          │оповещения)             │ответствен- │              │        │

│          │                        │ное за ин-  │              │        │

│          │                        │формирование│              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Выставить предупреди-│Линейные об-│То же, что в  │        │

│          │тельные знаки           │ходчики,    │п. 3 поз. 1.1 │        │

│          │                        │патрульная  │              │        │

│          │                        │группа      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Локализовать аварий- │Руководитель│              │        │

│          │ный участок (остановка  │работ (груп-│              │        │

│          │перекачки и перекрытие  │пы) по лока-│              │        │

│          │задвижек, отсекающих    │лизации и   │              │        │

│          │аварийный участок). Иск-│сбору раз-  │              │        │

│          │лючить (ограничить) вы- │лившегося   │              │        │

│          │ход нефтепродукта. Ука- │нефтепродук-│              │        │

│          │зываются последователь- │та (диспет- │              │        │

│          │ность закрытия и номера │чер ПО ОАО; │              │        │

│          │линейных, а на водных   │оператор    │              │        │

│          │переходах - линейных и  │ЛПДС, ПС,   │              │        │

│          │береговых задвижек      │НП, руково- │              │        │

│          │                        │дитель АВБ) │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Обеспечить устойчивую│Представи-  │              │        │

│          │связь между местом ава- │тель ОАО    │              │        │

│          │рии, оператором ЛПДС,   │"Телекомнеф-│              │        │

│          │ПС, диспетчером ПО ОАО, │тепродукт"  │              │        │

│          │ОАО                     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Организовать сбор и  │Начальник   │              │        │

│          │доставку к месту аварии │ЛПДС, АВП,  │              │        │

│          │аварийных бригад и тех- │главный ме- │              │        │

│          │ники по заранее разрабо-│ханик, на-  │              │        │

│          │танному оптимальному    │чальник СЭ  │              │        │

│          │маршруту, учитывающему  │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │время года и полевой се-│            │              │        │

│          │зон для сельского хо-   │            │              │        │

│          │зяйства, который прикла-│            │              │        │

│          │дывается к ПЛА, а в слу-│            │              │        │

│          │чае необходимости, до-  │            │              │        │

│          │полнительных сил (других│            │              │        │

│          │ЛПДС, ОАВП или сторонних│            │              │        │

│          │организаций)            │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. При наличии постра-  │Те же, что  │              │        │

│          │давших от аварии оказать│для позиции │              │        │

│          │первую (доврачебную) по-│1.1 (п. 7)  │              │        │

│          │мощь, позвонить по теле-│            │              │        │

│          │фону _________ в ближай-│            │              │        │

│          │шую поликлинику, вызвать│            │              │        │

│          │скорую медицинскую по-  │            │              │        │

│          │мощь или организовать   │            │              │        │

│          │отправку пострадавших в │            │              │        │

│          │медицинское учреждение  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Вызвать на место ава-│Руководитель│              │        │

│          │рии представителя заин- │работ по    │              │        │

│          │тересованных организаций│ликвидации  │              │        │

│          │для присутствия при про-│аварии      │              │        │

│          │изводстве работ по лик- │            │              │        │

│          │видации аварии на ПП    │            │              │        │

│          │МНПП и ее последствий   │            │              │        │

│          │(при необходимости)     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Приступить к ликвида-│Руководитель│Ремонтный по- │        │

│          │ции аварии              │работ по    │езд на шасси  │        │

│          │                        │ликвидации  │автомобиля вы-│        │

│          │                        │аварии      │сокой проходи-│        │

│          │                        │            │мости или     │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Приступить к ликви- │Руководитель│аварийная тех-│        │

│          │дации последствий аварии│работ (груп-│ника ЛПДС сог-│        │

│          │(аналогично указаниям   │пы) по лик- │ласно РД      │        │

│          │п. 12 поз. 1.1)         │видации пос-│153-39.4Р-002 │        │

│          │                        │ледствий    │-96 и, при не-│        │

│          │                        │аварии (на- │обходимости,  │        │

│          │                        │чальник     │привлекаемая  │        │

│          │                        │ЛПДС, руко- │техника др.   │        │

│          │                        │водитель АВБ│ЛПДС или сто- │        │

│          │                        │или др.)    │ронних органи-│        │

│          │                        │            │заций (указы- │        │

│          │                        │            │вается пере-  │        │

│          │                        │            │чень привлека-│        │

│          │                        │            │емых техничес-│        │

│          │                        │            │ких средств и │        │

│          │                        │            │наименования  │        │

│          │                        │            │организаций)  │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Регулярно (через    │Лицо, от-   │              │        │

│          │каждые 2 часа) регистри-│ветственное │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │за заполне- │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│ние журнала │              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │(диспетчер  │              │        │

│          │(см. таблицу 11) и док- │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │ладывать в ОАО "АК      │или др. наз-│              │        │

│          │"Транснефтепродукт"     │наченное    │              │        │

│          │                        │приказом ли-│              │        │

│          │                        │цо)         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│б) Возго- │1. Осуществить действия,│См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│рание раз-│аналогичные указанным в │1 - 6 поз.  │1 - 6 поз. 5а │        │

│лившегося │п. п. 1, 2 - 6 поз. 5а. │5а          │              │        │

│нефтепро- │Наряду с указанными в п.│            │              │        │

│дукта или │1 поз. 5а органами влас-│            │              │        │

│взрыв его │ти и надзора оповестить │            │              │        │

│паров     │местные органы ГУГПС МВД│            │              │        │

│          │России и немедленно выз-│            │              │        │

│          │вать пожарные команды   │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Действовать аналогич-│См. п. п.   │См. п. п.     │То же,  │

│          │но указаниям п. п. 2 - 6│2 - 6 пози- │2 - 6 поз. 1.2│что для │

│          │поз. 1.2                │ции 1.2     │              │п. 2 - 6│

│          │                        │            │              │поз. 1.2│

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Приступить к ликвида-│См. п. п.   │См. п. п. 7 - │        │

│          │ции аварии, обусловившей│7 - 12 поз. │12 поз. 5а    │        │

│          │пожар (взрыв), и ее пос-│5а          │              │        │

│          │ледствий, выполняя дейс-│            │              │        │

│          │твия аналогично указан- │            │              │        │

│          │ным в п. п. 7 - 12 поз. │            │              │        │

│          │5а                      │            │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│                      6. Резервуарный парк                              │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│6.1. Течь │                        │            │              │        │

│в корпусе │                        │            │              │        │

│резервуа- │                        │            │              │        │

│ра, дефор-│                        │            │              │        │

│мация кор-│                        │            │              │        │

│пуса      │                        │            │              │        │

│(сквозные │                        │            │              │        │

│трещины и │                        │            │              │        │

│коррозион-│                        │            │              │        │

│ные пора- │                        │            │              │        │

│жения в   │                        │            │              │        │

│основном  │                        │            │              │        │

│металле и │                        │            │              │        │

│сварных   │                        │            │              │        │

│соединени-│                        │            │              │        │

│ях стенок │                        │            │              │        │

│и днища   │                        │            │              │        │

│резервуа- │                        │            │              │        │

│ра, гофры,│                        │            │              │        │

│коробления│                        │            │              │        │

│и т.п.)   │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.1.1.    │1. Немедленно сообщить  │Первый обна-│Противогазы   │        │

│Разлив    │дежурному оператору и   │руживший пе-│находятся в   │        │

│нефтепро- │руководству ЛПДС, ПС, НП│релив       │операторной   │        │

│дукта     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Сообщить об аварии   │Дежурный    │См. п. 1 поз. │        │

│          │(см. п. 1 поз. 4.1)     │оператор    │4.1           │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Остановить перекачку │Дежурный    │              │        │

│          │с предыдущей ПС, если   │оператор,   │              │        │

│          │нет угрозы попадания па-│дежурный ма-│              │        │

│          │ров нефтепродукта в пе- │шинист      │              │        │

│          │рекачивающую насосную и │            │              │        │

│          │объекты энергоснабжения,│            │              │        │

│          │максимально откачать    │            │              │        │

│          │нефтепродукт из резерву-│            │              │        │

│          │ара, остановить перекач-│            │              │        │

│          │ку на ПС, выполнить не- │            │              │        │

│          │обходимые переключения: │            │              │        │

│          │открыть задвижки N ___, │            │              │        │

│          │закрыть задвижки N ____ │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Проверить положение  │Дежурный ма-│              │        │

│          │хлопушки в каре РП      │шинист      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Обесточить станцию   │Дежурный    │              │        │

│          │полностью; прекратить   │электромон- │              │        │

│          │огневые работы, работу  │тер         │              │        │

│          │механизмов и проезд     │            │              │        │

│          │транспорта по всей тер- │            │              │        │

│          │ритории ПС, НП, отклю-  │            │              │        │

│          │чить телефонную связь   │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Выставить посты и ус-│Заместитель │              │        │

│          │тановить предупреждающие│начальника  │              │        │

│          │плакаты вокруг РП       │ЛПДС по тех-│              │        │

│          │                        │нической    │              │        │

│          │                        │части, на-  │              │        │

│          │                        │чальник ко- │              │        │

│          │                        │манды ВОХР  │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Приступить к откачке │Начальник   │              │        │

│          │нефтепродукта из каре   │ЛПДС, ПС,   │              │        │

│          │резервуара и зачистке   │НП, замести-│              │        │

│          │его от остатков нефтеп- │тель началь-│              │        │

│          │родукта                 │ника ЛПДС по│              │        │

│          │                        │технической │              │        │

│          │                        │части       │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Принять комиссионные │Комиссия    │              │        │

│          │решения о дальнейших ме-│(председа-  │              │        │

│          │рах                     │тель - глав-│              │        │

│          │                        │ный инже-   │              │        │

│          │                        │нер ________│              │        │

│          │                        │ПО ОАО      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Приступить к выполне-│Руководитель│              │        │

│          │нию принятых решений по │работ (груп-│              │        │

│          │ликвидации аварии       │пы) по лик- │              │        │

│          │                        │видации ава-│              │        │

│          │                        │рии, АВБ    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Приступить к ликви- │Руководитель│              │        │

│          │дации последствий аварии│работ (груп-│              │        │

│          │                        │пы) по лик- │              │        │

│          │                        │видации пос-│              │        │

│          │                        │ледствий    │              │        │

│          │                        │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Регулярно регистри- │Лицо, от-   │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │ветственное │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│за регистра-│              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │цию информа-│              │        │

│          │на МНПП (по форме, при- │ции об ава- │              │        │

│          │веденной в таблице 11)  │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.1.2.    │1. Немедленно оповестить│Первый обна-│Противогазы   │Боевой  │

│Возгорание│об аварии должностные   │руживший по-│находятся в   │расчет  │

│(взрыв)   │лица согласно п. п. 1,  │жар, опера- │операторной   │пожарной│

│разливше- │2 поз. 6.1.1            │тор         │Пожарный ин-  │команды │

│гося неф- │2. Вызвать пожарную ко- │Первый обна-│вентарь нахо- │приводит│

│тепродукта│манду                   │руживший по-│дится на щитах│пожарные│

│          │                        │жар, опера- │обвалования   │автома- │

│          │                        │тор         │резервуаров   │шины в  │

│          │3. Информировать началь-│Старший     │              │готов-  │

│          │ника пожарной охраны о: │оператор    │              │ность к │

│          │- пострадавших;         │            │              │пенной  │

│          │- возможности взрыва и  │            │              │атаке и │

│          │последствиях;           │            │              │обеспе- │

│          │- принятых мерах по лик-│            │              │чивает  │

│          │видации аварии          │            │              │пресече-│

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ние пу- │

│          │4. Осуществить действия,│См. п. п.   │              │тей     │

│          │указанные в п. п. 3 - 6 │3 - 6 поз.  │              │расп-   │

│          │поз. 6.1.1              │6.1.1       │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня на │

│          │                        │            │              │соседние│

│          │                        │            │              │объекты.│

│          │                        │            │              │Началь- │

│          │                        │            │              │ник ко- │

│          │                        │            │              │манды   │

│          │                        │            │              │ВОХР    │

│          │                        │            │              │предуп- │

│          │                        │            │              │реждает │

│          │                        │            │              │управле-│

│          │                        │            │              │ние про-│

│          │                        │            │              │тивопо- │

│          │                        │            │              │жарной  │

│          │                        │            │              │службы  │

│          │                        │            │              │местных │

│          │                        │            │              │органов │

│          │                        │            │              │МВД Рос-│

│          │                        │            │              │сии по  │

│          │                        │            │              │телефону│

│          │                        │            │              │01 о    │

│          │                        │            │              │возник- │

│          │                        │            │              │новении │

│          │                        │            │              │пожарной│

│          │                        │            │              │ситуации│

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Включить пожарные на-│Машинист,   │              │        │

│          │сосы водонасосной 2-го  │оператор    │              │        │

│          │подъема                 │пенной на-  │              │        │

│          │                        │сосной      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Открыть задвижки на  │Оператор    │              │        │

│          │пенопроводе резервуара  │пенной на-  │              │        │

│          │(если не открылись авто-│сосной      │              │        │

│          │матически)              │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Подать воду на ороше-│Оператор    │              │        │

│          │ние стенок и крыши нахо-│            │              │        │

│          │дящихся рядом резервуа- │            │              │        │

│          │ров                     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Известить обслуживаю-│Оператор,   │              │        │

│          │щий персонал на террито-│начальник   │              │        │

│          │рии резервуарного парка │(заместитель│              │        │

│          │об опасности производи- │начальника) │              │        │

│          │мых работ в загазованной│ЛПДС, ПС    │              │        │

│          │зоне                    │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Вызвать руководство  │Оператор    │              │        │

│          │ЛПДС, ПС, аварийную бри-│            │              │        │

│          │гаду, а также станцию   │            │              │        │

│          │скорой помощи           │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Принять комиссионное│Комиссия    │              │        │

│          │решение о производстве  │(председа-  │              │        │

│          │последующих технологи-  │тель - глав-│              │        │

│          │ческих операций по лока-│ный инже-   │              │        │

│          │лизации горящего нефтеп-│нер ________│              │        │

│          │родукта                 │ПО ОАО)     │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Принять по согласо- │Начальник   │              │        │

│          │ванию с руководителем   │(заместитель│              │        │

│          │тушения пожара решение  │начальника) │              │        │

│          │по откачке нефтепродукта│ЛПДС, руко- │              │        │

│          │из резервуара           │водитель ту-│              │        │

│          │                        │шения пожара│              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │12. Ликвидировать пос-  │Руководитель│              │        │

│          │ледствия аварии (пожара,│работ (груп-│              │        │

│          │взрыва)                 │пы) по лик- │              │        │

│          │                        │видации пос-│              │        │

│          │                        │ледствий    │              │        │

│          │                        │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.2. Заго-│1. Вызвать станционную  │            │Пожарный ин-  │Боевой  │

│рание неф-│пожарную команду и сооб-│            │вентарь на щи-│расчет  │

│тепродукта│щить:                   │            │тах обвалова- │пожарной│

│в одном из│- дежурному оператору,  │Первый уви- │ния резервуа- │команды │

│резервуа- │дежурному машинисту     │девший пожар│ров           │обеспе- │

│ров парка │- диспетчеру ПО ОАО     │            │              │чит пре-│

│          │- руководству ЛПДС, ПС, │Дежурный    │              │сечение │

│          │НП, диспетчеру ОАО      │оператор    │              │путей   │

│          │- руководству ОАО       │Диспетчер ПО│              │расп-   │

│          │                        │ОАО         │              │ростра- │

│          │- в ОАО "АК "Транснеф-  │Диспетчер   │              │нения   │

│          │тепродукт"              │ОАО         │              │огня на │

│          │                        │            │              │соседние│

│          │                        │            │              │объекты │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Оповестить об аварии │Руководитель│Система опове-│        │

│          │местные органы власти и │ПО ОАО, ОАО │щения, дейс-  │        │

│          │надзора (согласно схеме │или лица, их│твующая на    │        │

│          │оповещения)             │замещающие  │ЛПДС, городс- │        │

│          │                        │            │кая и местная │        │

│          │                        │            │телефонная    │        │

│          │                        │            │связь, диспет-│        │

│          │                        │            │черская связь,│        │

│          │                        │            │мобильная ра- │        │

│          │                        │            │диосвязь, ко- │        │

│          │                        │            │торой оснащены│        │

│          │                        │            │автомобили    │        │

│          │                        │            │ЛПДС, радиове-│        │

│          │                        │            │щательная     │        │

│          │                        │            │связь         │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. При загорании дыха-  │Диспетчер ПО│Брезент, угле-│        │

│          │тельного клапана принять│ОАО, ОАО,   │кислотный ог- │        │

│          │меры по недопущению сни-│начальник   │нетушитель    │        │

│          │жения уровня нефтепро-  │караула ко- │              │        │

│          │дукта в резервуаре (отк-│манды ВОХР  │              │        │

│          │лючить резервуар от тех-│            │              │        │

│          │нологического процесса, │            │              │        │

│          │при необходимости оста- │            │              │        │

│          │новить перекачку по неф-│            │              │        │

│          │тепродуктопроводу) и    │            │              │        │

│          │приступить к тушению по-│            │              │        │

│          │жара                    │            │              │        │

│          │При загорании нефтепро- │Главный ин- │              │        │

│          │дукта внутри резервуара │женер ПО    │              │        │

│          │принять меры по макси-  │ОАО, началь-│              │        │

│          │мальной откачке нефтеп- │ник ЛПДС,   │              │        │

│          │родукта из горящего ре- │ПС, НП      │              │        │

│          │зервуара                │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Включить пожарный на-│Механик     │              │Боевой  │

│          │сос в пожводонасосной и │ЛПДС, ПС, НП│              │расчет  │

│          │принять меры по пополне-│            │              │пожарной│

│          │нию противопожарного за-│            │              │команды │

│          │паса воды, а также меры │            │              │сбивает │

│          │по орошению стенок горя-│            │              │пламя с │

│          │щего и соседних резер-  │            │              │резер-  │

│          │вуаров                  │            │              │вуара и │

│          │                        │            │              │тушит   │

│          │                        │            │              │пожар   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Эвакуировать персо-  │Дежурный    │              │        │

│          │нал, находящийся в зда- │электромаши-│              │        │

│          │ниях и сооружениях, рас-│нист        │              │        │

│          │положенных вблизи резер-│            │              │        │

│          │вуарного парка по рель- │            │              │        │

│          │ефу                     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Выставить посты со   │Начальник   │              │        │

│          │стороны населенного     │ЛПДС, ПС,   │              │        │

│          │пункта                  │НП, замести-│              │        │

│          │                        │тель началь-│              │        │

│          │                        │ника по тех-│              │        │

│          │                        │нической    │              │        │

│          │                        │части       │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Вызвать скорую меди- │Начальник   │              │        │

│          │цинскую помощь          │ЛПДС, ПС, НП│              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Принять решения о    │Комиссия,   │              │        │

│          │производстве последующих│председатель│              │        │

│          │технологических операций│- главный   │              │        │

│          │по уменьшению количества│инженер ПО  │              │        │

│          │горящего продукта в ре- │ОАО, ОАО    │              │        │

│          │зервуаре                │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварий      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Приступить к ликви- │Руководитель│Аварийная тех-│        │

│          │дации аварии            │работ по    │ника ЛПДС сог-│        │

│          │                        │ликвидации  │ласно         │        │

│          │                        │аварии      │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Организовать ликви- │Руководитель│              │        │

│          │дацию последствий аварии│работ по    │              │        │

│          │                        │ликвидации  │              │        │

│          │                        │последствий │              │        │

│          │                        │аварии (на- │              │        │

│          │                        │чальник     │              │        │

│          │                        │ЛПДС, руко- │              │        │

│          │                        │водитель АВБ│              │        │

│          │                        │или другое  │              │        │

│          │                        │назначенное │              │        │

│          │                        │лицо)       │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │12. Регулярно регистри- │Лицо, от-   │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │ветственное │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│за регистра-│              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │цию информа-│              │        │

│          │на МНПП (по форме, при- │ции об ава- │              │        │

│          │веденной в таблице 11)  │риях и ходе │              │        │

│          │                        │выполнения  │              │        │

│          │                        │работ по их │              │        │

│          │                        │ликвидации  │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.3. Нару-│                        │            │              │        │

│шение гер-│                        │            │              │        │

│метичности│                        │            │              │        │

│трубопро- │                        │            │              │        │

│вода при- │                        │            │              │        │

│емно -    │                        │            │              │        │

│раздаточ- │                        │            │              │        │

│ной линии │                        │            │              │        │

│резервуара│                        │            │              │        │

│N ______  │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.3.1.    │Действия персонала ана- │См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│Разлив    │логичны указанным в п.  │1 - 11 поз. │1 - 11 поз.   │        │

│нефтепро- │п. 1 - 11 поз. 6.1.1    │6.1.1       │6.1.1         │        │

│дукта     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.3.2.    │Действия персонала ана- │См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│Возгорание│логичны указанным в п.  │1 - 12 поз. │1 - 12 поз.   │        │

│(взрыв)   │п. 1 - 12 поз. 6.1.2    │6.1.2       │6.1.2         │        │

│разливше- │                        │            │              │        │

│гося неф- │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.4. Нару-│                        │            │              │        │

│шение гер-│                        │            │              │        │

│метичности│                        │            │              │        │

│приемно - │                        │            │              │        │

│раздаточ- │                        │            │              │        │

│ных задви-│                        │            │              │        │

│жек       │                        │            │              │        │

│N _______ │                        │            │              │        │

│резервуара│                        │            │              │        │

│N _______ │                        │            │              │        │

│(лопнул   │                        │            │              │        │

│корпус,   │                        │            │              │        │

│выбило    │                        │            │              │        │

│прокладку │                        │            │              │        │

│или саль- │                        │            │              │        │

│ник)      │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.4.1.    │Действия персонала ана- │См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│Разлив    │логичны указанным в п.  │1 - 11 поз. │1 - 11 поз.   │        │

│нефтепро- │п. 1 - 11 поз. 6.1.1    │6.1.1       │6.1.1         │        │

│дукта     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.4.2.    │Действия персонала ана- │См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│Возгорание│логичны указанным в п.  │1 - 12 поз. │1 - 12 поз.   │        │

│(взрыв)   │п. 1 - 12 поз. 6.1.2    │6.1.2       │6.1.2         │        │

│разливше- │                        │            │              │        │

│гося неф- │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.5. Пере-│1 - 6. Действия персона-│См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│лив неф-  │ла аналогичны указанным │1 - 6 поз.  │1 - 6 поз.    │        │

│тепродукта│в п. п. 1 - 6 поз. 6.1.1│6.1.1       │6.1.1         │        │

│в резерву-│                        │            │              │        │

│аре       │                        │            │              │        │

│N _______ │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Руководитель│              │        │

│          │ции аварии              │работ по    │              │        │

│          │                        │ликвидации  │              │        │

│          │                        │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Организовать ликвида-│Руководитель│              │        │

│          │цию последствий аварии  │работ (груп-│              │        │

│          │                        │пы) по лик- │              │        │

│          │                        │видации пос-│              │        │

│          │                        │ледствий    │              │        │

│          │                        │аварии (на- │              │        │

│          │                        │чальник     │              │        │

│          │                        │ЛПДС, руко- │              │        │

│          │                        │водитель АВБ│              │        │

│          │                        │или др.)    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Регулярно регистри- │Лицо, от-   │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │ветственное │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│за регистра-│              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │цию информа-│              │        │

│          │на МНПП (по форме, при- │ции об ава- │              │        │

│          │веденной в таблице 11)  │риях и ходе │              │        │

│          │                        │выполнения  │              │        │

│          │                        │работ по их │              │        │

│          │                        │ликвидации  │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│                7. Насосная МНПП ______________                         │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│7.1. Ин-  │1. Остановить все рабо- │Дежурный ма-│              │        │

│тенсивное │тающие агрегаты         │шинист, де- │              │        │

│поступле- │                        │журный      │              │        │

│ние неф-  │                        │электромон- │              │        │

│тепродук- │                        │тер по ре-  │              │        │

│тов в лот-│                        │монту и обс-│              │        │

│ки и за-  │                        │луживанию   │              │        │

│топление  │                        │электрообо- │              │        │

│пола на-  │                        │рудования,  │              │        │

│сосной    │                        │дежурный    │              │        │

│из-за пов-│                        │оператор    │              │        │

│реждения  ├────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│приемной  │2. Остановить перекачку │Диспетчер ПО│              │        │

│(выкидной)│по МНПП                 │ОАО         │              │        │

│задвижки, │                        │            │              │        │

│обратного │                        │            │              │        │

│клапана   │                        │            │              │        │

│или пробоя│                        │            │              │        │

│фланцевых │                        │            │              │        │

│соединений│                        │            │              │        │

│в насосе, │                        │            │              │        │

│обратном  │                        │            │              │        │

│клапане   │                        │            │              │        │

│или зад-  │                        │            │              │        │

│вижке     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Закрыть задвижки, от-│Дежурный    │Противогазы в │        │

│          │секающие насосную по    │оператор,   │операторной   │        │

│          │приемной и выкидной ли- │дежурный    │              │        │

│          │ниям, приемные и выкид- │электромон- │              │        │

│          │ные задвижки насосных   │тер         │              │        │

│          │агрегатов, задвижки на  │            │              │        │

│          │линии разгрузки         │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Полностью обесточить │Дежурный    │              │        │

│          │насосную, снять напряже-│электромон- │              │        │

│          │ние со щита управления  │тер, дежур- │              │        │

│          │насосной ______________,│ный опера-  │              │        │

│          │отключить телефонную    │тор, дежур- │              │        │

│          │связь в насосной, прек- │ный машинист│              │        │

│          │ратить огневые работы,  │            │              │        │

│          │работу механизмов и про-│            │              │        │

│          │езд транспорта          │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Сообщить об аварии   │Дежурный    │              │        │

│          │(см. п. 1 поз. 4.1)     │оператор    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Принять меры по пре- │Дежурный    │              │        │

│          │дотвращению растекания  │оператор,   │              │        │

│          │нефтепродукта и попада- │дежурный ма-│              │        │

│          │ния по кабельным и дру- │шинист      │              │        │

│          │гим каналам в другие    │            │              │        │

│          │здания                  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Удалить всех посто-  │Дежурный ма-│              │        │

│          │ронних работников из по-│шинист      │              │        │

│          │мещения насосной, выста-│            │              │        │

│          │вить предупредительные  │            │              │        │

│          │плакаты                 │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приготовить первичные│Дежурный ма-│              │Следить │

│          │средства пожаротушения  │шинист      │              │за соб- │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┤людением│

│          │9. Составить план произ-│Руководитель│              │аварий- │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │ного ре-│

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │жима,   │

│          │ледствий                │аварии      │              │предуп- │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┤реждаю- │

│          │10. Приступить к ликви- │Руководитель│Аварийная тех-│щего    │

│          │дации аварии            │работ по    │ника ЛПДС сог-│возник- │

│          │                        │ликвидации  │ласно         │новение │

│          │                        │аварии      │РД 153-39.4Р- │пожара, │

│          │                        │            │002-96        │взрыва, │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┤не до-  │

│          │11. Приступить к ликви- │Руководитель│              │пускать │

│          │дации последствий аварии│работ по    │              │примене-│

│          │                        │ликвидации  │              │ния отк-│

│          │                        │аварии      │              │рытого  │

│          │                        │            │              │огня,   │

│          │                        │            │              │проезда │

│          │                        │            │              │авто-   │

│          │                        │            │              │транс-  │

│          │                        │            │              │порта,  │

│          │                        │            │              │тракто- │

│          │                        │            │              │ров в   │

│          │                        │            │              │зоне    │

│          │                        │            │              │аварии, │

│          │                        │            │              │приме-  │

│          │                        │            │              │нять бе-│

│          │                        │            │              │зопасный│

│          │                        │            │              │инстру- │

│          │                        │            │              │мент и  │

│          │                        │            │              │взрыво- │

│          │                        │            │              │безопас-│

│          │                        │            │              │ное ос- │

│          │                        │            │              │вещение │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │12. Регулярно регистри- │Лицо, от-   │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │ветственное │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│за регистра-│              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│7.2. Воз- │1. Немедленно сообщить  │Дежурный ма-│              │1. Де-  │

│никновение│дежурному оператору и   │шинист      │              │журному │

│очага по- │руководству ЛПДС, ПС,   │            │              │наряду  │

│жара в на-│НП; вызвать пожарную ко-│            │              │пожарной│

│сосной    │манду                   │            │              │команды │

│          │                        │            │              │прибыть │

│          │                        │            │              │в боевой│

│          │                        │            │              │готов-  │

│          │                        │            │              │ности   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Остановить работающие│Дежурный ма-│              │2. Про- │

│          │агрегаты и выключить    │шинист      │              │вести   │

│          │вентиляцию              │            │              │разведку│

│          │                        │            │              │в проти-│

│          │                        │            │              │вогазе  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Отключить подачу     │Дежурный    │              │3. Раз- │

│          │электроэнергии на агре- │электромон- │              │вернуть │

│          │гаты                    │тер         │              │пожарные│

│          │                        │            │              │средства│

│          │                        │            │              │и прис- │

│          │                        │            │              │тупить к│

│          │                        │            │              │тушению │

│          │                        │            │              │пожара  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Сообщить об аварии   │Дежурный    │              │4. При  │

│          │аналогично п. 1 поз. 4.1│оператор    │              │необхо- │

│          │                        │            │              │димости │

│          │                        │            │              │пустить │

│          │                        │            │              │в работу│

│          │                        │            │              │пожарную│

│          │                        │            │              │водона- │

│          │                        │            │              │сосную, │

│          │                        │            │              │присое- │

│          │                        │            │              │динить  │

│          │                        │            │              │пожарные│

│          │                        │            │              │рукава к│

│          │                        │            │              │пожарным│

│          │                        │            │              │гидран- │

│          │                        │            │              │там     │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Снять напряжение со  │Дежурный    │              │5. Под- │

│          │щита управления         │электромон- │              │готовить│

│          │                        │тер         │              │средства│

│          │                        │            │              │для ор- │

│          │                        │            │              │ганиза- │

│          │                        │            │              │ции пен-│

│          │                        │            │              │ной ата-│

│          │                        │            │              │ки      │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Приступить к тушению │Заместитель │Первичные     │6. По   │

│          │пожара первичными средс-│начальника  │средства пожа-│требова-│

│          │твами                   │по техничес-│ротушения в   │нию ру- │

│          │                        │кой части,  │насосной      │ководи- │

│          │                        │дежурный    │              │теля    │

│          │                        │персонал ПС,│              │аварий- │

│          │                        │НП          │              │ных ра- │

│          │                        │            │              │бот вы- │

│          │                        │            │              │делить  │

│          │                        │            │              │часть   │

│          │                        │            │              │личного │

│          │                        │            │              │состава │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Руководитель│Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии и ее последс-│работ по    │ника ЛПДС сог-│        │

│          │твий                    │ликвидации  │ласно         │        │

│          │                        │аварии      │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│7.3. Зага-│См. п. п. 1 - 12 поз.   │См. п. п.   │См. п. 3 поз. │См. п. 8│

│зованность│7.1                     │1 - 12 поз. │7.1           │поз. 7.1│

│помещения │                        │7.1         │              │        │

│насосной  │                        │            │              │        │

│выше нор- │                        │            │              │        │

│мативной  │                        │            │              │        │

│(30% от   │                        │            │              │        │

│нижнего   │                        │            │              │        │

│предела   │                        │            │              │        │

│взрывае-  │                        │            │              │        │

│мости и   │                        │            │              │        │

│выше)     │                        │            │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│                8. Технологические трубопроводы                         │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│8.1. Нару-│                        │            │              │        │

│шение гер-│                        │            │              │        │

│метичности│                        │            │              │        │

│приемно - │                        │            │              │        │

│выкидных  │                        │            │              │        │

│технологи-│                        │            │              │        │

│ческих    │                        │            │              │        │

│трубопро- │                        │            │              │        │

│водов     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│8.1.1.    │1. По телефону из щито- │Дежурный    │Противогазы   │        │

│Разлив    │вой вызвать пожарную ко-│оператор    │находятся в   │        │

│нефтепро- │манду, сообщить диспет- │            │операторной   │        │

│дукта     │черу и руководству ЛПДС,│            │              │        │

│          │ПС, НП                  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Остановить перекачку │Дежурный ма-│Первичные     │        │

│          │по нефтепродуктопроводу,│шинист      │средства пожа-│        │

│          │на котором произошла    │            │ротушения в   │        │

│          │авария                  │            │насосных и на │        │

│          │                        │            │щите здания   │        │

│          │                        │            │обратной от-  │        │

│          │                        │            │качки         │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Отсечь аварийный     │Дежурный    │              │        │

│          │участок:                │оператор,   │              │        │

│          │а) открыть задвижки     │дежурный ма-│              │        │

│          │N ________;             │шинист      │              │        │

│          │б) закрыть задвижки     │            │              │        │

│          │N ________              │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Выставить предупреди-│Старший ме- │Знаки и плака-│        │

│          │тельные знаки и плакаты │ханик       │ты находятся в│        │

│          │                        │            │помещении на- │        │

│          │                        │            │сосной        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Известить об аварии  │Дежурный    │              │        │

│          │должностные лица соглас-│оператор    │              │        │

│          │но п. 1 поз. 4.1        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Принять меры по пре- │            │              │        │

│          │дотвращению растекания  │            │              │        │

│          │нефтепродукта           │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Руководитель│Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии и ее последс-│работ по    │ника ЛПДС сог-│        │

│          │твий                    │ликвидации  │ласно         │        │

│          │                        │аварии      │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│8.1.2.    │1. Немедленно сообщить  │Дежурный ма-│              │Боевой  │

│Возгорание│дежурному оператору и   │шинист, ру- │              │расчет  │

│(взрыв)   │руководству ЛПДС, ПС,   │ководитель  │              │развора-│

│разливше- │НП; вызвать пожарную ко-│тушения по- │              │чивает  │

│гося неф- │манду и действовать     │жара        │              │пожарные│

│тепродукта│вместе с ней в соответс-│            │              │средства│

│          │твии с оперативным пла- │            │              │и тушит │

│          │ном тушения пожара      │            │              │пожар   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Выполнить действия   │См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│          │аналогично указаниям п. │2 - 5 поз.  │2 - 5 поз.    │        │

│          │п. 2 - 5 поз. 8.1.1     │8.1.1       │8.1.1         │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии, обусловив-│ликвидации  │              │        │

│          │шей пожар (взрыв), и ее │аварии      │              │        │

│          │последствий             │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Приступить к ликвида-│Руководитель│Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии              │работ по    │ника ЛПДС сог-│        │

│          │                        │ликвидации  │ласно         │        │

│          │                        │аварии      │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Приступить к ликвида-│Руководитель│              │        │

│          │ции последствий аварии  │работ (груп-│              │        │

│          │                        │пы) по лик- │              │        │

│          │                        │видации пос-│              │        │

│          │                        │ледствий    │              │        │

│          │                        │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│8.2. Нару-│1. Вызвать пожарную ко- │Дежурный    │Противогазы   │Боевой  │

│шение гер-│манду, сообщить диспет- │оператор    │находятся в   │расчет  │

│метичности│черу и руководству ЛПДС,│            │операторной.  │пожарной│

│задвижки  │ПС, НП                  │            │Первичные     │команды │

│N _______ │                        │            │средства пожа-│приводит│

│технологи-│                        │            │ротушения в   │пожарную│

│ческого   │                        │            │насосных и на │автома- │

│трубопро- │                        │            │щите здания   │шину в  │

│вода (лоп-│                        │            │обратной от-  │готов-  │

│нул кор-  │                        │            │качки         │ность к │

│пус, выби-│                        │            │              │пенной  │

│ло прок-  │                        │            │              │атаке   │

│ладку или │                        │            │              │        │

│сальники) │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Остановить перекачку │Дежурный ма-│              │        │

│          │                        │шинист      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Отсечь поврежденную  │Старший ме- │              │        │

│          │задвижку:               │ханик, де-  │              │        │

│          │а) открыть задвижки     │журный опе- │              │        │

│          │N _________;            │ратор       │              │        │

│          │б) закрыть задвижки     │            │              │        │

│          │N _________             │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Выставить предупреди-│Старший ме- │              │        │

│          │тельные знаки и плакаты │ханик       │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Сообщить об аварии   │            │              │        │

│          │(см. п. 1 поз. 4.1)     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Принять меры по пре- │Руководитель│              │        │

│          │дотвращению растекания  │работ по    │              │        │

│          │нефтепродукта и попада- │ликвидации  │              │        │

│          │ния по кабельным и дру- │аварии      │              │        │

│          │гим каналам в здания,   │            │              │        │

│          │прекратить огневые рабо-│            │              │        │

│          │ты, работу механизмов и │            │              │        │

│          │проезд транспорта       │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Заместитель │Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии              │начальника  │ника ЛПДС сог-│        │

│          │                        │по техничес-│ласно         │        │

│          │                        │кой части,  │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │АВБ, слесари│002-96        │        │

│          │                        │по ремонту  │              │        │

│          │                        │технологи-  │              │        │

│          │                        │ческого обо-│              │        │

│          │                        │рудования   │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Приступить к ликвида-│Заместитель │              │        │

│          │ции последствий аварии  │начальника  │              │        │

│          │                        │по техничес-│              │        │

│          │                        │кой части,  │              │        │

│          │                        │АВБ, слесари│              │        │

│          │                        │по ремонту  │              │        │

│          │                        │технологи-  │              │        │

│          │                        │ческого обо-│              │        │

│          │                        │рудования   │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Регулярно регистри- │Лицо, от-   │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │ветственное │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│за регистра-│              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│8.3. Нару-│                        │            │              │        │

│шение гер-│                        │            │              │        │

│метичности│                        │            │              │        │

│обвязки   │                        │            │              │        │

│фильтров  │                        │            │              │        │

│МНПП      │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│8.3.1.    │Действия персонала ана- │См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│Разлив    │логичны указанным в п.  │1 - 9 поз.  │1 - 9 поз.    │        │

│нефтепро- │п. 1 - 9 поз. 8.1.1     │8.1.1       │8.1.1         │        │

│дукта     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│8.3.2.    │Действия персонала ана- │См. п. п.   │См. п. п.     │См. п.  │

│Возгорание│логичны указанным в п.  │1 - 6 поз.  │1 - 6 поз.    │п. 1 - 6│

│(взрыв)   │п. 1 - 6 поз. 8.1.2     │8.1.2       │8.1.2         │поз.    │

│разливше- │                        │            │              │8.1.2   │

│гося неф- │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│                      9. Наливные эстакады                              │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│9.1. Нару-│                        │            │              │        │

│шение гер-│                        │            │              │        │

│метичности│                        │            │              │        │

│в системе │                        │            │              │        │

│трубопро- │                        │            │              │        │

│водов,    │                        │            │              │        │

│связываю- │                        │            │              │        │

│щих резер-│                        │            │              │        │

│вуары, на-│                        │            │              │        │

│сосы, эс- │                        │            │              │        │

│такаду    │                        │            │              │        │

│(указать  │                        │            │              │        │

│места пов-│                        │            │              │        │

│реждения  │                        │            │              │        │

│на техно- │                        │            │              │        │

│логической│                        │            │              │        │

│схеме)    │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│9.1.1.    │1. Сообщить диспетчеру  │Дежурный    │              │        │

│Разлив    │ПО ОАО, руководству НП  │оператор    │              │        │

│нефтепро- │                        │            │              │        │

│дукта     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Сообщить об аварии   │Диспетчер ПО│              │        │

│          │(см. п. 1 поз. 4.1)     │ОАО         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. При необходимости    │Старший ме- │              │        │

│          │отключить насосы, отсечь│ханик, де-  │              │        │

│          │аварийный участок тру-  │журный опе- │              │        │

│          │бопровода путем закрытия│ратор, де-  │              │        │

│          │задвижек N ____________ │журный      │              │        │

│          │                        │электромаши-│              │        │

│          │                        │нист        │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Принять меры по пре- │            │              │        │

│          │дотвращению растекания  │            │              │        │

│          │нефтепродукта, попадания│            │              │        │

│          │его в здания и электро- │            │              │        │

│          │установки               │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Прекратить все огне- │            │              │        │

│          │вые работы, работу меха-│            │              │        │

│          │низмов, проезд транспор-│            │              │        │

│          │та на территории НП     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Выставить предупреди-│Заместитель │              │        │

│          │тельные знаки у места   │начальника  │              │        │

│          │аварии                  │по техничес-│              │        │

│          │                        │кой части   │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Руководитель│Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии              │работ по    │ника ЛПДС сог-│        │

│          │                        │ликвидации  │ласно         │        │

│          │                        │аварии      │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Приступить к ликвида-│Руководитель│              │        │

│          │ции последствий аварии  │работ по    │              │        │

│          │                        │ликвидации  │              │        │

│          │                        │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Регулярно регистри- │Лицо, от-   │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │ветственное │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│за регистра-│              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│9.1.2.    │1. Немедленно сообщить  │Дежурный ма-│              │Боевой  │

│Возгорание│дежурному оператору и   │шинист, ру- │              │расчет  │

│(взрыв)   │руководству ЛПДС, ПС,   │ководитель  │              │развора-│

│разливше- │НП; вызвать пожарную ко-│тушения по- │              │чивает  │

│гося неф- │манду и действовать     │жара        │              │пожарные│

│тепродукта│вместе с ней в соответс-│            │              │средства│

│          │твии с оперативным пла- │            │              │и тушит │

│          │ном тушения пожара      │            │              │пожар   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Выполнить действия   │См. п. п.   │              │        │

│          │аналогично указаниям п. │2 - 6 поз.  │              │        │

│          │п. 2 - 6 поз. 8.1.2     │8.1.2       │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│9.2. Дру- │Действия персонала ана- │Аналогично  │Аналогично    │        │

│гие виды  │логичны указанным в п.  │поз.        │поз.          │        │

│аварий на │п. 6.1 - 6.5; 7.1 - 7.3;│6.1 - 6.5;  │6.1 - 6.5;    │        │

│наливных  │8.1 - 8.3               │7.1 - 7.3;  │7.1 - 7.3;    │        │

│эстакадах,│                        │8.1 - 8.3   │8.1 - 8.3     │        │

│аналогич- │                        │            │              │        │

│ные пози- │                        │            │              │        │

│циям      │                        │            │              │        │

│6.1 - 6.5;│                        │            │              │        │

│7.1 - 7.3;│                        │            │              │        │

│8.1 - 8.3 │                        │            │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│      10. Камера приема и пуска механических разделителей,              │

│              очистных и диагностических устройств                      │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│10.1. На- │                        │            │              │        │

│рушение   │                        │            │              │        │

│герметич- │                        │            │              │        │

│ности тру-│                        │            │              │        │

│бопроводов│                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│10.1.1.   │1. Сообщить диспетчеру  │Дежурный    │Противогазы   │        │

│Разлив    │ПО, руководству ЛПДС, ПС│оператор    │находятся в   │        │

│нефтепро- │                        │            │операторной   │        │

│дукта     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Отсечь аварийный     │Дежурный    │              │        │

│          │участок трубопровода пу-│оператор    │              │        │

│          │тем закрытия задвижек   │            │              │        │

│          │N ___________           │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Сообщить об аварии   │Дежурный    │              │        │

│          │(см. п. 1 поз. 4.1)     │оператор    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Принять меры по пре- │            │              │        │

│          │дотвращению растекания  │            │              │        │

│          │нефтепродукта, попадания│            │              │        │

│          │его в здания и электро- │            │              │        │

│          │установки               │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Прекратить все огне- │            │              │        │

│          │вые работы, работу меха-│            │              │        │

│          │низмов, проезд транспор-│            │              │        │

│          │та вблизи от места ава- │            │              │        │

│          │рии                     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Выставить предупреди-│Заместитель │              │        │

│          │тельные знаки у места   │начальника  │              │        │

│          │аварии                  │по техничес-│              │        │

│          │                        │кой части,  │              │        │

│          │                        │АВБ         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Заместитель │Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии              │начальника  │ника ЛПДС сог-│        │

│          │                        │по техничес-│ласно         │        │

│          │                        │кой части,  │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │АВБ         │002-96        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Приступить к ликвида-│Заместитель │              │        │

│          │ции последствий аварии  │начальника  │              │        │

│          │                        │по техничес-│              │        │

│          │                        │кой части,  │              │        │

│          │                        │АВБ         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Регулярно регистри- │Лицо, от-   │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │ветственное │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│за регистра-│              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│10.1.2.   │1. Немедленно сообщить  │Дежурный ма-│Противогазы   │Боевой  │

│Возгорание│дежурному оператору и   │шинист, ру- │находятся в   │расчет  │

│(взрыв)   │руководству ЛПДС, ПС,   │ководитель  │операторной   │пожарной│

│разливше- │НП; вызвать пожарную ко-│тушения по- │              │команды │

│гося неф- │манду и действовать     │жара        │              │приводит│

│тепродукта│вместе с ней в соответс-│            │              │в готов-│

│          │твии с оперативным пла- │            │              │ность   │

│          │ном тушения пожара      │            │              │пожарную│

│          │                        │            │              │автома- │

│          │                        │            │              │шину к  │

│          │                        │            │              │пенной  │

│          │                        │            │              │атаке   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Выполнить действия   │См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│          │аналогично указаниям п. │2 - 6 поз.  │2 - 6 поз.    │        │

│          │п. 2 - 6 поз. 8.1.2     │8.1.2       │8.1.2         │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│                       11. Теплоснабжение                               │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│11.1. Воз-│1. Сообщить в пожарную  │Первый уви- │Первичные     │Боевой  │

│никновение│команду                 │девший по-  │средства пожа-│расчет  │

│очага по- │                        │жар, дежур- │ротушения в   │тушит   │

│жара в    │                        │ный машинист│котельной     │пожар   │

│топливной │                        │            │              │        │

│насосной  │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Сообщить об аварии   │См. п. 1    │              │        │

│          │согласно п. 1 поз. 4.1  │поз. 4.1    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Потушить котлы       │Дежурный ма-│              │        │

│          │                        │шинист      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Приступить к ликвида-│Дежурный ма-│              │        │

│          │ции пожара первичными   │шинист      │              │        │

│          │средствами              │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Приступить к ликвида-│Мастер, де- │              │        │

│          │ции последствий пожара  │журный маши-│              │        │

│          │                        │нист, слеса-│              │        │

│          │                        │ри по ремон-│              │        │

│          │                        │ту оборудо- │              │        │

│          │                        │вания топ-  │              │        │

│          │                        │ливной на-  │              │        │

│          │                        │сосной      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│11.2. За- │1. Сообщить в пожарную  │Первый уви- │              │Боевой  │

│горание   │команду                 │девший пожар│              │расчет  │

│топливных │                        │            │              │тушит   │

│емкостей  │                        │            │              │пожар   │

│          │                        │            │              │пеной   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Перекрыть подачу топ-│Дежурный ма-│              │        │

│          │лива в емкости, сообщить│шинист      │              │        │

│          │руководству ЛПДС, ПС, НП│            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Сообщить об аварии   │См. п. 1    │              │        │

│          │(см. п. 1 поз. 4.1)     │поз. 4.1    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Приступить к ликвида-│Мастер, за- │Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии и ее последс-│меститель   │ника ЛПДС сог-│        │

│          │твий                    │начальника  │ласно         │        │

│          │                        │по техничес-│РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │кой части,  │002-96        │        │

│          │                        │АВБ         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│             12. Канализация и очистные сооружения                      │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│12.1. По- │1. Сообщить руководству │Первый заме-│              │Техни-  │

│рыв напор-│ЛПДС, ПС, НП            │тивший ава- │              │ческие  │

│ного кана-│                        │рию         │              │средства│

│лизацион- │                        │            │              │ЛПДС,   │

│ного тру- │                        │            │              │ПС, НП  │

│бопровода │                        │            │              │согласно│

│          │                        │            │              │РД 153- │

│          │                        │            │              │39.4Р-  │

│          │                        │            │              │002-96  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Сообщить диспетчеру  │Дежурный    │              │        │

│          │ПО ОАО                  │оператор    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Прекратить водоснаб- │Мастер ЛПДС │              │        │

│          │жение и подачу канализа-│            │              │        │

│          │ционных вод             │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Приступить к ликвида-│Заместитель │Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии              │начальника  │ника ЛПДС сог-│        │

│          │                        │ЛПДС        │ласно         │        │

│          │                        │            │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Приступить к ликвида-│            │              │        │

│          │ции последствий аварии  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │рии и ходе  │              │        │

│          │                        │ее ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│12.2. За- │1. Вызвать пожарную ко- │Первый уви- │Первичные     │Боевой  │

│горание в │манду, сообщить руко-   │девший пожар│средства пожа-│расчет  │

│нефтело-  │водству ЛПДС, ПС, НП    │            │ротушения на- │пожарной│

│вушке или │                        │            │ходятся у на- │команды │

│колодцах  │                        │            │сосной обрат- │обеспе- │

│канализа- │                        │            │ной откачки   │чивает  │

│ции       │                        │            │              │пресече-│

│          │                        │            │              │ние пу- │

│          │                        │            │              │тей     │

│          │                        │            │              │расп-   │

│          │                        │            │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня на │

│          │                        │            │              │соседние│

│          │                        │            │              │объекты │

│          │                        │            │              │и тушит │

│          │                        │            │              │пожар   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Сообщить диспетчеру  │Дежурный    │              │        │

│          │ПО ОАО                  │оператор    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Отключить напряжение │Дежурный    │              │        │

│          │периметрового ограждения│электромаши-│              │        │

│          │и напряжения насосной   │нист        │              │        │

│          │нефтеловушки            │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Ликвидировать очаг   │Заместитель │              │        │

│          │пожара                  │начальника  │              │        │

│          │                        │по техничес-│              │        │

│          │                        │кой части,  │              │        │

│          │                        │старший ме- │              │        │

│          │                        │ханик, сле- │              │        │

│          │                        │сарь - сан- │              │        │

│          │                        │техник      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│12.3. За- │1. Вызвать пожарную ко- │Первый уви- │Первичные     │Боевой  │

│горание   │манду, сообщить руко-   │девший пожар│средства пожа-│расчет  │

│насосной  │водству ЛПДС, ПС, НП    │            │ротушения на- │пожарной│

│нефтело-  │                        │            │ходятся у на- │команды │

│вушки, на-│                        │            │сосной обрат- │обеспе- │

│сосной об-│                        │            │ной откачки   │чивает  │

│ратной от-│                        │            │              │пресече-│

│качки     │                        │            │              │ние пу- │

│          │                        │            │              │тей     │

│          │                        │            │              │расп-   │

│          │                        │            │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня на │

│          │                        │            │              │соседние│

│          │                        │            │              │объекты │

│          │                        │            │              │и тушит │

│          │                        │            │              │пожар   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Сообщить диспетчеру  │Дежурный    │              │        │

│          │ПО ОАО, ОАО             │оператор    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Отключить напряжение │Дежурный    │              │        │

│          │насосной                │электромаши-│              │        │

│          │                        │нист        │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Перекрыть задвижки на│            │              │        │

│          │приемной линии в колодце│            │              │        │

│          │N ____________          │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Ликвидировать очаг   │Заместитель │              │        │

│          │пожара                  │начальника  │              │        │

│          │                        │по техничес-│              │        │

│          │                        │кой части,  │              │        │

│          │                        │старший ме- │              │        │

│          │                        │ханик, сле- │              │        │

│          │                        │сари - сан- │              │        │

│          │                        │техники     │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│12.4. За- │1. Вызвать пожарную ко- │Первый уви- │Первичные     │Боевой  │

│горание   │манду, сообщить руко-   │девший пожар│средства пожа-│расчет  │

│насосной  │водству ЛПДС, ПС, НП    │            │ротушения на- │пожарной│

│обратной  │                        │            │ходятся у на- │команды │

│откачки   │                        │            │сосной обрат- │обеспе- │

│          │                        │            │ной откачки   │чивает  │

│          │                        │            │              │пресече-│

│          │                        │            │              │ние пу- │

│          │                        │            │              │тей     │

│          │                        │            │              │расп-   │

│          │                        │            │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня на │

│          │                        │            │              │соседние│

│          │                        │            │              │объекты │

│          │                        │            │              │и тушит │

│          │                        │            │              │пожар   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Сообщить диспетчеру  │Дежурный    │              │        │

│          │ПО ОАО, ОАО             │оператор    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Отключить напряжение │Дежурный    │              │        │

│          │насосной нефтеловушки   │электромаши-│              │        │

│          │                        │нист        │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Перекрыть задвижки на│Дежурный    │              │        │

│          │приемной линии в колодце│оператор,   │              │        │

│          │N ____________          │дежурный ма-│              │        │

│          │                        │шинист      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Приступить к тушению │Старший ме- │              │        │

│          │пожара                  │ханик, сле- │              │        │

│          │                        │сари техно- │              │        │

│          │                        │логического │              │        │

│          │                        │оборудова-  │              │        │

│          │                        │ния, замес- │              │        │

│          │                        │титель на-  │              │        │

│          │                        │чальника по │              │        │

│          │                        │технической │              │        │

│          │                        │части       │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и о хо-│              │        │

│          │                        │де их ликви-│              │        │

│          │                        │дации       │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│      II. Участок трассы МНПП ________________ от _____ км              │

│                               (наименование)                           │

│                до ______ км (условно - МНПП-II)                        │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│1. Авария │                        │            │              │        │

│на трассе │                        │            │              │        │

│МНПП вбли-│                        │            │              │        │

│зи насе-  │                        │            │              │        │

│ленного   │                        │            │              │        │

│пункта,   │                        │            │              │        │

│промышлен-│                        │            │              │        │

│ных или   │                        │            │              │        │

│сельскохо-│                        │            │              │        │

│зяйствен- │                        │            │              │        │

│ных предп-│                        │            │              │        │

│риятий    │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│1.1. Раз- │Все мероприятия, указан-│См. поз. 1.1│См. поз. 1.1  │См. поз.│

│рыв стенки│ные в п. п. 1, 2, 3,    │для МНПП-I  │для МНПП-I    │1.1 для │

│трубы или │5 - 13 поз. 1.1 рассмот-│            │              │МНПП-I  │

│сварных   │ренного выше условного  │            │              │        │

│швов или  │МНПП-I.                 │            │              │        │

│образова- │В п. 4 описывается поря-│            │              │        │

│ние свища │док перекрытия и номера │            │              │        │

│в основном│линейных задвижек, огра-│            │              │        │

│металле   │ничивающих аварийный    │            │              │        │

│трубы и   │участок МНПП, на всем   │            │              │        │

│сварных   │его протяжении, находя- │            │              │        │

│швах, соп-│щегося в ведении рас-   │            │              │        │

│ровождаю- │сматриваемого ПО ОАО    │            │              │        │

│щийся раз-│(АВП), аналогично п. 4  │            │              │        │

│ливом неф-│поз. 1.1 МНПП-I с учетом│            │              │        │

│тепродукта│специфики рассматривае- │            │              │        │

│          │мого участка            │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│1.2. Раз- │Все мероприятия, указан-│См. поз. 1.2│См. поз. 1.2  │        │

│рыв по те-│ные в п. п. 1 - 7 поз.  │для МНПП-I  │для МНПП-I    │        │

│лу трубы  │1.2 рассмотренного выше │            │              │        │

│или в     │условного МНПП-I        │            │              │        │

│сварных   │                        │            │              │        │

│швах      │                        │            │              │        │

│(кольцевом│                        │            │              │        │

│или про-  │                        │            │              │        │

│дольном); │                        │            │              │        │

│свищи и   │                        │            │              │        │

│трещины в │                        │            │              │        │

│основном  │                        │            │              │        │

│металле   │                        │            │              │        │

│трубы или │                        │            │              │        │

│в сварных │                        │            │              │        │

│швах, соп-│                        │            │              │        │

│ровождаю- │                        │            │              │        │

│щийся воз-│                        │            │              │        │

│горанием  │                        │            │              │        │

│разливше- │                        │            │              │        │

│гося неф- │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

│или взры- │                        │            │              │        │

│вом его   │                        │            │              │        │

│паров     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│1.3. Тре- │Все мероприятия, анало- │См. поз. 1.3│См. поз. 1.3  │См. поз.│

│щины по   │гичные указанным в п. п.│для МНПП-I  │для МНПП-I    │1.3 для │

│телу трубы│1, 2 - 9 поз. 1.3 рас-  │            │              │МНПП-I  │

│и в свар- │смотренного выше услов- │            │              │        │

│ных швах, │ного МНПП-I.            │            │              │        │

│свищи и   │В п. 4 указываются поря-│            │              │        │

│др. дефек-│док перекрытия и номера │            │              │        │

│ты с пос- │линейных задвижек, огра-│            │              │        │

│ледствия- │ничивающих аварийный    │            │              │        │

│ми, не уг-│участок МНПП, на всем   │            │              │        │

│рожающими │его протяжении, находя- │            │              │        │

│безопас-  │щегося в ведении рас-   │            │              │        │

│ности лю- │сматриваемого ПО (АВП), │            │              │        │

│дей, со-  │аналогично п. 4 поз. 1.1│            │              │        │

│седним    │МНПП-I с учетом специ-  │            │              │        │

│коммуника-│фики рассматриваемого   │            │              │        │

│циям и    │участка                 │            │              │        │

│объектам  │                        │            │              │        │

│(отсутс-  │                        │            │              │        │

│твие боль-│                        │            │              │        │

│ших разли-│                        │            │              │        │

│вов, угро-│                        │            │              │        │

│зы возник-│                        │            │              │        │

│новения   │                        │            │              │        │

│пожаров,  │                        │            │              │        │

│несчастных│                        │            │              │        │

│случаев и │                        │            │              │        │

│т.д.)     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2. Авария │                        │            │              │        │

│на подвод-│                        │            │              │        │

│ном пере- │                        │            │              │        │

│ходе через│                        │            │              │        │

│_________ │                        │            │              │        │

│(наимено- │                        │            │              │        │

│_________ │                        │            │              │        │

│вание     │                        │            │              │        │

│_________ │                        │            │              │        │

│ водоема) │                        │            │              │        │

│на ___ км │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2.1. Поте-│                        │            │              │        │

│ря герме- │                        │            │              │        │

│тичности  │                        │            │              │        │

│подводной │                        │            │              │        │

│части ПП  │                        │            │              │        │

│МНПП      │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2.1.1.    │                        │            │              │        │

│Разлив    │                        │            │              │        │

│нефтепро- │                        │            │              │        │

│дукта     │                        │            │              │        │

│а) в лет- │Все мероприятия, указан-│См. поз.    │См. поз.      │См. поз.│

│ний период│ные в п. п. 1, 2, 4 - 16│2.1.1а для  │2.1.1а для    │2.1.1а  │

│          │поз. 2.1.1а рассмотрен- │МНПП-I      │МНПП-I        │для     │

│          │ного выше условного     │            │              │МНПП-I  │

│          │МНПП. В п. 3 описывается│            │              │        │

│          │порядок открытия и зак- │            │              │        │

│          │рытия береговых и линей-│            │              │        │

│          │ных задвижек с указанием│            │              │        │

│          │их номеров для каждого  │            │              │        │

│          │подводного перехода МНПП│            │              │        │

│          │аналогично п. 3 поз.    │            │              │        │

│          │2.1.1а МНПП-I           │            │              │        │

│          │                        │            │              │        │

│б) в зим- │Все мероприятия, указан-│См. поз.    │См. поз.      │См. поз.│

│ний период│ные в п. п. 1 - 15 поз. │2.1.1б для  │2.1.1б для    │2.1.1б  │

│          │2.1.1б рассмотренного   │МНПП-I      │МНПП-I        │для     │

│          │выше условного МНПП     │            │              │МНПП-I  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2.1.2.    │                        │            │              │        │

│Возгорание│                        │            │              │        │

│нефтепро- │                        │            │              │        │

│дукта или │                        │            │              │        │

│взрыв его │                        │            │              │        │

│паров     │                        │            │              │        │

│а) в лет- │Все мероприятия, указан-│См. поз.    │См. поз.      │См. поз.│

│ний период│ные в п. п. 1, 2, 3 поз.│2.1.2а для  │2.1.2а для    │2.1.2а  │

│          │2.1.2а рассмотренного   │МНПП-I      │МНПП-I        │для     │

│          │выше условного МНПП     │            │              │МНПП-I  │

│          │                        │            │              │        │

│б) в зим- │Все мероприятия, указан-│См. поз.    │См. поз.      │См. поз.│

│ний период│ные в п. п. 1 - 4 поз.  │2.1.2б для  │2.1.2б для    │2.1.2б  │

│          │2.1.2б рассмотренного   │МНПП-I      │МНПП-I        │для     │

│          │выше условного МНПП     │            │              │МНПП-I  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│3. Авария │                        │            │              │        │

│на перехо-│                        │            │              │        │

│де МНПП   │                        │            │              │        │

│через же- │                        │            │              │        │

│лезную до-│                        │            │              │        │

│рогу ___  │                        │            │              │        │

│_______ на│                        │            │              │        │

│_______ км│                        │            │              │        │

│или авто- │                        │            │              │        │

│мобильную │                        │            │              │        │

│дорогу    │                        │            │              │        │

│______ на │                        │            │              │        │

│______ км │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│3.1. Раз- │Все мероприятия, указан-│См. поз. 3.1│См. поз. 3.1  │См. поз.│

│рыв стенки│ные в п. п. 1, 2, 3,    │для МНПП-I  │для МНПП-I    │3.1 для │

│трубы и   │5 - 13 поз. 3.1 рассмот-│            │              │МНПП-I  │

│сварных   │ренного выше условного  │            │              │        │

│швов, тре-│МНПП-I. В п. 4 описыва- │            │              │        │

│щины и др.│ется порядок перекрытия │            │              │        │

│дефекты,  │задвижек с указанием их │            │              │        │

│сопровож- │номеров для каждого пе- │            │              │        │

│дающиеся  │рехода МНПП через желез-│            │              │        │

│разливом  │ные и автомобильные до- │            │              │        │

│нефтепро- │роги I - IV категорий на│            │              │        │

│дукта     │всем протяжении МНПП,   │            │              │        │

│          │находящемся в ведении   │            │              │        │

│          │рассматриваемого ПО ОАО │            │              │        │

│          │(АВП), аналогично п. 4  │            │              │        │

│          │поз. 3.1 МНПП-I         │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│3.2. Раз- │Все мероприятия, указан-│См. поз. 3.2│См. поз. 3.2  │См. поз.│

│рыв стенки│ные в п. п. 1, 2, 3 поз.│для МНПП-I  │для МНПП-I    │3.2 для │

│трубы и   │3.2 рассмотренного выше │            │              │МНПП-I  │

│сварных   │условного МНПП-I        │            │              │        │

│швов, тре-│                        │            │              │        │

│щины и    │                        │            │              │        │

│другие де-│                        │            │              │        │

│фекты,    │                        │            │              │        │

│сопровож- │                        │            │              │        │

│дающиеся  │                        │            │              │        │

│возгорани-│                        │            │              │        │

│ем разлив-│                        │            │              │        │

│шегося    │                        │            │              │        │

│нефтепро- │                        │            │              │        │

│дукта или │                        │            │              │        │

│взрывом   │                        │            │              │        │

│его паров │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│4. Авария │                        │            │              │        │

│на участке│                        │            │              │        │

│линейной  │                        │            │              │        │

│части     │                        │            │              │        │

│МНПП, за- │                        │            │              │        │

│ходящем   │                        │            │              │        │

│на терри- │                        │            │              │        │

│торию ПС  │                        │            │              │        │

│или НП    │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│4.1. Раз- │Все мероприятия, указан-│См. поз. 4.1│См. поз. 4.1  │См. поз.│

│рыв стенки│ные в п. п. 1, 2, 4 - 9 │для МНПП-I  │для МНПП-I    │4.1 для │

│трубы и   │поз. 4.1 рассмотренного │            │              │МНПП-I  │

│сварных   │выше условного МНПП-I. В│            │              │        │

│швов на   │п. 3 описывается порядок│            │              │        │

│линейной  │перекрытия задвижек с   │            │              │        │

│части     │указанием их номеров для│            │              │        │

│МНПП, тре-│возможной аварии на     │            │              │        │

│щины и    │МНПП, заходящем на тер- │            │              │        │

│др. де-   │риторию ПС или НП       │            │              │        │

│фекты,    │                        │            │              │        │

│сопро-    │                        │            │              │        │

│вождающие-│                        │            │              │        │

│ся разли- │                        │            │              │        │

│вом неф-  │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│4.2. Раз- │Все мероприятия, указан-│См. поз. 4.2│См. поз. 4.2  │См. поз.│

│рыв стенки│ные в п. п. 1, 2, 3 поз.│для МНПП-I  │для МНПП-I    │4.2 для │

│трубы на  │4.2 рассмотренного выше │            │              │МНПП-I  │

│линейной  │условного МНПП-I        │            │              │        │

│части     │                        │            │              │        │

│МНПП, тре-│                        │            │              │        │

│щины по   │                        │            │              │        │

│телу трубы│                        │            │              │        │

│или в     │                        │            │              │        │

│сварных   │                        │            │              │        │

│швах, об- │                        │            │              │        │

│разование │                        │            │              │        │

│свища в   │                        │            │              │        │

│основном  │                        │            │              │        │

│металле   │                        │            │              │        │

│трубы и   │                        │            │              │        │

│др. дефек-│                        │            │              │        │

│ты, сопро-│                        │            │              │        │

│вождающие-│                        │            │              │        │

│ся возго- │                        │            │              │        │

│ранием    │                        │            │              │        │

│разливше- │                        │            │              │        │

│гося неф- │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

│или взры- │                        │            │              │        │

│вом его   │                        │            │              │        │

│паров     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│5. Повреж-│                        │            │              │        │

│дение     │                        │            │              │        │

│прокладки │                        │            │              │        │

│линейной  │                        │            │              │        │

│или бере- │                        │            │              │        │

│говой зад-│                        │            │              │        │

│вижки     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│а) Разлив │Все мероприятия, указан-│См. поз. 5а │См. поз. 5а   │См. поз.│

│нефтепро- │ные в п. п. 1, 2, 3,    │для МНПП-I  │для МНПП-I    │5а для  │

│дукта     │5 - 12 поз. 5а рассмот- │            │              │МНПП-I  │

│          │ренного выше условного  │            │              │        │

│          │МНПП-I. В п. 4 описыва- │            │              │        │

│          │ется порядок перекрытия │            │              │        │

│          │задвижек с указанием их │            │              │        │

│          │номеров для возможной   │            │              │        │

│          │аварии на МНПП          │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│б) Возго- │Все мероприятия, указан-│См. поз. 5б │См. поз. 5б   │См. поз.│

│рание раз-│ные в п. п. 1, 2, 3 поз.│для МНПП-I  │для МНПП-I    │5б для  │

│лившегося │5б рассмотренного выше  │            │              │МНПП-I  │

│нефтепро- │условного МНПП-I        │            │              │        │

│дукта или │                        │            │              │        │

│взрыв его │                        │            │              │        │

│паров     │                        │            │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│И т.д.  по  всем сооружениям МНПП аналогично позициям 6 - 12 для        │

│участка МНПП-I                                                          │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание. Порядок восстановления электроснабжения, движения транспорта и других вводимых при ликвидации аварий и их последствий ограничений нормальной жизнедеятельности производственных объектов и жилого сектора определяются в процессе составления плана производства работ по ликвидации аварии и ее последствий.

2.2. Действия должностных лиц после получения

информации о возникновении аварии на МНПП

и при ее ликвидации

2.2.1. Дежурного оператора ПС (НП, ЛПДС):

- остановить основные насосные агрегаты, осуществляющие перекачку по нефтепродуктопроводу, или сделать необходимые соответствующие переключения;

- немедленно известить об аварии диспетчера ПО ОАО, руководство и специалистов ПС (НП, ЛПДС);

- при необходимости вызвать персонал пожарной команды, АВБ;

- руководствуясь оперативным планом ликвидации возможных аварий, принять меры в соответствии с создавшейся обстановкой по предупреждению людей об аварии, возможных последствиях и опасностях при ее ликвидации.

2.2.2. Диспетчера ПО ОАО:

- остановить основные насосные агрегаты, осуществляющие перекачку по нефтепродуктопроводу, или сделать необходимые соответствующие переключения;

- немедленно известить дежурного диспетчера ОАО МНПП, руководство ПО ОАО;

- выполнить необходимые переключения по сбросу нефтепродукта в емкости ПС (НП, ЛПДС), нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз или других сторонних предприятий и локализации аварийного участка трубопровода и сооружений;

- связаться с руководителями ЛПДС (АВП), ПО ОАО и дать распоряжение о сборе аварийных бригад;

- при необходимости организовать контрольный осмотр трассы наземным транспортом и (или) вертолетным патрулированием;

- сообщить об аварии диспетчеру узла связи ПО ОАО для организации выезда бригады связи;

- вести контроль за сбором и выездом АВБ, отправкой техники;

- постоянно поддерживать связь с ответственным руководителем работ по ликвидации аварии, быть в курсе происходящего и развития событий на месте производства АВР.

2.2.3. Диспетчера ОАО:

- дать распоряжение диспетчеру ПО ОАО об остановке перекачки по МНПП и необходимых переключениях на поврежденном участке;

- при возможности организовать работу МНПП отдельными участками;

- сообщить о случившемся руководству ОАО;

- каждые 2 часа производить записи в оперативном журнале и докладывать в службу эксплуатации ОАО "АК "Транснефтепродукт".

2.2.4. Ответственного руководителя работ по ликвидации аварии и ее последствий:

- прибыть лично к месту аварии, сообщить об этом диспетчеру и возглавить руководство аварийно - восстановительными работами;

- уточнить характер аварии с учетом специфики места возникновения аварии, профиля трассы, природно - климатических условий и т.д., экспертно оценить возможные последствия аварии и передать уточненные данные диспетчеру ПО ОАО (ОАО);

- сообщить диспетчеру ПО ОАО (ОАО), руководству ЛПДС (ПС, НП) о возможных последствиях аварии для дальнейшей работы с местными органами власти, управления и надзора, а также службами "скорой помощи", ГИБДД, органами МВД России и т.д.;

- в зависимости от конкретных условий и технологии ремонта определить необходимость организации дежурства работников пожарной охраны и медицинского персонала;

- применительно к конкретным условиям принять решение о способе ликвидации аварии; в соответствии с принятым способом ликвидации аварии запросить в ПО ОАО (ОАО) необходимое количество аварийных бригад, техники и технических средств для обеспечения непрерывной работы по ликвидации аварии;

- сообщить руководству ПО ОАО (ОАО) о необходимости принять меры по оповещению населения, выделению дополнительных технических средств и аварийного персонала для ликвидации аварии и ее последствий;

- составить план производства работ по ликвидации аварии и ее последствий;

- назначить ответственных за связь, сбор информации о ходе ликвидации аварии, передачу их диспетчеру ПО ОАО (ОАО), ведение оперативного журнала, а также других ответственных лиц исходя из конкретной сложившейся обстановки;

- при аварийных работах более 6 часов организовать совместно с руководством ЛПДС (ПС, НП) или ПО ОАО размещение персонала АВБ, обеспечить их отдых и питание;

- после завершения работ по ликвидации аварии и получения положительных результатов дефектоскопии сообщить телефонограммой диспетчеру ПО ОАО (ОАО) об окончании монтажных работ и готовности МНПП к возобновлению перекачки;

- разработать мероприятия по заполнению опорожненного участка МНПП;

- укомплектовать группы, назначить ответственных по открытию задвижек и по распоряжению диспетчера ПО ОАО (ОАО) приступить к их открытию;

- после пуска МНПП в работу и достижения в нем рабочего давления осмотреть отремонтированный участок, сварные швы и другие технологические соединения на герметичность, доложить о состоянии участка МНПП диспетчеру ПО ОАО (ОАО);

- при обнаружении неплотности швов, трещин, подтеков сообщить диспетчеру ПО ОАО (ОАО), при необходимости остановить перекачку и принять меры по устранению дефектов;

- организовать оформление исполнительной технической документации по отремонтированному участку (журнала сварочных работ, сертификатов на материалы, протоколов просвечивания сварных стыков, актов на скрытые работы по изоляции, засыпки трубопровода и других), занесение в паспорт объекта МНПП необходимых данных;

- в течение всего времени производства работ по ликвидации аварии поддерживать постоянную связь с диспетчером ПО ОАО (ОАО);

- устранить последствия аварии.

2.2.5. Инженера или мастера АВБ (АВП, ОАВП):

- назначить сбор АВБ (АВП, ОАВП) и организовать выезд людей, технических средств;

- по заданию диспетчера ПО ОАО (ОАО) организовать закрытие задвижек;

- по прибытии на место обязан:

- доложить руководству ЛПДС (ПС, НП), ответственному за ликвидацию аварии, и диспетчеру ПО ОАО (ОАО) о прибытии на место. Если руководитель, ответственный за ликвидацию аварии, еще не прибыл на место, то:

- произвести учет людских и технических ресурсов, прибывших на место аварии;

- организовать ограждение сигнальными знаками поврежденного участка и места разлива нефтепродукта;

- организовать сбор персонала АВБ (АВП, ОАВП) в установленных местах;

- определить безопасные места расстановки технических средств, людей, обустройство рабочей площадки и других сооружений;

- создать из состава АВБ (АВП, ОАВП) две группы (бригады) с определением техники, агрегатов, инвентаря, приспособлений на каждую группу (бригаду);

- одну группу (бригаду) направить к месту локализации и сбора нефтепродукта для предотвращения дальнейшего его растекания, другую - для принятия мер по защите населения;

- дать указания об удалении людей, техники из опасных мест и выставить посты на подступах к аварийному участку, при необходимости остановить движение транспорта в опасных местах;

- назначить ответственного в каждой группе (бригаде) и организовать с ними надежную связь;

- дать указания по размещению техники на месте аварии (в каждой группе или бригаде);

- контролировать соблюдение работниками АВБ (АВП, ОАВП), а также привлеченным сторонним персоналом правил пожарной безопасности, охраны труда;

- при необходимости принять меры по привлечению персонала ЛПДС (ПС, НП) для дежурства и ликвидации аварии.

По прибытии руководителя, ответственного за ликвидацию аварии, действовать под его руководством.

2.2.6. Главного инженера ПО ОАО (ОАО) или его заменяющего:

- прибыть на рабочее место или место аварии, изучить создавшуюся обстановку, уточнить действия ответственных лиц на месте аварии, в случае необходимости скорректировать их действия;

- принять решение о необходимости привлечения дополнительных сил для ликвидации аварии;

- уточнить ожидаемый объем стока нефтепродукта из участка поврежденного МНПП, определить возможность освобождения аварийного участка от нефтепродукта в резервуары ближайшей ЛПДС (ПС, НП) или нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз или других сторонних предприятий;

- дать указания диспетчеру ПО ОАО об осуществлении принятых решений, предварительно согласовав их с диспетчером ОАО;

- подготовить проект приказа об организации ликвидации аварии и ее последствий;

- назначить ответственного за связь со средствами массовой информации;

- по прибытии на место ознакомиться с обстановкой, принять руководство по ликвидации аварии на себя до прибытия ответственного руководителя за ликвидацию аварии и ее последствий, назначенного приказом ПО ОАО (ОАО).

2.2.7. Главного механика ПО ОАО (ОАО):

- организовать сбор механизаторов, водителей, участвующих в ликвидации аварии, отправку необходимой техники на место ликвидации аварии;

- обеспечивать безопасное следование техники к месту аварии;

- обеспечивать технику ГСМ;

- обеспечивать искрогасителями всю технику, непосредственно участвующую в ликвидации аварии;

- обеспечивать техническое обслуживание и ремонт техники, привлеченной к ликвидации аварии.

2.2.8. Начальника СЭ ПО ОАО (ОАО):

- прибыв на место аварии, изучить обстановку, уточнить характер аварии, в соответствии с профилем трассы, картой местности и другой документацией оценить направление и объем стока нефтепродукта из поврежденного участка МНПП и другие возможные последствия аварии, доложить сложившуюся ситуацию главному инженеру ПО ОАО (ОАО), при необходимости - диспетчеру ПО ОАО (ОАО);

- определить возможность освобождения аварийного участка от нефтепродукта в резервуары ближайшей ЛПДС (ПС, НП) или нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз или других сторонних предприятий, доложить и согласовать дальнейшие действия с главным инженером ПО ОАО (ОАО);

- другие действия в соответствии с обстановкой.

2.2.9. Руководства ЛПДС (ПС, НП):

- немедленно явиться на ЛПДС (ПС, НП) и сообщить об этом ответственному руководителю по ликвидации аварии и диспетчеру ПО ОАО (ОАО);

- руководить работой транспорта и совместно с начальником АВБ (АВП, ОАВП) организовать выезд патрульных групп, аварийных бригад и, при необходимости, пожарной команды на место аварии;

- по прибытии на место аварии уточнить обстановку;

- организовать ограждение сигнальными знаками места разлива нефтепродукта, обеспечить удаление людей из опасных мест;

- при разливе принять меры к предупреждению дальнейшего распространения нефтепродукта;

- обеспечить локализацию поврежденного участка закрытием задвижек по согласованию с диспетчером ПО (ОАО), ОАО, исключая попадание его в водоемы, населенные пункты;

- при аварийных работах более 6 часов организовать совместно с руководством ПО ОАО (ОАО) отдых и питание работников, занятых на аварии;

- организовать оказание своевременной помощи пострадавшим;

- обеспечить связь с местными органами исполнительной власти;

- совместно с местными органами исполнительной власти принять участие в организации, проведении эвакуации и рассредоточения населения, попавшего в аварийную зону, в безопасные районы;

- организовать круглосуточную работу материально - технического склада.

2.2.10. Электромеханика, механика ЛПДС (ПС, НП):

- обеспечить работу оборудования и исправное состояние вспомогательных систем;

- обеспечить постоянное дежурство электриков, механиков для выполнения работ по ликвидации аварии и восстановлению нормальной работы цеха.

2.2.11. Ответственного за работу связи:

- организовать связь диспетчера ПО ОАО (ОАО) с местом аварии по радиосвязи или по телефону, а также круглосуточное дежурство связистов на месте аварии и ликвидации ее последствий;

- по указанию диспетчера ПО ОАО (ОАО) известить руководителей ПО ОАО (ОАО), диспетчеров привлекаемых подразделений;

- вести учет прибывших технических средств и сил ОАО "Телекомнефтепродукт", направляемых на ликвидацию аварии, и докладывать об этом диспетчеру ПО ОАО (ОАО);

- организовать связь начальника АВБ (АВП, ОАВП) с бригадами (группами, звеньями), работающими на месте разлива нефтепродукта и ремонта поврежденного участка, а также связь между бригадами (группами, звеньями);

- выполнять указания ответственного руководителя за ликвидацию аварии и ее последствий;

- поддерживать постоянную связь с диспетчером ПО ОАО (ОАО).

2.2.12. Линейный обходчик, группы патрулирования АВБ (АВП, ОАВП) при обнаружении следов выхода нефтепродукта на рельеф местности должны:

- немедленно сообщить о выходе перекачиваемого нефтепродукта оператору ПС (НП), диспетчеру ПО ОАО (ОАО), руководству АВБ (АВП, ОАВП), ЛПДС (ПС, НП);

- обозначить территорию, залитую нефтепродуктом, сигнальными знаками (красными флажками) и предупредительными плакатами, принять меры по запрету применения открытого огня;

- при непосредственной угрозе попадания нефтепродукта в район транспортных магистралей доложить об этом руководству, остановить движение по шоссе, железным дорогам и рекам (в пределах своих полномочий), поставив об этом в известность через диспетчера ПО ОАО (ОАО) соответствующие структуры (местные отделения организаций, эксплуатирующих железные и автомобильные дороги, ГИБДД) или территориальные органы МЧС России.

2.2.13. Начальника подразделения (службы) пожарной охраны:

- принять необходимые меры по предупреждению возгорания нефтепродуктов, спасению и защите людей, если им угрожает опасность; проверить точность сведений о числе людей, оставшихся в опасной зоне; дополнительно разведать место аварии по согласованию с руководителем работ по ликвидации аварии и ее последствий;

- подготовить силы и средства для своевременной ликвидации пожара, который может возникнуть в результате аварии;

- следить за соблюдением противопожарного режима во время проведения работ по ликвидации аварии и ее последствий;

- при необходимости затребовать и задействовать дополнительные пожарные команды;

- обеспечить выполнение согласованных с руководителем работ по ликвидации аварии и ее последствий действий со стороны пожарной охраны по предупреждению и тушению пожара;

- в случае возникновения пожара непосредственно руководить его тушением.

2.2.14. Руководства ПО ОАО (ОАО):

- известить об аварии соответствующие органы, штабы и организации согласно схеме оповещения, представленной в разделе 2.3;

- издать приказы:

о назначении руководителя работ по ликвидации аварии и ее последствий;

о назначении лица, ответственного за связь со СМИ и общественными организациями;

о привлечении соседних ПО ОАО (ОАО) к ликвидации аварии;

об организации комиссии по расследованию причин аварии.

2.2.15. Других лиц, участвующих в ликвидации аварии.

Телефонистка телефонной станции, получив сообщение об аварии, должна:

- немедленно прекратить переговоры, не имеющие непосредственного отношения к происшедшей аварии, и известить о ней руководителя подразделения связи.

Врач медпункта:

- немедленно должен выехать по вызову, оказать первую помощь пострадавшим, руководить отправкой пострадавших в больницу, организовать непрерывное дежурство медперсонала на все время ликвидации аварии и спасательных работ.

2.3. Порядок оповещения должностных лиц ОАО,

эксплуатирующего МНПП, и организаций, которые

должны быть извещены об аварии

2.3.1. На территории ЛПДС (ПС, НП) для оповещения должностных лиц ПО ОАО (ОАО) и сторонних организаций, которые должны быть извещены об аварии, действует городская и местная телефонная связь (описывается местная связь). Имеется односторонняя громкоговорящая связь.

Схема оповещения должностных лиц ЛПДС (ПС, НП), ПО ОАО, ОАО приведена на рисунке 1.

Схема

оповещения должностных лиц ПО ОАО, ЛПДС, ПС, НП

┌─────────┐

│         │

│Члены АВБ│

│         │

└─────────┘

/\

│

┌─────────┐┌────────┐┌────────┴┐┌────────┐┌──────────┐┌──────────┐

│Слесари -││Дежурный││Бригадиры││Началь- ││Начальник,││Начальник │

│механики,││  узла  ││   АВБ   ││ники це-││ главный  ││(дежурный)│

│электро- ││ связи  ││         ││хов, за-││ инженер  ││команды   │

│монтеры, ││        ││         ││ведующий││ ПО ОАО,  ││ВОХР ПО   │

│слесари  ││        ││         ││складом,││дежурный  ││ОАО, де-  │

│КИПиА    ││        ││         ││заведую-││диспетчер ││журный    │

│         ││        ││         ││щий мед-││   ОАО    ││ГУГПС го- │

│         ││        ││         ││пунктом ││          ││рода      │

│         ││        ││         ││        ││          ││(района), │

│         ││        ││         ││        ││          ││поселка,  │

│         ││        ││         ││        ││          ││села      │

└─────────┘└────────┘└─────────┘└────────┘└──────────┘└──────────┘

/\         /\        /\         /\          /\        /\

│          │         │          │           │         │

│          └─────────┼──────────┘      ┌────┘         │

│                    │                 │              │

│                    │                 │              │

│                    │                 │              │

┌───┴────────────┐┌──────┴──────┐ ┌────────┴┐ ┌───────────┴──────┐

│    Механик,    ││  Начальник  │ │Дежурный │ │ Дежурный караула │

│электромеханик, ││(заместитель │ │диспетчер│ │ВОХР, ЛПДС, ПС, НП│

│ инженер КИПиА, ││ начальника  │ │ ПО ОАО  │ │                  │

│   инженер РП   ││ЛПДС, ПС, НП)│ │         │ │                  │

└────────────────┘└─────────────┘ └─────────┘ └──────────────────┘

/\                 /\          /\               /\

│                  │           │                │

└──────────────────┼───────────┴────────────────┘

│

┌──┴───────────┐

│   Дежурный   │

│оператор ЛПДС,│

│    ПС, НП    │

└──────────────┘

/\

│

│

┌────────────┴──────────────┐

│ Лица, обнаружившие аварию │

│   (линейные обходчики,    │

│бортоператоры, посторонние)│

└───────────────────────────┘

Рисунок 1.

2.3.2. При возникновении аварии на МНПП с последствиями I категории в первую очередь оповещаются:

руководящий состав ЛПДС (ПС, НП);

диспетчерская служба ПО ОАО (ОАО);

руководящий состав ПО ОАО;

руководящий состав ОАО;

службы эксплуатации и товаротранспортная ОАО "АК "Транснефтепродукт";

дежурный территориальных органов МЧС России;

дежурный администрации города (района, села), вблизи которого произошла авария;

территориальные органы Госгортехнадзора, СЭН и Энергонадзора России, осуществляющие надзор за МНПП, на участке которого произошла авария;

дежурный местных органов ФСБ, ГУГПС МВД России;

территориальные органы Минприроды, Федеральной службы земельного кадастра России и Федеральной инспекции труда Минтруда России.

2.3.3. При угрозе развития аварии с возникновением пожаров, приводящих к ЧС, должны быть оповещены все работники данного участка МНПП, формирования ГО, аварийно - восстановительные бригады; в течение одного часа в рабочее время и двух часов в нерабочее время должна быть оповещена и собрана оперативная (патрульная) группа для отъезда к месту аварии.

2.3.4. Руководство ОАО "АК "Транснефтепродукт" извещается в установленном порядке соответствующими ее подразделениями с предоставлением доклада, в котором должна быть указана объективная и достаточно подробная информация о происшедшем согласно РД 153-39.2-076-01.

2.3.5. Информация о ходе ликвидации аварии на МНПП должна передаваться диспетчером ОАО в подразделения ОАО "АК "Транснефтепродукт" через каждые 2 часа согласно РД 153-39.2-076-01.

2.3.6. Типовой перечень и форма "Списка должностных лиц и организаций, которые должны быть извещены об аварии" приведены в таблице 1.

Таблица 1

Типовой перечень и форма списка должностных лиц

и организаций, которые должны быть извещены об аварии

| Должность | Телефон |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный | городской | квартирный <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ЛПДС |  |  |  |  |
| 1.1. Оператор |  |  |  |  |
| 1.2. Начальник |  |  |  |  |
| 1.3. Заместитель начальника |  |  |  |  |
| 1.4. Руководитель АВБ |  |  |  |  |
| 1.5. Начальник ВОХР |  |  |  |  |
| 1.6. Механик |  |  |  |  |
| 1.7. Электромеханик |  |  |  |  |
| 1.8. Связист |  |  |  |  |
| 2. Производственное отделение |  |  |  |  |
| 2.1. Диспетчер |  |  |  |  |
| 2.2. Начальник |  |  |  |  |
| 2.3. Главный инженер |  |  |  |  |
| 2.4. Начальник службы эксплуатации |  |  |  |  |
| 2.5. Начальник товаротранспортной службы |  |  |  |  |
| 2.6. Главный механик |  |  |  |  |
| 2.7. Главный энергетик |  |  |  |  |
| 2.8. Связист |  |  |  |  |
| 3. ОАО |  |  |  |  |
| 3.1. Диспетчер |  |  |  |  |
| 3.2. Генеральный директор |  |  |  |  |
| 3.3. Заместитель генерального директора по товаротранспортным вопросам |  |  |  |  |
| 3.4. Главный инженер |  |  |  |  |
| 3.5. Заместитель главного инженера |  |  |  |  |
| 3.6. Начальник службы эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.7. Начальник товаротранспортной службы |  |  |  |  |
| 3.8. Главный механик |  |  |  |  |
| 3.9. Главный энергетик |  |  |  |  |
| 3.10. Связист |  |  |  |  |
| 4. ОАО "АК "ТНП" |  |  |  |  |
| Дежурный по ОАО "АК "ТНП", или управление органи- зации эксплуатации, или управление поставок и перевозок |  |  |  |  |
| 5. Дежурный ОАО "Телекомнефте- продукт" |  |  |  |  |
| 6. Дежурный администрации города (поселка, села), района |  |  |  |  |
| 7. Дежурный территориальных органов МЧС России (при авариях с последствиями I ка- тегории) |  |  |  |  |
| 8. Дежурный местных органов ГУГПС МВД России |  |  |  |  |
| 9. Местные органы Минприроды, Федеральной службы земельного кадастра России |  |  |  |  |
| 10. Территориальные органы Госгортех- надзора и Энерго- надзора России, осуществляющие надзор за МНПП (при авариях с последст- виями I и II ка- тегории) |  |  |  |  |
| 11. Местный орган Федеральной инспек- ции труда Минтруда России |  |  |  |  |
| 12. Местный орган ФСБ России |  |  |  |  |
| 13. СЭН города (поселка, села), района |  |  |  |  |
| 14. Организации - землевладельцы, собственники или арендаторы земли |  |  |  |  |
| 15. Организации - владельцы коммуника- ций, проходящих в одном с МНПП техни- ческом коридоре (при необходимости) |  |  |  |  |
| 16. Органы контроля за использованием и охраной водных объектов (при авариях на ПП МНПП) |  |  |  |  |
| 17. Органы рыбоохра- ны (при аварии на ПП МНПП через рыбо- хозяйственные водоемы) |  |  |  |  |
| 18. Государственное бассейновое управле- ние водных путей и судоходства (для судоходных рек) |  |  |  |  |
| 19. ГИБДД и отделе- ние управления по эксплуатации авто- дорог (при аварии на переходах через автодороги) |  |  |  |  |
| 20. Местное отделе- ние управления МПС России, в ведении которого находится железная дорога, на переходе через кото- рую произошла авария |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Телефон квартирный указывается для должностных лиц ОАО и его подразделений.

2.3.7. Порядок оповещения и передачи информации об аварии вышестоящим и заинтересованным организациям, административным и надзорным органам исполнительной власти определяется требованиями действующей НТД.

Схема оповещения и передачи информации об авариях на МНПП, составленная в соответствии с требованиями РД 08-204-98, РД 04-383-00, РД 153-39.4-041-99, РД 153-112-016-97, представлена на рисунке 2.

Схема

оповещения должностных лиц ОАО

и передачи информации об аварии на МНПП

вышестоящим и заинтересованным организациям,

административным и надзорным органам

исполнительной власти

┌──────────┐       ┌──────────────────┐          ┌────────────────┐

│Минприроды│<──────┤Местные органы ООС├────┐     │Минэнерго России│

│  России  │       └─────────┬────────┘    │     └────────────────┘

└────┬─────┘             /\  │             │             /\

│                    │ \/             │              │

│            ┌───────┴───────────┐    │      ┌───────┴─────┐

│            │Региональные и тер-│    │      │ОАО АК "ТНП" │

│            │риториальные органы│    │      ├─────────────┤

│            │управления по делам│    │      │УЭ (или УПП);│

│            │ГО и ЧС, местные   │    │      │дежурный по  │

\/            │органы ФСБ России  ├────┤      │ОАО АК "ТНП",│

┌────────┐        │(при авариях с     │    │      │ОАО "Телеком-│<─┐

│МЧС, ФСБ│<───────┤последствиями I ка-│    │      │нефтепродукт"│  │

│ России │        │тегории)           │    │      │- в нерабочее│  │

└────────┘        └──────────┬────────┘    │      │время        │  │

/\                  /\   │             │      └─────────────┘  │

│                   │  \/             │   ┌─────────┐         │

│         ┌─────────┴────────────────┐│   │  ОАО    │         │

│         │    Подведомственные и    ││   ├─────────┤         │

│         │     территориальные      ││   │Генераль-│   ┌─────┴┐

│         │    органы федеральных    ││   │ный      │<──┤Дис-  │

┌────┴──────┐  │  органов исполнительной  ││   │директор │   │петчер│

│Федеральная│  │  власти (администрация   ││   │(главный │..>│ОАО   │

│служба     │<─┤   города, района, села;  ││   │инженер) │   └──────┘

│России по  │  │    органы контроля за    ││   └────┬────┘    /\  .

│гидрометео-│  │     использованием и     │<────────┘          │  .

│рологии и  │  │ охраной водных объектов  ├┤  ┌──────────┐     │  .

│мониторингу│  │ - при аварии на ПП МНПП; ││  │  ПО ОАО  │     │  .

│окружающей │  │ органы рыбоохраны - при  ││  ├──────────┤     │  .

│среды,     │  │ авариях на ПП МНПП через ││  │Начальник,│     │ \/

│Федеральная│  │    рыбохозяйственные     ││  │ главный  │..>┌─┴────┐

│служба     │  │ водоемы, государственные ││  │ инженер  │<──┤Дис-  │<--

│земельного │  │  бассейновые управления  ││  └──────────┘   │петчер│<──┐│

│кадастра,  │  │водных путей и судоходства││   ┌─────────┐<..│ПО ОАО│   │

│Госкомрыбо-│  │   на участках ПП МНПП    ││   │ЛПДС, ПС,│┌─>└──────┘   ││

│ловство    │  │ судоходных рек, органов  ││   │   НП    │    /\  .     │

│России,    │  │   лесного хозяйства)     ││   ├─────────┤│    │  .     ││

│Минсельхоз,│  └──────────────────────────┘│   │Начальник│        .     │

│Государст- │      ┌──────────────────┐    │   │ЛПДС, ПС,││    │ \/     ││

│венная     │<─────┤Местные органы СЭН├────┤ ->│НП (на-  ├┘  ┌─┴────┐   │

│служба     │      └──────────────────┘    ││  │чальник  │   │Опера-│<─┐││

│речного    │    ┌───────────────────────┐ │   │АВП)     │   │тор   │  ││

│флота      │    │    Региональный и     │ ││  └─────────┘   │ЛПДС, │  │││

│Минтранса  │    │территориальный округа │ │        /\       │ПС, НП│  ││

│России     │    │Госгортехнадзора России│ ││        │       └──────┘  │││

└───────────┘    │ и Энергонадзора (если ├─┤         │                 ││

│ (объект подконтролен  │ ││        │                 │││

│    Энергонадзору)     │ │    ┌────┴──────────────┐  ││

└───────────────────────┘ ││   │   Место аварии    │  │││

┌────────────────────┐  │ ..>│Линейные обходчики,├──┘│

│Местные органы ГУГПС├──┤│   │     граждане      ├───┘│

│       России       │  │ -- │                   ├─ --

└────────────────────┘  │    │ Патрульная группа │

┌──────────────────┐   │    └───────────────────┘

│   Организации -  │   │

│  землевладельцы, │   │

│ собственники или │   │

│арендаторы земли и│   │

│   организации,   ├───┤

│ эксплуатирующие  │   │

│   коммуникации   │   │

│   технического   │   │

│     коридора     │   │

└──────────────────┘   │

┌─────────────────────┐ │

│   Местные органы    │ │

│Федеральной инспекции├─┤

│   труда Минтруда    │ │

│       России        │ │

└─────────────────────┘ │

┌─────────────────────┐ │

│   Местная ГИБДД и   │ │

│отделение управления │ │

│по эксплуатации дорог│ │

│  Минтранса России   ├─┤

│   (при авариях на   │ │

│   переходах через   │ │

│     автодороги)     │ │

└─────────────────────┘ │

┌────────────────────┐  │

│Отделение управления│  │

│    МПС России,     │  │

│ в ведении которого │  │

│ находится железная │  │

│ дорога, на переходе├──┘

│   через которую    │

│  произошла авария  │

└────────────────────┘

Подписи членов комиссии:

Условные обозначения:

-------> - первичное оповещение;

- - - -> - дублирующее (уточненное) оповещение;

.......> - руководящие указания.

Рисунок 2.

2.3.8. Типовая форма списка N 1 - должностных лиц ПО ОАО, ЛПДС, ПС, НП, которые должны быть извещены об аварии оператором ЛПДС, ПС, НП, представлена в таблице 2.

Таблица 2

Список N 1

должностных лиц ПО ОАО, ЛПДС, ПС, НП,

которые должны быть извещены об аварии

оператором ЛПДС, ПС, НП

(типовая форма)

| Должность | Ф.И.О. | Номера телефонов |  | Домашний адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | служебный | домашний |  |
| 1. Дежурный пожарной команды |  |  |  |  |
| 2. Начальник АВП, мастер (бригадир) АВБ |  |  |  |  |
| 3. Диспетчер ПО ОАО |  |  |  |  |
| 4. Начальник, заместитель начальника ЛПДС, ПС, НП |  |  |  |  |
| 5. Механик |  |  |  |  |
| 6. Электромеханик |  |  |  |  |
| 7. Инженер РП |  |  |  |  |
| 8. Дежурный узла связи |  |  |  |  |
| 9. Заведующий здравпунктом |  |  |  |  |

2.3.9. Типовая форма списка N 2 - должностных лиц ПО ОАО, ОАО, ЛПДС, ПС, НП, которые должны быть извещены об аварии диспетчером ПО ОАО, представлена в таблице 3.

Таблица 3

Список N 2

должностных лиц ПО ОАО, ОАО, ЛПДС, ПС, НП,

которые должны быть извещены об аварии

диспетчером ПО ОАО

(типовая форма)

| Должность | Ф.И.О. | Номера телефонов |  | Домашний адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | служебный | домашний |  |
| 1. Руководители ПО ОАО |  |  |  |  |
| 2. Главный инженер ПО ОАО |  |  |  |  |
| 3. Руководитель товаротранспорт- ной службы ПО ОАО |  |  |  |  |
| 4. Главный механик ПО ОАО |  |  |  |  |
| 5. Главный энергетик ПО ОАО |  |  |  |  |
| 6. Начальник службы эксплуата- ции ПО ОАО |  |  |  |  |
| 7. Диспетчер ОАО |  |  |  |  |
| 8. Оператор ЛПДС, ПС, НП |  |  |  |  |

2.3.10. Типовая форма списка N 3 - должностных лиц ОАО, которые должны быть извещены об аварии диспетчером ОАО, представлена в таблице 4.

Таблица 4

Список N 3

должностных лиц оао, которые должны

быть извещены об аварии диспетчером ОАО

(типовая форма)

| Должность | Ф.И.О. | Номера телефонов |  | Домашний адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | служебный | домашний |  |
| 1. Руководитель ОАО |  |  |  |  |
| 2. Главный инженер ОАО |  |  |  |  |
| 3. Руководитель товаротранспортной службы ОАО |  |  |  |  |
| 4. Главный механик ОАО |  |  |  |  |
| 5. Главный энергетик ОАО |  |  |  |  |
| 6. Начальник службы эксплуата- ции ОАО |  |  |  |  |

2.3.11. Типовая форма списка N 4 - телефонов организаций республики (области, края), города, села, которые должны быть извещены об аварии, представлена в таблице 5.

Таблица 5

Список N 4

телефонов организаций области (республики, края),

города, села, которые должны быть извещены об аварии

(типовая форма)

| Наименование организации | Должность | Ф.И.О. | Телефон | Телефакс |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.3.12. Типовая форма списка N 5 - телефонов организаций, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре с МНПП, представлена в таблице 6.

Таблица 6

Список N 5

организаций, коммуникации которых проходят

в одном техническом коридоре с МНПП

(типовая форма)

| Наименование организации | Должность | Ф.И.О. | Телефон | Телефакс | Адрес организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3.13. Типовая форма списка N 6 - телефонов органов Госгортехнадзора и Энергонадзора России, осуществляющих надзор за МНПП, Федеральной инспекции труда Минтруда России - в таблице 7.

Таблица 7

СПИСОК N 6

ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНОВ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА

И ЭНЕРГОНАДЗОРА РОССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

НАДЗОР ЗА МНПП, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА

МИНТРУДА РОССИИ

_________________ ПО __________________ ОАО

(наименование ПО)    (наименование ОАО)

(ТИПОВАЯ ФОРМА)

| Должность | Ф.И.О. | Телефон | Телефакс | Адрес организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.3.14. Типовая форма списка N 7 - телефонов местных органов СЭН и Минприроды России - в таблице 8.

Таблица 8

Список N 7

телефонов местных органов СЭН и Минприроды России

(типовая форма)

| Должность | Ф.И.О. | Телефон | Телефакс | Адрес организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.3.15. Типовая форма списка N 8 - телефонов местных органов МЧС, ГУГПС МВД, МПС и Минтранса России - в таблице 9.

Таблица 9

Список N 8

телефонов местных органов МЧС, ГУГПС МВД, ФСБ,

МПС и Минтранса России

(типовая форма)

| Должность | Ф.И.О. | Телефон | Телефакс | Адрес организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.3.16. Оповещение рабочих и служащих производится по телефонам и при помощи системы оповещения с усилителем, действующей на ЛПДС (ПС, НП), сирены, громкоговорителя, звуковых сигналов, радиосвязи.

2.3.17. Оповещение близлежащих объектов производится по телефону.

2.3.18. Оповещение населения, попадающего в зону опасных факторов аварии, осуществляется по громкоговорящей связи или при помощи местного радиовещания.

2.4. Порядок взаимодействия с владельцами

и организациями, эксплуатирующими коммуникации,

проходящие в одном с МНПП техническом коридоре,

землевладельцами, административными

и надзорными органами

2.4.1. При получении информации об обнаружении аварии или аварийной утечки нефтепродукта ОАО обязано незамедлительно уведомить об этом по телефону (перечень номеров в списке N 6) территориальный орган Госгортехнадзора России, осуществляющий надзор за МНПП, а также направить в его адрес информацию в письменном виде согласно РД 08-204-98, РД 04-383-00.

2.4.2. Не позднее 30 дней после даты обнаружения аварии или аварийной утечки ОАО, эксплуатирующее МНПП, согласно РД 08-204-98 должно направить в адрес территориального органа Госгортехнадзора России отчет по форме БМТ-02, приведенной в Приложении В.

2.4.3. При получении информации об аварии на МНПП, проходящем в одном техническом коридоре с другими коммуникациями, руководитель работ по ликвидации аварии и ее последствий (самостоятельно или через диспетчера ПО ОАО, ОАО) сообщает по телефону о случившемся организациям, эксплуатирующим эти коммуникации, согласно списку N 5.

2.4.4. Диспетчер ПО ОАО (ОАО) и организации, эксплуатирующие коммуникации в одном техническом коридоре, действуют согласно "Плану ликвидации возможных аварий" и [6].

2.4.5. При получении сообщения об аварии на МНПП руководитель работ по ликвидации аварии и ее последствий, диспетчер ПО ОАО (ОАО), руководитель ПО ОАО (ОАО) действуют в зависимости от категории аварии и возможных ее последствий.

При аварии с последствиями I - II категории руководитель работ по ликвидации аварии и ее последствий должен:

вызвать на место аварии представителя местных органов власти (администрации города, района, села);

вызвать на место аварии ответственных представителей организаций, эксплуатирующих коммуникации в одном с МНПП техническом коридоре;

запросить при необходимости от организаций, эксплуатирующих коммуникации в одном техническом коридоре, помощь для выполнения работ по ликвидации аварии;

действовать в соответствии с согласованными ранее инструкциями, принимать меры, направленные на организацию устранения имеющейся опасности выхода из строя коммуникаций, проходящих в одном с МНПП техническом коридоре;

составить и согласовать с владельцами коммуникаций, проходящих в одном с МНПП техническом коридоре, план производства работ по ликвидации аварии и ее последствий;

организовать безопасные условия работ для работников, откомандированных для оказания помощи в ликвидации аварии и ее последствий;

оформить в установленном порядке наряды - допуски, разрешения на выполнение огневых и газоопасных работ привлеченными организациями;

составить совместные акты о выполненных работах по ликвидации аварии и ее последствий, а также о причиненном ущербе владельцам сооружений одного технического коридора вследствие аварии.

2.4.6. При аварии с последствиями II категории (минимально влияющими на окружающую среду, при отсутствии угрозы соседним коммуникациям и объектам) диспетчер ПО ОАО (ОАО) или ответственный руководитель работ по ликвидации аварии и ее последствий (или лицо, уполномоченное им) по согласованию с руководством ПО ОАО (ОАО) сообщают о случившемся:

местным органам власти - главе или дежурному администрации района (города), поселка, села по месту аварии;

представителям органов Минприроды, Федеральной службы земельного кадастра России;

техническому инспектору по надзору за МНПП;

представителям местных органов ГУГПС (города, района, поселка, села) МВД России;

организации - землевладельцу, собственнику или арендатору земли.

2.4.7. При авариях с последствиями I категории, влияющими на окружающую среду, с попаданием разлившегося нефтепродукта в реку и водоемы, при наличии угрозы соседним коммуникациям, населенным пунктам или сооружениям руководство ОАО организует сообщение о случившемся всем заинтересованным организациям и местным органам федеральных органов исполнительной власти, местного самоуправления и надзора согласно перечню, приведенному в таблице 1 раздела 2.3 настоящего ТПЛА, и схеме оповещения (рисунок 2).

Содержание информационных сообщений об авариях на МНПП и их последствиях, а также порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при получении информации определяются требованиями действующей НТД.

2.4.8. В зависимости от создавшейся ситуации руководитель ОАО или по его поручению руководитель работ по ликвидации аварии и ее последствий организует:

штаб по ликвидации последствий аварии, с включением в его состав представителей владельцев сооружений технического коридора, ГО района, УВД, землевладельца, инспекции и служб городской (районной) администрации, назначенных этими организациями;

подключение, при необходимости, сил и средств ГО для эвакуации населения и вывоза имущества из опасных зон, оповещение (совместно с местными органами власти) населения об опасности;

охрану мест разлива нефтепродукта с привлечением сил УВД;

выполнение работ по предупреждению и тушению пожара, при необходимости, силами привлеченных частей УВД в случае загораний;

взаимодействие с представителями инспектирующих организаций (в целях обеспечения оперативного и безопасного ведения работ по ликвидации аварии);

разработку совместно с организациями, привлекаемыми к ликвидации аварии, дополнительных мероприятий в зависимости от ситуации, направленных на уменьшение ущерба от аварии и охрану окружающей среды.

2.5. Порядок и сроки оформления

установленной документации при ликвидации

возможных аварий на МНПП

2.5.1. С момента получения сообщения об аварии на МНПП должностные лица ПО ОАО (ОАО) или специально назначенные соответствующими приказами лица должны вести учет характера и хода выполнения работ по ликвидации аварии путем оформления и ведения установленной документации.

2.5.2. Перечень и сроки оформления установленной документации, а также перечень лиц, ответственных за ее ведение, представлены в таблице 10.

Таблица 10

Перечень и сроки оформления установленной

документации при ликвидации аварий на МНПП

| N п/п | Наименование работ по оформлению и ведению документации | Сроки ис- полнения | Ответс- твенные за исполнение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оформление документации при организации ликвидации и расследовании причин аварии |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о назначе- нии ответственных руково- дителей за организацию ра- бот по ликвидации аварий и их последствий | В течение 2 - 3-х часов пос- ле получе- ния сигна- ла об ава- рии | Генераль- ный дирек- тор ОАО, начальник ПО ОАО, начальник ЛПДС, ПС, НП | В зависи- мости от категории аварии |
| 1.2. | Издание приказа о привле- чении соседних ПО ОАО МНПП к ликвидации аварии | В течение 6-ти часов после по- лучения сообщения о характе- ре аварии | Генераль- ный дирек- тор ОАО МНПП | В зависи- мости от категории аварии |
| 1.3. | Издание приказа о назначе- нии комиссии по расследо- ванию аварии или поврежде- ния | В течение 24 часов | Генераль- ный дирек- тор ОАО МНПП | В зависи- мости от категории аварии |
| 1.4. | Выдача наряда - допуска на газоопасные, огневые рабо- ты, работу механизмов вблизи ЛЭП, водолазные ра- боты | По мере производс- тва работ | Ответс- твенные лица по видам ра- бот |  |
| 1.5. | Расследование причин ава- рии и выдача заключений (акта технического рассле- дования аварии на линейной части МНПП по установлен- ной форме согласно РД 153-112-014-97 (Приложение Б) | В течение 10 дней. В зависимос- ти от ха- рактера аварии и необходи- мости про- ведения дополни- тельных исследова- ний и экс- пертиз срок рас- следования может быть увеличен | Председа- тель ко- миссии по расследо- ванию при- чины ава- рии | С указани- ем времени обнаруже- ния места аварии, выезда и приезда АВБ, лик- видации аварии и т.д. сог- ласно со- ответству- ющим пунк- там акта техничес- кого рас- следования аварий |
| 1.6. | Издание приказа по резуль- татам расследования причин аварии | Не позднее 10-ти дней после вы- дачи зак- лючения о причинах аварии | Генераль- ный дирек- тор ОАО МНПП, на- чальник ПО ОАО, на- чальник ЛПДС, ПС, НП |  |
| 2. Оформление документации о ходе ликвидации аварии |  |  |  |  |
| 2.1. | Ведение оперативного жур- нала по ликвидации аварии | В течение хода работ | Диспетчер ПО ОАО (ОАО) или специально назначен- ное от- ветствен- ным руко- водителем работ по ликвидации аварии ли- цо | По форме таблицы 11 |
| 2.2. | Изучение исполнительной документации и подбор труб, электродов, оборудо- вания, материалов для ре- монта | В течение 6 - 8 ча- сов | Службы эксплуата- ции ПО ОАО (ОАО) |  |
| 2.3. | Подготовка сертификатов на материалы, актов опрессов- ки труб, паспортов на обо- рудование | В течение 6 - 8 ча- сов | Службы эксплуата- ции ПО ОАО (ОАО) | В зависи- мости от вида пов- реждения |
| 2.4. | Ведение журнала сварки, оформление схемы монтажа участка труб, муфт, задви- жек и т.д. | В течение хода мон- тажных ра- бот | Службы эксплуата- ции ПО ОАО (ОАО) |  |
| 2.5. | Оформление результатов просвечивания сварных сое- динений, выдача заключений о качестве сварных швов | В течение 2-х часов после просвечи- вания | Начальник ПИЛ |  |
| 2.6. | Оформление телефонограммы диспетчеру ПО ОАО (ОАО) об окончании монтажных работ и готовности к пуску МНПП | После вы- дачи зак- лючения по просвечи- ванию сты- ков и под- готовки МНПП к пуску в работу, включая необходи- мые техно- логические переключе- ния | Руководи- тель работ по ликви- дации ава- рии | При поло- жительных результа- тах конт- роля ка- чества сварных соединений |
| 3. | Оформление исполнительной технической документации на отремонтированный учас- ток, внесение изменения в паспорт и другую докумен- тацию МНПП | От 3-х до 9-ти дней после лик- видации аварии | Руководи- тель служ- бы эксплу- атации ПО ОАО (ОАО) |  |

2.5.3. Типовая форма оперативного журнала по ликвидации аварии приведена в таблице 11.

Таблица 11

ТИПОВАЯ ФОРМА

ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА МНПП

Предприятие ______________________________________________________

(наименование ЛПДС (ПС, НП), ПО ОАО (ОАО))

Место аварии _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Характер аварии __________________________________________________

__________________________________________________________________

Руководитель работ по ликвидации аварии __________________________

__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

| Дата | Час., мин. | Содержание задания по ликвидации аварии и срок исполнения | Лица, ответственные за выполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

В журнале указываются дата и время (час, минута) получения задания по ликвидации аварии, содержание задания, сроки и лица, ответственные за выполнение, отметка об исполнении задания (число, час, минута).

3. Техническая часть плана ликвидации

возможных аварий на МНПП

3.1. В данном разделе приводится типовая форма технической части ТПЛА, которая составляется для объектов МНПП. В технической части ТПЛА указываются виды возможных аварий и способы (методы) их ликвидации, типовой перечень основных этапов работ, выполняемых при ликвидации аварии, и необходимых технических средств, рекомендуемых в РД 153-39.4Р-002-96, ответственные лица и исполнители.

3.2. Содержание типовой формы технической части ТПЛА при составлении ПЛА для конкретного объекта МНПП может отличаться от приведенной в данном документе в зависимости от специфики объекта, для которого составляется план, места возникновения аварии и других конкретных данных.

Форма 2

(типовая)

Утверждаю

Главный инженер ________ ПО (ЛПДС, ПС)

______________________________________

(начальник ЛПДС, ПС)

ОАО __________________________________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ

НА МНПП _______________________

(наименование МНПП)

ПО _________________ ОАО __________________

(наименование ПО)     (наименование ОАО)

┌──────────┬──────┬─────────────────────┬────────┬───────────┬───────────┐

│Виды и    │Способ│Основные этапы техни-│Исполни-│Ответствен-│ Перечень  │

│место воз-│ликви-│ческой части работ по│тели    │ные лица   │необходимых│

│никновения│дации │ликвидации аварии    │        │           │технических│

│аварий    │аварии│                     │        │           │  средств  │

├──────────┴──────┴─────────────────────┴────────┴───────────┴───────────┤

│           Участок МНПП ________________ от _____ км                    │

│                         (наименование)                                 │

│                 до ______ км (условно - МНПП-I)                        │

├──────────┬──────┬─────────────────────┬────────┬───────────┬───────────┤

│1. Авария │      │                     │        │           │           │

│вблизи на-│      │                     │        │           │           │

│селенного │      │                     │        │           │           │

│пункта,   │      │                     │        │           │           │

│промышлен-│      │                     │        │           │           │

│ных или   │      │                     │        │           │           │

│сельскохо-│      │                     │        │           │           │

│зяйствен- │      │                     │        │           │           │

│ных пред- │      │                     │        │           │           │

│приятий   │      │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│1.1. Раз- │Замена│1. Поиск точного мес-│Патруль-│Начальник  │Манометр на│

│рыв стенки│де-   │та аварии и определе-│ная     │ЛПДС, руко-│Р-100      │

│трубы,    │фект- │ние ее характера     │группа  │водитель   │кг/кв. см, │

│трещины по│ного  │                     │        │работ по   │течеиска-  │

│телу трубы│участ-│                     │        │ликвидации │тель типа  │

│или в     │ка    │                     │        │аварии     │АЭТ-1, МСС,│

│сварном   │тру-  │                     │        │           │ТЭА-11 или │

│шве; раз- │бопро-│                     │        │           │др. прибо- │

│рывы коль-│вода  │                     │        │           │ры, газоа- │

│цевого    │новым │                     │        │           │нализатор; │

│(монтажно-│      │                     │        │           │инструменты│

│го) или   │      │                     │        │           │и приспо-  │

│продольно-│      │                     │        │           │собления   │

│го (за-   │      │                     │        │           │(лопаты    │

│водского) │      │                     │        │           │штыковая и │

│шва       │      │                     │        │           │совковая,  │

│          │      │                     │        │           │топор плот-│

│          │      │                     │        │           │ничий, лам-│

│          │      │                     │        │           │па паяль-  │

│          │      │                     │        │           │ная, обти- │

│          │      │                     │        │           │рочный ма- │

│          │      │                     │        │           │териал, ка-│

│          │      │                     │        │           │нат пенько-│

│          │      │                     │        │           │вый с кара-│

│          │      │                     │        │           │бином,     │

│          │      │                     │        │           │спички в   │

│          │      │                     │        │           │непромокае-│

│          │      │                     │        │           │мой упаков-│

│          │      │                     │        │           │ке, рукави-│

│          │      │                     │        │           │цы брезен- │

│          │      │                     │        │           │товые, фо- │

│          │      │                     │        │           │нарь       │

│          │      │                     │        │           │ВЗТ-200-А2,│

│          │      │                     │        │           │компас,    │

│          │      │                     │        │           │флажки или │

│          │      │                     │        │           │предупреди-│

│          │      │                     │        │           │тельные    │

│          │      │                     │        │           │знаки, сиг-│

│          │      │                     │        │           │нальные ра-│

│          │      │                     │        │           │кеты);     │

│          │      │                     │        │           │сумка сани-│

│          │      │                     │        │           │тарная с   │

│          │      │                     │        │           │набором ме-│

│          │      │                     │        │           │дикаментов,│

│          │      │                     │        │           │средства   │

│          │      │                     │        │           │индивиду-  │

│          │      │                     │        │           │альной за- │

│          │      │                     │        │           │щиты;      │

│          │      │                     │        │           │радиостан- │

│          │      │                     │        │           │ция типа   │

│          │      │                     │        │           │"Моторол-  │

│          │      │                     │        │           │ла";       │

│          │      │                     │        │           │суточный   │

│          │      │                     │        │           │запас пита-│

│          │      │                     │        │           │ния, палат-│

│          │      │                     │        │           │ка двух-   │

│          │      │                     │        │           │местная,   │

│          │      │                     │        │           │технологи- │

│          │      │                     │        │           │ческая схе-│

│          │      │                     │        │           │ма аварий- │

│          │      │                     │        │           │ного участ-│

│          │      │                     │        │           │ка нефтеп- │

│          │      │                     │        │           │родуктопро-│

│          │      │                     │        │           │вода с ука-│

│          │      │                     │        │           │занием всех│

│          │      │                     │        │           │задвижек   │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │2. Сбор, подготовка и│Персонал│Начальник  │Аварийная  │

│          │      │доставка персонала,  │службы  │АВП, на-   │техника    │

│          │      │материалов и техни-  │МТС и   │чальник    │ЛПДС, ПС   │

│          │      │ческих средств к мес-│АВП     │ЛПДС, глав-│согласно РД│

│          │      │ту аварии по заранее │(группа │ный механик│153-39.4Р- │

│          │      │определенным маршру- │по под- │ПО ОАО     │002-96 и   │

│          │      │там с указанием      │готовке │           │привлекае- │

│          │      │транспортных средств:│и дос-  │           │мые техни- │

│          │      │наземных (колесных,  │тавке   │           │ческие     │

│          │      │гусеничных), водных, │персона-│           │средства (в│

│          │      │железнодорожных, воз-│ла, ма- │           │случае не- │

│          │      │душных               │териалов│           │обходимос- │

│          │      │                     │и техни-│           │ти)        │

│          │      │                     │ческих  │           │           │

│          │      │                     │средств │           │           │

│          │      │                     │к месту │           │           │

│          │      │                     │аварии) │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │3. Срочные меры по   │АВБ     │Мастер АВБ │Экскаватор,│

│          │      │предотвращению расте-│        │           │бульдозер  │

│          │      │кания вытекшего неф- │        │           │           │

│          │      │тепродукта, возможно-│        │           │           │

│          │      │го попадания в ручьи,│        │           │           │

│          │      │реки, водоемы, произ-│        │           │           │

│          │      │водственные и соци-  │        │           │           │

│          │      │альные объекты (уст- │        │           │           │

│          │      │ройство снежных и    │        │           │           │

│          │      │земляных валов, пло- │        │           │           │

│          │      │тин и амбаров, канав,│        │           │           │

│          │      │проверка состояния   │        │           │           │

│          │      │защитных сооружений  │        │           │           │

│          │      │при попадании нефте- │        │           │           │

│          │      │продукта)            │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │4. Подготовка ремонт-│АВБ     │Руководи-  │Бульдозер, │

│          │      │ной площадки для ус- │        │тель работ │экскаватор,│

│          │      │тановки экскаватора у│        │по ликвида-│самосвал   │

│          │      │места повреждения    │        │ции аварии,│           │

│          │      │трубопровода и отка- │        │мастер АВБ │           │

│          │      │чивающих средств     │        │           │           │

│          │      │(расчистка от нефтеп-│        │           │           │

│          │      │родукта подъездной   │        │           │           │

│          │      │дороги, площадки вок-│        │           │           │

│          │      │руг будущего ремонт- │        │           │           │

│          │      │ного котлована, при- │        │           │           │

│          │      │сыпка дороги и пло-  │        │           │           │

│          │      │щадки чистым грунтом)│        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Вскрытие повреж-  │АВБ     │Руководи-  │Экскаватор,│

│          │      │денного трубопровода │        │тель работ │откачиваю- │

│          │      │с откачкой нефтепро- │        │по ликвида-│щие средс- │

│          │      │дукта в подготовлен- │        │ции аварии,│тва и ем-  │

│          │      │ный амбар, резинотка-│        │мастер АВБ │кости в со-│

│          │      │невые емкости, авто- │        │           │ответствии │

│          │      │цистерны             │        │           │с РД       │

│          │      │                     │        │           │153-39.4Р- │

│          │      │                     │        │           │002-96, по-│

│          │      │                     │        │           │жарная ав- │

│          │      │                     │        │           │томашина,  │

│          │      │                     │        │           │электрос-  │

│          │      │                     │        │           │танция,    │

│          │      │                     │        │           │прожектора │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Откачка нефтепро- │АВБ     │Руководи-  │Экскаватор,│

│          │      │дукта из полости тру-│        │тель работ │откачиваю- │

│          │      │бопровода            │        │по ликвида-│щие средс- │

│          │      │                     │        │ции аварии,│тва и ем-  │

│          │      │                     │        │мастер АВБ │кости в со-│

│          │      │                     │        │           │ответствии │

│          │      │                     │        │           │с РД       │

│          │      │                     │        │           │153-39.4Р- │

│          │      │                     │        │           │002-96, по-│

│          │      │                     │        │           │жарная ав- │

│          │      │                     │        │           │томашина,  │

│          │      │                     │        │           │электрос-  │

│          │      │                     │        │           │танция,    │

│          │      │                     │        │           │прожектора │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. Зачистка ремонтно-│АВБ     │Руководи-  │Экскаватор,│

│          │      │го котлована от неф- │        │тель работ │ручной на- │

│          │      │тепродукта и вырезка │        │по ликвида-│сос, лопа- │

│          │      │дефектного участка:  │        │ции аварии,│ты, лесома-│

│          │      │                     │        │мастер АВБ │териал для │

│          │      │                     │        │           │настила,   │

│          │      │                     │        │           │пожарная   │

│          │      │                     │        │           │автомашина,│

│          │      │                     │        │           │автокран   │

│          │      │                     │        │           │или трубо- │

│          │      │                     │        │           │укладчик   │

│          │      │- с использованием   │Бригада │Ответствен-│Кумулятив- │

│          │      │кумулятивных зарядов │взрывни-│ное лицо по│ные заряды │

│          │      │                     │ков АВБ │взрывным   │ТрККН, ШКЗ │

│          │      │                     │        │работам    │           │

│          │      │- машинками безогне- │АВБ     │Мастер АВБ │Труборезная│

│          │      │вой резки трубопрово-│        │           │машина типа│

│          │      │да                   │        │           │"Файн"     │

│          │      │- газопламенной рез- │АВБ     │Мастер АВБ │Комплект   │

│          │      │кой с герметизацией  │        │           │газорезки, │

│          │      │внутренней полости   │        │           │глина, ло- │

│          │      │трубопровода глиняны-│        │           │паты, трам-│

│          │      │ми тампонами или дру-│        │           │бовки, ре- │

│          │      │гими видами гермети- │        │           │зиновые ша-│

│          │      │заторов              │        │           │ры, газоа- │

│          │      │                     │        │           │нализатор, │

│          │      │                     │        │           │пожарная   │

│          │      │                     │        │           │автомашина,│

│          │      │                     │        │           │установка  │

│          │      │                     │        │           │для закачки│

│          │      │                     │        │           │герметизи- │

│          │      │                     │        │           │рующих сос-│

│          │      │                     │        │           │тавов      │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │8. Окончательная за- │АВБ     │Мастер АВБ │  -"-      │

│          │      │чистка котлована,    │        │           │           │

│          │      │герметизация внутрен-│        │           │           │

│          │      │ней полости трубопро-│        │           │           │

│          │      │вода, анализ воздуха │        │           │           │

│          │      │в котловане          │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │9. Огневые работы по │АВБ     │Руководи-  │Пожарная   │

│          │      │монтажу катушки на   │        │тель работ │автомашина,│

│          │      │место поврежденного  │        │по ликвида-│трубоуклад-│

│          │      │трубопровода:        │        │ции аварии,│чик или ав-│

│          │      │- подгонка катушки;  │        │мастер АВБ │токран,    │

│          │      │- прихватка и сварка │        │           │приспособ- │

│          │      │                     │        │           │ление для  │

│          │      │                     │        │           │размотки   │

│          │      │                     │        │           │катушек,   │

│          │      │                     │        │           │комплект   │

│          │      │                     │        │           │газорезки, │

│          │      │                     │        │           │сварочные  │

│          │      │                     │        │           │агрегаты,  │

│          │      │                     │        │           │центраторы,│

│          │      │                     │        │           │сварочные  │

│          │      │                     │        │           │электроды, │

│          │      │                     │        │           │газоанали- │

│          │      │                     │        │           │затор,     │

│          │      │                     │        │           │электрос-  │

│          │      │                     │        │           │танция,    │

│          │      │                     │        │           │прожектора,│

│          │      │                     │        │           │светильник │

│          │      │                     │        │           │переносной,│

│          │      │                     │        │           │шлифмашинка│

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │10. Контроль сварных │Дефек-  │Мастер АВБ │Передвижная│

│          │      │швов                 │тоско-  │           │лаборатория│

│          │      │                     │пист    │           │контроля   │

│          │      │                     │        │           │сварных со-│

│          │      │                     │        │           │единений   │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │11. Исправление де-  │АВБ     │Руководи-  │           │

│          │      │фектов сварки        │        │тель работ │           │

│          │      │                     │        │по ликвида-│           │

│          │      │                     │        │ции аварии │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │12. Выполнение необ- │        │           │           │

│          │      │ходимых переключений │        │           │           │

│          │      │для пуска МНПП в ра- │        │           │           │

│          │      │боту:                │        │           │           │

│          │      │открыть задвижки     │        │           │           │

│          │      │N _________;         │        │           │           │

│          │      │закрыть задвижки     │        │           │           │

│          │      │N _________          │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │13. Ликвидация пос-  │Группа  │Руководи-  │           │

│          │      │ледствий аварийного  │(звено  │тель работ │           │

│          │      │разлива нефтепродукта│АВБ) по │(группы) по│           │

│          │      │                     │ликвида-│ликвидации │           │

│          │      │                     │ции пос-│последствий│           │

│          │      │                     │ледствий│аварии     │           │

│          │      │                     │аварии  │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │14. Расследование    │Комиссия│Главный ин-│           │

│          │      │причин аварий, опре- │по рас- │женер ОАО  │           │

│          │      │деление ущерба,      │следова-│           │           │

│          │      │оформление документа-│нию при-│           │           │

│          │      │ции                  │чин ава-│           │           │

│          │      │                     │рии     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│1.2. Тре- │Нало- │1. Аналогично указа- │См. поз.│См. поз.   │См. поз.   │

│щины по   │жение │ниям поз. 1.1        │1.1     │1.1        │1.1        │

│телу тру- │заплат│2. -"-               │        │           │           │

│бы, в про-│с при-│3. -"-               │        │           │           │

│дольных и │жимным│4. -"-               │        │           │           │

│поперечных│уст-  │5. -"-               │        │           │           │

│сварных   │ройс- │6. Выполнение АВР    │АВБ     │Руководи-  │Одноковшо- │

│швах, сви-│твом  │указанным в графе 2  │        │тель работ │вый экска- │

│щи и др.  │или   │способом в соответс- │        │по ликвида-│ватор;     │

│дефекты   │уста- │твии с РД            │        │ции аварии │агрегат    │

│          │новка │153-112-014-97       │        │           │сварочный; │

│          │хому- │Основные этапы работ:│        │           │передвижная│

│          │тов,  │- разработка траншеи │        │           │электрос-  │

│          │нало- │ниже нижней образую- │        │           │танция;    │

│          │жение │щей трубы;           │        │           │шлифоваль- │

│          │специ-│- разработка грунта  │        │           │ная машин- │

│          │альных│под трубопроводом с  │        │           │ка;        │

│          │гал-  │принятием мер по под-│        │           │металличес-│

│          │тель- │держанию подкопанного│        │           │кая щетка; │

│          │ных   │участка траншеи от   │        │           │прижимное  │

│          │муфт  │обвала и попадания   │        │           │устройство;│

│          │(с    │воды;                │        │           │штангенцир-│

│          │после-│- проверка техничес- │        │           │куль;      │

│          │дующей│кого состояния трубы │        │           │сборочные  │

│          │заме- │(визуальный осмотр,  │        │           │скобы;     │

│          │ной   │инструментальные из- │        │           │универсаль-│

│          │де-   │менения и неразрушаю-│        │           │ный шаблон,│

│          │фект- │щий контроль дефект- │        │           │щуп и др.  │

│          │ного  │ной зоны);           │        │           │инструмен- │

│          │участ-│- подготовка поверх- │        │           │ты;        │

│          │ка ка-│ностей свариваемых   │        │           │сварочные  │

│          │туш-  │деталей и приварка   │        │           │материалы  │

│          │кой)  │муфты (заплаты);     │        │           │           │

│          │      │- нанесение нового   │        │           │           │

│          │      │изоляционного покры- │        │           │           │

│          │      │тия;                 │        │           │           │

│          │      │- пооперационный     │        │           │           │

│          │      │контроль качества    │        │           │           │

│          │      │восстановительных ра-│        │           │           │

│          │      │бот;                 │        │           │           │

│          │      │- присыпка и оконча- │        │           │           │

│          │      │тельная засыпка тру- │        │           │           │

│          │      │бопровода грунтом;   │        │           │           │

│          │      │- технологические пе-│        │           │           │

│          │      │реключения для пуска │        │           │           │

│          │      │МНПП в работу:       │        │           │           │

│          │      │открыть задвижку     │АВБ     │Начальник  │Автомашина │

│          │      │N _______;           │        │(замести-  │высокой    │

│          │      │закрыть задвижку     │        │тель на-   │проходимос-│

│          │      │N _______            │        │чальника)  │ти         │

│          │      │                     │        │ЛПДС       │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. Ликвидация пос-   │Группа  │Руководи-  │           │

│          │      │ледствий аварии      │(звено  │тель работ │           │

│          │      │                     │АВБ) по │(группы) по│           │

│          │      │                     │ликвида-│ликвидации │           │

│          │      │                     │ции пос-│последствий│           │

│          │      │                     │ледствий│аварии     │           │

│          │      │                     │аварии  │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │8. Расследование при-│Комиссия│Главный ин-│           │

│          │      │чин аварии, определе-│по рас- │женер ОАО  │           │

│          │      │ние ущерба, оформле- │следова-│           │           │

│          │      │ние документации     │нию при-│           │           │

│          │      │                     │чин ава-│           │           │

│          │      │                     │рии     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│1.3. Ава- │Замена│Выполнение мероприя- │См. поз.│См. поз.   │См. поз.   │

│рия на    │де-   │тий аналогично указа-│1.1     │1.1        │1.1        │

│МНПП в ре-│фект- │ниям поз. 1.1        │        │           │           │

│зультате  │ного  │                     │        │           │           │

│заклинива-│участ-│                     │        │           │           │

│ния про-  │ка    │                     │        │           │           │

│пускаемых │тру-  │                     │        │           │           │

│внутри-   │бопро-│                     │        │           │           │

│трубных   │вода  │                     │        │           │           │

│устройств │новым │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│2. Авария │      │                     │        │           │           │

│на подвод-│      │                     │        │           │           │

│ном пере- │      │                     │        │           │           │

│ходе через│      │                     │        │           │           │

│_________ │      │                     │        │           │           │

│(наимено- │      │                     │        │           │           │

│_________ │      │                     │        │           │           │

│вание     │      │                     │        │           │           │

│_________ │      │                     │        │           │           │

│водоема)  │      │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│2.1. Раз- │Замена│1. Подготовка техни- │АВС, от-│Начальник  │Аварийная  │

│рыв стенки│де-   │ческих средств и ре- │дел МТС │АВП, на-   │техника    │

│трубы,    │фект- │монтной техники; оп- │        │чальник    │ЛПДС сог-  │

│трещины по│ного  │ределение объема пот-│        │ЛПДС, глав-│ласно [20] │

│телу трубы│участ-│ребных материалов    │        │ный механик│и, в случае│

│или в     │ка    │                     │        │ПО ОАО     │необходи-  │

│сварном   │тру-  │                     │        │           │мости,     │

│шве ПП    │бопро-│                     │        │           │привлекае- │

│МНПП, рас-│вода  │                     │        │           │мые средс- │

│положенно-│новым │                     │        │           │тва других │

│го под во-│одним │                     │        │           │предприятий│

│дой       │из    │                     │        │           │           │

│          │следу-│                     │        │           │           │

│          │ющих  │                     │        │           │           │

│          │спосо-│                     │        │           │           │

│          │бов:  │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │- про-│2. Аналогично п. 2   │АВС     │Начальник  │Наземный,  │

│          │кладка│поз. 1.1             │        │АВП, на-   │водный или │

│          │новой │                     │        │чальник    │воздушный  │

│          │нитки │                     │        │ЛПДС, глав-│виды транс-│

│          │в но- │                     │        │ный механик│порта: ав- │

│          │вом   │                     │        │ПО ОАО     │тобус      │

│          │створе│                     │        │           │ПАЗ-572 или│

│          │с пос-│                     │        │           │аналогичный│

│          │ледую-│                     │        │           │автомобиль │

│          │щим   │                     │        │           │типа       │

│          │демон-│                     │        │           │ГАЗ-66; ка-│

│          │тажем │                     │        │           │тер, мото- │

│          │заме- │                     │        │           │лодки, бар-│

│          │няемо-│                     │        │           │жи, верто- │

│          │го    │                     │        │           │леты       │

│          │тру-  │                     │        │           │           │

│          │бопро-│                     │        │           │           │

│          │вода; │                     │        │           │           │

│          │- де- │                     │        │           │           │

│          │монтаж│                     │        │           │           │

│          │заме- │                     │        │           │           │

│          │няемо-│                     │        │           │           │

│          │го    │                     │        │           │           │

│          │тру-  │                     │        │           │           │

│          │бопро-│                     │        │           │           │

│          │вода и│                     │        │           │           │

│          │уклад-│                     │        │           │           │

│          │ка но-│                     │        │           │           │

│          │вого в│                     │        │           │           │

│          │су-   │                     │        │           │           │

│          │щест- │                     │        │           │           │

│          │вующую│                     │        │           │           │

│          │тран- │                     │        │           │           │

│          │шею   │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │3. Срочные меры по   │        │Руководи-  │           │

│          │      │предотвращению расте-│        │тель работ │           │

│          │      │кания, распростране- │        │по ликвида-│           │

│          │      │ния вытекшего нефтеп-│        │ции аварии │           │

│          │      │родукта по водной по-│        │           │           │

│          │      │верхности:           │        │           │           │

│          │      │3.1. Установка боно- │АВБ,    │Руководи-  │Боновые    │

│          │      │вых заграждений у    │участок │тель работ │заграждения│

│          │      │места аварии и в за- │ПТР,    │по ликвида-│согласно   │

│          │      │ранее определенных   │специа- │ции аварии │[20], тру- │

│          │      │местах ниже по тече- │лизиро- │           │боукладчик,│

│          │      │нию реки             │ванная  │           │автокран,  │

│          │      │                     │органи- │           │плавсредс- │

│          │      │                     │зация   │           │тва        │

│          │      │3.2. Откачка нефтеп- │АВБ,    │Руководи-  │Нефтесбор- │

│          │      │родукта, удерживаемо-│участок │тель работ │щики, рези-│

│          │      │го боновыми загражде-│ПТР,    │по ликвида-│нотканевые │

│          │      │ниями, при помощи    │специа- │ции аварии │резервуары,│

│          │      │нефтесборщиков на бе-│лизиро- │           │экскаватор,│

│          │      │рег в резинотканевые │ванная  │           │бульдозер, │

│          │      │резервуары, цистерны,│органи- │           │трубоуклад-│

│          │      │земляные амбары      │зация   │           │чик, авток-│

│          │      │                     │        │           │ран        │

│          │      │3.3. Вывоз собранного│АВБ,    │Начальник  │Автоцистер-│

│          │      │нефтепродукта на     │транс-  │ЛПДС       │ны, насосы │

│          │      │ЛПДС, ПС или заранее │портная │           │для запол- │

│          │      │определенное место   │органи- │           │нения цис- │

│          │      │для закачки в МНПП   │зация   │           │терн       │

│          │      │В зимнее время во    │АВБ,    │Руководи-  │Ледобуры,  │

│          │      │льду вырезаются кана-│специа- │тель работ │бензопилы, │

│          │      │лы, в которые собира-│лизиро- │по ликвида-│ледорезы,  │

│          │      │ется нефтепродукт,   │ванная  │ции аварии,│спасатель- │

│          │      │круглосуточно прово- │органи- │мастер АВБ,│ные жилеты,│

│          │      │дится работа по пре- │зация   │специализи-│пояса, ве- │

│          │      │дотвращению образо-  │        │рованные   │ревки, баг-│

│          │      │вания льда в канале  │        │организации│ры, черпа- │

│          │      │(окалывание, удале-  │        │           │ки, фонари,│

│          │      │ние шуги и льдин)    │        │           │автомашина │

│          │      │                     │        │           │для обогре-│

│          │      │                     │        │           │ва и перео-│

│          │      │                     │        │           │девания    │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │4. Водолазное обсле- │Специа- │Руководи-  │Водолазное │

│          │      │дование дна реки и   │лизиро- │тель работ │снаряжение,│

│          │      │определение характера│ванное  │по ликвида-│оборудова- │

│          │      │повреждения. При не- │подраз- │ции аварии,│ние и при- │

│          │      │обходимости разработ-│деление │руководи-  │боры сог-  │

│          │      │ка подводной траншеи │ПТР; во-│тель под-  │ласно [20],│

│          │      │и вскрытие трубопро- │долазная│разделения │гидромони- │

│          │      │вода                 │служба  │ПТР, руко- │тор или    │

│          │      │                     │ОАО     │водитель   │земснаряд  │

│          │      │                     │        │водолазной │           │

│          │      │                     │        │службы     │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. При возможности (в│Специа- │Руководи-  │Различные  │

│          │      │зависимости от харак-│лизиро- │тель работ │хомуты     │

│          │      │тера повреждения) ус-│ванное  │по ликвида-│           │

│          │      │тановка на трубопро- │подраз- │ции аварии,│           │

│          │      │вод хомута           │деление │руководи-  │           │

│          │      │                     │ПТР; во-│тель под-  │           │

│          │      │                     │долазная│разделения │           │

│          │      │                     │служба  │ПТР, руко- │           │

│          │      │                     │ОАО     │водитель   │           │

│          │      │                     │        │водолазной │           │

│          │      │                     │        │службы     │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Отсечение подвод- │АВБ     │Руководи-  │Экскавато- │

│          │      │ного перехода с обеих│        │тель работ │ры, бульдо-│

│          │      │сторон водоема (ре-  │        │по ликвида-│зеры, сва- │

│          │      │ки). С одной стороны │        │ции аварии,│рочные аг- │

│          │      │смонтировать камеру  │        │мастер АВБ │регаты,    │

│          │      │пуска разделителя, с │        │           │комплект   │

│          │      │другой - приема      │        │           │газорезки, │

│          │      │                     │        │           │трубоуклад-│

│          │      │                     │        │           │чик, авток-│

│          │      │                     │        │           │ран, инс-  │

│          │      │                     │        │           │трумент для│

│          │      │                     │        │           │ведения    │

│          │      │                     │        │           │сварочно - │

│          │      │                     │        │           │монтажных  │

│          │      │                     │        │           │работ, раз-│

│          │      │                     │        │           │делитель   │

│          │      │                     │        │           │(скребок), │

│          │      │                     │        │           │электрос-  │

│          │      │                     │        │           │танция     │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. Вытеснение остав- │        │           │Передвижной│

│          │      │шегося нефтепродукта │        │           │насосный   │

│          │      │из трубопровода путем│        │           │агрегат    │

│          │      │пропуска разделителя,│        │           │ПНА-I,     │

│          │      │закачивая воду из во-│        │           │ПНА-II, во-│

│          │      │доема.               │        │           │доотливные │

│          │      │Нефтепродукт, вытес- │        │           │насосы     │

│          │      │няемый на другой бе- │        │           │С-569      │

│          │      │рег водоема, закачи- │        │           │           │

│          │      │вается в МНПП за бе- │        │           │           │

│          │      │реговую задвижку или │        │           │           │

│          │      │резервную нитку      │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │8. Разработка проекта│Специа- │Главный ин-│           │

│          │      │капитального ремонта │лизиро- │женер ПО   │           │

│          │      │поврежденного ПП МНПП│ванная  │ОАО, ОАО   │           │

│          │      │                     │проект- │           │           │

│          │      │                     │ная ор- │           │           │

│          │      │                     │ганиза- │           │           │

│          │      │                     │ция     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │9. Выполнение капи-  │Специа- │Начальник  │Технические│

│          │      │тального ремонта в   │лизиро- │ПО ОАО     │средства,  │

│          │      │соответствии с проек-│ванная  │           │предусмот- │

│          │      │том                  │строи-  │           │ренные про-│

│          │      │                     │тельная │           │ектом орга-│

│          │      │                     │органи- │           │низации    │

│          │      │                     │зация   │           │производс- │

│          │      │                     │        │           │тва работ  │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │10. Ликвидация пос-  │АВБ,    │Руководи-  │           │

│          │      │ледствий аварийного  │специа- │тель работ │           │

│          │      │загрязнения водоема и│лизиро- │(группы) по│           │

│          │      │берегов              │ванная  │ликвидации │           │

│          │      │                     │органи- │последствий│           │

│          │      │                     │зация   │аварии     │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │11. Расследование    │Комиссия│Главный ин-│           │

│          │      │причин аварии, опре- │по рас- │женер ОАО  │           │

│          │      │деление ущерба,      │следова-│           │           │

│          │      │оформление исполни-  │нию при-│           │           │

│          │      │тельной технической  │чин ава-│           │           │

│          │      │документации.        │рии     │           │           │

│          │      │Потери нефтепродукта │        │           │           │

│          │      │при авариях на ПП    │        │           │           │

│          │      │МНПП рассчитываются  │        │           │           │

│          │      │по методикам, изло-  │        │           │           │

│          │      │женным в РД          │        │           │           │

│          │      │153-39.2-076-01,     │        │           │           │

│          │      │[34, 35]             │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│2.2. Раз- │      │В зависимости от ха- │Анало-  │Аналогично │Аналогично │

│рыв стенки│      │рактера дефекта и его│гично   │поз. 1.1,  │поз. 1.1,  │

│трубы,    │      │размеров выполнение  │поз.    │1.2        │1.2        │

│трещины по│      │работ аналогично ука-│1.1, 1.2│           │           │

│телу трубы│      │заниям поз. 1.1, 1.2 │        │           │           │

│или в     │      │                     │        │           │           │

│сварном   │      │                     │        │           │           │

│шве ПП    │      │                     │        │           │           │

│МНПП, рас-│      │                     │        │           │           │

│положенно-│      │                     │        │           │           │

│го за гра-│      │                     │        │           │           │

│ницами    │      │                     │        │           │           │

│зеркала   │      │                     │        │           │           │

│воды      │      │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│3. Авария │      │                     │        │           │           │

│на перехо-│      │                     │        │           │           │

│де через  │      │                     │        │           │           │

│ж/д _____ │      │                     │        │           │           │

│  (наиме- │      │                     │        │           │           │

│_________ │      │                     │        │           │           │

│нование)  │      │                     │        │           │           │

│или авто- │      │                     │        │           │           │

│дорогу    │      │                     │        │           │           │

│I - IV    │      │                     │        │           │           │

│категории │      │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│3.1. Раз- │а) За-│1. Поиск точного мес-│Патруль-│Начальник  │Манометр на│

│рыв стенки│мена  │та аварии и определе-│ная     │ЛПДС       │Р-100      │

│трубы и   │де-   │ние ее характера     │группа  │           │кг/кв. см, │

│сварных   │фект- │                     │        │           │течеиска-  │

│швов, тре-│ного  │2. Сбор, подготовка и│Группа  │Начальник  │тель типа  │

│щины дли- │участ-│доставка персонала,  │(звено  │АВП, на-   │АЭТ-1, МСС,│

│ной более │ка    │материалов и ремонт- │АВБ) по │чальник    │ТЭА-11 или │

│50 мм,    │тру-  │ной техники к месту  │подго-  │ЛПДС, глав-│др. прибо- │

│свищи и   │бопро-│аварии               │товке и │ный механик│ры, газоа- │

│другие де-│вода  │                     │доставке│ПО ОАО     │нализатор; │

│фекты с   │пере- │                     │ТС и    │           │инструменты│

│выходом   │хода  │                     │персона-│           │и приспо-  │

│нефтепро- │через │                     │ла      │           │собления   │

│дукта     │желез-│3. Локализация разли-│Группа  │Руководи-  │(лопаты    │

│          │ную   │вов и сбор нефтепро- │по лока-│тель работ │штыковая и │

│          │или   │дукта                │лизации │(группы) по│совковая,  │

│          │авто- │                     │и сбору │локализации│топор плот-│

│          │дорогу│                     │разлив- │и сбору    │ничий, лам-│

│          │внутри│                     │шегося  │разлившего-│па паяль-  │

│          │экс-  │                     │нефтеп- │ся нефтеп- │ная, обти- │

│          │плуа- │                     │родукта │родукта    │рочный ма- │

│          │тируе-│                     │        │           │териал, ка-│

│          │мого  │                     │        │           │нат пенько-│

│          │защит-│                     │        │           │вый с кара-│

│          │ного  │                     │        │           │бином,     │

│          │кожуха│                     │        │           │спички в   │

│          │на но-│                     │        │           │непромокае-│

│          │вый   │                     │        │           │мой упаков-│

│          │      │                     │        │           │ке, рукави-│

│          │      │                     │        │           │цы брезен- │

│          │      │                     │        │           │товые, фо- │

│          │      │                     │        │           │нарь       │

│          │      │                     │        │           │ВЗТ-200-А2,│

│          │      │                     │        │           │компас,    │

│          │      │                     │        │           │флажки или │

│          │      │                     │        │           │предупреди-│

│          │      │                     │        │           │тельные    │

│          │      │                     │        │           │знаки, сиг-│

│          │      │                     │        │           │нальные ра-│

│          │      │                     │        │           │кеты);     │

│          │      │                     │        │           │сумка сани-│

│          │      │                     │        │           │тарная с   │

│          │      │                     │        │           │набором ме-│

│          │      │                     │        │           │дикаментов,│

│          │      │                     │        │           │средства   │

│          │      │                     │        │           │индивиду-  │

│          │      │                     │        │           │альной за- │

│          │      │                     │        │           │щиты;      │

│          │      │                     │        │           │радиостан- │

│          │      │                     │        │           │ция типа   │

│          │      │                     │        │           │"Моторол-  │

│          │      │                     │        │           │ла";       │

│          │      │                     │        │           │технологи- │

│          │      │                     │        │           │ческая схе-│

│          │      │                     │        │           │ма аварий- │

│          │      │                     │        │           │ного участ-│

│          │      │                     │        │           │ка МНПП    │

│          │      │                     │        │           │с указанием│

│          │      │                     │        │           │всех зад-  │

│          │      │                     │        │           │вижек;     │

│          │      │                     │        │           │суточный   │

│          │      │                     │        │           │запас пита-│

│          │      │                     │        │           │ния, палат-│

│          │      │                     │        │           │ка двух-   │

│          │      │                     │        │           │местная    │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │4. Ремонт дефектного │АВБ     │Руководи-  │           │

│          │      │участка перехода МНПП│        │тель работ │           │

│          │      │заменой на новый     │        │по ликвида-│           │

│          │      │внутри кожуха        │        │ции аварии │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │Основные этапы работ │        │Руководи-  │           │

│          │      │при замене дефектного│        │тель работ │           │

│          │      │участка новым внутри │        │по ликвида-│           │

│          │      │кожуха:              │        │ции аварии,│           │

│          │      │                     │        │мастер АВБ │           │

│          │      │- создание рабочего и│АВБ     │           │Бульдозер, │

│          │      │приемного котлованов │        │           │экскаватор │

│          │      │с обеих сторон дороги│        │           │           │

│          │      │(кожуха)             │        │           │           │

│          │      │- подготовка котлова-│АВБ     │           │Откачиваю- │

│          │      │нов для проведения   │        │           │щие средс- │

│          │      │работ по вырезке     │        │           │тва соглас-│

│          │      │участка трубопровода │        │           │но РД      │

│          │      │                     │        │           │153-39.4Р- │

│          │      │                     │        │           │002-96,    │

│          │      │                     │        │           │электрос-  │

│          │      │                     │        │           │танция     │

│          │      │- вырезка участков   │АВБ     │           │Кумулятив- │

│          │      │МНПП в рабочем и при-│        │           │ные заряды │

│          │      │емном котлованах с   │        │           │ТрККН, ШКЗ,│

│          │      │использованием энер- │        │           │машина типа│

│          │      │гии взрыва, машинками│        │           │"Файн",    │

│          │      │безогневой резки тру-│        │           │глина,     │

│          │      │бопроводов или газоп-│        │           │трамбовки, │

│          │      │ламенной резкой с    │        │           │машинка для│

│          │      │герметизацией внут-  │        │           │вырезки    │

│          │      │ренней полости тру-  │        │           │окон, газо-│

│          │      │бопровода            │        │           │анализатор,│

│          │      │                     │        │           │герметиза- │

│          │      │                     │        │           │торы, уста-│

│          │      │                     │        │           │новка для  │

│          │      │                     │        │           │закачки    │

│          │      │                     │        │           │герметизи- │

│          │      │                     │        │           │рующего    │

│          │      │                     │        │           │состава,   │

│          │      │                     │        │           │комплект   │

│          │      │                     │        │           │газорезки  │

│          │      │- демонтаж вырезанных│АВБ     │           │Трубоуклад-│

│          │      │участков трубопрово- │        │           │чики, ав-  │

│          │      │да                   │        │           │токран     │

│          │      │- освобождение кожуха│АВБ     │           │Трубоуклад-│

│          │      │от поврежденного тру-│        │           │чики, буль-│

│          │      │бопровода            │        │           │дозер,     │

│          │      │                     │        │           │приспособ- │

│          │      │                     │        │           │ление для  │

│          │      │                     │        │           │поворачива-│

│          │      │                     │        │           │ния трубы  │

│          │      │                     │        │           │вокруг оси,│

│          │      │                     │        │           │трос для   │

│          │      │                     │        │           │вытягивания│

│          │      │- сварка, контроль   │АВБ     │Руководи-  │Сварочные  │

│          │      │качества сварных     │        │тель работ │агрегаты,  │

│          │      │швов, опрессовка,    │        │по ликвида-│комплект   │

│          │      │изоляция и футеровка │        │ции аварии,│газорезки, │

│          │      │нового трубопровода  │        │мастер АВБ │центраторы,│

│          │      │                     │        │           │инструмент │

│          │      │                     │        │           │для свароч-│

│          │      │                     │        │           │но - мон-  │

│          │      │                     │        │           │тажных ра- │

│          │      │                     │        │           │бот, трубо-│

│          │      │                     │        │           │укладчики, │

│          │      │                     │        │           │прессовоч- │

│          │      │                     │        │           │ный агре-  │

│          │      │                     │        │           │гат, перед-│

│          │      │                     │        │           │вижная ла- │

│          │      │                     │        │           │боратория  │

│          │      │                     │        │           │контроля   │

│          │      │                     │        │           │сварных    │

│          │      │                     │        │           │швов, цис- │

│          │      │                     │        │           │терна для  │

│          │      │                     │        │           │воды       │

│          │      │- протаскивание ново-│АВБ     │Руководи-  │Бульдозер, │

│          │      │го участка трубопро- │        │тель работ │трубоуклад-│

│          │      │вода в кожухе        │        │по ликвида-│чики, трос │

│          │      │                     │        │ции аварии │           │

│          │      │- подключение нового │АВБ     │Руководи-  │Трубоуклад-│

│          │      │участка вваркой кату-│        │тель работ │чики, сва- │

│          │      │шек в приемном и ра- │        │по ликвида-│рочные аг- │

│          │      │бочем котлованах,    │        │ции аварии │регаты,    │

│          │      │контроль качества    │        │           │комплект   │

│          │      │сварных швов         │        │           │газорезки, │

│          │      │                     │        │           │приспособ- │

│          │      │                     │        │           │ление для  │

│          │      │                     │        │           │размотки   │

│          │      │                     │        │           │катушек,   │

│          │      │                     │        │           │центраторы,│

│          │      │                     │        │           │передвижная│

│          │      │                     │        │           │лаборатория│

│          │      │                     │        │           │контроля   │

│          │      │                     │        │           │сварных    │

│          │      │                     │        │           │швов       │

│          │      │- уплотнение прост-  │АВБ     │Мастер АВБ │           │

│          │      │ранства между кожухом│        │           │           │

│          │      │и трубой             │        │           │           │

│          │      │- изоляция катушек   │АВБ     │Мастер АВБ │Материалы  │

│          │      │                     │        │           │для изоля- │

│          │      │                     │        │           │ции трубоп-│

│          │      │                     │        │           │ровода     │

│          │      │- подбивка грунта под│АВБ     │Мастер АВБ │Самосвалы, │

│          │      │трубопровод          │        │           │песчано -  │

│          │      │                     │        │           │гравийная  │

│          │      │                     │        │           │смесь, ло- │

│          │      │                     │        │           │паты, тром-│

│          │      │                     │        │           │бовки      │

│          │      │- переключения для   │АВБ     │Начальник  │Автотранс- │

│          │      │подготовки МНПП в ра-│        │ЛПДС, за-  │порт высо- │

│          │      │боту:                │        │меститель  │кой прохо- │

│          │      │открыть задвижки     │        │начальника │димости    │

│          │      │N ______;            │        │ЛПДС       │           │

│          │      │закрыть задвижки     │        │           │           │

│          │      │N ______             │        │           │           │

│          │      │пуск МНПП в работу,  │АВБ     │Начальник  │           │

│          │      │контроль за состояни-│        │ЛПДС (за-  │           │

│          │      │ем перехода, состоя- │        │меститель  │           │

│          │      │нием арматуры, участ-│        │начальника)│           │

│          │      │вовавшей в технологи-│        │           │           │

│          │      │ческих переключениях │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Ликвидация пос-   │Группа  │Руководи-  │  -"-      │

│          │      │ледствий аварийного  │АВБ по  │тель работ │           │

│          │      │разлива нефтепродукта│ликвида-│(группы) по│           │

│          │      │на переходе МНПП че- │ции пос-│ликвидации │           │

│          │      │рез железные и авто- │ледствий│последствий│           │

│          │      │дороги               │аварии  │аварии     │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Расследование при-│Комиссия│Главный ин-│           │

│          │      │чин аварии, определе-│по рас- │женер ОАО  │           │

│          │      │ние ущерба, оформле- │следова-│           │           │

│          │      │ние документации     │нию при-│           │           │

│          │      │                     │чин ава-│           │           │

│          │      │                     │рии     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │б)    │1 - 3 - выполнение   │Анало-  │Аналогично │Аналогично │

│          │прок- │мероприятий аналогич-│гично п.│п. п. 1,   │п. п. 1, 2,│

│          │ладка │но указаниям п. п.   │п. 1, 2,│2, 3       │3 поз. 3.1а│

│          │нового│1 - 3 поз. 3.1а      │3 поз.  │поз. 3.1а  │           │

│          │пере- │                     │3.1а    │           │           │

│          │хода  │4. Этапы работ:      │        │           │           │

│          │через │- как временная мера │Анало-  │Аналогично │Аналогично │

│          │желез-│может быть рекомендо-│гично п.│п. 4 поз.  │п. 4 поз.  │

│          │ную   │вано для определенной│4 поз.  │3.1а       │3.1а       │

│          │или   │производительности   │3.1а    │           │           │

│          │авто- │МНПП протаскивание   │        │           │           │

│          │дорогу│участка трубопровода │        │           │           │

│          │парал-│меньшего диаметра в  │        │           │           │

│          │лельно│основной (поврежден- │        │           │           │

│          │су-   │ный трубопровод) и   │        │           │           │

│          │щест- │подключение его к ос-│        │           │           │

│          │вующе-│новному МНПП с ис-   │        │           │           │

│          │му при│пользованием коничес-│        │           │           │

│          │невоз-│ких переходов. При   │        │           │           │

│          │мож-  │этом этапы работ ана-│        │           │           │

│          │ности │логичны изложенным в │        │           │           │

│          │извле-│п. 4 позиции 3.1а;   │        │           │           │

│          │чения │- выдача технического│        │           │           │

│          │тру-  │задания на проектиро-│        │           │           │

│          │бопро-│вание нового перехо- │        │           │           │

│          │вода  │да;                  │        │           │           │

│          │из ко-│- разработка проекта │        │           │           │

│          │жуха  │строительства нового │        │           │           │

│          │или   │перехода;            │        │           │           │

│          │тела  │- строительство ново-│        │           │           │

│          │насыпи│го перехода в соот-  │        │           │           │

│          │      │ветствии с проектом и│        │           │           │

│          │      │подключение его к    │        │           │           │

│          │      │МНПП                 │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Аналогично п. 5   │Анало-  │Аналогично │Аналогично │

│          │      │поз. 3.1а            │гично п.│п. 5 поз.  │п. 5 поз.  │

│          │      │                     │5 поз.  │3.1а       │3.1а       │

│          │      │                     │3.1а    │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Аналогично п. 6   │Анало-  │Аналогично │Аналогично │

│          │      │поз. 3.1а            │гично п.│п. 6 поз.  │п. 6 поз.  │

│          │      │                     │6 поз.  │3.1а       │3.1а       │

│          │      │                     │3.1а    │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│4. Авария │      │                     │        │           │           │

│на МНПП,  │      │                     │        │           │           │

│заходящем │      │                     │        │           │           │

│на терри- │      │                     │        │           │           │

│торию ПС  │      │                     │        │           │           │

│(НП) _____│      │                     │        │           │           │

│     (наи-│      │                     │        │           │           │

│__________│      │                     │        │           │           │

│менование)│      │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│4.1. Раз- │Замена│1. См. поз. 1.1      │См. поз.│См. поз.   │См. поз.   │

│рыв стенки│де-   │2. -"-               │1.1     │1.1        │1.1        │

│трубы и   │фект- │3. -"-               │        │           │           │

│сварных   │ного  │4. -"-               │        │           │           │

│швов, тре-│участ-│5. -"-               │        │           │           │

│щины и    │ка    │6. Выполнение АВР ус-│АВБ     │Руководи-  │Автобус    │

│другие де-│тру-  │тановкой бездефектной│        │тель работ │ПАЗ-572 или│

│фекты (см.│бопро-│катушки.             │        │по ликвида-│аналогич-  │

│поз. 1.1) │вода  │Основные этапы работ:│        │ции аварии │ный;       │

│с выходом │(ка-  │- остановка перекач- │        │           │автомобиль │

│нефтепро- │тушки)│ки;                  │        │           │типа       │

│дукта на  │на    │- технологические пе-│        │           │ГАЗ-66;    │

│поверх-   │безде-│реключения:          │        │           │прибор для │

│ность     │фект- │открыть задвижки     │        │           │уточнения  │

│          │ную   │N ______;            │        │           │положения  │

│          │катуш-│закрыть задвижки     │        │           │трубопрово-│

│          │ку    │N ______;            │        │           │да;        │

│          │      │- откачка нефтепро-  │        │           │бульдозер, │

│          │      │дукта из трубопрово- │        │           │экскаватор;│

│          │      │да;                  │        │           │передвижная│

│          │      │- вырезка дефектного │        │           │дефектоско-│

│          │      │участка, при необхо- │        │           │пическая   │

│          │      │димости с герметиза- │        │           │лаборато-  │

│          │      │цией внутренней по-  │        │           │рия;       │

│          │      │лости;               │        │           │трубоуклад-│

│          │      │- набивка тампонов   │        │           │чик;       │

│          │      │или установка герме- │        │           │сварочная  │

│          │      │тизаторов;           │        │           │установка; │

│          │      │- анализ воздуха;    │        │           │передвижная│

│          │      │- подгонка и приварка│        │           │электрос-  │

│          │      │катушки;             │        │           │танция;    │

│          │      │- дефектоскопия свар-│        │           │труборез;  │

│          │      │ных швов;            │        │           │газоанали- │

│          │      │- изоляционные работы│        │           │затор;     │

│          │      │(с контролем качества│        │           │прибор для │

│          │      │применяемых материа- │        │           │контроля   │

│          │      │лов; операционным    │        │           │качества   │

│          │      │контролем качества   │        │           │изоляцион- │

│          │      │изоляционных работ и │        │           │ного покры-│

│          │      │качества готового    │        │           │тия;       │

│          │      │покрытия);           │        │           │сварочные  │

│          │      │- засыпка отремонти- │        │           │материалы; │

│          │      │рованного участка;   │        │           │изоляцион- │

│          │      │- технологические пе-│        │           │ные матери-│

│          │      │реключения для подго-│        │           │алы;       │

│          │      │товки МНПП к пуску и │        │           │инструменты│

│          │      │пуск в работу.       │        │           │           │

│          │      │Земляные работы вы-  │        │           │           │

│          │      │полняются с учетом   │        │           │           │

│          │      │специфики производс- │        │           │           │

│          │      │тва АВР: плодородный │        │           │           │

│          │      │и минеральный слои   │        │           │           │

│          │      │почвы вывозятся, как │        │           │           │

│          │      │правило, за пределы  │        │           │           │

│          │      │участка, складируются│        │           │           │

│          │      │в местах, указанных  │        │           │           │

│          │      │землевладельцем, и   │        │           │           │

│          │      │возвращаются после   │        │           │           │

│          │      │укладки трубопровода;│        │           │           │

│          │      │вместо устройства от-│        │           │           │

│          │      │косов траншеи уста-  │        │           │           │

│          │      │навливаются крепления│        │           │           │

│          │      │вертикальных стенок  │        │           │           │

│          │      │траншеи; др. особен- │        │           │           │

│          │      │ности в соответствии │        │           │           │

│          │      │с конкретными услови-│        │           │           │

│          │      │ями                  │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. Ликвидация пос-   │Группа  │Руководи-  │           │

│          │      │ледствий аварийного  │(звено  │тель работ │           │

│          │      │разлива нефтепродукта│АВБ) по │(группы) по│           │

│          │      │                     │ликвида-│ликвидации │           │

│          │      │                     │ции пос-│последствий│           │

│          │      │                     │ледствий│аварийного │           │

│          │      │                     │аварий- │разлива    │           │

│          │      │                     │ного    │нефтепро-  │           │

│          │      │                     │разлива │дукта      │           │

│          │      │                     │нефтеп- │           │           │

│          │      │                     │родукта │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │8. Расследование при-│Комиссия│Главный ин-│           │

│          │      │чин аварии, определе-│по рас- │женер ОАО  │           │

│          │      │ние ущерба, оформле- │следова-│           │           │

│          │      │ние документации     │нию при-│           │           │

│          │      │                     │чин ава-│           │           │

│          │      │                     │рии     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│5. Аварии │      │                     │        │           │           │

│на линей- │      │                     │        │           │           │

│ной или   │      │                     │        │           │           │

│береговой │      │                     │        │           │           │

│арматуре  │      │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│5.1. Раз- │Вырез-│Вырезка арматуры про-│АВБ     │Руководи-  │Аварийная  │

│герметиза-│ка    │изводится аналогично │        │тель работ │техника    │

│ция корпу-│зад-  │вырезке дефектного   │        │по ликвида-│согласно РД│

│са задвиж-│вижки │участка трубопровода,│        │ции аварии │153-39.4Р- │

│ки (трещи-│цели- │соединение арматуры с│        │           │002-96     │

│на)       │ком и │трубопроводом должно │        │           │           │

│          │замена│производиться с по-  │        │           │           │

│          │на но-│мощью переходников   │        │           │           │

│          │вую   │заводского изготовле-│        │           │           │

│          │      │ния или катушек из   │        │           │           │

│          │      │труб длиной не менее │        │           │           │

│          │      │250 мм               │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│5.2. Утеч-│Устра-│Ликвидация аварии до-│АВБ     │Руководи-  │           │

│ки во     │нение │пускается после осво-│        │тель работ │           │

│фланцевых │дефек-│бождения ремонтируе- │        │по ликвида-│           │

│соединени-│та    │мого участка от неф- │        │ции аварии │           │

│ях, неисп-│(ре-  │тепродукта до уровня │        │           │           │

│равность в│монт) │ремонтируемого разъ- │        │           │           │

│деталях   │арма- │ема                  │        │           │           │

│арматуры  │туры с│                     │        │           │           │

│          │оста- │                     │        │           │           │

│          │новкой│                     │        │           │           │

│          │пере- │                     │        │           │           │

│          │качки │                     │        │           │           │

├──────────┴──────┴─────────────────────┴────────┴───────────┴───────────┤

│                      6. Резервуарный парк                              │

├──────────┬──────┬─────────────────────┬────────┬───────────┬───────────┤

│6.1. Течь │      │1. Выполнение мер по │Свобод- │Начальник, │Аварийная  │

│в корпусе │      │обеспечению прохода  │ный от  │старший ин-│техника    │

│резервуа- │      │персонала и проезда  │ликвида-│женер ЛПДС,│ЛПДС, ПС,  │

│ра, дефор-│      │автотранспорта и тех-│ции ава-│ПС, НП; на-│НП согласно│

│мация кор-│      │ники минуя аварийную │рии пер-│чальник ко-│РД         │

│пуса      │      │(загазованную) зону, │сонал   │манды ВОХР │153-39.4Р- │

│(сквозные │      │а также недопущению, │ЛПДС,   │           │002-96     │

│трещины и │      │при необходимости, в │ПС, НП  │           │           │

│коррозион-│      │нее лиц, не имеющих  │        │           │           │

│ные пора- │      │отношения к ликвида- │        │           │           │

│жения в   │      │ции аварии           │        │           │           │

│основном  │      │                     │        │           │           │

│металле и │      │                     │        │           │           │

│сварных   │      │                     │        │           │           │

│соединени-│      │                     │        │           │           │

│ях стенок │      │                     │        │           │           │

│и днища   │      │                     │        │           │           │

│резервуа- │      │                     │        │           │           │

│ра, гофры,│      │                     │        │           │           │

│коробления│      │                     │        │           │           │

│и т.п.)   │      │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │2. Организация гром- │Персонал│Начальник  │           │

│          │      │коговорящей связи в  │узла    │узла связи │           │

│          │      │зоне производства ра-│связи   │           │           │

│          │      │бот                  │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │3. Обследование зоны │Слесари │Механик,   │           │

│          │      │возможного распрост- │ЛПДС,   │электроме- │           │

│          │      │ранения разлитого    │ПС, НП  │ханик ЛПДС,│           │

│          │      │нефтепродукта вне ка-│        │ПС, НП     │           │

│          │      │ре резервуара (кана- │        │           │           │

│          │      │лизация, кабельные   │        │           │           │

│          │      │лотки, места ввода   │        │           │           │

│          │      │трубопроводов в каре │        │           │           │

│          │      │и т.д.)              │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │4. При невозможности │АВБ     │Руководи-  │Передвижной│

│          │      │откачки нефтепродукта│        │тель работ │насосный   │

│          │      │из резервуара по     │        │по ликвида-│агрегат    │

│          │      │обычной схеме (сог-  │        │ции аварии,│ПНА, трубы │

│          │      │ласно оперативному   │        │мастер АВБ;│ПМТ-150    │

│          │      │ПЛА, п. 7 поз. 6.1)  │        │механик,   │           │

│          │      │перепуск нефтепродук-│        │оператор   │           │

│          │      │та из аварийного ре- │        │ЛПДС, ПС,  │           │

│          │      │зервуара в резервуа- │        │НП         │           │

│          │      │ры, расположенные ни-│        │           │           │

│          │      │же по отметке, или   │        │           │           │

│          │      │откачка передвижными │        │           │           │

│          │      │откачивающими средс- │        │           │           │

│          │      │твами до прекращения │        │           │           │

│          │      │истечения нефтепро-  │        │           │           │

│          │      │дукта из дефектного  │        │           │           │

│          │      │места резервуара     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Завершение откачки│Персонал│Мастер АВБ │Передвижной│

│          │      │разлитого нефтепро-  │АВБ     │           │насосный   │

│          │      │дукта из каре резер- │        │           │агрегат,   │

│          │      │вуара, ручная срезка │        │           │лопаты, но-│

│          │      │замазученного грунта │        │           │силки      │

│          │      │в каре и его склади- │        │           │           │

│          │      │рование для дальней- │        │           │           │

│          │      │шего вывоза          │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Проверка уровня   │Лаборант│Руководи-  │Газоанали- │

│          │      │загазованности на    │по заме-│тель работ │затор      │

│          │      │объектах электроснаб-│рам     │по ликвида-│           │

│          │      │жения ПС, НП, насос- │уровня  │ции аварии;│           │

│          │      │ных. Подача напряже- │загазо- │механик,   │           │

│          │      │ния на объекты, где  │ванности│электроме- │           │

│          │      │уровень загазованнос-│        │ханик, ин- │           │

│          │      │ти соответствует до- │        │женер КИПиА│           │

│          │      │пустимому            │        │(по своим  │           │

│          │      │                     │        │объектам)  │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. Откачка нефтепро- │Диспет- │Руководи-  │           │

│          │      │дукта из аварийного  │чер ПО, │тель работ │           │

│          │      │резервуара технологи-│ОАО, де-│по ликвида-│           │

│          │      │ческими насосными до │журный  │ции аварии │           │

│          │      │минимального уровня  │оператор│           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │8. Откачка мертвого  │Персонал│Руководи-  │Передвижной│

│          │      │остатка из резервуара│АВБ     │тель работ │насосный   │

│          │      │                     │        │по ликвида-│агрегат    │

│          │      │                     │        │ции аварии │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │9. Зачистка резервуа-│Персонал│Руководи-  │Оснастка   │

│          │      │ра, пропарка и подго-│АВБ     │тель работ │для зачист-│

│          │      │товка к полному обс- │        │по ликвида-│ки (насосы,│

│          │      │ледованию (диагности-│        │ции аварии │эжекторы,  │

│          │      │ке) и огневым работам│        │           │шланги,    │

│          │      │                     │        │           │размывающие│

│          │      │                     │        │           │насадки),  │

│          │      │                     │        │           │вентилято- │

│          │      │                     │        │           │ры, шланго-│

│          │      │                     │        │           │вые проти- │

│          │      │                     │        │           │вогазы,    │

│          │      │                     │        │           │спасатель- │

│          │      │                     │        │           │ные пояса, │

│          │      │                     │        │           │деревянные │

│          │      │                     │        │           │и алюминие-│

│          │      │                     │        │           │вые лопаты │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │10. Полное обследова-│Персонал│Руководи-  │Аппаратура │

│          │      │ние (диагностика) ре-│органи- │тель диаг- │и инстру-  │

│          │      │зервуара             │зации,  │ностической│мент для   │

│          │      │                     │проводя-│бригады,   │диагностики│

│          │      │                     │щей ди- │старший ин-│           │

│          │      │                     │агности-│женер ПС,  │           │

│          │      │                     │ку      │НП         │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │11. Расследование    │Комиссия│Главный ин-│           │

│          │      │причин аварии, опре- │по рас- │женер ОАО  │           │

│          │      │деление ущерба,      │следова-│           │           │

│          │      │оформление документа-│нию при-│           │           │

│          │      │ции                  │чин ава-│           │           │

│          │      │                     │рии     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │12. По результатам   │Главный │Главный ин-│           │

│          │      │диагностики разработ-│инженер,│женер ОАО  │           │

│          │      │ка плана замены де-  │началь- │           │           │

│          │      │фектного участка ре- │ник     │           │           │

│          │      │зервуара или выдача  │службы  │           │           │

│          │      │технического задания │эксплуа-│           │           │

│          │      │на разработку проекта│тации ПО│           │           │

│          │      │ремонта резервуара   │ОАО     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │13. Организация работ│        │           │           │

│          │      │по ремонту резервуара│        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│6.2. Заго-│Сог-  │1. Сбор персонала    │        │Мастер АВБ │           │

│рание неф-│ласно │АВБ, ДПД, ремонтного │        │           │           │

│тепродукта│плану │персонала, механиза- │        │           │           │

│в одном из│туше- │торов, водителей спе-│        │           │           │

│резервуа- │ния   │цавтомашин           │        │           │           │

│ров парка │пожа- │                     │        │           │           │

│          │ров   │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │2. По прибытии пожар-│Техни-  │Начальник  │           │

│          │      │ных команд МВД пере- │ческий  │ЛПДС, ПС,  │           │

│          │      │дача руководства пер-│персонал│НП         │           │

│          │      │соналом тушения пожа-│ПС, НП  │           │           │

│          │      │ра старшему офицеру  │содейс- │           │           │

│          │      │группы пожарных ко-  │твует   │           │           │

│          │      │манд                 │проведе-│           │           │

│          │      │                     │нию ра- │           │           │

│          │      │                     │бот по  │           │           │

│          │      │                     │тушению │           │           │

│          │      │                     │пожара и│           │           │

│          │      │                     │обеспе- │           │           │

│          │      │                     │чивает  │           │           │

│          │      │                     │исполне-│           │           │

│          │      │                     │ние за- │           │           │

│          │      │                     │дач,    │           │           │

│          │      │                     │возло-  │           │           │

│          │      │                     │женных  │           │           │

│          │      │                     │на пер- │           │           │

│          │      │                     │сонал ПС│           │           │

│          │      │                     │опера-  │           │           │

│          │      │                     │тивным  │           │           │

│          │      │                     │планом  │           │           │

│          │      │                     │тушения │           │           │

│          │      │                     │возмож- │           │           │

│          │      │                     │ных по- │           │           │

│          │      │                     │жаров   │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │3. Организация гром- │Персонал│Начальник  │           │

│          │      │коговорящей связи    │узла    │узла связи │           │

│          │      │                     │связи   │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │4. Организация постов│Персонал│Начальник  │           │

│          │      │для предотвращения   │ЛПДС,   │ЛПДС, ПС,  │           │

│          │      │попадания людей и    │ПС, НП  │НП         │           │

│          │      │транспорта в опасную │(не за- │           │           │

│          │      │зону                 │действо-│           │           │

│          │      │                     │ванный) │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Принятие необходи-│Механик,│Руководи-  │           │

│          │      │мых мер по недопуще- │электро-│тель туше- │           │

│          │      │нию распространения  │монтер, │ния пожара,│           │

│          │      │огня на другие резер-│члены   │начальник  │           │

│          │      │вуары и объекты (по  │АВБ, бо-│ЛПДС, ПС,  │           │

│          │      │канализационным се-  │евые    │НП, старший│           │

│          │      │тям, кабельным кана- │расчеты │инженер    │           │

│          │      │лам и т.д.)          │пожарных│           │           │

│          │      │                     │машин   │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Установка откачи- │Ремонт- │Начальник  │Насосы от- │

│          │      │вающих средств для   │ный пер-│ЛПДС, ПС,  │качки воды,│

│          │      │заправки пожарных ав-│сонал   │НП, автоме-│электрос-  │

│          │      │томашин и автоцистерн│ЛПДС,   │ханик      │танция, ру-│

│          │      │из амбаров запаса    │ПС, НП  │           │кава, буль-│

│          │      │противопожарной воды │        │           │дозер, ав- │

│          │      │или ближайших водое- │        │           │тоцистерны │

│          │      │мов (определенных    │        │           │           │

│          │      │оперативным планом   │        │           │           │

│          │      │тушения пожаров). При│        │           │           │

│          │      │необходимости рас-   │        │           │           │

│          │      │чистка подъездов к   │        │           │           │

│          │      │этим водоемам. Разра-│        │           │           │

│          │      │ботка плана ликвида- │        │           │           │

│          │      │ции пожара с выдачей │        │           │           │

│          │      │письменного задания  │        │           │           │

│          │      │на выполнение предус-│        │           │           │

│          │      │мотренных планом ме- │        │           │           │

│          │      │роприятий формирова- │        │           │           │

│          │      │ниям ГО и пожарной   │        │           │           │

│          │      │охраны               │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. При необходимости │Автоме- │Начальник  │Автоцистер-│

│          │      │подвоз пенообразова- │ханик,  │ЛПДС, ПС   │ны         │

│          │      │теля к пожарным авто-│водители│           │           │

│          │      │мобилям, участвующим │автоцис-│           │           │

│          │      │в организации пенной │терн    │           │           │

│          │      │атаки                │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │8. Тушение пожара    │Боевые  │Руководи-  │Пожарные   │

│          │      │                     │расчеты │тель туше- │автомобили,│

│          │      │                     │пожарных│ния пожара │коленчатые │

│          │      │                     │автома- │           │пеноподъем-│

│          │      │                     │шин, во-│           │ники       │

│          │      │                     │дители  │           │           │

│          │      │                     │пено-   │           │           │

│          │      │                     │подъем- │           │           │

│          │      │                     │ников   │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │9. Детальное обследо-│Старший │Главный ин-│           │

│          │      │вание воздействия по-│инженер,│женер ОАО  │           │

│          │      │жара на соседние объ-│механик,│           │           │

│          │      │екты, технологические│электро-│           │           │

│          │      │трубопроводы и разра-│механик,│           │           │

│          │      │ботка плана восста-  │инженер │           │           │

│          │      │новления работоспо-  │КИПиА   │           │           │

│          │      │собности резервуарно-│        │           │           │

│          │      │го парка и перекачи- │        │           │           │

│          │      │вающей станции       │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │10. Расследование    │Комиссия│Председа-  │           │

│          │      │причин пожара, опре- │по рас- │тель комис-│           │

│          │      │деление ущерба       │следова-│сии        │           │

│          │      │                     │нию при-│           │           │

│          │      │                     │чин по- │           │           │

│          │      │                     │жара    │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │11. Организация работ│Главный │Главный ин-│Технические│

│          │      │по восстановлению ра-│инженер │женер ОАО, │средства в │

│          │      │ботоспособности пере-│ПО, ИТР │начальник  │зависимости│

│          │      │качивающей станции,  │ПО,     │РСУ        │от видов и │

│          │      │наливной станции     │ЛПДС,   │           │объема ра- │

│          │      │                     │ПС, НП, │           │бот        │

│          │      │                     │члены   │           │           │

│          │      │                     │АВБ, ре-│           │           │

│          │      │                     │монтный │           │           │

│          │      │                     │персонал│           │           │

│          │      │                     │ЛПДС,   │           │           │

│          │      │                     │ПС, НП, │           │           │

│          │      │                     │при не- │           │           │

│          │      │                     │обходи- │           │           │

│          │      │                     │мости   │           │           │

│          │      │                     │персонал│           │           │

│          │      │                     │привле- │           │           │

│          │      │                     │ченных  │           │           │

│          │      │                     │органи- │           │           │

│          │      │                     │заций   │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │12. Технологические  │Главный │Главный ин-│           │

│          │      │переключения после   │инженер │женер ОАО  │           │

│          │      │завершения восстано- │ПО,     │           │           │

│          │      │вительных работ и    │старший │           │           │

│          │      │пуск перекачки       │инженер,│           │           │

│          │      │                     │ИТР, ра-│           │           │

│          │      │                     │бочий   │           │           │

│          │      │                     │персонал│           │           │

│          │      │                     │ЛПДС, ПС│           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│6.3. Нару-│Замена│1. Доставка механиз- │Персонал│Начальник  │Аварийная  │

│шение гер-│де-   │мов, оборудования,   │АВБ     │АВП, на-   │техника    │

│метичности│фект- │приспособлений, АВБ и│        │чальник    │ЛПДС, ПС   │

│трубопро- │ного  │материалов к месту   │        │ЛПДС, ПС,  │согласно   │

│вода при- │участ-│аварии               │        │НП         │РД         │

│емно -    │ка    │                     │        │           │153-39.4Р- │

│раздаточ- │тру-  │                     │        │           │002-96     │

│ной линии │бопро-│                     │        │           │           │

│резервуара│вода  │                     │        │           │           │

│N ________│(ка-  │                     │        │           │           │

│          │тушки)│                     │        │           │           │

│          │на    │                     │        │           │           │

│          │безде-│                     │        │           │           │

│          │фект- │                     │        │           │           │

│          │ную   │                     │        │           │           │

│          │катуш-│                     │        │           │           │

│          │ку    │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │2. Откачка разлитого │Персонал│Начальник  │Откачиваю- │

│          │      │нефтепродукта из каре│АВБ     │АВП, мастер│щие средс- │

│          │      │резервуара           │        │АВБ        │тва, элект-│

│          │      │                     │        │           │ростанция, │

│          │      │                     │        │           │прожектора,│

│          │      │                     │        │           │пожарная   │

│          │      │                     │        │           │автомашина │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │3. Ручная срезка про-│Персонал│Начальник  │Лопаты     │

│          │      │питанного нефтепро-  │АВБ     │АВП, мастер│           │

│          │      │дуктами грунта, его  │        │АВБ        │           │

│          │      │складирование для    │        │           │           │

│          │      │дальнейшего вывоза   │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │4. Замер уровня зага-│Лаборант│Начальник  │Газоанали- │

│          │      │зованности в каре ре-│анализа │ЛПДС, ПС,  │затор      │

│          │      │зервуара, при допус- │воздуха,│НП, АВП    │           │

│          │      │тимом уровне  отклю- │работник│           │           │

│          │      │чить резервуары в    │АВБ     │           │           │

│          │      │смежном каре         │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Вскрытие экскава- │Экскава-│Начальник  │Экскаватор │

│          │      │тором трубопроводов, │торщик  │ЛПДС, ПС,  │           │

│          │      │имеющих дефект       │        │НП, АВП    │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Откачка нефтепро- │Персонал│Начальник  │Откачиваю- │

│          │      │дукта из котлована и │АВБ     │АВП, мастер│щие средс- │

│          │      │полости трубопровода,│        │АВБ        │тва        │

│          │      │при необходимости    │        │           │           │

│          │      │вырезка "окна" для   │        │           │           │

│          │      │ввода приемного рука-│        │           │           │

│          │      │ва                   │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. Вырезка машинками │Персонал│Начальник  │Труборез   │

│          │      │безогневой резки де- │АВБ     │АВП, мастер│безогневой │

│          │      │фектного участка тру-│        │АВБ        │типа "Файн"│

│          │      │бопровода            │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │8. Герметизация внут-│Персонал│Начальник  │Глина, ло- │

│          │      │ренней полости тру-  │АВБ     │АВП, мастер│паты, трам-│

│          │      │бопровода набивкой   │        │АВБ        │бовки, ре- │

│          │      │глиняных тампонов и  │        │           │зиновые ша-│

│          │      │зачистка ремонтного  │        │           │ры, самос- │

│          │      │котлована от остатков│        │           │вал, экска-│

│          │      │нефтепродукта и про- │        │           │ватор      │

│          │      │питанного грунта     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │9. Проверка уровня   │Лаборант│Начальник  │Газоанали- │

│          │      │загазованности в ре- │или пер-│АВП, мастер│затор      │

│          │      │монтном котловане    │сонал   │АВБ        │           │

│          │      │                     │АВБ     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │10. Проведение огне- │Газорез-│Начальник  │Шлифмашин- │

│          │      │вых работ по монтажу │чик,    │АВП, мастер│ки, комп-  │

│          │      │катушки на место де- │сварщи- │АВБ        │лект газо- │

│          │      │фектного участка:    │ки, сле-│           │резки,     │

│          │      │- подгонка катушки;  │сари -  │           │приспособ- │

│          │      │- прихватка и сварка │монтаж- │           │ление для  │

│          │      │                     │ники    │           │размотки   │

│          │      │                     │        │           │катушки,   │

│          │      │                     │        │           │сварочный  │

│          │      │                     │        │           │агрегат,   │

│          │      │                     │        │           │автокран   │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │11. Контроль сварных │Дефек-  │Начальник  │Передвижная│

│          │      │швов                 │тоско-  │АВП, мастер│лаборатория│

│          │      │                     │пист    │АВБ        │для контро-│

│          │      │                     │        │           │ля сварных │

│          │      │                     │        │           │соединений │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │12. Исправление воз- │Дефек-  │Начальник  │Шлифмашин- │

│          │      │можных дефектов      │тоско-  │АВП, мастер│ка, свароч-│

│          │      │                     │пист,   │АВБ        │ный агрегат│

│          │      │                     │сварщик,│           │           │

│          │      │                     │слесарь │           │           │

│          │      │                     │- мон-  │           │           │

│          │      │                     │тажник  │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │13. Изоляция трубо-  │Персонал│Начальник  │Металличес-│

│          │      │провода, засыпка     │АВБ     │АВП, мастер│кие щетки, │

│          │      │                     │        │АВБ        │клей, изо- │

│          │      │                     │        │           │лировочная │

│          │      │                     │        │           │пленка,    │

│          │      │                     │        │           │бульдозер  │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │14. Выполнение необ- │Опера-  │Механик,   │           │

│          │      │ходимых переключений │тор, ре-│старший ин-│           │

│          │      │для ввода резервуара │монтный │женер ЛПДС,│           │

│          │      │в работу:            │персонал│ПС, НП     │           │

│          │      │- открыть задвижки   │ЛПДС,   │           │           │

│          │      │N _____;             │ПС, НП  │           │           │

│          │      │- закрыть задвижки   │        │           │           │

│          │      │N _____              │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │15. Расследование    │Комиссия│Главный ин-│           │

│          │      │причин аварии, опре- │по рас- │женер ПО   │           │

│          │      │деление ущерба,      │следова-│ОАО        │           │

│          │      │оформление документа-│нию при-│           │           │

│          │      │ции                  │чин ава-│           │           │

│          │      │                     │рии     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│6.4. Нару-│      │                     │        │           │           │

│шение гер-│      │                     │        │           │           │

│метичности│      │                     │        │           │           │

│приемно - │      │                     │        │           │           │

│раздаточ- │      │                     │        │           │           │

│ной зад-  │      │                     │        │           │           │

│вижки у   │      │                     │        │           │           │

│резервуа- │      │                     │        │           │           │

│ра        │      │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│6.4.1.    │Вырез-│1. Сбор персонала АВБ│Персонал│Начальник  │Механизмы, │

│Трещина в │ка    │и ремонтного персона-│АВБ, ре-│ЛПДС, мас- │технические│

│корпусе   │зад-  │ла ЛПДС, ПС, доставка│монтный │тер АВБ,   │средства,  │

│задвижки  │вижки │необходимой техники, │персонал│механик,   │инструмент,│

│N ________│и за- │оборудования, инстру-│ЛПДС,   │электроме- │откачиваю- │

│          │мена  │ментов и материалов  │ПС, НП, │ханик ЛПДС,│щие средс- │

│          │на но-│                     │водители│ПС, НП     │тва АВБ    │

│          │вую   │                     │автома- │           │согласно РД│

│          │      │                     │шин,    │           │153-39.4Р- │

│          │      │                     │персонал│           │002-96     │

│          │      │                     │службы  │           │           │

│          │      │                     │МТС     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │2. При наличии у ре- │Дежурный│Старший ин-│           │

│          │      │зервуара других прие-│опера-  │женер, ме- │           │

│          │      │мо - раздаточных пат-│тор, ре-│ханик ЛПДС,│           │

│          │      │рубков выполнение не-│монтный │ПС, НП     │           │

│          │      │обходимых переключе- │персонал│           │           │

│          │      │ний (открыть задвижки│        │           │           │

│          │      │N ______, закрыть    │        │           │           │

│          │      │задвижки N _____) и  │        │           │           │

│          │      │откачки нефтепродукта│        │           │           │

│          │      │из резервуара до ми- │        │           │           │

│          │      │нимально возможного  │        │           │           │

│          │      │уровня               │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │3. Принятие мер по   │Персонал│Мастер АВБ │Лопаты, но-│

│          │      │предотвращению расте-│АВБ     │           │силки      │

│          │      │кания нефтепродукта  │        │           │           │

│          │      │по каре резервуара   │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │4. При невозможности │Персонал│Руководи-  │Передвижные│

│          │      │исполнения п. 2 и не-│АВБ, ре-│тель работ │откачиваю- │

│          │      │удовлетворительной   │монтный │по ликвида-│щие средс- │

│          │      │герметичности хлопуши│персонал│ции аварии,│тва, шлан- │

│          │      │установка передвижных│ЛПДС,   │старший ин-│ги, трубо- │

│          │      │откачивающих средств │ПС, НП  │женер, ме- │проводы ПМТ│

│          │      │и откачка нефтепро-  │        │ханик ЛПДС,│           │

│          │      │дукта из резервуара  │        │ПС, НП     │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Откачка вылившего-│Персонал│Руководи-  │Передвижные│

│          │      │ся в каре резервуара │АВБ, ре-│тель работ │откачиваю- │

│          │      │нефтепродукта        │монтный │по ликвида-│щие средс- │

│          │      │                     │персонал│ции аварии,│тва, шлан- │

│          │      │                     │ЛПДС,   │старший ин-│ги, трубоп-│

│          │      │                     │ПС, НП  │женер, ме- │роводы ПМТ │

│          │      │                     │        │ханик ЛПДС,│           │

│          │      │                     │        │ПС, НП,    │           │

│          │      │                     │        │мастер АВБ │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Ручная срезка     │Персонал│Руководи-  │Лопаты, но-│

│          │      │пропитанного нефтеп- │АВБ, ре-│тель работ │силки, пе- │

│          │      │родуктом грунта в ка-│монтный │по ликвида-│сок речной │

│          │      │ре резервуара и его  │персонал│ции аварии,│           │

│          │      │складирование для    │ЛПДС,   │старший ин-│           │

│          │      │последующего вывоза  │ПС, НП  │женер, ме- │           │

│          │      │                     │        │ханик ЛПДС,│           │

│          │      │                     │        │ПС, НП,    │           │

│          │      │                     │        │мастер АВБ │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. Анализ загазован- │Лаборант│Старший ин-│Газоанали- │

│          │      │ности воздуха        │        │женер ЛПДС │затор      │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │8. Выполнение разбол-│Персонал│Старший ин-│Автокран,  │

│          │      │товки фланцев задвиж-│АВБ,    │женер ЛПДС │обмедненный│

│          │      │ки, предварительно   │ЛПДС    │           │искробезо- │

│          │      │застропив к крюку    │        │           │пасный инс-│

│          │      │грузоподъемного меха-│        │           │трумент    │

│          │      │низма                │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │9. Демонтаж дефектной│Персонал│Старший ин-│Автокран,  │

│          │      │задвижки и монтаж но-│АВБ,    │женер ЛПДС,│обмедненный│

│          │      │вой                  │ЛПДС    │ПС, НП     │искробезо- │

│          │      │                     │        │           │пасный инс-│

│          │      │                     │        │           │трумент    │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │10. Вывоз пропитанно-│Водите- │Старший ин-│Самосвал,  │

│          │      │го нефтепродуктом    │ли, экс-│женер ЛПДС,│экскаватор │

│          │      │грунта из каре резер-│каватор-│ПС, НП     │           │

│          │      │вуара                │щик     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │11. Расследование    │Комиссия│Главный ин-│           │

│          │      │причин аварии, опре- │по рас- │женер ОАО  │           │

│          │      │деление ущерба,      │следова-│           │           │

│          │      │оформление документа-│нию при-│           │           │

│          │      │ции                  │чин ава-│           │           │

│          │      │                     │рии     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│6.4.2.    │Устра-│1 - 3. Выполнение ме-│Персонал│Начальник  │Технические│

│Утечки во │нение │роприятий, аналогич- │АВБ, ре-│ЛПДС, ПС,  │средства   │

│фланцевых │дефек-│ных указанным в      │монтный │НП, мастер │согласно РД│

│соединени-│та ар-│п. п. 1 - 3          │персонал│АВБ        │153-39.4Р- │

│ях, неисп-│матуры│поз. 6.4.1           │ЛПДС,   │           │002-96     │

│равность в│(ре-  │                     │ПС, НП  │           │           │

│деталях   │монт) │                     │        │           │           │

│(выбило   │путем │                     │        │           │           │

│прокладку │замены│                     │        │           │           │

│или саль- │неисп-│                     │        │           │           │

│ник) при- │равных│                     │        │           │           │

│емно -    │дета- │                     │        │           │           │

│раздаточ- │лей на│                     │        │           │           │

│ной зад-  │исп-  │                     │        │           │           │

│вижки     │равные│                     │        │           │           │

│N ____ ре-│      │                     │        │           │           │

│зервуара  │      │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │4. При невозможности │Персонал│Старший ин-│           │

│          │      │из-за пропуска неф-  │АВБ, ре-│женер, ме- │           │

│          │      │тепродукта через хло-│монтный │ханик ЛПДС,│           │

│          │      │пушу демонтажа крыш- │персонал│ПС, НП     │           │

│          │      │ки задвижки - закры- │ЛПДС,   │           │           │

│          │      │тие дефектной задвиж-│ПС, НП  │           │           │

│          │      │ки и подтяжка вруч-  │        │           │           │

│          │      │ную. Течь через разъ-│        │           │           │

│          │      │ем или сальник должна│        │           │           │

│          │      │прекратиться         │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Снятие крышки зад-│Персонал│Старший ин-│Приспособ- │

│          │      │вижки и замена прок- │АВБ, ре-│женер, ме- │ление для  │

│          │      │ладки (удерживая     │монтный │ханик ЛПДС,│замены     │

│          │      │приспособлением шток │персонал│ПС, НП,    │прокладок  │

│          │      │и клин задвижки в    │ЛПДС,   │мастер АВБ │задвижек   │

│          │      │закрытом состоянии и │ПС, НП  │           │без опорож-│

│          │      │разобрав бугельный   │        │           │нения тру- │

│          │      │узел задвижки)       │        │           │бопровода  │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Завершение откачки│Персонал│Мастер АВБ,│Откачиваю- │

│          │      │нефтепродукта из каре│АВБ, ре-│механик    │щие средс- │

│          │      │резервуара           │монтный │ЛПДС, ПС,  │тва, шлан- │

│          │      │                     │персонал│НП         │ги, трубоп-│

│          │      │                     │ЛПДС,   │           │роводы     │

│          │      │                     │ПС, НП  │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. Выполнение срезки │Персонал│Мастер АВБ,│Лопаты, но-│

│          │      │пропитанного нефтеп- │АВБ, ре-│механик    │силки, са- │

│          │      │родуктом грунта и вы-│монтный │ЛПДС, ПС,  │мосвал,    │

│          │      │воз его за территорию│персонал│НП         │экскаватор │

│          │      │                     │ЛПДС,   │           │           │

│          │      │                     │ПС, НП  │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │8. Выполнение необхо-│Оператор│Диспетчер  │           │

│          │      │димых технологических│        │ОАО, ПО    │           │

│          │      │переключений, откры- │        │           │           │

│          │      │тие задвижек         │        │           │           │

│          │      │N ______, закрытие   │        │           │           │

│          │      │задвижек N ______ и  │        │           │           │

│          │      │подключение резервуа-│        │           │           │

│          │      │ра в работу          │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │9. Расследование при-│Комиссия│Главный ин-│           │

│          │      │чин аварии, определе-│по рас- │женер ПО   │           │

│          │      │ние ущерба, оформле- │следова-│           │           │

│          │      │ние документации     │нию при-│           │           │

│          │      │                     │чин ава-│           │           │

│          │      │                     │рии     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│6.5. Пере-│      │1. Сбор персонала АВБ│Персонал│Начальник  │Аварийная  │

│лив неф-  │      │и ремонтного персона-│АВБ, ре-│ЛПДС, ПС,  │техника    │

│тепродукта│      │ла ЛПДС, ПС, НП, дос-│монтный │НП, ст. ин-│ЛПДС, ПС,  │

│в резерву-│      │тавка необходимой    │персонал│женер      │НП согласно│

│аре       │      │техники, оборудова-  │ЛПДС,   │           │РД         │

│          │      │ния, материалов      │ПС, НП  │           │153-39.4Р- │

│          │      │                     │        │           │002-96     │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │2. Оцепление пожаро- │Персонал│Начальник  │Предупреж- │

│          │      │опасной зоны, прекра-│ЛПДС,   │ЛПДС, ПС,  │дающие и   │

│          │      │щение всех работ,    │ПС, НП  │НП         │запрещающие│

│          │      │эвакуация персонала, │        │           │плакаты,   │

│          │      │определение путей    │        │           │мегафоны   │

│          │      │подъезда механизмов и│        │           │           │

│          │      │спецтехники к аварий-│        │           │           │

│          │      │ной зоне             │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │3. Откачка нефтепро- │Персонал│Старший ин-│Передвижные│

│          │      │дукта из каре резер- │АВБ     │женер, ме- │откачиваю- │

│          │      │вуара                │        │ханик ЛПДС,│щие средс- │

│          │      │                     │        │ПС, НП,    │тва, шлан- │

│          │      │                     │        │мастер АВБ │ги, трубоп-│

│          │      │                     │        │           │ровод ПМТ  │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │4. Предотвращение не-│Ремонт- │Старший ин-│           │

│          │      │организованного попа-│ный пер-│женер, ме- │           │

│          │      │дания нефтепродукта  │сонал   │ханик,     │           │

│          │      │за каре резервуара (в│ЛПДС,   │электроме- │           │

│          │      │канализационные кол- │ПС, НП  │ханик, ин- │           │

│          │      │лектора, кабельные   │        │женер КИПиА│           │

│          │      │лотки, проходы тру-  │        │ЛПДС, ПС,  │           │

│          │      │бопроводов в каре)   │        │НП         │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Перепуск нефтепро-│Дежурный│Старший ин-│           │

│          │      │дукта (при наличии   │оператор│женер, ме- │           │

│          │      │возможности) с ава-  │        │ханик ЛПДС,│           │

│          │      │рийного резервуара в │        │ПС, НП     │           │

│          │      │резервуар, располо-  │        │           │           │

│          │      │женный ниже по ре-   │        │           │           │

│          │      │льефу местности      │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Завершение откачки│Персонал│Руководи-  │Передвижные│

│          │      │нефтепродукта из ка- │АВБ     │тель работ │откачиваю- │

│          │      │ре, зачистка от ос-  │        │по ликвида-│щие средс- │

│          │      │татков               │        │ции аварии │тва, тру-  │

│          │      │                     │        │           │бопроводы  │

│          │      │                     │        │           │ПМТ, элект-│

│          │      │                     │        │           │ростанция, │

│          │      │                     │        │           │прожектора │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. Анализ загазован- │Лабо-   │Руководи-  │Газоанали- │

│          │      │ности воздуха на объ-│рант,   │тель работ │затор      │

│          │      │ектах опасной зоны,  │дежурный│по ликвида-│           │

│          │      │на которых было отк- │электро-│ции аварии │           │

│          │      │лючено электроснабже-│машинист│           │           │

│          │      │ние. При удовлетвори-│        │           │           │

│          │      │тельных результатах  │        │           │           │

│          │      │анализа включить     │        │           │           │

│          │      │электропитание       │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │8. При невыполнении  │Дежурный│Руководи-  │           │

│          │      │п. 5 - откачка нефте-│опера-  │тель работ │           │

│          │      │продукта из аварийно-│тор,    │по ликвида-│           │

│          │      │го резервуара техно- │диспет- │ции аварии │           │

│          │      │логической насосной  │чер ПО  │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │9. Ручная срезка про-│Персонал│Руководи-  │Лопаты, но-│

│          │      │питанного нефтепро-  │АВБ     │тель работ │силки      │

│          │      │дуктом грунта в каре │        │по ликвида-│           │

│          │      │резервуара, складиро-│        │ции аварии │           │

│          │      │вание для вывоза     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │10. Отключение резер-│Старший │Руководи-  │           │

│          │      │вуара, проведение    │инженер,│тель работ │           │

│          │      │обследования, в слу- │механик,│по ликвида-│           │

│          │      │чае обнаружения раз- │инженер │ции аварии │           │

│          │      │рывов, деформации    │КИПиА   │           │           │

│          │      │кровли и швов привар-│        │           │           │

│          │      │ки кровли к стенке   │        │           │           │

│          │      │резервуара, затопле- │        │           │           │

│          │      │ния понтона          │        │           │           │

│          │      │- зачистка резервуара│Персонал│           │           │

│          │      │и подготовка его для │АВБ     │           │           │

│          │      │полной диагностики   │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │11. Полное обследова-│Персонал│Старший ин-│Приборы,   │

│          │      │ние (диагностика) ре-│органи- │женер ЛПДС,│инструмент │

│          │      │зервуара             │зации,  │ПС, НП, ру-│для диаг-  │

│          │      │                     │произво-│ководитель │ностики    │

│          │      │                     │дящей   │бригады ди-│           │

│          │      │                     │диагнос-│агностики  │           │

│          │      │                     │тику    │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │12. Принятие решения │Началь- │Главный ин-│           │

│          │      │по результатам полной│ник СЭ  │женер ОАО  │           │

│          │      │диагностики о методах│ПО, ОАО,│           │           │

│          │      │восстановления резер-│персонал│           │           │

│          │      │вуара, выдача техни- │проект- │           │           │

│          │      │ческого задания на   │ной ор- │           │           │

│          │      │проект               │ганиза- │           │           │

│          │      │                     │ции     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │13. Расследование    │Комиссия│Главный ин-│           │

│          │      │причин аварии, опре- │по рас- │женер ОАО  │           │

│          │      │деление ущерба,      │следова-│           │           │

│          │      │оформление документа-│нию при-│           │           │

│          │      │ции                  │чин ава-│           │           │

│          │      │                     │рии     │           │           │

├──────────┴──────┴─────────────────────┴────────┴───────────┴───────────┤

│                        7. Насосная МНПП                                │

├──────────┬──────┬─────────────────────┬────────┬───────────┬───────────┤

│7.1. Ин-  │      │                     │        │           │           │

│тенсивное │      │                     │        │           │           │

│поступле- │      │                     │        │           │           │

│ние неф-  │      │                     │        │           │           │

│тепродукта│      │                     │        │           │           │

│в лотки и │      │                     │        │           │           │

│затопление│      │                     │        │           │           │

│пола на-  │      │                     │        │           │           │

│сосной    │      │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│7.1.1.    │Вырез-│1. Сбор АВБ, ремонт- │Персонал│Начальник  │Технические│

│Поврежде- │ка    │ного персонала ЛПДС, │АВБ     │ЛПДС, ПО,  │средства   │

│ния прием-│зад-  │ПС, НП, доставка ме- │        │старший ин-│согласно РД│

│ной (вы-  │вижки │ханизмов, оборудова- │        │женер      │153-39.4Р- │

│кидной)   │и за- │ния, материалов      │        │           │002-96     │

│задвижки  │мена  │                     │        │           │           │

│          │на но-│                     │        │           │           │

│          │вую   │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │2. Организация конт- │Ремонт- │Старший ин-│           │

│          │      │роля за движением    │ный пер-│женер ЛПДС,│           │

│          │      │разлившегося нефтеп- │сонал   │ПС, НП     │           │

│          │      │родукта по системе   │ЛПДС,   │           │           │

│          │      │канализации, сбором в│ПС, НП  │           │           │

│          │      │емкость и откачкой из│        │           │           │

│          │      │емкости              │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │3. При необходимости │Электро-│Руководи-  │Прожектора,│

│          │      │обеспечение освещения│техни-  │тель работ │кабель,    │

│          │      │помещения от наружных│ческий  │по ликвида-│электрос-  │

│          │      │прожекторных устано- │персонал│ции аварии,│танция     │

│          │      │вок                  │ЛПДС,   │электроме- │           │

│          │      │                     │ПС, НП  │ханик      │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │4. Организация при   │Персонал│Руководи-  │Передвижные│

│          │      │необходимости откач- │АВБ     │тель работ │откачиваю- │

│          │      │ки нефтепродуктов из │        │по ликвида-│щие средс- │

│          │      │лотков передвижными  │        │ции аварии │тва, рука- │

│          │      │откачивающими средс- │        │           │ва, трубы  │

│          │      │твами                │        │           │ПМТ        │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Промывка лотков   │Персонал│Мастер АВБ │Рукава с   │

│          │      │насосного зала водой │АВБ     │           │насадками, │

│          │      │                     │        │           │щетки      │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Проверка возможно-│Механик,│Руководи-  │Ручные на- │

│          │      │го поступления неф-  │электро-│тель работ │сосы, рука-│

│          │      │тепродукта в электро-│механик,│по ликвида-│ва, ветошь,│

│          │      │зал, подвальные поме-│инженер │ции аварии │щетки      │

│          │      │щения, в кабельные   │КИПиА   │           │           │

│          │      │каналы на территории │ЛПДС,   │           │           │

│          │      │вокруг насосной. При │ПС, НП  │           │           │

│          │      │необходимости зачист-│        │           │           │

│          │      │ка этих помещений и  │        │           │           │

│          │      │каналов от нефте-    │        │           │           │

│          │      │продукта             │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. Откачка нефтепро- │Персонал│Руководи-  │Передвижные│

│          │      │дукта из трубопровода│АВБ     │тель работ │откачиваю- │

│          │      │дефектной задвижки,  │        │по ликвида-│щие средс- │

│          │      │при необходимости    │        │ции аварии │тва, рука- │

│          │      │вырезка у задвижки   │        │           │ва, трубы  │

│          │      │"окна" для ввода при-│        │           │ПМТ, прис- │

│          │      │емного рукава насоса │        │           │пособление │

│          │      │                     │        │           │для вырезки│

│          │      │                     │        │           │"окон"     │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │8. Вырезка безогневы-│Персонал│Руководи-  │Труборезы  │

│          │      │ми труборезами де-   │АВБ     │тель работ │типа       │

│          │      │фектной задвижки, ее │        │по ликвида-│"Файн",    │

│          │      │демонтаж             │        │ции аварии │кран - бал-│

│          │      │                     │        │           │ка, стропы │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │9. Герметизация внут-│Персонал│Руководи-  │Глина,     │

│          │      │ренней полости тру-  │АВБ     │тель работ │трамбовки, │

│          │      │бопровода набивкой   │        │по ликвида-│резиновые  │

│          │      │глиняных тампонов    │        │ции аварии,│шары       │

│          │      │                     │        │мастер АВБ │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │10. Окончательная за-│Персонал│Руководи-  │           │

│          │      │чистка лотков от ос- │АВБ, де-│тель работ │           │

│          │      │татков нефтепродук-  │журный  │по ликвида-│           │

│          │      │тов, включение при-  │машинист│ции аварии,│           │

│          │      │точно - вытяжных сис-│        │мастер АВБ │           │

│          │      │тем насосного зала   │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │11. Проверка уровня  │Лаборант│Руководи-  │Газоанали- │

│          │      │загазованности по    │        │тель работ │затор      │

│          │      │всей длине лотков на-│        │по ликвида-│           │

│          │      │сосного зала и места │        │ции аварии,│           │

│          │      │замены задвижки      │        │мастер АВБ │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │12. При положительных│Персонал│Руководи-  │           │

│          │      │результатах анализа  │АВБ     │тель работ │           │

│          │      │воздуха - выполнение │        │по ликвида-│           │

│          │      │огневых работ по мон-│        │ции аварии,│           │

│          │      │тажу новой задвижки: │        │мастер АВБ │           │

│          │      │- подгонка, центровка│газорез-│           │Комплект   │

│          │      │и прихватка "окату-  │чик,    │           │газорезки, │

│          │      │шенной" задвижки     │слесарь │           │приспособ- │

│          │      │                     │- мон-  │           │ление для  │

│          │      │                     │тажник  │           │размотки   │

│          │      │- сварка             │сварщики│           │"катушек", │

│          │      │- дефектоскопия свар-│дефек-  │           │сварочный  │

│          │      │ных швов             │тоско-  │           │агрегат,   │

│          │      │                     │пист    │           │центраторы,│

│          │      │                     │        │           │шлифмашин- │

│          │      │                     │        │           │ки, перед- │

│          │      │                     │        │           │вижная ла- │

│          │      │                     │        │           │боратория  │

│          │      │                     │        │           │контроля   │

│          │      │                     │        │           │сварных    │

│          │      │                     │        │           │швов       │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │13. Выполнение необ- │Дежурный│Старший ин-│           │

│          │      │ходимых переключений │оператор│женер      │           │

│          │      │для восстановления   │        │           │           │

│          │      │нормальной схемы ра- │        │           │           │

│          │      │боты насосной (отк-  │        │           │           │

│          │      │рыть задвижки N ____,│        │           │           │

│          │      │закрыть задвижки     │        │           │           │

│          │      │N ______)            │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │14. Пуск насосной в  │Дежурный│Старший ин-│           │

│          │      │работу               │оператор│женер      │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │15. Расследование    │Комиссия│Главный ин-│           │

│          │      │причин аварии, опре- │по рас- │женер ОАО  │           │

│          │      │деление ущерба,      │следова-│           │           │

│          │      │оформление документа-│нию при-│           │           │

│          │      │ции                  │чин ава-│           │           │

│          │      │                     │рии     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│7.1.2.    │Устра-│П. 1 - 6 аналогичны  │См. п.  │См. п. п.  │           │

│Утечки во │нение │п. 1 - 6 поз. 7.1.1  │п. 1 - 6│1 - 6 поз. │           │

│фланцевых │дефек-│                     │поз.    │7.1.1      │           │

│соединени-│та на-│                     │7.1.1   │           │           │

│ях насоса,│соса  │                     │        │           │           │

│обратного │путем │                     │        │           │           │

│клапана   │замены│                     │        │           │           │

│          │неисп-│                     │        │           │           │

│          │равных│                     │        │           │           │

│          │дета- │                     │        │           │           │

│          │лей на│                     │        │           │           │

│          │исп-  │                     │        │           │           │

│          │равные│                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. Выполнение разбол-│Ремонт- │Руководи-  │Обмедненный│

│          │      │товки дефектного     │ный пер-│тель работ │искробезо- │

│          │      │фланцевого соедине-  │сонал   │по ликвида-│пасный инс-│

│          │      │ния, разжатие флан-  │ЛПДС,   │ции аварии │трумент    │

│          │      │цев, замена проклад- │ПС, НП  │           │           │

│          │      │ки, заболтовка флан- │        │           │           │

│          │      │цевого соединения    │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │8. Аналогично п. 10  │        │           │           │

│          │      │поз. 7.1.1           │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │9. Аналогично п. 13  │        │           │           │

│          │      │поз. 7.1.1           │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │10, 11. Аналогично   │        │           │           │

│          │      │п. 14, 15 поз. 7.1.1 │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│7.2. Воз- │Сог-  │1. Перекрытие прием- │Старший │Заместитель│Первичные  │

│никновение│ласно │ных и выкидных задви-│по сме- │начальника │средства   │

│очага по- │плану │жек насосной         │не, де- │по техни-  │пожаротуше-│

│жара в на-│туше- │                     │журный  │ческой час-│ния нахо-  │

│сосной    │ния   │                     │оператор│ти ЛПДС,   │дятся на   │

│          │пожара│                     │        │ПС, НП, ру-│территории │

│          │      │                     │        │ководитель │ЛПДС, ПС,  │

│          │      │                     │        │работ по   │НП         │

│          │      │                     │        │ликвидации │           │

│          │      │                     │        │аварии     │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │2. Выполнение мероп- │Пожарные│           │           │

│          │      │риятий согласно плану│команды,│           │           │

│          │      │тушения пожара       │опера-  │           │           │

│          │      │                     │тивный и│           │           │

│          │      │                     │ремонт- │           │           │

│          │      │                     │ный пер-│           │           │

│          │      │                     │сонал   │           │           │

│          │      │                     │ЛПДС,   │           │           │

│          │      │                     │ПС, НП  │           │           │

│          │      │Если повреждены тех- │Старший │Руководи-  │           │

│          │      │нологические трубоп- │по сме- │тель работ │           │

│          │      │роводы, открыть зад- │не, опе-│по ликвида-│           │

│          │      │вижку на магистраль- │ратор,  │ции аварии │           │

│          │      │ном нефтепродуктопро-│дежурный│           │           │

│          │      │воде и задвижки сбро-│электрик│           │           │

│          │      │са нефтепродукта из  │        │           │           │

│          │      │технологических тру- │        │           │           │

│          │      │бопроводов в аварий- │        │           │           │

│          │      │ные емкости          │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │3. Определение харак-│Старший │           │           │

│          │      │тера повреждений обо-│механик │           │           │

│          │      │рудования насосной   │ЛПДС,   │           │           │

│          │      │                     │ПС, НП; │           │           │

│          │      │                     │началь- │           │           │

│          │      │                     │ник     │           │           │

│          │      │                     │участка │           │           │

│          │      │                     │БПО     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │4. Уточнение плана   │Старший │           │           │

│          │      │производства работ   │механик │           │           │

│          │      │                     │ЛПДС,   │           │           │

│          │      │                     │ПС, НП; │           │           │

│          │      │                     │началь- │           │           │

│          │      │                     │ник     │           │           │

│          │      │                     │участка │           │           │

│          │      │                     │БПО     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Выполнение ремонт-│Ремонт- │Руководи-  │Аварийная  │

│          │      │но - восстановитель- │ный пер-│тель АВБ,  │техника    │

│          │      │ных работ в соответс-│сонал   │старший ме-│согласно РД│

│          │      │твии с уточненным    │ЛПДС,   │ханик ЛПДС,│153-39.4Р- │

│          │      │планом производства  │ПС, НП, │ПС, НП     │002-96     │

│          │      │работ                │персонал│           │           │

│          │      │                     │БПО     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Ликвидация пос-   │Группа  │Руководи-  │Аварийная  │

│          │      │ледствий аварии      │(звено) │тель работ │техника    │

│          │      │                     │АВБ по  │по ликвида-│согласно РД│

│          │      │                     │ликвида-│ции аварии │153-39.4Р- │

│          │      │                     │ции пос-│           │002-96     │

│          │      │                     │ледствий│           │           │

│          │      │                     │аварии  │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. Расследование при-│Комиссия│Главный ин-│           │

│          │      │чин аварии, определе-│по рас- │женер ОАО  │           │

│          │      │ние ущерба, оформле- │следова-│           │           │

│          │      │ние документации     │нию при-│           │           │

│          │      │                     │чин ава-│           │           │

│          │      │                     │рии     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│7.3. Зага-│      │1, 2. Выполнение ме- │См. п.  │См. п. п.  │           │

│зованность│      │роприятий, аналогич- │п. 1, 2 │1, 2 поз.  │           │

│помещения │      │ных указанным в п. п.│поз.    │7.1.1      │           │

│насосной  │      │1, 2 поз. 7.1.1      │7.1.1   │           │           │

│выше нор- │      │                     │        │           │           │

│мативной  │      │                     │        │           │           │

│(30% от   │      │                     │        │           │           │

│нижнего   │      │                     │        │           │           │

│предела   │      │                     │        │           │           │

│взрывае-  │      │                     │        │           │           │

│мости и   │      │                     │        │           │           │

│выше)     │      │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │3. Выяснение характе-│Старший │Главный ме-│           │

│          │      │ра повреждений обору-│инженер,│ханик ПО   │           │

│          │      │дования насосной,    │механик │ОАО, на-   │           │

│          │      │вызвавших повышенную │ЛПДС,   │чальник    │           │

│          │      │загазованность       │ПС, НП, │участка БПО│           │

│          │      │                     │БПО     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │4. Составление уточ- │Старший │Главный ме-│           │

│          │      │ненного плана работ  │инженер,│ханик ПО   │           │

│          │      │по ликвидации аварии │механик │ОАО, на-   │           │

│          │      │с учетом характера   │ЛПДС,   │чальник    │           │

│          │      │повреждений оборудо- │ПС, НП, │участка БПО│           │

│          │      │вания                │БПО     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Выполнение ремонт-│Ремонт- │Главный ме-│Аварийная  │

│          │      │но - восстановитель- │ный пер-│ханик ПО   │техника    │

│          │      │ных работ по уточнен-│сонал   │ОАО, на-   │ЛПДС, ПС,  │

│          │      │ному плану в соот-   │ЛПДС,   │чальник    │НП согласно│

│          │      │ветствии с РД        │ПС, НП, │участка    │РД         │

│          │      │153-112-014-97       │БПО     │БПО        │153-39.4Р- │

│          │      │                     │        │           │002-96     │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Ликвидация пос-   │        │           │           │

│          │      │ледствий аварии      │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. Расследование при-│Комиссия│Председа-  │           │

│          │      │чин аварии, оформле- │по рас- │тель комис-│           │

│          │      │ние документации     │следова-│сии        │           │

│          │      │                     │нию ава-│           │           │

│          │      │                     │рии     │           │           │

├──────────┴──────┴─────────────────────┴────────┴───────────┴───────────┤

│                8. Технологические трубопроводы                         │

├──────────┬──────┬─────────────────────┬────────┬───────────┬───────────┤

│8.1. Нару-│Замена│1. Сбор АВБ, ремонт- │Персонал│Начальник  │           │

│шение гер-│де-   │ного персонала ЛПДС, │АВБ     │ЛПДС, ПО,  │           │

│метичности│фект- │ПС, НП, доставка ме- │        │старший ин-│           │

│приемно - │ного  │ханизмов, оборудова- │        │женер      │           │

│выкидных  │участ-│ния, материалов      │        │           │           │

│технологи-│ка    │                     │        │           │           │

│ческих    │тру-  │                     │        │           │           │

│трубопро- │бопро-│                     │        │           │           │

│водов     │вода  │                     │        │           │           │

│          │(ка-  │                     │        │           │           │

│          │тушки)│                     │        │           │           │

│          │на    │                     │        │           │           │

│          │безде-│                     │        │           │           │

│          │фект- │                     │        │           │           │

│          │ную   │                     │        │           │           │

│          │катуш-│                     │        │           │           │

│          │ку    │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │2. Откачка разлитого │Персонал│Руководи-  │Лопаты, но-│

│          │      │нефтепродукта, ручная│АВБ, ре-│тель работ │силки, са- │

│          │      │срезка пропитанного  │монтный │по ликвида-│мосвал,    │

│          │      │нефтепродуктом грун- │персонал│ции аварии │экскаватор │

│          │      │та, складирование его│ЛПДС,   │           │           │

│          │      │для дальнейшего выво-│ПС, НП  │           │           │

│          │      │за                   │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │3. Анализ загазован- │Лаборант│Руководи-  │Газоанали- │

│          │      │ности воздуха в рабо-│        │тель работ │затор      │

│          │      │чей зоне             │        │по ликвида-│           │

│          │      │                     │        │ции аварии │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │4. Принятие мер по   │Персонал│Мастер АВБ │Лопаты, но-│

│          │      │предупреждению расте-│АВБ     │           │силки      │

│          │      │кания нефтепродукта  │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5 - 15. Выполнение   │        │           │           │

│          │      │операций аналогично  │        │           │           │

│          │      │указаниям            │        │           │           │

│          │      │п. п. 5 - 15 поз. 6.3│        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│8.2. Нару-│      │                     │        │           │           │

│шение гер-│      │                     │        │           │           │

│метичности│      │                     │        │           │           │

│задвижки  │      │                     │        │           │           │

│N _____   │      │                     │        │           │           │

│технологи-│      │                     │        │           │           │

│ческого   │      │                     │        │           │           │

│трубопро- │      │                     │        │           │           │

│вода      │      │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│8.2.1.    │      │1 - 4. Выполнение ме-│Анало-  │Аналогично │           │

│Трещина в │      │роприятий, аналогич- │гично п.│п. п. 1 - 4│           │

│корпусе   │      │ных указанным в п. п.│п. 1 - 4│поз. 8.1   │           │

│задвижки  │      │1 - 4 поз. 8.1       │поз. 8.1│           │           │

│N _____   │      │                     │        │           │           │

│технологи-│      │                     │        │           │           │

│ческого   │      │                     │        │           │           │

│трубопро- │      │                     │        │           │           │

│вода      │      │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Выполнение мероп- │Анало-  │Аналогично │           │

│          │      │риятий, аналогичных  │гично   │           │           │

│          │      │указанным в п. п.    │п. п. 7 │п. п. 7 -  │           │

│          │      │7 - 11 поз. 6.4.1    │- 11    │11 поз.    │           │

│          │      │                     │поз.    │6.4.1      │           │

│          │      │                     │6.4.1   │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│8.2.2. Не-│Устра-│1 - 4. Выполнение ме-│Анало-  │Аналогично │           │

│исправ-   │нение │роприятий, аналогич- │гично   │п. п. 1 - 4│           │

│ность в   │дефек-│ных указанным в п. п.│п. п.   │поз. 8.1   │           │

│деталях   │та    │1 - 4 поз. 8.1       │1 - 4   │           │           │

│(выбило   │зад-  │                     │поз. 8.1│           │           │

│прокладку │вижки │                     │        │           │           │

│или саль- │путем │                     │        │           │           │

│ник)      │замены│                     │        │           │           │

│задвижки  │неисп-│                     │        │           │           │

│N ______  │равных│                     │        │           │           │

│технологи-│дета- │                     │        │           │           │

│ческого   │лей на│                     │        │           │           │

│трубопро- │исп-  │                     │        │           │           │

│вода      │равные│                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Снятие крышки зад-│Персонал│Старший ин-│Приспособ- │

│          │      │вижки и замена прок- │АВБ, ре-│женер, ме- │ление для  │

│          │      │ладки (удерживая     │монтный │ханик ЛПДС,│замены     │

│          │      │приспособлением шток │персонал│ПС, НП,    │прокладок  │

│          │      │и клин задвижки и ра-│ЛПДС,   │мастер АВБ │задвижек   │

│          │      │зобрав бугельный     │ПС, НП  │           │без опорож-│

│          │      │узел)                │        │           │нения тру- │

│          │      │                     │        │           │бопровода  │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Выполнение опера- │        │           │           │

│          │      │ций по устранению те-│        │           │           │

│          │      │чи нефтепродукта че- │        │           │           │

│          │      │рез разъем или саль- │        │           │           │

│          │      │ник задвижки анало-  │        │           │           │

│          │      │гично указаниям п. 4 │        │           │           │

│          │      │поз. 6.4.2           │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7 - 9. Действия ана- │Анало-  │Аналогично │           │

│          │      │логичны указанным в  │гично   │п. п. 7 - 9│           │

│          │      │п. п. 7 - 9 поз.     │п. п.   │поз. 6.4.2 │           │

│          │      │6.4.2                │7 - 9   │           │           │

│          │      │                     │поз.    │           │           │

│          │      │                     │6.4.2   │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│8.3. Нару-│Замена│Выполнение мероприя- │Анало-  │Аналогично │           │

│шение гер-│де-   │тий, аналогичных ука-│гично п.│п. п.      │           │

│метичности│фект- │занным в п. п. 1 - 15│п.      │1 - 15 поз.│           │

│обвязки   │ных   │поз. 6.3             │1 - 15  │6.3        │           │

│фильтров  │участ-│                     │поз. 6.3│           │           │

│МНПП      │ков   │                     │        │           │           │

│          │обвяз-│                     │        │           │           │

│          │ки    │                     │        │           │           │

│          │филь- │                     │        │           │           │

│          │тров  │                     │        │           │           │

│          │на    │                     │        │           │           │

│          │безде-│                     │        │           │           │

│          │фект- │                     │        │           │           │

│          │ные   │                     │        │           │           │

│          │катуш-│                     │        │           │           │

│          │ки    │                     │        │           │           │

├──────────┴──────┴─────────────────────┴────────┴───────────┴───────────┤

│                      9. Наливные эстакады                              │

├──────────┬──────┬─────────────────────┬────────┬───────────┬───────────┤

│9.1. Нару-│Замена│Действия аналогичны  │Анало-  │Аналогично │           │

│шение гер-│де-   │указанным в п. п.    │гично   │п. п.      │           │

│метичности│фект- │1 - 15 поз. 6.3      │п. п.   │1 - 15 поз.│           │

│в системе │ных   │                     │1 - 15  │6.3        │           │

│трубопро- │участ-│                     │поз. 6.3│           │           │

│водов,    │ков   │                     │        │           │           │

│связываю- │тру-  │                     │        │           │           │

│щих резер-│бопро-│                     │        │           │           │

│вуары, на-│водов │                     │        │           │           │

│сосы, эс- │на    │                     │        │           │           │

│такаду    │безде-│                     │        │           │           │

│          │фект- │                     │        │           │           │

│          │ные   │                     │        │           │           │

│          │катуш-│                     │        │           │           │

│          │ки    │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│9.2. Виды │Анало-│Действия персонала   │Анало-  │Аналогично │           │

│аварий на │гично │аналогичны указанным │гично   │поз.       │           │

│других    │соот- │в поз. 6.1 - 6.5;    │поз.    │6.1 - 6.5; │           │

│объектах  │ветс- │7.1 - 7.3; 8.1 - 8.3;│6.1 -   │7.1 - 7.3; │           │

│наливных  │твую- │                     │6.5;    │8.1 - 8.3; │           │

│эстакад   │щим   │                     │7.1 -   │           │           │

│аналогичны│поз.  │                     │7.3;    │           │           │

│позициям  │6.1 - │                     │8.1 -   │           │           │

│6.1 - 6.5;│6.5;  │                     │8.3;    │           │           │

│7.1 - 7.3;│7.1 - │                     │        │           │           │

│8.1 - 8.3 │7.3;  │                     │        │           │           │

│          │8.1 - │                     │        │           │           │

│          │8.3   │                     │        │           │           │

├──────────┴──────┴─────────────────────┴────────┴───────────┴───────────┤

│      10. Камера приема и пуска механических разделителей,              │

│              очистных и диагностических устройств                      │

├──────────┬──────┬─────────────────────┬────────┬───────────┬───────────┤

│10.1. На- │Замена│Действия персонала   │Анало-  │Аналогично │           │

│рушение   │де-   │аналогичны указанным │гично   │п. п.      │           │

│герметич- │фект- │в п. п. 1 - 15 поз.  │п. п.   │1 - 15 поз.│           │

│ности тру-│ных   │6.3                  │1 - 15  │6.3        │           │

│бопроводов│участ-│                     │поз. 6.3│           │           │

│          │ков   │                     │        │           │           │

│          │тру-  │                     │        │           │           │

│          │бопро-│                     │        │           │           │

│          │водов │                     │        │           │           │

│          │на    │                     │        │           │           │

│          │безде-│                     │        │           │           │

│          │фект- │                     │        │           │           │

│          │ные   │                     │        │           │           │

│          │катуш-│                     │        │           │           │

│          │ки    │                     │        │           │           │

├──────────┴──────┴─────────────────────┴────────┴───────────┴───────────┤

│                       11. Теплоснабжение                               │

├──────────┬──────┬─────────────────────┬────────┬───────────┬───────────┤

│11.1. Воз-│Сог-  │1. Перекрытие топлив-│Старший │Оператор   │           │

│никновение│ласно │ных задвижек         │по сме- │ЛПДС, ПС,  │           │

│очага по- │плану │                     │не, де- │НП, руково-│           │

│жара в    │туше- │                     │журный  │дитель АВБ │           │

│топливной │ния   │                     │оператор│(инженер,  │           │

│насосной  │пожара│                     │        │мастер)    │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │2. Выполнение мероп- │Пожарные│Руководи-  │Первичные  │

│          │      │риятий согласно плану│команды,│тель туше- │средства   │

│          │      │тушения пожара, при  │опера-  │ния пожара,│пожаротуше-│

│          │      │необходимости вклю-  │тивный и│руководи-  │ния нахо-  │

│          │      │чение в работу систе-│ремонт- │тель работ │дятся на   │

│          │      │мы пенотушения или   │ный пер-│по ликвида-│территории │

│          │      │пожаротушения        │сонал   │ции аварии │ЛПДС, ПС,  │

│          │      │                     │ЛПДС,   │           │НП         │

│          │      │                     │ПС, НП, │           │           │

│          │      │                     │АВБ     │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │3. Определение харак-│Старший │Руководи-  │           │

│          │      │тера повреждений обо-│механик │тель работ │           │

│          │      │рудования            │ЛПДС,   │по ликвида-│           │

│          │      │                     │ПС, НП, │ции аварии │           │

│          │      │                     │нач. АВП│           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │4. Уточнение плана   │АВБ     │Руководи-  │Аварийная  │

│          │      │производства работ   │        │тель работ │техника    │

│          │      │                     │        │по ликвида-│согласно РД│

│          │      │                     │        │ции аварии │153-39.4Р- │

│          │      │                     │        │           │002-96     │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Выполнение аварий-│АВБ     │Руководи-  │Технические│

│          │      │но - восстановитель- │        │тель работ │средства   │

│          │      │ных работ в соответс-│        │по ликвида-│согласно РД│

│          │      │твии с уточненным    │        │ции аварии │153-39.4Р- │

│          │      │планом производства  │        │           │002-96     │

│          │      │работ                │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Ликвидация пос-   │Группа  │Руководи-  │Технические│

│          │      │ледствий аварии      │(звено) │тель группы│средства   │

│          │      │                     │АВБ по  │по ликвида-│согласно РД│

│          │      │                     │ликвида-│ции пос-   │153-39.4Р- │

│          │      │                     │ции ава-│ледствий   │002-96     │

│          │      │                     │рии     │аварии     │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. Расследование при-│        │           │           │

│          │      │чин аварии, определе-│        │           │           │

│          │      │ние ущерба, оформле- │        │           │           │

│          │      │ние документации     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │8. Включение (по ука-│Старший │Оператор   │           │

│          │      │занию диспетчера) в  │по сме- │ЛПДС, ПС,  │           │

│          │      │работу резервных топ-│не, де- │НП, руково-│           │

│          │      │ливопроводов, пользу-│журный  │дитель ра- │           │

│          │      │ясь первичными прибо-│оператор│бот по лик-│           │

│          │      │рами КИП             │        │видации    │           │

│          │      │                     │        │аварии     │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│11.2. За- │      │1. Закрытие задвижек │Старший │           │           │

│горание   │      │подачи топлива в ем- │по сме- │           │           │

│топливных │      │кости непосредственно│не, де- │           │           │

│емкостей  │      │у емкостей или дубли-│журный  │           │           │

│          │      │рующие               │оператор│           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │2. Откачка топлива из│Старший │           │           │

│          │      │горящей и резервных  │по сме- │           │           │

│          │      │емкостей в нефтепро- │не, де- │           │           │

│          │      │дуктопровод, аварий- │журный  │           │           │

│          │      │ный амбар или другие │оператор│           │           │

│          │      │емкости              │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │3. Выяснение характе-│        │           │           │

│          │      │ра повреждений обору-│        │           │           │

│          │      │дования и объема ре- │        │           │           │

│          │      │монтно - восстанови- │        │           │           │

│          │      │тельных работ        │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │4. Составление уточ- │Старший │Главный ме-│           │

│          │      │ненного плана произ- │инженер,│ханик ПО   │           │

│          │      │водства работ в зави-│механик │ОАО, на-   │           │

│          │      │симости от характера │ЛПДС,   │чальник    │           │

│          │      │повреждений оборудо- │ПС, НП  │участка    │           │

│          │      │вания                │        │БПО, мастер│           │

│          │      │                     │        │АВБ        │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │5. Выполнение ремонт-│Ремонт- │Руководи-  │Аварийная  │

│          │      │но - восстановитель- │ный пер-│тель работ │техника    │

│          │      │ных работ согласно   │сонал   │по ликвида-│ЛПДС, ПС,  │

│          │      │уточненному плану    │ЛПДС,   │ции аварии │НП согласно│

│          │      │                     │ПС, НП, │           │РД         │

│          │      │                     │БПО, АВБ│           │153-39.4Р- │

│          │      │                     │        │           │002-96     │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │6. Ликвидация пос-   │Ремонт- │Руководи-  │Аварийная  │

│          │      │ледствий аварии      │ный пер-│тель работ │техника    │

│          │      │                     │сонал   │(группы) по│ЛПДС, ПС,  │

│          │      │                     │ЛПДС,   │ликвидации │НП согласно│

│          │      │                     │ПС, НП, │последствий│РД         │

│          │      │                     │БПО, АВБ│аварии     │153-39.4Р- │

│          │      │                     │        │           │002-96     │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│          │      │7. Расследование при-│Комиссия│Главный ин-│           │

│          │      │чин аварии, определе-│по рас- │женер ОАО  │           │

│          │      │ние ущерба, оформле- │следова-│           │           │

│          │      │ние документации     │нию при-│           │           │

│          │      │                     │чин ава-│           │           │

│          │      │                     │рии     │           │           │

├──────────┴──────┴─────────────────────┴────────┴───────────┴───────────┤

│             12. Канализация и очистные сооружения                      │

├──────────┬──────┬─────────────────────┬────────┬───────────┬───────────┤

│12.1. По- │Замена│Действия аналогичны  │Анало-  │Аналогично │           │

│рыв напор-│де-   │указанным в п. п.    │гично   │п. п.      │           │

│ного кана-│фект- │1 - 15 поз. 6.3      │п. п.   │1 - 15 поз.│           │

│лизацион- │ного  │                     │1 - 15  │6.3        │           │

│ного тру- │участ-│                     │поз. 6.3│           │           │

│бопровода │ка    │                     │        │           │           │

│          │тру-  │                     │        │           │           │

│          │бопро-│                     │        │           │           │

│          │вода  │                     │        │           │           │

│          │на    │                     │        │           │           │

│          │безде-│                     │        │           │           │

│          │фект- │                     │        │           │           │

│          │ную   │                     │        │           │           │

│          │катуш-│                     │        │           │           │

│          │ку    │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│12.2. За- │Сог-  │Действия аналогичны  │Анало-  │Аналогично │           │

│горание в │ласно │указанным в п. п.    │гично   │п. п. 1 - 6│           │

│нефтело-  │плану │1 - 6 поз. 11.1      │п. п.   │поз. 11.1  │           │

│вушке или │туше- │                     │1 - 6   │           │           │

│колодцах  │ния   │                     │поз.    │           │           │

│канализа- │пожара│                     │11.1    │           │           │

│ции       │      │                     │        │           │           │

├──────────┼──────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤

│12.3. За- │Сог-  │Действия аналогичны  │Анало-  │Аналогично │           │

│горание   │ласно │указанным в п. п.    │гично   │п. п.      │           │

│насосной  │плану │1 - 15 поз. 6.3      │п. п.   │1 - 15 поз.│           │

│нефтело-  │туше- │                     │1 - 15  │6.3        │           │

│вушки, на-│ния   │                     │поз. 6.3│           │           │

│сосной об-│пожара│                     │        │           │           │

│ратной от-│      │                     │        │           │           │

│качки     │      │                     │        │           │           │

└──────────┴──────┴─────────────────────┴────────┴───────────┴───────────┘

Приложение А

Перечень документов,

прилагаемых к плану ликвидации возможных

аварий на МНПП

1. Характеристика МНПП:

1.1. Общие сведения (наименование МНПП и головной проектной организации; год постройки; протяженность, количество ниток и др.).

1.2. Продольный профиль трассы МНПП.

1.3. Характеристика перекачиваемых нефтепродуктов.

1.4. Характеристика конструктивных элементов (диаметр, толщина стенки, рабочее давление, марка стали, завод - изготовитель и др.).

2. Ситуационный план местности с указанием на ней трассы нефтепродуктопровода и расположения близлежащих населенных пунктов, рек, водоемов, шоссейных дорог, железнодорожных путей, подъездов к трассе МНПП, по которым могут быть доставлены аварийная техника и технические средства.

3. Технологическая схема с нумерацией задвижек, клапанов, кранов, вентилей.

4. Схема трубопроводов, задвижек и пусковых устройств стационарных средств пожаротушения.

5. Сведения о защитных сооружениях МНПП.

6. Перечень и сведения об искусственных и естественных препятствиях МНПП (по формам Приложений Г, Д).

7. Список членов АВБ с указанием домашних адресов и места базирования (см. Приложение Е).

8. Перечень АВП с указанием месторасположения, количества работников, количества аварийной техники и технических средств (материалов и средств защиты) и их технических характеристик (по форме Приложения Ж).

9. Список газо-, взрыво- и пожароопасных мест и ремонтно - восстановительных работ (по форме Приложения И).

10. Мероприятия по организации контроля за состоянием окружающей среды в период ликвидации аварий.

11. Мероприятия по материально - техническому снабжению и организации горячего питания рабочих.

12. Список и адреса землепользователей по трассе нефтепродуктопровода.

13. Приказ на закрепление участка нефтепродуктопровода за АВП.

14. Схема оповещения и вызова должностных лиц, работников аварийно - восстановительных подразделений и других участвующих в ликвидации аварии лиц.

15. Схема следования аварийной техники, технических средств и лиц, участвующих в ликвидации аварии, по заранее разработанным оптимальным маршрутам следования их к месту аварии, учитывающим время года и полевой сезон для сельского хозяйства.

16. Инструкция по распределению обязанностей между должностными лицами, участвующими в ликвидации аварий, и порядок их действия.

17. Технологическая карта основных параметров работы рассматриваемого участка МНПП.

18. Инструкция по безопасности труда, пожарной безопасности.

19. Оперативный план тушения пожара.

Приложение Б

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИИ (ПОВРЕЖДЕНИЯ)

ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДА

____________________     _________________________________________

(место составления

акта)

Комиссия, назначенная приказом _______________________________

___________________________________ N _______ от "___" ___________

(наименование ПС, НП, ПО ОАО, ОАО)

в составе:

председателя _____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

и членов _________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

после  ознакомления  с проектной и эксплуатационной документацией,

изучения  места аварии (повреждения) и обстоятельств,  при которых

произошла авария (повреждение) объекта, установила следующее:

┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬──────┐

│ N  │  Характеристика и свойства объекта   │   Данные    │Приме-│

│п/п │                                      │расследования│чание │

│    │                                      │причин аварии│      │

│    │                                      │(повреждения)│      │

├────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴──────┤

│                    1. Объект расследования                     │

├────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬──────┤

│1.  │Наименование ОАО                      │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│2.  │Наименование МНПП                     │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│3.  │Наименование ЛПДС, ГПС, ПС, НП        │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│4.  │Объект расследования, место аварии    │             │      │

│    │(повреждения), км                     │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│5.  │Дата и время поступления первой       │             │      │

│    │информации об аварии (повреждении)    │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│6.  │Источник первой информации            │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│7.  │Дата и время обнаружения места аварии │             │      │

│    │патрульной группой АВБ или АВБ        │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│8.  │Наименование ближайшего населенного   │             │      │

│    │пункта                                │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│9.  │Расстояние до ближайшего населенного  │             │      │

│    │пункта, км                            │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│10. │Расстояние до ближайшего водотока,    │             │      │

│    │водоема, м                            │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│11. │Расстояние до перехода через          │             │      │

│    │автомобильные и (или) железные        │             │      │

│    │дороги, м                             │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│12. │Наличие сторонних коммуникаций,       │             │      │

│    │расстояние до них, км, м              │             │      │

├────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴──────┤

│       2. Техническая характеристика объекта расследования      │

├────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬──────┤

│13. │Конструктивное исполнение объекта     │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│14. │Диаметр, толщина стенки МНПП (мм)     │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│15. │Марка стали и номер сертификата       │             │      │

│    │качества трубы                        │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│16. │Конструктивное исполнение трубы       │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│17. │Завод - изготовитель трубы,           │             │      │

│    │оборудования, государство             │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│18. │Дата испытаний объекта при вводе в    │             │      │

│    │эксплуатацию                          │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│19. │Величина испытательного давления      │             │      │

│    │(Кгс/кв. см)                          │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│18. │Проектное рабочее давление            │             │      │

│    │(Кгс/кв. см)                          │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│20. │Дата ввода в эксплуатацию             │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│21. │Максимальное разрешенное рабочее      │             │      │

│    │давление (Кгс/кв. см)                 │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│22. │Величина рабочего давления в момент   │             │      │

│    │аварии (повреждения) (Кгс/кв. см)     │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│23. │Тип электрохимзащиты                  │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│24. │Год установки электрохимзащиты        │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│25. │Вид защитного покрытия МНПП           │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│26. │Тип изоляции МНПП                     │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│27. │Защитный потенциал (В)                │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│28. │Дата(ы) повторного(ых) испытания(й)   │             │      │

│    │объекта                               │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│29. │Величина повторного испытательного    │             │      │

│    │давления (Кгс/кв. см)                 │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│30. │Дата последнего капитального ремонта  │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│31. │Глубина заложения трубопровода (м)    │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│32. │Наименование перекачиваемого          │             │      │

│    │нефтепродукта                         │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│33. │Температура перекачиваемого продукта, │             │      │

│    │град. C                               │             │      │

├────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴──────┤

│                    3. Условия эксплуатации                     │

├────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬──────┤

│34. │Характеристика местности              │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│35. │Геологические условия (грунт)         │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│36. │Высота снежного покрова (м)           │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│37. │Температура воздуха и состояние       │             │      │

│    │погоды в день аварии (повреждения),   │             │      │

│    │град. C                               │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│38. │Другие условия                        │             │      │

├────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴──────┤

│    4. Характеристика ремонтно - восстановительных работ        │

├────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬──────┤

│39. │Способ обнаружения аварии             │             │      │

│    │(повреждения)                         │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│40. │Расстояние от ГПС (км)                │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│41. │Расстояние от ПС, НП (по ходу         │             │      │

│    │транспорта) в км                      │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│42. │Время остановки транспорта нефте-     │             │      │

│    │продуктов (дата, час., мин.)          │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│43. │Время выезда АВБ на перекрытие        │             │      │

│    │участка МНПП и время его перекрытия   │             │      │

│    │запорной арматурой (дата, час., мин.) │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│44. │Время прекращения истечения нефте-    │             │      │

│    │продукта (дата, час., мин.)           │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│45. │Способ устранения утечки              │             │      │

│    │нефтепродукта                         │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│46. │Время выезда и приезда на место       │             │      │

│    │аварии (повреждения) 1 АВБ (дата,     │             │      │

│    │час., мин.)                           │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│47. │Время выезда и приезда на место       │             │      │

│    │аварии (повреждения) следующей(их)    │             │      │

│    │АВБ (дата, час., мин.)                │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│48. │Время выезда и прибытия на место      │             │      │

│    │аварии (повреждения) технических      │             │      │

│    │средств (дата, час., мин.)            │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│49. │Время ликвидации аварии, повреждения, │             │      │

│    │(дата, час., мин.)                    │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│50. │Способ ликвидации аварии, повреждения │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│51. │Время возобновления транспорта        │             │      │

│    │нефтепродуктов (дата, час., мин.)     │             │      │

├────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴──────┤

│               Характеристика аварии (повреждения)              │

├────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬──────┤

│52. │Стадия эксплуатации, при которой      │             │      │

│    │произошла авария (повреждение)        │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│53. │Величина продольных и поперечных      │             │      │

│    │смещений концов труб (при вырезке     │             │      │

│    │катушки, трубы) (мм)                  │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│54. │Характер и место дефекта              │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│55. │Размеры разрушения (мм)               │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│56. │Местоположение дефекта на окружности  │             │      │

│    │сечения трубы                         │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│57. │Характер очага разрушения             │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│58. │Вид излома                            │             │      │

├────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴──────┤

│                 Последствия аварии (повреждения)               │

├────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬──────┤

│59. │Протяженность отказавшего участка     │             │      │

│    │(км)                                  │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│60. │Простой на ПС, НП (час., мин.)        │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│61. │Простой на перегоне (час., мин.)      │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│62. │Объем произведенных работ             │             │      │

│    │(чел. x час.)                         │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│63. │Затраты на ликвидацию аварии          │             │      │

│    │(повреждения), (тыс. руб.)            │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│64. │Количество нефтепродукта, вышедшего   │             │      │

│    │на рельеф местности (тн)              │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│    │в том числе распределение нефте-      │             │      │

│    │продуктов по составляющим природной   │             │      │

│    │среды                                 │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│64.1│вода (тн)                             │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│64.2│грунт (тн)                            │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│64.3│снег (тн)                             │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│65. │Безвозвратные потери нефтепродуктов   │             │      │

│    │(тн)                                  │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│    │в том числе распределение потерь      │             │      │

│    │нефтепродуктов по составляющим        │             │      │

│    │природной среды                       │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│65.1│воздух (тн)                           │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│65.2│вода (тн)                             │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│65.3│грунт (тн)                            │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│65.4│снег (тн)                             │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│66. │Стоимость безвозвратно потерянного    │             │      │

│    │нефтепродукта, (тыс. руб.)            │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│67. │Убытки от перевода собранного         │             │      │

│    │нефтепродукта в нестандартный,        │             │      │

│    │(тыс. руб.)                           │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│68. │Площадь загрязненной местности        │             │      │

│    │(кв. м)                               │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│    │в том числе                           │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│    │вода                                  │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│    │грунт                                 │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│69. │Убытки от простоя (потерянной         │             │      │

│    │выгоды) МНПП, (тыс. руб.)             │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│70. │Уплаченные штрафы органам охраны      │             │      │

│    │природы, (тыс. руб)                   │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│71. │Уплаченные штрафы землепользователям, │             │      │

│    │землевладельцам, (тыс. руб.)          │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│72. │Другие последствия аварии             │             │      │

│    │(повреждения)                         │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│73. │Общий ущерб от аварии (повреждения),  │             │      │

│    │(тыс. руб.)                           │             │      │

├────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴──────┤

│       Заключение комиссии по результатам расследования         │

│                     аварии, повреждения                        │

├────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬──────┤

│    │Причина аварии                        │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│    │Причина повреждения                   │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│    │Квалификация обслуживающего           │             │      │

│    │персонала (где и когда проходили      │             │      │

│    │обучение и инструктаж по технике      │             │      │

│    │безопасности, проверку знаний в       │             │      │

│    │квалификационной комиссии)            │             │      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼──────┤

│    │Организация, лица, виновные в аварии. │             │      │

│    │Предложенные меры их наказания        │             │      │

└────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴──────┘

Предлагаемые оргтехмероприятия и сроки их исполнения

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

6. ___________________________________________________________

Приложения к акту технического расследования

1. Сокращенный профиль поврежденного участка с эпюрой давления, технологической схемой и ситуацией.

2. Ситуационный план с эскизом площади, залитой нефтепродуктом.

3. Справка товаротранспортной службы с расчетом потерь нефтепродукта.

4. Эскиз (фото) разрушения с указанием размеров.

5. Эскиз восстановления участка поврежденного трубопровода (исполнительный документ).

6. Картограммы самопишущих манометров на нагнетании и всасывании ближайших перекачивающих станций отказавшего участка.

7. Заключение научно - исследовательского института (лаборатории) об исследовании образцов из дефектных участков (при необходимости).

8. Объяснительные записки и другие материалы (при необходимости).

9. Заключение комиссии.

Примечание. Приложения должны быть подписаны всеми членами комиссии.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Подпись главного инженера ОАО

Приложение В

Форма БМТ-02

Лист 1

Информация по аварии на объекте

магистрального трубопровода опасной жидкости

1. Наименование эксплуатационного предприятия ________________

2. Наименование  структурного  подразделения эксплуатационного

предприятия ______________________________________________________

3. Наименование владельца объекта ____________________________

4. Дата и время обнаружения аварии ___________________________

5. Местонахождение   аварии   (название   субъекта  Российской

Федерации) _______________________________________________________

6. Наименование объекта, км по трассе ________________________

7. Информация по трубопроводу:

7.1. Диаметр (мм) ___________

7.2. Толщина стенки (мм) ___________

7.3. Марка стали ____________

7.4. Год ввода в эксплуатацию ____________

7.5. Максимально разрешенное рабочее давление (МПа) __________

7.6. Давление в момент аварии (МПа) __________________________

8. Характер аварии ___________________________________________

9. Перерыв в работе (дата, время) ____________________________

10. Воздействие на потребителей ______________________________

11. Описание последствий, возможная причина __________________

12. Вид ремонта _________ Начало ________ Окончание __________

13. Номер служебного телефона лица, сообщившего об аварии ____

_____________________

Примечание. При необходимости приложить к форме дополнительные

листы.

Лист 2

Информация по утечке опасной жидкости

1. Вид жидкости ______________________________________________

1.1. Наименование ____________________________________________

1.2. Химическое название (формула) ___________________________

2. Объем утечки (куб. м) __________

3. Продолжительность истечения до ликвидации (ч) _____________

4. Если утечка не устранена, то указать:

4.1. Ожидаемый объем утечки до ее устранения (куб. м) ________

4.2. Время до устранения утечки (ч) __________

5. Характеристика   места   утечки   (указать  бетон / твердые

покрытия; гравий / песок; пастбище и т.д.) _______________________

6. Последствия утечки (указать последствия):

6.1. Попадание в водоток _____________________________________

6.2. Впитывание в грунт ______________________________________

6.3. Попадание в водоносный горизонт _________________________

7. Удалось ли полностью убрать загрязнения утечкой ___________

8. Предпринятые   или   предпринимаемые   меры  по  ликвидации

загрязнений:

8.1. Метод очистки ___________________________________________

8.2. Дата окончания очистки __________________________________

8.3. Привлекаемый подрядчик (указать) ________________________

8.4. Применяемые методы хранения собранной жидкости __________

__________________________________________________________________

9. Погодные условия __________________________________________

10. Метод и обстоятельства обнаружения утечки ________________

11. Ближайший водоем _________________________________________

12. Расстояние до водоема (км) _______________________________

Примечание. При необходимости приложить к форме дополнительные

листы.

Приложение Г

(обязательное)

Сведения по переходам мнпп через водные преграды

| N п/п | Наи- мено- вание вод- ной прег- рады | Км трас- сы | Длина пере- хода, м | Глу- бина зале- га- ния, м | Коли- чест- во ниток | Тол- щина сте- нок, мм | Характерис- тика водной преграды |  | Ближайшие более круп- ные реки, водохранили- ща и насе- ленные пунк- ты, расстоя- ния до них в метрах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | шири- на реки в ме- жень, м | ско- рость тече- ния, м/сек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение Д

(обязательное)

Сведения по переходам через железные

и автомобильные дороги

МНПП _________________

| N п/п | Наименование железной дороги и автодороги, км МНПП | Диаметр и длина защитного кожуха, м | Длина перехода, м | Интенсивность движения, категория железной дороги и автодороги | Ближайшие бо- лее крупные дороги и на- селенные пункты, рас- стояния до них в метрах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение Е

(обязательное)

Список членов АВБ

| N п/п | Должность | Ф.И.О. | Место постоянной работы, телефон | Домашний адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Линейный трубопроводчик |  | ПС "____________" тел.: __________ | п. _______ ул. ______ |
| 2. | -"- |  |  |  |
| 3. | -"- |  |  |  |
| 4. | -"- |  |  |  |
| 5. | Газорезчик |  |  |  |
| 6. | Шофер автомашины |  |  |  |
| 7. | Бульдозерист |  |  |  |
| 8. | Водитель _______ |  |  |  |
| 9. | Водитель _______ |  |  |  |
| 10. | Начальник ВОХР |  |  |  |
| 11. | Члены ДПД: |  |  |  |

Приложение Ж

(справочное)

Аварийно - восстановительные пункты,

обслуживающие МНПП __________________.

Сведения о наличии аварийного запаса труб,

арматуры, материалов

┌─────────────┬──────┬────────┬──────────┬───────────┬───────────┐

│Наименование │Коли- │Обслужи-│Наличие   │Наличие и  │Наличие    │

│    места    │чество│ваемый  │аварийной │место рас- │изоляцион- │

│расположения │работ-│участок,│техники и │положения  │ных и дру- │

│(ЛПДС, ПС, НП│ников │  км    │устройств │запорно -  │гих мате-  │

│ ЦБПО и т.д.)│      │        │по локали-│регулирую- │риалов,    │

│             │      │        │зации раз-│щей армату-│защитных   │

│             │      │        │лившегося │ры, аварий-│средств    │

│             │      │        │н/пр (тип,│ного запаса│           │

│             │      │        │марка, ко-│труб, прис-│           │

│             │      │        │личество) │пособлений │           │

├─────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│      1      │  2   │   3    │    4     │     5     │     6     │

├─────────────┴──────┴────────┴──────────┴───────────┴───────────┤

│             ______________________________ ПО ОАО              │

│                     (наименование)                             │

├─────────────┬──────┬────────┬──────────┬───────────┬───────────┤

│    ЛПДС     │      │        │          │           │           │

├─────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

├─────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

├─────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

├─────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│    ЛПДС     │      │        │          │           │           │

├─────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

├─────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

├─────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

├─────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│    ЦБПО     │      │        │          │           │           │

├─────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

├─────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

├─────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

├─────────────┴──────┴────────┴──────────┴───────────┴───────────┤

│             ______________________________ ПО ОАО              │

│                     (наименование)                             │

├─────────────┬──────┬────────┬──────────┬───────────┬───────────┤

├─────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

├─────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

└─────────────┴──────┴────────┴──────────┴───────────┴───────────┘

Приложение И

(справочное)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ______ ПО ОАО (ОАО)

"___" ____________ ______ г.

Список

газоопасных, взрывоопасных и пожароопасных

мест и работ

| Наименование газо- опасных, взрывоопас- ных и пожароопасных мест и работ | Вредные и (или) опасные производст- венные факторы (по ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ) | Класс опас- ности | Катего- рии по взрыво- пожар- ной и пожар- ной опас- ности | Класс взрыво- опасных и пожа- роопас- ных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Резервуары и дру- гие емкости для неф- тепродуктов на откры- тых площадках (назем- ные и подземные); ра- боты по зачистке и дегазации | Возможная газоопас- ность на поверхности резервуаров; посто- янная газоопасность внутри резервуаров; возможная взрыво- опасность и пожаро- опасность в резерву- арном парке; возмож- ное воздействие электрического тока |  |  |  |
| 2. Насосные любого назначения для неф- тепродуктов (в поме- щениях и на открытых площадках) | Возможное воздейс- твие паров нефтепро- дуктов и электричес- кого тока; механи- ческие травмы от вращающихся и движу- щихся частей насос- ных агрегатов; шум; вибрация |  |  |  |
| 3. Пункты учета неф- тепродуктов, управле- ния задвижками, регу- лирования давления и расхода нефтепродук- тов (в помещениях, колодцах и на откры- тых площадках), газо- распределительные пункты, котельные, работающие на газовом топливе | Наличие загазован- ности и токсичных паров в помещениях, колодцах, котельных; воздействие повышен- ной или пониженной температуры, возмож- ные травмы электри- ческим током (при управлении электро- приводными задвижка- ми); возможные меха- нические травмы |  |  |  |
| 4. Работы на террито- риях технологических установок (технологи- ческих и канализаци- онных колодцев, ка- мер, в том числе се- тей открытой промыш- ленной канализации) | Воздействие паров нефтепродуктов и токсичных промышлен- ных отходов |  |  |  |
| 5. Кабельные каналы, колодцы нефтепродук- топроводов и прочих сооружений и помеще- ний на территориях производственных пло- щадок, где возможно скопление газов и па- ров нефтепродуктов | Загазованность, воз- можное воздействие электрического тока |  |  |  |
| 6. Склады хранения карбида кальция, га- зобаллонов и ГСМ | Загазованность и за- пыленность помеще- ний, взрыво- и пожа- роопасность |  |  |  |
| 7. Производство раз- личного рода врезок при ликвидации аварий на действующих МНПП и других работ, связан- ных с выходом нефтеп- родуктов или их паров в зоне производства работ | Возможное воздейс- твие токсичных паров и газов, электричес- кого тока, понижен- ной и повышенной температуры; возмож- ные механические травмы от работающих механизмов |  |  |  |
| 8. Нефтеловушки, фло- тационные установки, смотровые колодцы промканализации (ра- боты по их очистке и ремонту) | Загазованность, ток- сичность паров неф- тепродуктов и про- мышленных отходов |  |  |  |
| 9. Наливные эстакады (сливо - наливные операции) | Загазованность, по- ниженная или повы- шенная температура воздуха в рабочей зоне; возможные ме- ханические травмы от работы сливо - на- ливных установок |  |  |  |
| 10. Емкости топлива для технологических нужд | Аналогично п. 1 |  |  |  |
| 11. Другие специально оговоренные места, где запрещено курение и применение открыто- го огня |  |  |  |  |

Примечания. 1. Класс опасности условий труда определяется в соответствии с [37] в зависимости от степени влияния вредных и (или) опасных производственных факторов:

- содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ химической природы (превышения ПДК) - по таблице 4.11.1 [37];

- уровня шума, локальной и общей вибрации - по таблице 4.11.4 [37];

- показателей микроклимата для производственных помещений независимо от периодов года и открытых территорий в теплый период года - по таблице 4.11.5.1 [37];

- показателей температуры воздуха (град. C, нижняя граница) для открытых территорий в холодный период года и в холодных (неотапливаемых) помещениях - по таблице 4.11.5.4 [37].

2. Категории по взрывопожарной и пожарной опасности определяются на стадии проектно - конструкторских расчетов в соответствии с нормативными документами ГУГПС МВД России [38, 39], ВНТП-4.00 [40].

3. Класс взрывоопасных и пожароопасных зон определяется на стадии проектно - конструкторских расчетов в соответствии с ПУЭ [41], ВППБ 01-03-96.

Приложение К

(справочное)

Ориентировочные значения времени ликвидации

аварии на линейной части мнпп в зависимости

от вида аварии и диаметра МНПП

(часов)

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│            Вид аварии             │В том числе по диаметрам, мм│

│                                   ├─────┬─────────┬──────┬─────┤

│                                   │ 530 │426 - 325│ 273  │ 159 │

├───────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────┼─────┤

│1. Разрыв стенки трубы по целому   │ 54  │   46    │  36  │  24 │

│металлу или сварного шва           │     │         │      │     │

│                                   │     │         │      │     │

│2. Свищи в сварных швах и по телу  │ 32  │   26    │  24  │  20 │

│трубы                              │     │         │      │     │

│                                   │     │         │      │     │

│3. Трещины по металлу трубы или в  │ 29  │   24    │  19  │  16 │

│сварных швах                       │     │         │      │     │

│                                   │     │         │      │     │

│4. Трещины в крышке задвижек       │ 26  │   22    │  18  │  15 │

│                                   │     │         │      │     │

│5. Замена линейной задвижки        │ 56  │   47    │  37  │  26 │

└───────────────────────────────────┴─────┴─────────┴──────┴─────┘

Приложение Л

(рекомендуемое)

Пример расчета времени распространения пятна

нефтепродукта по акватории рек и места

установки боновых заграждений

1. Методические предпосылки для оценочного расчета

Время распространения нефтепродукта (Т1) по рекам с момента аварии до закрытия задвижек оценивается как сумма следующих составляющих:

Т1 = Т0 + Тсб + Тп1 + Тз,                                (Л.1)

где: Т0 - время с момента аварии до поступления сигнала на ЛПДС (ПС, НП);

Тсб - время на сборы и подготовку аварийных бригад с момента поступления сигнала об аварии до момента выезда на трассу;

Тп1 - время в пути АВБ от ЛПДС (ПС, НП) до места аварии;

Тз - время закрытия (открытия) задвижек.

Перемещение нефтепродукта по реке можно схематично представить в виде движения пятна нефтепродукта по водной поверхности и нефтепродукта, находящегося в воде (растворенного, эмульгированного, сорбированного).

Для осуществления организационно - технических мероприятий по локализации пятна разлившегося нефтепродукта, учитывая неравномерность распределения скоростей течения реки по ее глубине, время и протяженность распространения пятна следует рассчитывать исходя из максимальной скорости потока Vmax. Согласно [25] (см. рис. Л.1) Vmax = 1,28 x Vср, где Vср - средняя скорость течения реки у перехода и ниже по течению, м/сек.

Эпюра распределения скоростей потока по глубине

│  УВ

0│ Vпов = 1,15 x Vср                   ──┼───────

────┼──────────────────────────>-----------\┴──────────

0,2Н│ Vmax = 1,28 x Vср

├───────────────────────────>

0,4Н│

├─────────────────────────>

0,6Н│        Vср

├───────────────────────>

0,8Н│

├─────────────────────>

Н│ Vmin = 0,7 x Vср

└───────────────────>

Рис. Л.1

Тогда за время Т1 пятно нефтепродукта распространится от места аварии вниз по течению реки на расстояние l1:

l1 = 1,28 x Vср x Т1                                     (Л.2)

Для определения места установки боновых заграждений необходимо оценить время Т2 с момента аварии на переходе МНПП до прибытия АВБ и окончания установки БЗ. Если для установки БЗ АВБ (или ее звено) выезжает одновременно с бригадой по перекрытию задвижек на месте аварии, то можно записать:

Т2 = Т0 + Тсб + Тп2 + ТБЗ,                               (Л.3)

Тп2 - время движения АВБ от ЛПДС (ПС, НП) до места установки БЗ;

ТБЗ - время установки комплекса БЗ.

Пусть l2 - расстояние, на которое пятно нефтепродукта распространится от места аварии на переходе до места установки БЗ. Тогда:

l2 = 1,28 x Vср x Т2,                                    (Л.4)

где Т2 - время с момента аварии до прибытия АВБ с ЛПДС (ПС, НП) к месту установки БЗ и на их установку.

2. Оценочный расчет времени распространения пятна нефтепродукта и места установки БЗ

Пусть имеем следующие исходные данные:

Расчетное время с момента аварии до поступления

сигнала на ЛПДС, ПС, НП, ч,                         Т0 = 2.

Время на сборы и подготовку АВБ, ч,                 Тсб = 1.

Время в пути от ЛПДС до места аварии, ч,            Тп1 = 1.

Время закрытия двух задвижек, ч,                    Тз = 1,5.

Средняя скорость течения реки у перехода, м/сек.,   Vср = 0,3.

Время движения технических средств

до места установки БЗ, ч,                           Тп2 = 1,5.

Расчетное время установки комплекта БЗ

(5 секций), ч,                                      ТБЗ = 4.

Тогда в соответствии с приведенными выше формулами имеем следующие оценки:

Т1 = Т0 + Тсб + Тп1 + Тз = 2 + 1 + 1 + 1,5 = 5,5 ч,

Vср = 0,3 м/сек. = 1,08 км/ч,

l1 = 1,28 x Т1 x Vср = 1,28 x 5,5 x 1,08 = 7,6 км,

Т2 = Т0 + Тсб + Тп2 + ТБЗ = 2 + 1 + 1,5 + 4 = 8,5 ч.

Расчетное значение l2:

l2 = 1,28 x Vср x Т2 = 1,28 x 1,08 x 8,5 = 11,75 км.

Фактическое значение l2 принимается больше l2 расчетного, т.е. lф > l2.

Приложение М

(справочное)

Библиография

Перечень

необходимой нормативно - технической документации

по безопасной организации работ при ликвидации аварий

1. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.94 N 68-ФЗ.

2. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 N 116-ФЗ.

3. Федеральный закон "Об охране окружающей природной среды" от 19.12.1991 N 2060-1.

4. ВСН 014-89 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды".

5. Правила охраны магистральных трубопроводов. Уфа: ВНИИСПТнефть, 1991.

6. Положение о взаимоотношениях ведомств, коммуникации которых приходят в одном техническом коридоре. Уфа: ВНИИСПТнефть, 1985.

7. ППБ-01-93 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации". М.: Инфра, 1994.

8. Типовая инструкция по общим правилам безопасности при проведении огневых работ. М.: Роснефтепродукт, 1992.

9. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. М.: Госгортехнадзор России, 1988.

10. Сборник типовых инструкций по охране труда и пожарной безопасности для предприятий АК "Транснефтепродукт. М.: ППБ ЦНИИТЭНефтехима, 1996.

11. ПОТ РО 112-002-98 "Правила по охране труда при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов".

12. РД 102-011-89 "Охрана труда. Организационно - методические документы". М.: Миннефтегазстрой СССР, 1990.

13. РД 153-112 ТНП-028-97 "Правила технической и безопасной эксплуатации средств автоматики, телемеханики и контрольно - измерительных приборов".

14. РД 31.84.01-79 "Единые правила безопасности труда на водолазных работах".

15. Отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды и других средств индивидуальной защиты. М.: 1976.

16. Инструкция по техническому расследованию и учету аварий, не повлекших за собой несчастных случаев на подконтрольных Госгортехнадзору СССР предприятиях и объектах. М.: Недра, 1986.

17. Инструкция по составлению планов ликвидации аварий. М.: Госгортехнадзор СССР, 1967.

18. Методические указания по составлению планов ликвидации аварийных ситуаций и аварий. М.: Госкомнефтепродукт СССР, N 06-22/30-78, 83.

19. Соглашение между Федеральной инспекцией труда при Минтруда России и Госгортехнадзором России от 11.01.96.

20. Табель технической оснащенности служб подводных переходов магистральных нефтепродуктопроводов. М.: Роснефтепродукт, 1991.

21. Каталог типовых технологических схем ремонта подводных переходов магистральных нефтепродуктопроводов. Уфа. ВНИИСПТнефть, 1986.

22. Система технического обслуживания и ремонта линейной части магистральных нефтепродуктопроводов. М.: Роснефтепродукт, 1991.

23. Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту. М.: Недра, 1988.

24. Технологическая карта на устройство майн ледорезными машинами при строительстве подводных переходов магистральных трубопроводов. М.: 1986.

25. Технологические указания по производству работ при строительстве подводных трубопроводов для нефти и газа на давление 55 - 75 атм. М.: Трест "Союзподводгазстрой", 1976.

26. РД 39-042-90 "Инструкция по ремонту трубопроводов и резервуаров с помощью полимерных клеевых композиций".

27. РД 153-39-030-98 "Методика ремонта дефектных участков магистральных нефтепроводов по результатам внутритрубной диагностики". М.: АК "Транснефть", 1998.

28. Тув И.А. "Судовые технические средства предотвращения загрязнения водоемов нефтепродуктами".

29. Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы. М.: Приказ Минприроды Российской Федерации N 525, Роскомзема N 67 от 22.12.95.

30. Временное положение о порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ и экстремально высоком загрязнении окружающей природной среды. М.: Информационно - издательский центр Госкомсанэпиднадзора России, 1996.

31. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС. Книга 2 "Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах". М.: Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.96 N 1340.

32. Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М.: Пост. Правительства Российской Федерации от 10.11.96 N 1340.

33. Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.96 N 1404.

34. Программа "Аварийное истечение нефтепродукта" (АВИС) для ПЭВМ. М.: ГАНГ им. И.М. Губкина.

35. РД 153-30-011-97 "Инструкция по учету нефтепродуктов на магистральных нефтепродуктопроводах".

36. Положение о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах. Утверждено Постановлением Госгортехнадзора России от 08.06.99 N 40.

37. Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Руководство Р 2.2.755-99 (журнал "Охрана труда. Практикум", N 3, 2000).

38. НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

39. НПБ 107-97. Определение категорий наружных установок пожарной опасности.

40. РД 153-39.4-050-00. Ведомственные нормы технологического проектирования "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок объектов трубопроводного транспорта нефтепродуктов по взрывопожарной и пожарной опасности" ВНТП 4-00.

41. ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Изд. 6-е. Санкт - Петербург, 2000.