Министерство энергетики Российской Федерации

Приказ

от 30 июня 2003 г. N 276

об утверждении инструкции

по организации и объему химического контроля

водно-химического режима на тепловых электростанциях

Приказываю:

Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации и объему химического контроля водно-химического режима на тепловых электростанциях.

Министр

И.X.Юсуфов

Утверждена

Приказом

Министерства энергетики

Российской Федерации

от 30 июня 2003 г. N 276

Вводится в действие

с 30 июня 2003 года

Инструкция

по организации и объему химического контроля

водно-химического режима на тепловых электростанциях

СО 153-34.37.303-2003

Настоящая Инструкция устанавливает общие технические требования к организации и объему химического контроля качества теплоносителя в условиях нормальной эксплуатации и в режимах пуска оборудования.

Показатели качества теплоносителя установлены Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ).

1. Общие положения

1.1. Объем и частота химического контроля водно-химического режима (ВХР) тепловых электростанций (ТЭС), предусмотренные данной Инструкцией, являются минимально необходимыми. При установлении объема химического контроля на конкретных электрических станциях допускается изменение его с увеличением частоты определения тех показателей, которые наиболее существенно влияют на экономичность и надежность теплосилового оборудования данной электростанции.

Объем химического контроля согласовывается с химической службой энергосистемы.

1.2. На основе данной Инструкции на тепловых электростанциях разрабатывается график по проведению химического контроля ВХР, соответствующий конкретным условиям эксплуатации.

1.3. График химического контроля содержит:

- перечень контролируемых потоков;

- периодичность ручного отбора и регистрации показаний автоматических приборов;

- периодичность проверки правильности показаний автоматических приборов.

1.4. Объем химического контроля на ТЭС пересматривается не реже одного раза в два года с учетом изменившихся условий эксплуатации, состояния оборудования, внедрения новых приборов и методов контроля.

2. Общие требования к организации химического контроля ВХР

2.1. Целью химического контроля является быстрое выявление любых отклонений показателей качества теплоносителя от установленных для данного ВХР и причин этих отклонений с целью принятия мер к их ликвидации.

2.2. Объем химического контроля и требования к нему определяются:

- типом установленного на ТЭС основного оборудования, его состоянием и повреждаемостью;

- особенностями ВХР (составом и сезонной изменчивостью исходной воды, составом возвратных конденсатов от предприятий потребителей пара, схемами водоподготовительных установок добавочной воды и очистки конденсатов, режимами коррекционной обработки теплоносителя);

- оснащенностью приборами автоматического химического контроля.

2.3. Определение показателей качества среды осуществляется с помощью следующих видов контроля:

- автоматического непрерывного химического контроля регулируемых показателей качества теплоносителя (электрической проводимости и электрической проводимости Н-катионированной пробы; значения pH; содержания кислорода и натрия);

- ручного периодического химического контроля, применяемого для определения содержания в теплоносителе продуктов коррозии и ряда корректирующих присадок, установления источника загрязнения при нарушениях ВХР, поверки правильности показаний автоматических приборов, проведения эксплуатационного химического контроля при отсутствии или временной неисправности приборов автоматического контроля.

2.4. Пробоотборные устройства и пробоотборные линии обеспечивают представительность пробы, отбираемой для автоматического и ручного контроля.

На пробоотборных линиях с температурой среды более 40 °C, поступающих к приборам автоматического химического контроля, устанавливаются устройства подготовки пробы (УПП) в соответствии с техническим проектом систем оперативного химического контроля.

Для ручного отбора проб теплоносителя водопаровой тракт оборудуется отдельными пробоотборными устройствами и линиями. Не допускается использовать для ручного контроля сливы от автоматических приборов непрерывного действия.

Ручной контроль электрической проводимости и pH в питательной воде, свежем паре и его конденсате, а также аналогичных чистых потоках ТЭС осуществляют при подключении первичных преобразователей приборов непосредственно к точкам отбора проб, для чего используют переносные приборы или вывод проб в специальные помещения.

Длина пробоотборной линии должна быть минимальной в целях предотвращения осаждения примесей из пробы и запаздывания показаний.

При эксплуатационных режимах продувка пробоотборных линий выполняется 1 раз в декаду в течение 1 мин. не менее чем за 1 ч до отбора пробы. Регулирование расхода пробы осуществляется также за 1 ч до отбора пробы.

При пусковых режимах после заполнения котла и постановки под давление контролируемого участка водопарового контура промывка пробоотборных линий производится в течение 1 мин. после установления постоянного потока через нее.

2.5. Для осуществления химического контроля ТЭС оснащаются комплектом автоматических и лабораторных приборов отечественного и импортного производства, прошедших метрологическую аттестацию и экспертизу на соответствие условиям эксплуатации на ТЭС и имеющих следующие метрологические характеристики (таблица 1).

Таблица 1

Методические характеристики

автоматических и лабораторных приборов

┌─────────────┬────────┬────────────┬────────────┬─────────────────────┐

│Контроли-    │Прибор- │  Диапазон  │Погрешность │    Метод анализа    │

│руемый       │анали-  │ измерений  │  средства  │                     │

│показатель   │затор   │            │измерений, %│                     │

├─────────────┴────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┤

│           1. Приборы автоматического непрерывного контроля           │

├─────────────┬────────┬────────────┬────────────┬─────────────────────┤

│1.1. Удельная│Кондук- │0 - 0,5     │+/- 2,5     │                     │

│электрическая│тометр с│0 - 5,0     │+/- 10      │                     │

│проводимость,│Н-фильт-│0 - 50      │+/- 10      │                     │

│мкСм/см      │ром     │0 - 500     │+/- 10      │                     │

├─────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│1.2. Соедине-│Опреде- │0,1 - 100   │+/- 7,5     │                     │

│ния натрия (в│литель  │            │            │                     │

│пересчете на │натрия  │            │            │                     │

│Na), мкг/кг  │        │            │            │                     │

├─────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│1.3. Значение│pH-метр │5 - 10      │+/- 0,05 pH │                     │

│pH           │        │            │            │                     │

├─────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│1.4. Содержа-│Кислоро-│10 - 1000   │+/- 10      │                     │

│ние кислоро- │домер   │            │            │                     │

│да, мкг/кг   │        │            │            │                     │

├─────────────┴────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┤

│              2. Приборы ручного периодического контроля              │

├─────────────┬────────┬────────────┬────────────┬─────────────────────┤

│2.1. Удельная│Кондук- │0,01 - 0,1  │+/- 10      │                     │

│электрическая│тометр  │0,1 - 1,0   │            │                     │

│проводимость,│        │1,0 - 10,0  │            │                     │

│мкСм/см      │        │10,0 - 100,0│            │                     │

│             │        │100 - 1000  │            │                     │

├─────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│2.2. Соедине-│Опреде- │0,1 - 100   │+/- 7,5     │                     │

│ния натрия (в│литель  │            │            │                     │

│пересчете на │натрия  │            │            │                     │

│Na), мкг/кг  │        │            │            │                     │

├─────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│2.3. Значение│Иономер │0 - 14      │+/- 0,05 pH │                     │

│pH           │универ- │            │            │                     │

│             │сальный │            │            │                     │

├─────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│2.4. Соедине-│Фотоко- │0,5 - 5,0   │+/- 12,0    │ОСТ 34-70-953.4-88Р.4│

│ния железа,  │лориметр│5,0 - 10,0  │+/- 3,0     │Сульфосалициловый    │

│мкг, в пробе │        │            │            │метод                │

│             │        │10,0 - 100  │+/- 2,0     │ОСТ 34-70-953.4-88Р.5│

│             │        │0,5 - 5,0   │+/- 10,0    │                     │

│             │        │5,0 - 10,0  │+/- 3,0     │Ортофенантролиновый  │

│             │        │            │            │метод                │

│             │        │10,0 - 50,0 │+/- 1,0     │                     │

├─────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│2.5. Содержа-│Спектро-│0,5 - 5,0   │+/- 10,0    │ОСТ 34-70-953.5-88Р.4│

│ние меди,    │фотометр│5,0 - 10,0  │            │Купризоновый метод   │

│мкг, в пробе │        │            │            │                     │

├─────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│2.6. Содержа-│Спектро-│            │+/- 50,0    │ОСТ 34-70-953.5-88Р.4│

│ние кремние- │фотометр│            │при чувстви-│Метод, основанный на │

│вой кислоты  │        │            │тельности   │желтом кремнемолибде-│

│             │        │            │метода более│новом комплексе      │

│             │        │            │0,2 мкг в   │                     │

│             │        │            │пробе       │                     │

│             │        │            │+/- 0,5     │ОСТ 34-70-953.5-88Р.5│

│             │        │            │при чувстви-│Метод, основанный на │

│             │        │            │тельности   │синем кремнемолибде- │

│             │        │            │метода более│новом комплексе      │

│             │        │            │0,2 мкг в   │                     │

│             │        │            │пробе       │                     │

├─────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│2.7. Содержа-│Спектро-│0,2 - 0,5   │+/- 50,0    │ОСТ 34-70-953.5-88   │

│ние гидрази- │фотометр│0,5 - 1,0   │+/- 40,0    │Пародиметил-амино-   │

│на, мкг, в   │        │1,0 - 3,0   │+/- 15,0    │бальзадегидовый метод│

│пробе        │        │3,0 - 8,0   │+/- 5,0     │                     │

├─────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│2.8. Содержа-│Фотоко- │Не более 20 │+/- 10,0    │Фосфоромолибденовый  │

│ние PO4, мкг,│лориметр│            │            │метод                │

│в пробе      │        │            │            │                     │

├─────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤

│2.9. Жест-   │        │Более 5     │+/- 40 - 45 │ОСТ 34-70-953.5-88Р.4│

│кость, мкг-  │        │Более 20    │+/- 1       │Объемный метод       │

│экв/куб. дм  │        │            │            │ОСТ 34-70-953.5-88Р.5│

│             │        │От 0,2      │От 10 до 15 │Визуально-колоримет- │

│             │        │до 5,0      │            │рический метод       │

└─────────────┴────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┘

2.6. При эксплуатации автоматических приборов руководствуются указаниями заводов-изготовителей по проверке и обслуживанию приборов.

2.7. Контролируемые показатели качества, количество и размещение по пароводяному тракту автоматических приборов, используемых в схеме химического контроля теплоносителя ТЭС, а также объем периодического химического контроля за ВХР представлены в таблицах 2 - 6.

Таблица 2

Объем оперативного химического контроля

за вхр энергоблока с прямоточным котлом

при установившемся режиме

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Контроли-  │             Контролируемый показатель              │

│руемый     ├──────┬──────┬──────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│поток      │  Ж   │ SiO2 │  Na  │каппа н│ O2  │ NH3 │N2H4 │ pH  │

│           │      │      │      │  <1>  │     │ <2> │ <3> │     │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Конденсат  │1/сут.│-     │-     │Авт.   │Авт. │-    │-    │-    │

│турбин за  │      │      │      │-----  │-----│     │     │     │

│КЭН-1      │      │      │      │1/см.  │1/см.│     │     │     │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Обессолен- │-     │1/см. │Авт.  │Авт.   │-    │-    │-    │-    │

│ный конден-│      │      │----- │-----  │     │     │     │     │

│сат турбины│      │      │1/сут.│1/см.  │     │     │     │     │

│за конден- │      │      │      │       │     │     │     │     │

│сатоочист- │      │      │      │       │     │     │     │     │

│кой        │      │      │      │       │     │     │     │     │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Конденсат  │-     │-     │-     │-      │Авт. │-    │-    │-    │

│за ПНД     │      │      │      │       │<4>  │     │     │     │

│           │      │      │      │       │-----│     │     │     │

│           │      │      │      │       │1/см.│     │     │     │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Питательная│-     │-     │-     │-      │Авт. │-    │-    │-    │

│вода за    │      │      │      │       │<3>  │     │     │     │

│деаэратором│      │      │      │       │-----│     │     │     │

│           │      │      │      │       │1/см.│     │     │     │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Питательная│1/сут.│1/сут.│ Авт. │Авт.   │Авт. │1/см.│1/см.│Авт. │

│вода перед │      │      │------│-----  │<4>  │     │     │-----│

│котлом     │      │      │1/сут.│1/см.  │-----│     │     │1/см.│

│           │      │      │      │       │1/см.│     │     │     │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Пар за     │-     │1/сут.│ Авт. │Авт.   │-    │-    │-    │Авт. │

│котлом     │      │      │------│-----  │     │     │     │-----│

│           │      │      │1/сут.│1/см.  │     │     │     │1/см.│

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Конденсат  │-     │-     │-     │Авт.   │-    │-    │-    │-    │

│греющего   │      │      │      │-----  │     │     │     │     │

│пара сете- │      │      │      │1/см.  │     │     │     │     │

│вых подо-  │      │      │      │       │     │     │     │     │

│гревателей │      │      │      │       │     │     │     │     │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Вода из ба-│-     │-     │-     │ Авт.  │-    │-    │-    │-    │

│ков запаса │      │      │      │------ │     │     │     │     │

│конденсата │      │      │      │1/сут. │     │     │     │     │

├───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│   Примечания. 1.  "Авт."  -  контролируется  по  автоматическим│

│приборам, в их отсутствие каппа н,  Na  и  pH  контролируются  с│

│помощью лабораторных приборов; O2 - в  единовременно  отбираемых│

│пробах среды согласно "Инструкции по  эксплуатационному  анализу│

│воды и пара на тепловых электростанциях" (М.: СПО Союзтехэнерго,│

│1979).                                                          │

│   2. Определение жесткости (Ж), SiO2, N2H4, NH3  выполняется  в│

│единовременно отбираемых пробах. Определение Ж  выполняется  при│

│отсутствии автоматического кондуктометра.                       │

│   3. 1/см., 1/сут. - анализ выполняется ручным методом 1 раз  в│

│смену или 1 раз  в  сутки  в  случае  отсутствия  автоматических│

│приборов                                                        │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

------------------------------------

<1> При НКВР без Н-колонки.

<2> Определение выполняется на тех энергоблоках, где отсутствуют кондуктометры и pH-меры.

<3> При ГАВР и ВВР.

<4> При НКВР и КВР.

Таблица 3

Объем химического контроля,

выполняемый на энергоблоках с прямоточными котлами

в центральной химической лаборатории

| Контроли- руемый поток | Контролируемый показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 <1> | Na <2> | каппа н <2> | pH | Fe | Cu | нефте- про- дукты, масла | O2 <2> |
| Конденсат турбины за КЭН-1 | 1/мес. | 1/мес. | 1/мес. | - | 1/мес. | 1/мес. | 1/мес. | 1/мес. |
| Обессолен- ный кон- денсат турбины за конденсато- очисткой | 1/мес. | 1/мес. | 1/мес. | - | 1/мес. | 1/мес. | - | - |
| Конденсат за ПНД | - | - | - | - | 1/мес. | 1/мес. | - | 1/мес. |
| Питательная вода за деаэратором | - | - | - | - | - | - | - | 1/мес. |
| Питательная вода перед котлом | - | 1/мес. | 1/мес. | 1/мес. | 1/мес. | - | - | 1/мес. |
| Пар за котлом | - | 1/мес. | 1/мес. | 1/мес. | 1/мес. | - | - | - |
| Конденсат греющего пара сете- вых подо- гревателей | - | 1/мес. | 1/мес. | - | 1/мес. <3> | 1/мес. <4> | - | - |
| Вода в кон- туре охлаж- дения ста- тора гене- ратора | - | - | 1/дек. | 1/дек. | - | 1/дек. | - | - |
| Вода в сис- теме водя- ного регу- лирования турбины | - | - | 1/дек. | 1/дек. | - | 1/дек. | - | - |
| Примечание. 1/дек., 1/мес. - анализ выполняется ручным методом 1 раз в декаду или 1 раз в месяц в случае отсутствия автоматических приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------

<1> При систематическом росте концентрации кремнекислоты по пароводяному тракту выполняется определение общего количества кремниевой кислоты.

<2> Na, каппа н, pH, O2 - при наличии автоматических приборов выполняется 1 раз в месяц с целью поверки показаний приборов; при отсутствии автоматических приборов центральная лаборатория не производит анализы на определение каппа н, pH и O2.

<3> Выполняется при стальных трубках сетевых подогревателей.

<4> Выполняется при латунных трубках сетевых подогревателей.

Таблица 4

Объем химического контроля вхр энергоблока

с прямоточным котлом при пуске энергоблока

| Технологический этап | Место отбора пробы | Включение авто- матического при- бора химического контроля <1> | Ручной анализ и периодичность отбора <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| Деаэрация воды в деаэраторе <7> (БЗК- конденсатор-КЭН-1- байпас БОУ-ПНД-деаэ- ратор-конденсатор) | За деаэра- тором | Кислородомер за деаэратором <3> | O2 <4> - 1/30 мин. |
| Холодная отмывка пароводяного тракта на сброс <5> (БЗК-конденсатор- КЭН-1-байпас БОУ-ПНД- деаэратор-тракт котла до ВЗ-циркуляцион- ный водовод) | До ВЗ | Кондуктометр с Н-колонкой до ВЗ | Ж <4> - 1/30 мин. Fe <6> - 1/ч |
| Включение БОУ | За БОУ | Кондуктометр и pNa-мер за БОУ | Ж, SiO2, O2, Fe <6> - в момент включения БОУ и при ухудшении качества питате- льной воды |
|  | До БОУ | Кондуктометр с Н-колонкой до БОУ |  |
| Холодная отмывка по замкнутому контуру (конденсатор-КЭН-1- БОУ-ПНД-деаэратор- тракт котла до ВЗ- конденсатор) | Пита- тельная вода на входе в котел | Кондуктометр с Н-колонкой и pH-метр на линии питательной воды | Fe <6> - 1/ч Ж <4> - 1/30 мин. |
| Горячая отмывка (кон- денсатор-КЭН-1-БОУ- ПНД-деаэратор-тракт котла до ВЗ-конден- сатор) и толчок тур- бины | Пита- тельная вода на входе в котел | Кондуктометр с Н-колонкой и pH- метр на линии питательной воды | Fe <6> - 1/ч SiO2 - 1/ч Ж <4> - 1/ч |
|  | До ВЗ |  | Ж <4> - 1/ч Fe <6> - 1/ч |
|  | Свежий пар | Кондуктометр с Н-колонкой, pNa- мер и pH-метр на линии свежего пара за котлом | SiO2 - 1/ч Fe <6> - 1/ч |
| Включение в сеть, набор нагрузки | Конден- сат турбины | Кондуктометр с Н-колонкой и кислородомер | Ж <4> - 1/ч |
|  | Обессо- ленный конден- сат | Кондуктометр и pNa-мер | SiO2 - 1/ч |
|  | Пита- тельная вода на входе в котел | Кондуктометр с Н-колонкой, pNa- мер и pH-метр на линии питатель- ной воды | Ж <4> - 1/ч SiO2 - 1/ч Fe <6> - 1/2 ч |
|  | Свежий пар | Кондуктометр с Н-колонкой, pNa- мер и pH-метр на линии свежего пара за котлом | SiO2 - 1/ч Fe <6> - 1/2 ч |
| Отмывка парового пространства ПНД, ПВД, ПСГ | Конден- сат греюще- го пара ПНД и ПВД |  | Ж <4> - 1/ч SiO2 - 1/ч Fe <6> - 1/2 ч |
|  | Конден- сат греюще- го пара ПСГ | Кондуктометр с Н-колонкой | Ж <4> - 1/ч SiO2 - 1/2 ч |
| Примечание. 1/ч, 1/2 ч, 1/30 мин. - анализ выполняется 1 раз в 1 ч, 1 раз в 2 ч, 1 раз в 30 мин. в случае отсутствия автоматических приборов |  |  |  |

------------------------------------

<1> Запись показаний автоматических приборов выполняется через 30 мин. При отсутствии автоматических приборов - ручной анализ.

<2> Учащенный контроль производится до достижения нормативного показателя, после чего допускается сокращение объема химического контроля. При наличии автоматических приборов ручной анализ Fe и SiO2 выполняется лишь в конце каждого этапа.

<3> Автоматические приборы, включенные в предыдущем этапе, остаются в работе во всех последующих этапах.

<4> Выполняется при отсутствии пусковых автоматических приборов химического контроля.

<5> При НКВР и КАВР допускается пониточная прокачка водой с максимальным расходом по времени, без проведения химических анализов.

<6> Определение концентрации Fe экспресс-методом.

<7> Этап выполняется при ГАВР и ВВР.

Таблица 5

Объем оперативного химического контроля

вхр барабанных котлов при установившемся режиме

(РД 153-34.1-37.531-00) <*>

------------------------------------

<*> РД 153-34.1-37.531-00. Типовой эксплуатационный регламент водно-химического режима барабанных котлов высокого давления. М.: СПО ОРГРЭС, 2000.

| Точка отбора | Ж | SiO2 | Na | каппа н | каппа | O2 | NH3 | N2H4 | pH | PO4 | Щфф | Щобщ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Добавочная вода | 1 раз/ см. | 1 раз/ см. | Авт. <1> 1 раз/ см. | - | Авт. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Конденсат производства | 1 раз/ см. | 1 раз/ см. | Авт. 1 раз/ см. | Авт. 1 раз/ см. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Обессолен- ная вода после ввода аммиака | 1 раз/ см. | - | - | - | - | - | Авт. <2> 1 раз/ см. | - | - | - | - | - |
| 4. Конденсат турбины | 1 раз/ см. | - | - | Авт. | - | 1 раз/ см. | - | - | - | - | - | - |
| 5. Конденсат турбины за ПНД | - | - | - | - | - | Авт. 1 раз/ см. | - | - | - | - | - | - |
| 6. Питатель- ная вода за деаэратором | - | - | - | - | - | Авт. 1 раз/ см. | - | - | - | - | - | - |
| 7. Питатель- ная вода перед котлом | 1 раз/ см. | 1 раз/ см. | Авт. 1 раз/ см. | Авт. | Авт. <3> | - | 1 раз/ сут. | 1 раз/ см. | Авт. 1 раз/ см. | - | - | - |
| 8. Котловая вода чистого отсека | - | 1 раз/ см. | - | - | Авт. | - | - | - | Авт. 1 раз/ см. | 1 - 2 раза/ см. <4> 1 раз/ сут. | 1 раз/ см. | 1 раз/ см. |
| 9. Котловая вода солевого отсека | - | 1 раз/ см. | - | - | Авт. | - | - | - | Авт. 1 раз/ см. | 1 - 2 раза/ см. <4> 1 раз/ сут. | 1 раз/ см. | 1 раз/ см. |
| 10. Насыщен- ный пар | - | 1 раз/ см. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Перегре- тый пар | - | 1 раз/ см. | Авт. 1 раз/ см. | Авт. 1 раз/ см. | - | - | - | - | Авт. 1 раз/ см. | - | - | - |
| 12. Конденсат бойлеров | 1 раз/ см. | - | Авт. <5> | Авт. <5> 1 раз/ см. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Конденсат дренажных баков | 2 раза/ см. <6> | 2 раза/ см. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Конденсат впрыска | - | 1 раз/ сут. | Авт. 1 раз/ сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Концент- рация рабочих растворов реагентов | - | - | - | - | - | - | После приго- товле- ния | После приго- товле- ния | - | После приго- товле- ния | - | - |

------------------------------------

<1> Ручной анализ выполняется при отсутствии автоматического.

<2> Аммиак при автоматическом дозировании определяется косвенным путем - по электрической проводимости или pH. При ручном дозировании контролируются аммиак и щелочность.

<3> При дозировании аммиака в тракт энергоблока.

<4> При наличии автоматического дозирования фосфатов - 1 раз/см., а при наличии автоматического дозирования фосфатов и контроле электрической проводимости - 1 раз/сут.

<5> Устанавливается один из приборов.

<6> При включении в работу оборудования, связанного с дренажным баком, - каждый час.

Таблица 6

Объем химического контроля вхр

барабанных котлов, выполняемого центральной

лабораторией (РД 153-34.1-37.531-00)

| Точка отбора | Ж | SiO2 | Na | каппа н | каппа | CO2 по номо- грам- ме | O2 | NH3 | N2H4 | pH | PO4 | Щфф | Щобщ | Fe | Cu | NO2 | Окис- ляе- мость <1> | Неф- те- про- дук- ты | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Добавоч- ная вода | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  |  | - | - | - | 1 раз/ дек. | - | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  | 1 раз/ мес. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ мес. |  |
| 2. Конденсат производства | 1 раз/ дек. |  | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | - |  | - | - | - | 1 раз/ дек. | - | - | - | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  |
| 3. Конденсат турбины | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  | 1 раз/ дек. |  |  | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  | 1 раз/ дек. |  |  |  | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  |  |  |  |
| 4. Питатель- ная вода перед котлом | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  | 1 раз/ дек. | 1 раз <2>/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  |  | 1 раз/ дек. |  |
| 5. Котловая вода чистого отсека |  | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  | 1 раз/ дек. |  |  | 1 раз/ дек. |  | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ мес. |  |  |  |  | 1 раз/ дек. |
| 6. Котловая вода солево- го отсека |  | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  | 1 раз/ дек. |  |  | 1 раз/ дек. |  | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ мес. |  |  |  |  | 1 раз/ дек. |
| 7. Насыщен- ный пар |  | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Перегре- тый пар |  | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  | 1 раз/ дек. |  | 1 раз/ дек. |  | 1 раз/ дек. |  | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Конденсат бойлеров | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. | 1 раз/ дек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Для определения химических перекосов производится отбор из всех точек по длине чистого отсека и обеим сторонам солевого отсека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------

<1> Определение окисляемости по всему тракту ВПУ: исходная вода, после осветлителей, после механических фильтров, после анионитных фильтров 1-й и 2-й ступеней, обессоленная вода.

<2> Проба на кислород отбирается после деаэратора.

2.8. Регистрация показаний приборов автоматического химического контроля проводится два раза в смену с записью их в суточную ведомость. С момента обнаружения нарушения норм ПТЭ запись показателей выполняется один раз в час с указанием времени начала и окончания нарушений ВХР.

В графе "Примечания" суточной ведомости указываются меры, принятые для ликвидации нарушения ВХР.

2.9. При нарушениях качества питательной воды объем химического контроля увеличивается в результате необходимости определения потока, загрязняющего теплоноситель.

Анализы производятся методом ручного контроля по указанию лица, ответственного за ВХР в смене.

2.10. На энергоблоках, оснащенных автоматическими приборами, два раза в месяц на лабораторных приборах проводится контрольный анализ удельной электрической проводимости, показателя pH, кислорода и натрия в питательной воде. Анализ выполняется центральной химической лабораторией.

2.11. Содержание примесей в теплоносителе, контролируемых методом ручного отбора, определяется методами, представленными в таблице 1.

2.12. Результаты эксплуатационного химического контроля и проверочных испытаний по основным показателям ВХР обрабатываются и анализируются ежемесячно.

Ниже представлены рекомендуемые формы отчетности:

- для ручного химического контроля:

Наименование точки отбора (теплоносителя) ________________________

| N п/ п | Пока- затель качес- тва | Еди- ница изме- рения | Норма ПТЭ или энерго- системы | Результаты анализов |  |  | Количество анализов, % |  |  | Всего опре- деле- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин. | макс. | сред. | в норме | выше нормы | ниже нормы |  |

- для автоматического химического контроля:

Наименование точки отбора (теплоносителя) ________________________

| N п/ п | Пока- за- тель ка- чест- ва | Еди- ница изме- рения | Норма ПТЭ или энерго- системы | Результаты анализов |  |  | Время соблюдения норм или отклоне- ний от них, ч |  |  | Нара- ботка обору- дова- ния, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин. | макс. | сред. | в норме | выше нормы | ниже нормы |  |

На основании анализа выявляются недостатки ВХР и разрабатываются мероприятия по устранению недостатков.

2.13. Данные контроля автоматическими приборами ежесуточно анализируются начальником химического цеха или химической лаборатории и подлежат архивации.