Федеральный горный и промышленный надзор России

Постановление

от 9 февраля 1998 г. N 5

об утверждении методических указаний

по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации

установок докотловой обработки воды и по ведению

водно - химического режима паровых

и водогрейных котлов

Федеральный горный и промышленный надзор России постановляет:

утвердить Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно - химического режима паровых и водогрейных котлов.

Первый заместитель Начальника

Госгортехнадзора России

Е.А.Малов

Справка

о проекте положения о порядке разработки инструкций

и режимных карт по эксплуатации установок докотловой

обработки воды и по ведению водно - химического

режима паровых и водогрейных котлов

Проект Методических указаний по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно - химического режима паровых и водогрейных котлов разработан в соответствии с Постановлением коллегии Госгортехнадзора России от 02.09.97 N 26 (п. 4.2).

Методические указания конкретизируют требование Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденных Госгортехнадзором России 28 мая 1993 г. о необходимости наличия в каждой котельной инструкции и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно - химического режима котлов.

Указания содержат: требования к организациям, имеющим право составлять указанные инструкции и режимные карты; порядок составления и содержание инструкции по ведению водно - химического режима паровых и водогрейных котлов и инструкций по эксплуатации установок докотловой обработки воды; назначение и требования к содержанию режимных карт для установок докотловой обработки воды, по водно - химическому режиму котлов, содержанию режимных карт по объему и методам химического контроля за водно - химическим режимом и докотловой обработкой воды. Указания содержат перечень нормативных документов, используемых при составлении инструкции и режимных карт, а также режимных карт по эксплуатации установки натрий - катионитовых фильтров, деаэрационной установки, водно - химического режима парового котла, сооружений предварительной очистки воды.

Проект указаний согласован с Управлением по надзору в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, отделом по надзору в металлургической промышленности.

Управление по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями просит утвердить Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно - химического режима паровых и водогрейных котлов.

Начальник Управления

В.С.Котельников

Утверждены

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 9 февраля 1998 г. N 5

Методические указания

по разработке инструкций и режимных карт

по эксплуатации установок докотловой обработки воды

и по ведению водно - химического режима паровых

и водогрейных котлов

РД-10-179-98

Разработаны и внесены Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями.

Коллектив авторов:

Хапонен Н.А., Шельпяков А.А. (Госгортехнадзор России);

Петреня Ю.К., Кокошкин И.А., Петров В.Ю., Сутоцкий Г.П., Белов П.В. (ОАО НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова, Санкт - Петербург);

Ширяев Р.Я., Резник Я.Е. (Клуб теплоэнергетиков "Флогистон", Москва);

Потапова В.В. (МПНУ - филиал ОАО "Энерготехмонтаж")

Аннотация

В развитие требований Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденных Госгортехнадзором России 28.05.93, настоящие Методические указания определяют порядок составления и использования инструкции и режимных карт по ведению водно - химического режима (ВХР) и эксплуатации установок докотловой обработки воды (ВПУ) для котлов с рабочим давлением пара до 3,9 МПа (40 кгс/кв. см).

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические указания определяют порядок составления и использования инструкций и режимных карт по ведению водно - химического режима (ВХР) и по эксплуатации установок докотловой обработки воды (ВПУ) для котлов с рабочим давлением пара до 3,9 МПа (40 кгс/кв. см), на которые распространяются требования Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденных Госгортехнадзором России 28.05.93.

1.2. Методические указания предназначены для специалистов пуско - наладочных организаций, осуществляющих пуско - наладочные работы котлов, предприятий и организаций, эксплуатирующих котлы, а также инспекторов Госгортехнадзора России, контролирующих безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов.

1.3. Владельцы котлов должны иметь в каждой котельной две отдельные инструкции с режимными картами по ВХР котлов и по ВПУ добавочной и питательной воды, разработанные специализированной организацией, имеющей разрешение (лицензию) органов Госгортехнадзора России на выполнение пусконаладочных работ по водоподготовке.

1.4. Режимные карты должны составляться со сроком их действия в течение трех лет. По истечении указанного срока и при нормальной эксплуатации котла режимные карты должны пересматриваться и вновь утверждаться владельцем котла. До указанного срока карты следует пересматривать в случаях аварий котлов по причинам, связанным с их ВХР, а также при реконструкции котлов, изменении вида топлива или основных параметров (давление, производительность, температура перегрева пара), или ВХР и ВПУ, изменении требований к качеству исходной и обработанной воды.

2. Требования к порядку составления и содержания

инструкций по ведению ВХР паровых и водогрейных котлов

и инструкций по эксплуатации установок докотловой

обработки воды

2.1. Инструкции должны составляться специализированной пуско - наладочной организацией, имеющей разрешение (лицензию) органов Госгортехнадзора России на проведение пуско - наладочных работ по водоподготовке котлов.

2.2. Инструкции утверждаются руководителем предприятия - владельца котла и оборудования ВПУ.

2.3. Инструкции следует составлять с учетом требований правил, инструкций и паспортов предприятий - изготовителей котлов и вспомогательного оборудования, ведомственных нормативно - технических документов.

2.4. Инструкции должны пересматриваться не реже одного раза в три года, а также в каждом случае изменений в технологическом процессе (изменения в составе оборудования, схеме обвязки, применение другого ионообменного материала и т.д.).

2.5. Инструкции должны содержать:

сообщение о назначении инструкций и перечень должностей работников, для которых знание инструкций обязательны;

перечень нормативных документов, использованных при составлении инструкций;

сведения о технических параметрах и описание оборудования объекта, для которого разработаны инструкции;

перечень точек отбора проб пара, воды, конденсата, других контролируемых потоков (растворы реагентов) и описание схемы отбора проб; временной график, объем и описание методов химического контроля проб (ручного и автоматизированного);

нормы качества добавочной, питательной и котловой воды; указания реквизитов нормативных документов;

допустимые значения показателей качества исходной воды в соответствии с указаниями изготовителей оборудования, органов государственного надзора, а также рекомендациями пусконаладочных организаций;

перечень и описание систем управления, автоматизации, измерений, сигнализации;

описание операций по пуску и включению в работу оборудования, по обслуживанию оборудования во время эксплуатации, операций при остановке оборудования и мероприятий в период плановых ремонтов;

перечень возможных неисправностей оборудования и мероприятий по ликвидации неисправностей;

правила техники безопасности при обслуживании технологического оборудования и при работе в химической лаборатории;

график сервисного обслуживания автоматизированных ВПУ, не имеющих постоянного обслуживающего персонала;

регламент сервисных работ на ВПУ.

3. Предупреждение повреждений и аварий котлов

из-за нарушения водно - химического режима

3.1. Основным назначением режимных карт по ВПУ и ВХР является обеспечение работы котла и оборудования пароконденсатного и питательного тракта котельной без повреждений их элементов из-за различных видов коррозии, коррозийно - эрозионного износа и перегрева металла вследствие образования на его внутренних поверхностях отложений в виде накипи и шлама, а также увеличения относительной щелочности котловой воды до опасных пределов.

Особую опасность для целостности металла представляет комбинированное воздействие нарушений нормальной циркуляции воды и термоциклического характера работы металла в сочетании с неблагоприятным составом котловой воды.

3.2. Специалист, составляющий режимные карты по ВПУ и ВХР, должен изучить всю имеющуюся на объекте техническую документацию и в том числе:

тепловую схему котельной или электростанции;

инструкции по ВХР и ВПУ;

характерные особенности сезонных изменений состава исходной воды;

характерные особенности состава производственного конденсата;

записи в паспорте котла, в том числе сведения о количестве пусков и остановок котла, а также надежность консервационных мероприятий;

количество и состав внутрикотловых отложений и применявшиеся способы их удаления;

результаты проводившихся технического и экспертного диагностирования котлов;

оценить надежность и представительность осуществляемого химико - аналитического контроля ВХР.

3.3. При составлении режимных карт особое внимание следует обращать на котлы со сроком их эксплуатации более 20 лет и имеющие заклепочные соединения в барабанах, а также на котлы, имевшие за период своей эксплуатации более 200 остановок.

4. Требования к содержанию режимной карты по ВПУ

4.1. Режимную карту по ВПУ необходимо составлять отдельно для сооружений предварительной очистки воды, фильтровальной, деаэрационной установок и установки очистки конденсата.

4.2. В режимной карте по ВПУ следует указать дату составления, срок действия, а также дать ссылку на документы, послужившие основанием для содержащихся в режимных картах требований. Перечень документов приведен в Приложении 1.

4.3. Исходными данными для составления режимной карты по ВПУ должны являться материалы проекта ВПУ, результаты наладочных работ на ней в увязке с соответствующими требованиями Правил.

4.4. В режимной карте по ВПУ должны быть:

приведены предельно допустимые показатели качества исходной воды - минерализация (солесодержание), жесткость общая, щелочность общая, содержание взвешенных примесей (прозрачность), окисляемость, содержание железа, значение pH и другие показатели, влияющие на работу ВПУ; полный перечень этих показателей устанавливает пусконаладочная организация;

указаны нормы качества воды после отдельных сооружений ВПУ, а также конденсата, возвращаемого с производства, и конденсата после подогревателя сетевой воды;

определены нормальные и предельно допустимые параметры работы ВПУ и отдельных аппаратов (количество и производительность аппаратов, температура, доза реагентов, расход воды при продувке, промывке, регенерации, условия выполнения отдельных технологических операций).

Перечень показателей для включения в РК по ВПУ приведен в Приложениях 2, 3.

5. Требования к содержанию режимной карты по ВХР котла

5.1. В режимной карте по ВХР котла следует указать дату ее составления, срок действия, а также дать ссылку на документы, послужившие основанием для содержащихся в карте требований.

5.2. Исходными данными для составления режимной карты по ВХР котла должны являться соответствующие материалы завода - изготовителя котла, проект котельной в увязке с требованиями Правил и рекомендациями пуско - наладочной организации.

5.3. В режимной карте по ВХР котла должны быть:

перечислены все необходимые режимы коррекционной обработки питательной и котловой воды;

указаны рекомендуемые дозы корректирующих реагентов, приведены места их ввода в тракт котла и указан способ контроля соответствующих процессов;

указаны нормы качества котловой воды и пара как рекомендованные заводом - изготовителем котла, так и установленные на основании специальных теплохимических испытаний, приведены основные параметры режима непрерывной и периодической продувки, рекомендованные специалистами, проводившими теплохимические испытания;

перечислены основные показатели противокоррозионного режима питательной и котловой воды.

5.4. В режимной карте по ВХР в зависимости от особенностей конструкции котла, условий его предшествующей эксплуатации и отмеченных отклонений от норм ВХР, следует дать указания, на какие элементы внутрикотловых устройств должно быть обращено особое внимание при очередной остановке котла со вскрытием его барабанов, в том числе:

состояние узла ввода питательной воды в барабан;

герметичность паросепарационных устройств;

наличие повреждений входных змеевиков стальных экономайзеров (в необходимых случаях - вырезка образцов);

состояние парогенерирующих труб в зоне с максимальным теплонапряжением (при необходимости - вырезка образцов).

5.5. В режимной карте по ВХР должно быть указано предельное удельное количество отложений (г/кв. м), допускаемое по условиям надежности для дальнейшей эксплуатации котла.

Перечень показателей, которые следует включить в режимную карту по ВХР, приведен в Приложении 4.

6. Требования к содержанию режимной карты по объему

и методам химического контроля за ВХР и ВПУ

6.1. Основой для составления режимной карты по объему и методам химического контроля являются требования государственных и ведомственных нормативных документов и инструкций предприятий - изготовителей оборудования, а также результаты наладочных работ и теплохимических испытаний, проведенных пуско - наладочной организацией в данной котельной.

6.2. В режимной карте по химическому контролю за ВХР и ВПУ должны быть указаны:

перечень точек контроля за работой ВПУ и за состоянием ВХР котлов с указанием условий оснащения их устройствами для отбора и подготовки пробы;

наименование контролируемых показателей работы ВПУ и ВХР;

единицы измерения контролируемых показателей работы ВПУ и ВХР;

методы определения (автоматические приборы, инструментальные методы, ручные аналитические методы) контролируемых показателей;

погрешности применяемых методов определения с указанием правил округления результатов измерений;

периодичность выполнения химических анализов;

условия, при которых производятся дополнительные или повторные химические анализы.

6.3. В режимную карту по объему и методам химического контроля необходимо включать основные требования по безопасным методам труда, охране труда и охране окружающей среды.

Приложение 1

Обязательное

Перечень

нормативных и иных документов,

используемых при составлении РК по ВХР и ВПУ

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утверждены Госгортехнадзором России 28.05.93.

2. ГОСТ 20995-75. Котлы паровые стационарные с давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара. М.: Изд. стандартов, 1989.

3. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. М.: Изд. стандартов, 1996.

4. РТМ 108.030.114-77. Котлы паровые стационарные низкого и среднего давления. Организация водно - химического режима. Л.: НПО ЦКТИ, 1978.

5. РТМ 24.030.24-72. Котлы паровые низкого и среднего давления. Организация и методы химического контроля за водно - химическим режимом. Л.: НПО ЦКТИ, 1973.

6. Дополнения к Инструкции "Паровые котлы ДКВР. Особенности эксплуатации котлов ДКВР-20". Бийск: БиКЗ, 1972.

7. РТМ 108.030.21-78. Расчет и проектирование термических деаэраторов. Л.: НПО ЦКТИ, 1979.

8. РД 24.031.121-91. Методические указания. Оснащение паровых стационарных котлов устройствами для отбора проб пара и воды. СПб.: ОАО НПО ЦКТИ, 1993.

9. ГОСТ 16860-88. Деаэраторы термические. М.: Изд. стандартов, 1989.

Приложение 2

Обязательное

Утверждаю

Главный инженер предприятия

___________________________

"__"______________ 19__г.

Таблица 1

Режимная карта

по эксплуатации установке натрий - катионитных

фильтров

(срок действия - три года)

| Наименование показателей | Фактические или рекомендуемые значения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Заданные показатели |  |  |
| 1. Качество воды на входе в установку |  |  |
| 1.1. Минерализация (солесодержание, сухой остаток), мг/л |  |  |
| 1.2. Жесткость общая, ммоль/л (мг-экв/л) |  |  |
| 1.3. Щелочность общая, ммоль/л (мг-экв/л) |  |  |
| 1.4. Прозрачность по шрифту (содержание взвешенных примесей), см (мг/л) |  |  |
| 1.5. Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мг/л |  |  |
| 1.6. Окисляемость, мгО/л |  |  |
| 2. Технические характеристики фильтра |  |  |
| 2.1. Тип фильтра |  |  |
| 2.2. Диаметр фильтра, м |  |  |
| 2.3. Площадь фильтрования, кв. м |  |  |
| 2.4. Тип, марка катионита |  |  |
| 2.5. Высота слоя катионита, м |  |  |
| 2.6. Объем катионита в фильтре, куб. м |  |  |
| Контролируемые величины |  |  |
| 3. Умягчение |  |  |
| 3.1. Количество работающих фильтров, шт. |  |  |
| 3.2. Скорость фильтрования, м/ч |  |  |
| нормальная |  |  |
| минимальная |  |  |
| максимальная |  |  |
| 3.3. Производительность фильтра, куб. м/ч |  |  |
| нормальная |  |  |
| минимальная |  |  |
| максимальная |  |  |
| 3.4. Рабочая обменная емкость катионита, г-моль/куб. м (г-экв/куб. м) |  |  |
| 3.5. Жесткость умягченной воды, ммоль/л (мг-экв/л) |  |  |
| 3.6. Жесткость умягченной воды при отключении фильтра на регенерацию, ммоль/л (мг-экв/л) |  |  |
| Условия работы фильтра |  |  |
| 3.7. Количество умягченной воды за фильтроцикл, куб. м |  |  |
| 3.8. Гидравлическое сопротивление фильтра при нормальной производительности, МПа (кгс/кв. см) |  |  |
| 4. Взрыхляющая промывка фильтра |  |  |
| 4.1. Скорость воды (показания расходомера), м/ч (куб. м/ч) |  |  |
| 4.2. Продолжительность промывки, мин. |  |  |
| 4.3. Давление воды в фильтре, МПа (кгс/кв. см) |  |  |
| 4.4. Расход воды на одну промывку, куб. м |  |  |
| 5. Пропуск регенерационного раствора соли NaCl через фильтр |  |  |
| 5.1. Давление в фильтре, МПа (кгс/кв. см) |  |  |
| 5.2. Содержание активного вещества (NaCl) в технической соли, % |  |  |
| 5.3. Расход технической соли на одну регенерацию, кг |  |  |
| 5.4. Расход насыщенного (26%) раствора соли на одну регенерацию, куб. м |  |  |
| 5.5. Температура регенерационного раствора, С |  |  |
| 5.6. Концентрация регенерационного раствора соли, % |  |  |
| 5.7. Расход регенерационного раствора соли на одну регенерацию, куб. м |  |  |
| 5.8. Скорость пропуска раствора соли через фильтр, м/ч |  |  |
| 5.9. Продолжительность пропуска раствора соли через фильтр, мин. |  |  |
| 6. Отмывка фильтра |  |  |
| 6.1. Скорость отмывки в дренаж, м/ч |  |  |
| 6.2. Продолжительность отмывки в дренаж, мин. |  |  |
| 6.3. Скорость отмывки в бак взрыхления, м/ч |  |  |
| 6.4. Продолжительность отмывки в бак взрыхления, мин. |  |  |
| 6.5. Общая продолжительность отмывки, мин. |  |  |
| 6.6. Удельный расход отмывочной воды на один кубический метр катионита, куб. м |  |  |
| 6.7. Общий расход воды на отмывку фильтра, куб. м |  |  |
| 6.8. Жесткость отмывочной воды, при которой отмывка заканчивается, мкмоль/л (мкг-экв/л) |  |  |
| 7. Общая продолжительность регенерации фильтра, ч |  |  |
| 8. Периодичность химического контроля за работой установки натрий - катионитных фильтров |  | Приведена в таблице 2 |

Примечание. При наличии двухступенчатого натрий - катионирования графы 2 и 3 делить на две графы.

Таблица 2

Периодичность химического контроля работы установки

натрий - катионитных фильтров

| Анализируемая среда, точки отбора проб воды | Прозрач- ность (содер- жание взвешен- ных при- месей) | Ще- лоч- ность | Жест- кость | Хло- риды | Соле- содер- жание (мине- рали- зация) | Железо | pH | Окисля- емость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходная вода на входе в фильтр I сту- пени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умягченная вода после фильтра I ступени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умягченная вода после фильтра II ступени |  |  |  |  |  |  |  |  |

Режимная карта составлена на основании РД- - - 19. Положение о порядке разработки инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно - химического режима паровых и водогрейных котлов.

Режимную карту составил ______________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

Приложение 3

Утверждаю

Главный инженер предприятия

___________________________

"__"______________ 19__г.

Таблица 1

Режимная карта

по эксплуатации деаэрационной установки

с деаэратором атмосферного типа _______________,

установленного в котельной _______________________

(срок действия - три года)

| Наименование показателей | Нормативные значения | Рабочие значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Заданные параметры |  |  |
| 1.1. Производительность, т/ч |  |  |
| нормальная |  |  |
| минимальная |  |  |
| максимальная |  |  |
| 1.2. Допускаемое давление (избыточное) в деаэраторе при срабатывании защитного устройства, МПа (кгс/кв. см) |  |  |
| 1.3. Пробное гидравлическое давление (избыточное), МПа (кгс/кв. см) |  |  |
| 1.4. Удельный расход выпара, кг пара/(т воды) |  |  |
| 2. Регулируемые параметры |  |  |
| 2.1. Рабочее давление (избыточное) в деаэраторе, МПа (кгс/кв. см) |  |  |
| 2.2. Температура поступающей в деаэратор воды, С |  |  |
| минимальная |  |  |
| максимальная |  |  |
| 2.3. Температура деаэрированной воды, С |  |  |
| 2.4. Уровень воды в баке деаэратора (поддерживается автоматически), м |  |  |
| среднее значение |  |  |
| колебания уровня от среднего значения |  |  |
| 2.5. Расход выпара (открытие вентиля на линии отбора выпара - в оборотах маховика или диаметр ограничительной шайбы), количество оборотов |  |  |
| нормальный |  |  |
| минимальный |  |  |
| максимальный |  |  |
| 3. Контролируемые параметры |  |  |
| 3.1. Качество деаэрированной воды |  |  |
| содержание растворенного кислорода, мкг/л |  |  |
| значение pH |  |  |
| 4. Периодичность химического контроля работы деаэрационной установки |  | Приведена в таблице 2 |

Таблица 2

Периодичность химического контроля работы деаэрационной

установки

| Анализируемая среда, точки отбора проб воды | Показатели, число анализов в сутки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание растворенного кислорода | Значение pH |
| Деаэрированная вода <*>: |  |  |
| на выходе из деаэратора |  |  |
| после охладителя деаэрированной воды |  |  |

--------------------------------

<*> Отбор проб должен производиться через охладитель; температура пробы воды должна быть в пределах 20 - 25° С.

Режимную карту составил ______________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

Приложение 4

Обязательное

Утверждаю

Главный инженер предприятия

___________________________

"__"______________ 19__г.

Таблица 1

Карта водно - химического режима

парового котла (тип, рег. N _______________),

установленного в котельной __________________________

(срок действия - три года)

| Наименование показателей | Норматив- ные зна- чения | Рабо- чие значе- ния | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Заданные параметры |  |  |  |
| 1.1. Паропроизводительность, т/ч | <*> | <**> |  |
| 1.2. Рабочее давление пара (избыточное), МПа (кгс/кв. см) | <*> | <**> |  |
| 1.3. Накипь и отложения на поверхностях нагрева, не более, г/кв. м | <*> | <**> |  |
| 1.4. Шлам в котле | <*> | <**> |  |
| 2. Регулируемые параметры |  |  |  |
| 2.1. Непрерывная продувка: |  |  | Постоянно |
| давление перед диафрагмой, МПа (кгс/кв. см) или открытие регулирующего вентиля (в оборотах маховика), кол-во оборотов |  | <**> <**> |  |
| 2.2. Периодическая продувка |  |  |  |
| периодичность, раз/сутки |  | <**> |  |
| продолжительность, с |  | <**> |  |
| 2.3. Уровень воды в барабане (поддерживается автоматически), мм |  | <**> | По отноше- нию к гео- метричес- кой оси барабана |
| 3. Контролируемые параметры |  |  |  |
| 3.1. Качество котловой воды первой ступени испарения (чистого отсека) |  |  |  |
| минерализация (солесодержание) мг/л | <***> | <**> |  |
| щелочность по фенолфталеину, ммоль/л (мг-экв/л) |  | <**> |  |
| щелочность общая, ммоль/л (мг-экв/л) |  | <**> |  |
| содержание хлоридов, мг/л |  | <**> | Измеряется при отсут- ствии оп- ределения солесодер- жания |
| содержание фосфатов, мг/л |  |  |  |
| значение pH |  |  |  |
| 3.2. Качество котловой воды второй ступени испарения (солевого отсека), продувочной воды |  |  |  |
| минерализация (солесодержание), мг/л | <***> | <**> |  |
| щелочность по фенолфталеину, ммоль/л (мг-экв/л) |  | <**> |  |
| щелочность общая, ммоль/л (мг-экв/л) |  | <**> |  |
| содержание хлоридов, мг/л |  | <**> | Измеряется при отсут- ствии оп- ределения солесодер- жания |
| содержание фосфатов, мг/л |  |  |  |
| значение pH |  |  |  |
| 3.3. Значение продувки котла, % |  | <**> |  |
| 3.4. Относительная щелочность котловой воды, % | <*> | <**> |  |
| 3.5. Качество насыщенного и перегретого пара | ГОСТ 20995 - 75 <**> | <**> |  |
| условное солесодержание по NaCl <****>, мкг/л или содержание натрия <****>, мкг/л |  |  | Измеряет- ся один из этих пока- зателей |
| содержание свободной углекислоты (CO2), мг/л |  |  |  |
| значение pH |  |  |  |
| 4. Условия работы котла |  |  |  |
| 4.1. Качество питательной воды: |  |  |  |
| прозрачность по шрифту, см | <*> | <**> |  |
| жесткость общая, мкмоль/л (мкг-экв/л) | <*> | <**> |  |
| щелочность по фенолфталеину, ммоль/л (мг-экв/л) |  | <**> |  |
| щелочность общая, ммоль/л (мг-экв/л) |  | <**> |  |
| минерализация (солесодержание), мг/л |  | <**> |  |
| содержание растворенного кислорода, мкг/л | <*> | <**> |  |
| значение pH | <*> | <**> |  |
| содержание железа, мкг/л | <*> | <**> |  |
| содержание меди, мкг/л | <*> | <**> |  |
| содержание нитритов, мкг/л | <*> | <**> |  |
| содержание нефтепродуктов, мг/л | <*> | <**> |  |
| 4.2. Качество конденсата подогревательной сетевой воды, конденсата с производства: |  |  |  |
| прозрачность (солесодержание взвешенных примесей), см по шрифту, мг/л |  |  |  |
| жесткость общая, мкмоль/л (мкг-экв/л) |  | <**> |  |
| щелочность общая, ммоль/л(мг-экв/л) |  | <**> |  |
| значение pH |  | <**> |  |
| содержание железа, мкг/л |  | <**> |  |
| содержание нефтепродуктов, мг/л |  | <**> |  |
| 5. Периодичность химического контроля за водно - химическим режимом |  |  | Приведена в таблице 2 |

--------------------------------

<*> Значения, разрешенные Госгортехнадзором России.

<**> По данным теплохимических испытаний.

<***> По данным инструкций изготовителя котла.

<****> Для котлов без подогревателя допускается влажность пара до 1%.

Примечания. 1. Графу "Наименования показателей" уточняет пуско - наладочная организация, выполняющая теплохимические испытания, с учетом условий работы котла, его водно - химического режима и требований РТМ 108.030.114-77 и РТМ 24.030.24-72, а также Инструкции изготовителя котла.

2. При наличии в циркуляционной схеме котла III ступени испарения показатели работы ее должны быть включены в таблицу аналогично показателям II ступени испарения.

Таблица 2

Периодичность химического контроля за водно -

химическим режимом котла

| Анализируемая среда | Показатели, число анализов в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проз- рач- ность | Жест- кость | Ще- лоч- ность | Хло- риды | Соле- содер- жание | Кис- лород | pH | Же- лезо | Медь | Нит- риты | Нефте- про- дукты | Угле- кис- лота | Нат- рий |
| Питательная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котловая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I ступень испарения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II ступень испарения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пар насыщенный и перегретый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конденсат подогревате- лей сетевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конденсат производст- венных пот- ребителей пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Периодичность отбора проб устанавливается с учетом рекомендаций РТМ 24.030.24-72 и результатов теплохимических испытаний котла.

Режимную карту составил ______________________________________

(должность, фамилия, и.о.)

Приложение 5

Обязательное

Утверждаю

Главный инженер предприятия

___________________________

"__"______________ 19__г.

Таблица

Режимная карта

по эксплуатации сооружений предварительной

очистки воды (осветление с коагулированием,

известкованием, содо - известкованием,

флокулированием)

| Наименование показателей | Фактические или рекомен- дуемые значения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Количество осветлителей, шт. |  |
| 2. Нагрузка (производительность) осветлителя (каждого отдельно, если нагрузки осветлителей различны), куб. м/ч |  |
| 3. Продувка осветлителя (грязевика), % |  |
| 4. Продувка шламоуплотнителя, % |  |
| 5. Качество воды на входе в осветлитель: |  |
| 5.1. Прозрачность по шрифту, или по кольцу, или по кресту (указать), см |  |
| или содержание взвешенных примесей, мг/л |  |
| 5.2. Жесткость общая, ммоль/л |  |
| 5.3. Жесткость карбонатная, ммоль/л |  |
| 5.4. Щелочность общая, ммоль/л |  |
| 5.5. Щелочность по фенолфталеину, ммоль/л |  |
| 5.6. Минерализация, мг/л |  |
| 5.7. Окисляемость перманганатная, мгО/л |  |
| 5.8. Цветность по платиново - кобальтовой шкале, градус |  |
| 5.9. Содержание соединений железа, мг/л |  |
| 5.10. Содержание кальция, мг/л |  |
| 5.11. Содержание магния, мг/л |  |
| 5.12. Содержание кремниесоединений (SiO2+SiO3), мг/л |  |
| 5.13. Содержание растворенного кислорода, мг/л |  |
| 5.14. Содержание углекислоты свободной, мг/л |  |
| 6. Температура воды на входе в осветлитель, С |  |
| 7. Количество взвеси, удаляемой в осветлителе, мг/л (в расчете на исходную воду) |  |
| 8. Качество воды из зоны смешивания воды и реагентов в осветлителе |  |
| 8.1. Содержание шлама по объему, %, и по массе, мг/л |  |
| 8.2. Прозрачность по шрифту, или по кресту, или по кольцу, см |  |
| 8.3. Щелочность общая, ммоль/л |  |
| 8.4. Щелочность гидратная, ммоль/л |  |
| 8.5. Водородный показатель (pH) |  |
| 9. Качество воды из зоны реакции в осветлителе: |  |
| 9.1. Содержание шлама по объему, %, и по массе, мг/л |  |
| 9.2. Щелочность общая, ммоль/л |  |
| 9.3. Щелочность гидратная, ммоль/л |  |
| 9.4. Водородный показатель (pH) |  |
| 10. Качество воды из зоны осветления в осветлителе: |  |
| 10.1. Содержание взвеси, мг/л |  |
| 10.2. Прозрачность по шрифту, см |  |
| 11. Качество воды из шламоуплотнителя осветлителя |  |
| 11.1. Содержание взвеси, мг/л |  |
| 11.2. Прозрачность по шрифту, см |  |
| 12. Качество воды после осветлителя: |  |
| 12.1. Щелочность общая, ммоль/л |  |
| 12.2. Щелочность гидратная, ммоль/л |  |
| 12.3. Окисляемость перманганатная, мгО/л |  |
| 12.4. Содержание взвешенных примесей, мг/л |  |
| 13. Качество шлама после шламоуплотнителя осветлителя: |  |
| 13.1. Прозрачность по шрифту, или по кресту, или по кольцу, см |  |
| 13.2. Содержание твердых веществ по объему, %, и по массе, г/л |  |
| 14. Качество шлама после грязевика осветлителя: |  |
| 14.1. Прозрачность по шрифту, или по кресту, или по кольцу, см |  |
| 14.2. Содержание твердых веществ по объему, %, и по массе, г/л |  |
| 15. Данные о растворе коагулянта на входе в осветлитель: |  |
| 15.1. Тип, марка |  |
| 15.2. Доза, мг/л |  |
| 15.3. Концентрация активного вещества, % |  |
| 15.4. Содержание примесей, % |  |
| 16. Данные об известковом молоке на входе в осветлитель: |  |
| 16.1. Тип, марка |  |
| 16.2. Доза, мг/л |  |
| 16.3. Концентрация по CaO, % |  |
| 16.4. Содержание примесей, % |  |
| 17. Данные о растворе флокулянта на входе в осветлитель |  |
| 17.1. Тип, марка |  |
| 17.2. Доза, мг/л |  |
| 17.3. Концентрация активного вещества, % |  |
| 17.4. Содержание примесей, % |  |
| 18. Данные о растворе натрий карбоната (соды) на входе в осветлитель |  |
| 18.1. Тип, марка |  |
| 18.2. Доза, мг/л |  |
| 18.3. Концентрация по Na(2)CO(3), % |  |
| 18.4. Содержание примесей, % |  |
| 19. Сведения о других реагентах, вводимых в осветлитель (аналогично п. 15 - 18) |  |

Примечание. Состав контролируемых показателей качества потоков в осветлителе (из указанного выше перечня) и периодичность контроля показателей должны быть установлены пуско - наладочной организацией на основе пусконаладочных испытаний осветлителя.

Режимную карту составил ______________________________________

(должность, фамилия, и.о.)