Федеральный горный и промышленный надзор России

Постановление

от 10 июня 2002 г. N 23

об утверждении и введении в действие инструкции

по централизованному контролю и управлению

пожарным водоснабжением угольных шахт

Госгортехнадзор России постановляет:

1. Утвердить "Инструкцию по централизованному контролю и управлению пожарным водоснабжением угольных шахт".

2. Ввести в действие "Инструкцию по централизованному контролю и управлению пожарным водоснабжением угольных шахт" с 01.09.2002.

Начальник

Госгортехнадзора России

В.М.Кульечев

Утверждена

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 10 июня 2002 г. N 23

Срок введения в действие -

1 сентября 2002 года

Инструкция

по централизованному контролю и управлению

пожарным водоснабжением угольных шахт

РД 05-448-02

Разработана и внесена Управлением по надзору в угольной промышленности.

1. Общие положения

1.1. Управление пожарным водоснабжением на каждой шахте, представляющим комплекс рассредоточенных инженерно - технических сооружений для забора воды, хранения и транспортирования ее к месту аварии, должно осуществляться системой централизованного контроля и управления пожарным водоснабжением (далее - система ЦКВ).

1.2. Система ЦКВ должна быть составной частью (подсистемой) системы оперативно - диспетчерского управления (СОДУ) шахтой, а по мере развития на шахте автоматизированной системы управления охраной труда должна входить в ее состав.

1.3. Основная задача системы ЦКВ - поддержание оптимальных условий функционирования пожарного водоснабжения поверхностных и подземных объектов и готовности его к ликвидации возникшей аварии на шахте путем оперативного выявления мест возникновения нарушений в сети пожарно - оросительного трубопровода (ПОТ) и их устранения до возникновения пожара.

1.4. Система ЦКВ должна состоять из следующих элементов: приборов, измеряющих параметры сети ПОТ и коммутирующих по уставке сигнализирующего устройства сигналы дистанционной передачи; линий связи, по которым сигнал передается от элемента к элементу системы; технических средств предварительной обработки и передачи информации; технических средств формирования и представления информации.

1.5. Система ЦКВ может иметь самостоятельный контур автоматического управления - блокировку пуска и работы машин и механизмов, в том числе ленточных конвейеров.

1.6. Структура управления в системе ЦКВ может быть:

централизованной: одноуровневой - контроль и управление пожарным водоснабжением осуществляется из центрального пункта управления; двухуровневой - контроль и управление осуществляется из центрального пункта управления с передачей ряда неосновных функций пунктам управления, расположенным на удаленных промплощадках шахты;

децентрализованной - контроль и управление пожарным водоснабжением осуществляется из нескольких самостоятельных диспетчерских пунктов управления, находящихся на шахтах, входящих в состав шахтоуправления.

1.7. Технические средства отбора, передачи и представления информации в системе ЦКВ должны обеспечивать электро-, взрыво- и пожаробезопасность объекта.

1.8. Оснащение шахты системой ЦКВ должно производиться на основании проектов (разделов) противопожарной защиты (ППЗ), автоматизации и сигнализации, СОДУ, разработанных проектными группами или организациями.

1.9. В процессе эксплуатации системы ЦКВ, при вводе (погашении) горизонта, крыла, участка, забоя или других изменениях в сети ПОТ работники шахты должны в течение трех суток произвести корректировку этих проектов и организовать централизованный контроль.

2. Информация в системе ЦКВ

2.1. Объем диспетчерского контроля в системе ЦКВ должен быть достаточным для получения исчерпывающей информации о пожарном водоснабжении поверхностных и подземных объектов шахты.

2.2. В пункте управления на диспетчерских устройствах должна быть информация в объеме, представленном в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование объекта контроля и управления | Информация |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Поверхностные объекты |  |
| 1. Источники водоснабжения шахты: |  |
| 1.1. Городской водопровод | 1.1. О наличии воды |
| 1.2. Насосные, станции пожарные | 1.2. О положении (включен, отключен) насоса |
|  | 1.3. Управление работой насосов |
| 2. Пожарные резервуары | 2. О расчетном уровне пожарного запаса воды |
|  | 2.1. О снижении на 5% расчетного объема пожарного запаса воды (при этом должен блокироваться водозабор на нужды, не связанные с пожаротушением) |
| 3. Пожарные насосы | 3.1. О наличии давления воды |
|  | 3.2. О положении (включен, отключен) насоса |
|  | 3.3. Управление работой насосов |
| 4. Техкомплекс (сортировка) | 4.1. О наличии расчетного давления воды в сети ПОТ |
| Подземные объекты |  |
| 5. Выработки, по которым вода подается в шахту | 5.1. О наличии расчетного давления воды в сети ПОТ |
| 6. Околоствольный двор (руддвор) | 6.1. О наличии расчетного давления в сети ПОТ |
| 7. Действующее выемочное поле | 7.1. То же |
| 8. Подготовительный забой | 8.1. - " - |
| 9. Очистной забой | 9.1. - " - |
| 10. Крылья шахты | 10.1. - " - |
| 11. Наклонные выработки, выходящие на поверхность | 11.1. - " - |
| 12. Главные транспортные выработки, оборудованные ленточными конвейерами | 12.1. - " - |
| 13. Другие выработки, в которых проектом ППЗ предусматривается подача воды по спецмероприятиям | 13.1. - " - |
| 14. Узлы редуцирования в сети ПОТ | 14. О наличии расчетного давления воды (нижний предел) |
| 15. Насосы, используемые при пожаре | 15.1. О наличии давления воды |
|  | 15.2. О положении (включен, отключен) насоса |
|  | 15.3. Управление работой насосов |

2.3. Объем информации в системе ЦКВ и структура управления определяются действующей (проектируемой) системой поверхностного и пожарного водоснабжения шахты.

2.4. Организация косвенной информации в системе ЦКВ не допускается (например, по расчетному давлению воды на уклоне (бремсберге), по которому осуществляется пожарное водоснабжение, судить о наличии расчетного давления в сети ПОТ очистного и подготовительного забоя или по положению пожарного насоса судить о наличии расчетного давления на коллекторе и т.п.).

2.5. В проекте (разделе) ППЗ определяются: объем информации в системе ЦКВ, места размещения измерительных приборов в сети ПОТ, их тип, предел измерения и расчетная величина уставки сигнализирующего устройства.

2.6. По мере реализации проекта (раздела) ППЗ в части системы ЦКВ, на схеме (плане) горных выработок и плане поверхности к плану ликвидации аварии (ПЛА) в соответствии с обозначениями, приведенными в Приложении А настоящей Инструкции, должны указываться места размещения измерительных приборов.

3. Места размещения измерительных приборов

3.1. Места размещения измерительных приборов в системе ЦКВ могут быть стационарными (на магистральных сетях ПОТ) и передвижными (на участковых сетях ПОТ).

3.2. Корректировка мест размещения передвижных измерительных приборов производится после отработки участка, стационарных - по мере изменения сети ПОТ.

3.3. В местах размещения измерительные приборы могут соединяться с трубопроводом пожарного водоснабжения непосредственно или через побудительную линию установки автоматического пожаротушения.

3.4. В системе ЦКВ использование побудительной линии установки автоматического пожаротушения для размещения измерительных приборов должно быть ограничено, так как информация от него многофункциональна (контроль давления воды в сети ПОТ, режим работы установки автоматического пожаротушения, пожар и т.п.).

3.5. В проектах (разделах) ППЗ места размещения измерительных приборов в сети ПОТ указываются на схемах гидравлического расчета сети ПОТ в соответствии с Приложениями А и Б <*>, а в текстовой части - их расчетные параметры (таблично).

--------------------------------

<*> Приложение Б не приводится.

3.6. На объектах измерительные приборы размещаются в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

| Наименование объекта, на котором размещается прибор | Место размещения измерительного прибора |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Городской водопровод | 1.1. На вводе в сеть шахтного водоснабжения |
| 2. Пожарные насосы (поверхностные и подземные) | 2.1. На напорных трубопроводах |
| 3. Техкомплекс (сортировка) | 3.1. В конечных точках сети ПОТ |
|  | 3.2. В точках сети ПОТ, имеющих наибольшие высотные отметки |
| 4. Выработки, по которым вода подается в шахту | 4.1. Устье, в 20 м от сопряжения |
| 5. Околоствольный двор (руддвор) | 5.1. Перед ответвлением сети ПОТ на горизонт |
| 6. Действующее выемочное поле | 6.1. На ответвлениях в верхней и нижней частях выемочного поля |
| 7. Подготовительный забой | 7.1. На конце сети ПОТ |
| 8. Очистной забой | 8.1. На конце сети ПОТ: на вентиляционном штреке, не далее 100 м от забоя; на конвейерном штреке, не далее 50 м от забоя |
| 9. Крылья шахты | 9.1. В удаленных точках |
| 10. Наклонные выработки, выходящие на поверхность | 10.1. В пределах 20 м от устья |
| 11. Главные транспортные выработки, оборудованные ленточными конвейерами | 11.1. В начале и конце выработки. Конец одной выработки и начало другой могут быть совмещены в одну точку |
| 12. Другие выработки | 12.1. В точках, предусмотренных проектом ППЗ |
| 13. Узлы редуцирования | 13.1. На выход (нижний предел) |

4. Способ представления информации

4.1. В системе ЦКВ на диспетчерских устройствах информация формируется в доступной для пользователя форме в виде световых и звуковых сигналов по "светлому" или "темному" щиту.

4.2. Поступающие сообщения должны характеризовать два состояния объекта пожарного водоснабжения шахты - "норма" и "авария".

4.3. В состоянии объекта "норма" - по "светлому" щиту диспетчерских устройств сигналы ровно светятся любым, кроме красного, цветом, предпочтительно зеленым; в состоянии "авария", в том числе при нарушении информационного канала, по "светлому" и "темному" щиту сигналы светятся красным цветом, мигающим.

4.4. Световой сигнал "авария" должен сопровождаться звуковым сигналом, который можно квитировать <*> с диспетчерских устройств.

--------------------------------

<*> Квитировать - отключить сигнал с помощью устройств с самовозвратом.

4.5. Допускается квитирование мигания аварийного сигнала при условии, что он будет переключен на ровное свечение до устранения нарушения.

4.6. Распознавание символов на диспетчерских устройствах должно осуществляться с помощью мнемосхем объекта или надписей на шильдиках <*>.

--------------------------------

<*> Шильдик - рамка, в которую вставляется носитель с нанесенной информацией.

4.7. Информация может представляться на двух и более диспетчерских устройствах при условии, что они будут находиться в одном помещении (диспетчерском пункте).

4.8. Способ представления информации на диспетчерские устройства определяется проектом (разделом) СОДУ или автоматизированной системой управления (АСУ) шахты.

4.9. Допускается использовать аппарат пункта управления (ПУ) устройства ТУ-ТС "Ветер" в качестве диспетчерских устройств в системе ЦКВ.

4.10. В АСУ текущая информация должна представляться на ее выводные устройства по запросу пользователя. Тревожная сигнализация должна автоматически формироваться и представляться при поступлении в ЭВМ аварийного сигнала.

4.11. В системах СОДУ и АСУ шахты текущая информация должна представляться в реальном масштабе времени.

4.12. Все нарушения, возникшие в системах ЦКВ и пожарного водоснабжения шахты, регистрируются в книге, форма которой представлена в Приложении В.

5. Технические средства отбора, передачи

и представления информации

5.1. Типы технических средств отбора, передачи и представления информации в системе ЦКВ должны определяться проектом (разделом) СОДУ, АСУ, автоматизации и сигнализации на основании решений, принятых в проекте (разделе) ППЗ шахты.

5.2. В качестве средств обработки, формирования и представления информации должны быть приняты диспетчерские устройства, допущенные в установленном порядке к эксплуатации на угольных шахтах Госгортехнадзором России.

5.3. Передача сигналов между элементами системы ЦКВ должна осуществляться телемеханическими устройствами (ТСД, ТКУ-2, УТШ, КСПТ, "Ветер", УФИ и т.п.) и по прямым физическим линиям, где они допускаются.

5.4. Соединение и подключение электрических цепей должно быть выполнено согласно требованиям нормативных документов и соответствующей эксплуатационной документации оборудования.

5.5. В качестве измерительного прибора в системе ЦКВ рекомендуется использовать манометр сигнализирующий ДМ 8017СгУ2 (далее - манометр) с уровнем и видом взрывозащиты "особовзрывобезопасное электрооборудование", "искробезопасная электрическая цепь", с маркировкой взрывозащиты РОИа, с двумя электрически не связанными цепями.

5.6. Выбор диапазона измерения и расчет уставки сигнализирующего устройства манометра производятся в соответствии с Приложением Г.

5.7. На объекте манометр соединяется с сетью ПОТ в соответствии с требованиями проектной и эксплуатационной документации.

6. Блокировка машин и механизмов

6.1. Для выполнения требования по оборудованию систем управления машин и механизмов, в том числе ленточных конвейеров, блокировочными устройствами пуска рекомендуется в качестве датчика контроля давления воды в сети ПОТ применять манометр ДМ8017СгУ2.

6.2. Конструкция сигнализирующего устройства манометра позволяет использовать его в двух независимых искробезопасных цепях с дискретным входом систем контроля и управления.

6.3. При падении давления или отсутствии воды в сети ПОТ контакты сигнализирующего устройства манометра должны воздействовать на электрические цепи: экстренной остановки в блоке управления ленточным конвейером; отключения станций управления горнопроходческого и выемочного оборудования.

6.4. При восстановлении нормального пожарного водоснабжения объекта разблокирование цепей управления машин и механизмов должно осуществляться этим же манометром.

6.5. В проекте (разделе) ППЗ должны быть определены манометры, осуществляющие блокировку пуска и работы машин и механизмов при снижении давления в сети ПОТ ниже расчетного.

6.6. В проекте (разделе) "Автоматизация" разрабатываются схемы соединения и подключения сигнализирующего устройства манометра с блоками управления машин и механизмов.

6.7. Для соединения манометра с блоками управления должна применяться проводка, допущенная для применения в угольных шахтах.

Приложение А

(обязательное)

Условные обозначения манометров в системе ЦКВ

n      В числителе - порядковый номер манометра.

-      В знаменателе - манометр, установленный непосредственно

М      на пожарный трубопровод.

n      В числителе - порядковый номер манометра.

--     В знаменателе - манометр, установленный в побудительной

МП     линии установки автоматического пожаротушения.

Примечания. 1. Окружность диаметром не менее 5 мм.

2. Буквы высотой не менее 3 мм, красным цветом.

Приложение В

(обязательное)

Форма к п. 4.12

Книга ППЗ

Шахты ___________________________

Начата _____________

Окончена ___________

| Дата (число, месяц, год) | Наимено- вание объекта | Описание аварии, плановой работы | Принятые меры | Ответст- венный за проведе- ние работы (должность, Ф.И.О.) | Отметка о выпол- нении работы, подпись ответст- венного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пояснения к ведению книги

В книге регистрируются аварии и плановые работы в системах пожарного водоснабжения и ЦКВ шахты.

Книга должна быть прошнурована и скреплена печатью, страницы пронумерованы.

Книга заполняется горным диспетчером и хранится в диспетчерском пункте.

Ответственность за правильное ведение книги и своевременное ее заполнение возлагается на технического директора (главного инженера) шахты.

Приложение Г

(обязательное)

Методика выбора диапазона измерения

и расчета уставки манометра

1. Диапазон измерения манометра определяется по его пределу измерения, который должен быть выше максимально возможного напора в сети ПОТ на данном участке.

Выбор диапазона измерения манометра осуществляется по табл. 1.

Таблица 1

| Диапазон измерения, МПа (кгс/кв. см) | Предел измерения, МПа (кгс/кв. см) |
| --- | --- |
| 0 - 1,0 (10,0) | 0,75 (7,5) |
| 0 - 1,6 (16,0) | 1,2 (12) |
| 0 - 2,5 (25,0) | 1,87 (18,7) |
| 0 - 4,0 (40,0) | 3,0 (30,0) |
| 0 - 6,0 (60,0) | 4,5 (45,0) |
| 0 - 10,0 (100,0) | 7,5 (75,0) |

2. Расчет уставки сигнализирующего устройства манометра в данной точке сети ПОТ должен производиться на основании расчета гидравлических параметров пожарного водоснабжения этого участка. Величина уставки определяется из выражения

Р    = Р   - Р        - 0,025 Д  ,

уст    ст    max т.н          из

где:

Р   -  максимальный  напор  воды (в статике) на данном участке

ст

сети ПОТ при всех вариантах водоснабжения, МПа (кг/кв. см);

Р        -  потери  напора  на  данном  участке  сети  ПОТ при

max т.н

максимальном потреблении воды на технологические нужды после точки

размещения манометра, МПа (кг/кв. см);

Д   - предельное значение диапазона измерения  манометра,  МПа

из

(кг/кв. см).

Потери напора    при    максимальном   потреблении   воды   на

технологические  нужды  (Р       )   определяются   расчетно:   по

max т.н

максимальному  расходу  воды  на данном участке на технологические

нужды,  куб.  м/с,  полному  гидравлическому  сопротивлению  этого

5

участка   сети  ПОТ,  кв.  см/м ,  и  потерям  напора  на  местные

сопротивления (10%).

3. Пример.

Выбор диапазона  и  расчета   уставки   манометра   по   схеме

гидравлического  расчета  сети ПОТ ОАО "Шахта "Колмогоровская" ОАО

"Компания "Кузбассуголь" (приложение Б).

Исходные данные:

Место размещения   манометра   -   устье    путевого    уклона

пл. Наддягилевского.

Порядковый номер манометра - 4.

Максимальный расчетный   напор   воды   в  сети  ПОТ  в  месте

размещения манометра Р   = 150 м (15 кгс/кв. см, 1,5 МПа).

ст

Потери напора    при    максимальном    водопотреблении     на

технологические нужды Р        = 10 м (1,0 кгс/см, 0,1 МПа).

max т.н

Согласно табл. 1  выбирается предел измерения  манометра  1,87

МПа (18,7 кгс/кв. см) и по нему - диапазон измерения манометра 2,5

МПа (25 кгс/кв. см).

Величина уставки сигнализирующего устройства манометра:

Р    = (15,0 - 1,0) - 0,025 x 25,0 = 13,375 кгс/кв. см.

уст

Указатель сигнализирующего устройства манометра устанавливается по шкале у деления 13 кгс/кв. см.

4. В проекте (разделе) ППЗ должны быть представлены результаты расчетов по выбору диапазона измерения и уставки сигнализирующего устройства каждого манометра, используемого в системе ЦКВ (таблично).