Утверждаю

Заместитель Председателя

Госгортехнадзора

Российской Федерации

Н.Н.Карнаух

29 апреля 1995 года

Первый вице-президент

Российского акционерного

общества РАО "ЕЭС России"

В.В.Кудрявый

15 марта 1995 года

Срок действия установлен

с 1 января 1996 года

до 1 января 2001 года

Отраслевой руководящий документ

Методические указания

о техническом диагностировании котлов с рабочим

давлением до 4,0 Мпа включительно

РД 34.17.435-95

Разработаны Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России"; Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора России; Всероссийским теплотехническим институтом (ВТИ); Научно-производственным объединением по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова (НПО ЦКТИ); Фирмой "ОРГРЭС".

Исполнители: А.П. Берсенев, В.В. Гусев (РАО "ЕЭС России");

Н.А. Хапонен, А.А. Шельпяков (Управление по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора России);

Р.И. Бабкина, В.В. Белов, В.И. Гладштейн, Е.А. Гринь, В.Ф. Злепко, В.Ф. Резинских, А.В. Федосеенко (ВТИ);

Б.В. Зверьков, П.В. Белов, И.А. Данюшевский (НПО ЦКТИ);

И.А. Терентьев, Б.Х. Раев, Ю.Ю. Штромберг (АО "Фирма ОРГРЭС").

Утверждены Госгортехнадзором Российской Федерации 29 апреля 1995 г. Заместитель Председателя Н.Н. Карнаух;

Российским акционерным обществом РАО "ЕЭС России" 15 марта 1995 г. Первый вице-президент В.В. Кудрявый.

Введены впервые.

Настоящий отраслевой Руководящий документ распространяется на паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, экономайзеры, водогрейные и пароводогрейные котлы (далее - "котлы") с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и температурой рабочей среды до 450 °С и устанавливает основные требования к организации и правилам проведения технического диагностирования, его периодичность, зоны, методы и объемы, нормы и критерии оценки качества основных элементов котлов в пределах и по истечении назначенного срока службы, а также после аварии.

Положения настоящего отраслевого нормативного документа подлежат обязательному применению на предприятиях отрасли "Электроэнергетика" и могут быть использованы расположенными на территории Российской Федерации предприятиями и объединениями предприятий, в составе (структуре) которых независимо от форм собственности и подчинения находятся тепловые электростанции и котельные.

Термины и определения, применяемые в настоящем Руководящем документе, приведены в Приложении 1.

1. Общие положения

1.1. Техническое диагностирование котлов следует проводить в период эксплуатации котла в пределах назначенного срока службы, после истечения назначенного срока службы, а также после аварии.

1.2. Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в следующих размерах:

для стационарных котлов:

паровых водотрубных                                   24 года

паровых огнетрубных (газотрубных)                     20 лет

водогрейных всех типов                                16 лет

для передвижных котлов паровых и водогрейных           12 лет

для чугунных экономайзеров:

работающих на мазуте                                  8 лет

работающих на газе                                    16 лет.

Для котлов, у которых конструкция ограничивает доступность для осмотра и контроля основных элементов, определяющих долговечность котла, назначенный срок службы может быть уменьшен по решению специализированных научно-исследовательских организаций, перечисленных в приложении 5 "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" и имеющих разрешения (лицензии) на проведение технического диагностирования котлов.

1.3. В пределах назначенного срока службы техническое диагностирование котлов следует проводить не реже одного раза в восемь лет с целью определения соответствия контролируемых параметров котла требованиям нормативных документов или выявления их изменения (ухудшения), вызванного возможными отклонениями от нормальных условий эксплуатации.

Техническое диагностирование следует проводить до начала технического освидетельствования. Оно включает:

наружный и внутренний осмотры;

контрольные измерения толщины стенки основных элементов неразрушающими методами дефектоскопии;

гидравлическое испытание котла.

Техническое диагностирование не заменяет проводящихся в установленном порядке технических освидетельствований котла.

Периодичность, методы, зоны и объем технического диагностирования в пределах назначенного срока определяются в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" и инструкциями по техническому диагностированию предприятий-изготовителей.

При обнаружении дефектов, размеры которых превышают допустимые значения норм, следует выполнять расчеты на прочность.

По результатам технического диагностирования и расчетам на прочность определяют необходимость и объем ремонта, частичной или полной замены изношенных элементов, возможность и рабочие параметры (расчетные или сниженные) дальнейшей эксплуатации котла до следующего технического диагностирования.

1.4. Техническое диагностирование котла, отработавшего назначенный срок службы, включает:

наружный и внутренний осмотры;

измерение геометрических размеров (овальности и прогиба барабанов и коллекторов, наружного диаметра труб поверхностей нагрева, колокольчиков);

измерение выявленных дефектов (коррозионных язвин, трещин, деформаций и других);

контроль сплошности сварных соединений неразрушающими методами дефектоскопии;

ультразвуковой контроль толщины стенки;

определение твердости с помощью переносных приборов;

лабораторные исследования (при необходимости) свойств и структуры материала основных элементов;

прогнозирование на основании анализа результатов технического диагностирования и прочностных расчетов, возможности, предельных рабочих параметров, условий и сроков дальнейшей эксплуатации котла.

1.5. После аварии следует проводить досрочное техническое диагностирование, которое должно включать методы, перечисленные в п. п. 1.3 и 1.4, и может быть частичным в зависимости от места повреждения элементов котла и степени повреждений.

1.6. Зоны, методы и объемы работ по техническому диагностированию котла, отработавшего назначенный срок службы, а также после аварии, определяются настоящим документом.

2. Организация проведения

технического диагностирования котлов

2.1 Организация проведения технического диагностирования возлагается на владельца котла.

2.2. Техническое диагностирование котлов и оформление заключения по его результатам должны выполнять организации (предприятия), имеющие разрешение (лицензию) органов Госгортехнадзора России на выполнение этих работ в соответствии с "Методическими указаниями по выдаче специальных разрешений (лицензий) на виды деятельности, связанные с обеспечением безопасности при эксплуатации объектов котлонадзора" и "Дополнительными условиями реализации в электроэнергетике методических указаний по выдаче лицензий".

При необходимости к техническому диагностированию следует привлекать специализированные научно-исследовательские организации.

2.3. Техническое диагностирование котлов, проработавших 40 лет и более или претерпевших аварию, или поставленных по импорту, или котлов, отличающихся по типу от указанных в типовых программах (Приложения 3 - 9), и оформление заключения по его результатам должны выполнять специализированные научно-исследовательские организации.

2.4. Индивидуальные программы технического диагностирования котлов должны разрабатывать организации (предприятия), его выполняющие.

2.5. Контроль неразрушающими методами должны проводить специалисты, аттестованные в соответствии с "Правилами аттестации специалистов по неразрушающему контролю" и имеющие квалификационный уровень не ниже второго.

2.6. Аппаратура, ее чувствительность, методики и эталоны для настройки, применяемые для контроля диагностических параметров, должны соответствовать требованиям нормативных документов на конкретные виды контроля и пройти поверку в установленные сроки.

2.7. Все виды неразрушающего контроля, измерения, определение механических свойств, исследование микроструктуры металла, расчеты на прочность следует вести в соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов, заводских или отраслевых инструкций, перечисленных в справочном Приложении 2.

2.8. Инструкции предприятий-изготовителей по техническому диагностированию котлов в пределах назначенного срока, а также новые нормативные документы и средства контроля металла энергооборудования могут быть использованы после согласования их с Госгортехнадзором России.

3. Подготовка к техническому диагностированию

3.1. Подготовку к техническому диагностированию должен проводить владелец котла.

3.2. Котлы, подлежащие техническому диагностированию, должны быть остановлены, охлаждены, сдренированы и отглушены заглушками от соседних котлов, действующих трубопроводов и других коммуникаций (пар, вода, газоходы, топливо); обмуровка и изоляция, препятствующие контролю, должны быть частично или полностью удалены; при необходимости должны быть сооружены леса.

3.3. Для обеспечения доступа к элементам котла внутренние устройства в барабанах, сухопарниках и других подобных им элементах должны быть частично или полностью удалены.

3.4. Наружные и внутренние поверхности основных элементов котлов следует промыть от накипи и загрязнений, отдельные участки поверхности зачистить для проведения контроля неразрушающими методами. Зоны, объем и качество зачистки поверхности должен определять после изучения документации котла и выполнения визуального контроля руководитель работы от организации, проводящей техническое диагностирование, с учетом требований нормативных документов на применяемые методы контроля.

3.5. Владелец котла должен представить организации, проводящей техническое диагностирование, паспорт котла, ремонтный журнал, журнал по водоподготовке, акты предписаний инспекции Госгортехнадзора России, заключения по предыдущим диагностическим обследованиям, прочие материалы, в которых содержатся данные по конструкции котла, условиям эксплуатации, ремонтам и реконструкциям основных элементов.

4. Правила проведения технического диагностирования котлов

4.1. Анализ технической документации

4.1.1. Анализ технической и эксплуатационной документации следует проводить для ознакомления с конструктивными особенностями, материалами, технологией изготовления и условиями эксплуатации котла, а также для выявления мест и возможных причин образования дефектов в материале основных элементов в результате эксплуатации.

4.1.2. Анализ технической и эксплуатационной документации включает:

проверку соответствия фактических режимов эксплуатации проектным по температуре, давлению, по числу остановов, по качеству питательной воды;

анализ сертификатных данных для выявления случаев отклонения в исходных механических свойствах металла или его химсостава;

анализ данных о повреждениях, ремонтах, заменах, реконструкциях, осмотрах, очистках, промывках основных элементов котлов, результатах технических освидетельствований, гидравлических испытаний;

выявление отечественных аналогов иностранных марок сталей при диагностике металла котлов импортной поставки;

определение длительности эксплуатации оборудования в аномальных условиях, анализ обстоятельств и причин аварийных остановов и определение зон основных элементов, которые могли подвергаться негативному воздействию; получение информации о наличии дефектов, интенсивности их развития, а также о возможных изменениях механических характеристик и структуры металла элементов в процессе эксплуатации.

4.1.3. Результаты анализа технической документации используют для составления и корректировки индивидуальной программы технического диагностирования котла.

4.2. Разработка программы диагностирования

4.2.1. Типовые программы технического диагностирования котлов широко распространенных типов, а также программа технического диагностирования чугунных экономайзеров приведены в Приложениях 3 - 10 настоящего документа.

4.2.2. В типовых программах определены:

основные элементы котлов, работающие в режимах, под воздействием которых могут возникать и развиваться процессы окалинообразования, усталости, эрозии, коррозии, а также процессы, вызывающие изменение геометрических размеров, структуры и механических свойств металла;

наиболее напряженные зоны (участки) основных элементов котла, которые в результате особенностей конструктивного исполнения или условий эксплуатации наиболее предрасположены к образованию различных дефектов;

объемы и методы контроля или исследования механических свойств и микроструктуры металла основных элементов.

4.2.3. Типовые программы предусматривают следующие методы контроля:

визуальный контроль - ВК;

измерительный контроль - ИК;

цветную дефектоскопию - ЦД;

магнитопорошковую дефектоскопию - МПД;

контроль толщины стенки с помощью ультразвука - УЗТ;

ультразвуковой контроль сварных, заклепочных соединений, металла гибов - УЗК;

измерение твердости переносными приборами - ТВ;

исследование микроструктуры по репликам и сколам;

исследование химического состава, механических свойств и микроструктуры металла элементов на вырезках - ИМ.

4.2.4. На основе типовых программ на каждый конкретный тип котла или группу котлов, работающих в одинаковых условиях, организация, выполняющая техническое диагностирование, разрабатывает индивидуальную программу диагностирования, учитывающую конструктивные особенности, конкретные условия эксплуатации, наличие или отсутствие аварий за период эксплуатации, выполненные ранее работы по ремонту или реконструкции и другие данные, полученные при анализе технической и эксплуатационной документации.

В индивидуальной программе должны быть определены основные элементы, зоны, подлежащие контролю, а также объемы, методы неразрушающего контроля; необходимость и объемы лабораторных исследований структуры и свойств металла по вырезкам диагностируемого котла.

4.3. Визуальный и измерительный контроль

4.3.1. Визуальный (ВК) и измерительный (ИК) контроль проводят для выявления и измерения обнаруженных дефектов (поверхностных трещин всех видов и направлений, коррозионных повреждений, эрозионного износа, расслоений, вмятин, выпучин, механических повреждений), образовавшихся в процессе эксплуатации или на стадии монтажа или ремонта, развитие которых может привести к разрушению поврежденных элементов котла.

По результатам визуального и измерительного контроля следует откорректировать индивидуальную программу технического диагностирования в части применения методов неразрушающего контроля и их объемов.

4.3.2. Визуальному и измерительному контролю подлежат основной металл, сварные, вальцовочные, клепаные соединения с наружной и внутренней сторон элементов.

4.3.3. При проведении визуального контроля особое внимание следует обращать на следующие факторы:

4.3.3.1. Появление трещин в следующих зонах:

стыковых сварных соединениях по линии сплавления, зонах термического влияния и в наплавленном металле поперек (и реже вдоль) сварного шва;

на кромках трубных отверстий и на поверхности вокруг них или внутри: опускных и перепускных труб, ввода питательной воды и химических реагентов, нижней трубы к водоуказательной колонке и т.д.

4.3.3.2. Появление коррозионных повреждений в следующих зонах:

на внутренних поверхностях нижней части барабанов, коллекторов, выносных циклонов;

на трубах поверхностей нагрева, работающих на сернистых топливах (кислотная коррозия), особенно в случаях работы котла на параметрах значительно ниже номинальных;

в местах нарушения тепловой изоляции и возможного попадания воды на наружные поверхности барабанов, сухопарников, коллекторов.

4.3.3.3. Появление эрозионного износа поверхностей нагрева - при работе на твердом топливе, а на жидком и газообразном топливе - при нарушении работы горелочных устройств.

4.3.4. При обнаружении в элементах котла трещин, коррозионно-эрозионных повреждений или деформированных участков дефектные зоны необходимо осматривать и с противоположной стороны.

4.3.5. Выявленные в результате ВК дефекты следует нанести на схемы с подробным описанием их формы, линейных размеров, месторасположения.

4.3.6. Измерение геометрических размеров и формы основных элементов котла ведут для получения информации об изменениях (от воздействия деформации, коррозионно-эрозионного износа и других факторов) по отношению к первоначальным геометрическим размерам и форме.

4.3.7. В случаях обнаружения вмятин, выпучин в стенках элементов котлов следует измерять их максимальные размеры по протяженности во взаимно перпендикулярных направлениях (L х b) и их максимальную глубину (h). При этом глубина вмятины, выпучины отсчитывается от образующей недеформированного элемента.

По выполненным измерениям вычисляют относительный прогиб элемента в процентах:

h

- х 100,                             (1)

L

h

- х 100.                             (2)

b

4.3.8. Для горизонтальной компоновки цилиндрических элементов, изготовленных из листа, проводят:

измерения максимальных (Д   ) и минимальных (Д   )  внутренних

max                  min

диаметров в контрольных сечениях, расположенных   по   всей  длине

цилиндрического элемента.   По результатам   измерений   диаметров

вычисляют овальность альфа в процентах по формуле:

2 (Д    - Д   )

max    min

альфа = --------------- х 100;                       (3)

Д    + Д

max    min

контроль прямолинейности образующей путем измерения линейкой расстояний от нижней образующей до металлической струны, натянутой от кольцевых швов приварки днищ к обечайкам барабана (грязевика, сухопарника);

контроль прямолинейности коллекторов (в том числе грязевиков) по измерениям с наружной стороны поверхности;

измерение местных отклонений от прямолинейности или нормальной кривизны с применением шаблонов.

4.3.9. На трубах поверхностей нагрева проводят измерения:

наружного диаметра труб;

прогиба труб, если при ВК обнаружены их коробления, провисания и другие отклонения от первоначального их расположения;

высоты и толщины стенки колокольчиков в вальцовочных соединениях.

4.3.10. На необогреваемых трубах котлов следует проводить измерения наибольших и наименьших наружных диаметров труб в местах гибов.

По результатам измерений диаметров определяют овальность труб в местах гибов по формуле (3).

4.4. Контроль наружной и внутренней

поверхностей основных элементов методами цветной

и магнитопорошковой дефектоскопии

4.4.1. Контроль следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов на эти методы контроля с целью выявления и определения размеров и конфигурации поверхностных и подповерхностных трещин, а также дефектов коррозионного происхождения.

4.4.2. Зоны (участки) и объемы контроля указаны в типовых программах (Приложения 3 - 9).

4.4.3. Контроль проводят по результатам осмотров на участках поверхности, где подозревается образование трещины, или в местах ремонтных выборок коррозионных язвин, трещин и других дефектов, или в местах ремонтных заварок, а также на контрольных участках элементов, указанных в типовых программах.

4.4.4. Выявленные дефекты с подробным описанием их формы, линейных размеров, месторасположения должны быть нанесены на схемы или зафиксированы на фотографиях.

4.5. Ультразвуковой контроль толщины стенки

4.5.1. Ультразвуковой контроль толщины стенки (УЗТ) проводят в соответствии с требованиями действующих нормативных документов с целью определения количественных характеристик утонения стенки элементов котла в процессе его эксплуатации. По результатам УЗТ определяют скорость коррозионного износа стенок и устанавливают сроки замены изношенных элементов или уровни снижения рабочих параметров, а также сроки проведения восстановительного ремонта.

4.5.2. Зоны и объемы контроля указаны в типовых программах.

4.5.3. УЗТ стенки барабанов, сухопарников, грязевиков следует проводить по окружности не менее чем в трех точках в сечениях, отстоящих друг от друга на расстоянии не более 1 м. Обязательному контролю подлежат: места по нижней образующей барабанов, места коррозионно-эрозионного износа металла и места выборок дефектов.

4.5.4. УЗТ стенки труб поверхностей нагрева проводят в наиболее теплонапряженных местах и местах наибольшего коррозионного или эрозионного износа.

4.5.5. Измерения толщины стенки гибов труб следует выполнять в растянутой и нейтральной зонах гибов.

4.5.6. Контроль толщины стенки коллекторов проводят в точках, расположенных вдоль нижней образующей, а также на участках вблизи зон радиальных отверстий.

4.5.7. Результаты измерений толщины стенки элементов должны быть оформлены таблицами. Расположение точек замера толщины стенки элементов с привязкой к основным размерам элементов котла следует наносить на схемы.

4.6. Ультразвуковой контроль сварных

и заклепочных соединений и металла гибов

4.6.1. Ультразвуковой контроль (УЗК) следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов на эти методы с целью выявления внутренних дефектов в сварных, заклепочных соединениях (трещин, непроваров, пор, шлаковых включений и др.) в основном металле или в металле гибов.

4.6.2. Зоны и объем контроля указаны в типовых программах.

4.6.3. Результаты ультразвукового контроля должны быть оформлены протоколами. Расположение мест контроля с привязкой к основным размерам элементов котла следует нанести на схему.

4.7. Определение химического состава, механических

свойств и структуры металла методами неразрушающего контроля

или лабораторными исследованиями

4.7.1. Исследования химического состава, механических свойств и микроструктуры металла (ИМ) следует выполнять для установления их соответствия требованиям действующих нормативных документов и выявления изменений, возникших в результате нарушения нормальных условий работы или в связи с длительной эксплуатацией.

4.7.2. Исследования химического состава, механических свойств и структуры металла следует проводить неразрушающими методами контроля, в необходимых случаях - на образцах, изготовленных из вырезок (пробок) металла основных элементов котла.

4.7.3. Исследования химического состава, механических свойств и структуры основного металла или (и) сварного соединения на вырезках образцов из основных элементов котла следует проводить в следующих случаях:

при неудовлетворительных результатах измерения твердости металла переносным прибором;

при обнаружении аномальных изменений в микроструктуре металла по данным металлографического анализа на сколах или репликах;

при необходимости установления причин возникновения дефектов металла, влияющих на работоспособность изделия;

при нарушении режимов эксплуатации (глубокий упуск воды, отклонения от нормы качества питательной воды и др.), в результате которого возможны изменения в структуре и свойствах металла, деформации и разрушения основных элементов или появление других недопустимых дефектов;

при использовании в процессе ремонта материалов или полуфабрикатов, на которые отсутствуют сертификатные данные.

4.7.4. Химический состав определяют методами аналитического или спектрального анализа. Для этого либо отбирают стружку из основного металла или сварного шва с последующим определением химического состава методом аналитического анализа, либо вырезают образец для спектрального анализа.

Для отбраковки легированных сталей применяют неразрушающий метод - стилоскопирование переносными приборами.

4.7.5. Измерения твердости неразрушающими методами следует проводить при помощи переносных приборов. Для ориентировочной оценки временного сопротивления или условного предела текучести допускается применять формулы перевода величин твердости в прочностные характеристики металла.

4.7.6. Механические свойства основного металла и сварных соединений на вырезках определяют по испытаниям образцов на растяжение и ударную вязкость.

4.7.7. Исследования микроструктуры основного металла и сварных соединений неразрушающими методами следует выполнять на репликах или сколах. Рекомендуется исследовать микроструктуру при 100- и 500-кратном увеличении.

4.7.8. Результаты определения химического состава, механических свойств должны быть оформлены таблицами, протоколами; микроструктуру необходимо зафиксировать на фотографиях с описанием ее состояния.

4.8. Гидравлическое испытание котла

4.8.1. Гидравлическое испытание является завершающей операцией технического диагностирования котла, осуществляемой с целью проверки плотности и прочности всех его элементов, работающих под давлением.

4.8.2. Гидравлическое испытание следует проводить при положительных результатах технического диагностирования и после устранения обнаруженных дефектов в соответствии с требованиями п. 5.14 "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" и с учетом следующих дополнительных требований:

температура воды должна быть не менее 15 °С;

время выдержки под пробным давлением должно быть не менее 20 минут;

значение пробного давления следует устанавливать в зависимости от разрешенного рабочего давления.

В необходимых случаях значение пробного давления должно быть выше минимального значения, рекомендуемого Правилами Госгортехнадзора РФ. При этом величина установленного пробного давления должна быть обоснована расчетом на прочность, согласованным с одной из специализированных научно-исследовательских организаций.

4.8.3. При невозможности из-за конструктивных особенностей котлов проведения внутреннего и наружного осмотров элементов котла, работающих под давлением, рекомендуется проводить гидравлическое испытание котла пробным давлением один раз в четыре года.

4.8.4. При проведении гидравлического испытания допускается использование приборов акустической эмиссии (АЭ). Необходимость и целесообразность использования АЭ и правила установки датчиков АЭ должны быть определены специализированными научно-исследовательскими организациями.

4.8.5. Котел следует считать выдержавшим гидравлическое испытание, если соблюдаются условия п. 5.14.6 "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" и дополнительные требования п. 4.8.2 настоящего документа.

4.9. Анализ результатов технического диагностирования

и проведение расчетов на прочность

4.9.1. Полученные фактические данные по геометрическим размерам, формам, по свойствам металла основных элементов следует сравнить с исходными, а размеры выявленных дефектов (трещин, коррозионных язвин и др.) сопоставить с нормами оценки качества раздела 5 настоящего документа.

4.9.2. При отступлении размеров выявленных дефектов от требований норм следует провести расчет на прочность с учетом полученных при диагностировании фактических размеров толщины стенки, свойств металла и наличия дефектов в основных элементах.

4.9.3. При обнаружении местных или общих остаточных деформаций, изменяющих форму основного элемента котла, следует выполнить поверочный расчет на прочность с определением местных напряжений.

Расчеты должны выполнять специализированные научно-исследовательские организации.

4.9.4. Элементы котла, изготовленные из листа (барабаны, сухопарники, грязевики), а также цельнокованые барабаны подлежат поверочному расчету на усталостную прочность специализированной научно-исследовательской организацией:

при невыполнении хотя бы одного условия по п. п. 5.9, 5.11, 5.15;

при обнаружении вмятин, выпучин, отдулин в стенках элементов, если максимальные размеры указанных дефектов превышают значения, установленные в нормативном документе на изделие;

если число циклов изменения давления при работе котла при переменном давлении за весь срок эксплуатации котла превышает 1000. При этом следует учитывать количество пусков-остановов котла, гидроиспытаний и циклов переменных давлений, если амплитуда колебаний давления превышает 15% от номинального значения;

при резких колебаниях температуры в рассматриваемом элементе или отдельных его зонах вследствие специфики эксплуатации.

4.9.5. Коллектора пароперегревателей, гибы и тройники из углеродистых или (и) из кремнемарганцовистых (типа 15ГС, 16ГС) сталей, находящихся в эксплуатации 40 и более лет, и расчетной температурой более 380 °С подлежат расчету на прочность с учетом фактических размеров этих элементов и рабочих параметров эксплуатации с целью определения дальнейшего срока их службы. Расчет следует выполнять в соответствии с ОСТ 108.031.08 - ОСТ 108.031.10. Результаты расчета должны быть согласованы со специализированной научно-исследовательской организацией.

4.9.6. Гибы необогреваемых труб с наружным диаметром 57 мм и более, эксплуатируемые при температурах до 360 °С включительно, необходимо рассчитывать на прочность с учетом фактических данных измерений овальности и толщины стенки в следующих случаях:

измеренные значения овальности гибов превышают 8%;

срок службы котла превышает 30 лет и в течение этого срока гибы данного типоразмера не подвергались полной замене;

если в процессе эксплуатации котла имелся хотя бы один случай разрушения гибов данного типоразмера.

Расчет следует выполнять согласно ОСТ 108.031.08 - ОСТ 108.031.10 и РТМ 108.031.112 с оценкой статической прочности и долговечности гибов по допускаемому количеству пусков. Количество пусков оборудования, при отсутствии достоверных данных, может приниматься (за весь период эксплуатации или в среднем за год) по информации владельца оборудования.

Расчет должен быть согласован со специализированной научно-исследовательской организацией.

4.9.7. При интенсивной местной или общей коррозии металла в основных элементах котлов (средняя скорость корродирования превышает 0,15 мм/год) следует выполнить расчет на прочность по ОСТ 108.031.08 - ОСТ 108.031.10 по минимальной фактической толщине стенки с учетом ее последующего ослабления на конец планируемого срока эксплуатации.

Расчет должен быть согласован со специализированной научно-исследовательской организацией.

5. Нормы и критерии оценки качества

металла основных элементов котлов

5.1. Геометрические размеры, определяющие прочность основных элементов котлов, должны соответствовать расчетным по ОСТ 108.031.09-85 с учетом эксплуатационных прибавок и минимально допустимых значений толщины стенки согласно таблицам 1 и 2 указанного стандарта. По решению специализированной научно-исследовательской организации допустимо уменьшение этих значений, но не более чем на 25%.

5.2. Механические свойства металла основных элементов котлов, указанные в сертификатных данных, должны соответствовать требованиям нормативных документов на котлы.

5.3. В случае если требования п. п. 5.1 и 5.2 не удовлетворяются, необходимо выполнить поверочный расчет на прочность с учетом снижения толщины стенки или фактических механических свойств металла с целью определения допускаемого рабочего давления.

5.4. Смещение, несовпадение кромок стыкуемых листов должны соответствовать допускам, установленным "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" или нормативными документами на изделие.

5.5. Одиночные коррозионные язвы или (и) эрозионные повреждения глубиной до 15% от номинальной толщины стенки барабанов, сухопарников, грязевиков или коллекторов, обнаруженные при визуальном осмотре, допускается не выбирать. Коррозионные или (и) эрозионные повреждения металла большей глубины, а также цепочки язвин должны быть выбраны абразивным инструментом с плавным закруглением краев выборок: места выборок должны быть проверены на отсутствие трещин методами ЦД или МПД.

При невозможности выборки подлежащих удалению коррозионно-эрозионных повреждений металла (например, в трубных отверстиях барабанов, коллекторов и других элементов) дефектные элементы могут быть допущены к временной эксплуатации на основании заключения специализированной научно-исследовательской организации.

5.6. Все обнаруженные при контроле трещины должны быть выбраны абразивным инструментом. Полноту выборки контролируют методами ЦД или МПД.

5.7. В заклепках, накладках и листах, в зонах заклепочных соединений трещины не допускаются.

5.8. Решение о необходимости заварки выборок коррозионно-эрозионных дефектов и (или) трещин принимает на основе расчета на прочность по ОСТ 108.031.08 - ОСТ 108.031.10 специализированная научно-исследовательская организация.

Если глубина выборки металла составляет 35% от номинального значения толщины стенки, то следует выполнить заварку выборок независимо от результатов расчета на прочность.

5.9. Отклонение среднего диаметра (не менее чем по двум измерениям под углом 90°) барабана, сухопарника или грязевика от номинального значения в большую сторону не должно превышать 1%.

5.10. Наружный диаметр труб поверхностей нагрева котлов не должен превышать 3,5% от номинального диаметра для углеродистых сталей и 2,5% для легированных сталей (отдулины, ползучесть).

5.11. Овальность цилиндрических элементов котла, изготовленных из листа, а также цельнокованых барабанов, грязевиков, сухопарников не должна превышать 1,5%.

Овальность следует вычислять по формуле (3) п. 4.3.8.

Допустимость и рабочие параметры эксплуатации указанных цилиндрических элементов котла при превышении 1,5% овальности необходимо определять на основании расчетов на прочность с учетом местных напряжений в металле.

5.12. Максимальная величина овальности гибов труб необогреваемых трубопроводов не должна превышать 10%.

5.13. Максимальная овальность гибов труб поверхностей нагрева не должна превышать 12%.

Возможность дальнейшей эксплуатации гибов труб поверхностей нагрева с овальностью более 12% (но не более 16%) определяют специализированные научно-исследовательские организации на основании расчетов на прочность.

5.14. Овальность поперечного сечения гибов ошипованных труб поверхностей нагрева и смещение свариваемых кромок труб должны обеспечивать проход контрольного шара диаметром 0,8 Д (Д - внутренний диаметр трубы).

5.15. Отклонение от прямолинейности образующей для элементов котла, изготовленных из листа, а также для цельнокованых барабанов, грязевиков и сухопарников не должно превышать 0,3% всей длины цилиндрической обечайки, а также на любом участке длиной 5 м.

5.16. Прогиб горизонтальных коллекторов не должен превышать 50 мм на всей длине коллектора.

В случае превышения допустимого прогиба коллектора возможность его дальнейшей эксплуатации или ремонта устанавливают специализированные научно-исследовательские организации.

5.17. Выход труб поверхностей нагрева из ранжира из-за прогиба, коробления, провисаний и других отклонений от первоначального их расположения не должен превышать диаметра трубы.

5.18. В вальцовочных соединениях труб с барабанами, сухопарниками, грязевиками и трубными досками не допускаются следующие дефекты развальцованных концов труб:

расслоения, плены, трещины на концах труб;

разрывы развальцованных участков труб;

подрезы или закаты в местах перехода вальцовочного пояса в колокольчик;

вмятины, царапины на внутренней поверхности трубы;

несплошное прилегание трубы к трубному отверстию в пределах вальцовочного пояса;

отклонение угла разбортовки в одну сторону более чем на 10°.

5.19. Длина выступающих концов труб в вальцовочных соединениях должна быть не менее 5 мм.

5.20. Одиночные трещины и коррозионные язвины на торцевой поверхности развальцованных труб допускается выбирать абразивным инструментом. Использование отремонтированной трубы допускается, если расстояние до стенки трубной доски будет не менее 3 мм. Дефекты глубиной до 0,5 мм допускается не удалять.

5.21. Утонение стенки корпусных изделий, изготовленных из листов или цельнокованых деталей, а также трубных элементов, не должно превышать 15% от номинальной их толщины.

5.22.   Утонение   стенки   на   наружном  обводе  гибов  труб

необогреваемых  трубопроводов  и  труб  поверхностей  нагрева  при

относительном   радиусе   гиба (R / Д   )   свыше   3,5  не должно

ном

превышать 15%,  а  при  относительном радиусе гиба 3,5 - не должно

превышать   20%.   При  этом  для  гибов  необогреваемых  труб  из

углеродистой стали,  работающих   при  температуре  более  380 °С,

фактическая  минимальная   толщина   стенки   на  внешнем   обводе

гиба  должна соответствовать требованиям ОСТ 108.031.09.

5.23. Утонение стенки прямых участков труб поверхностей нагрева, выявленное ультразвуковым или другими методами контроля, допускают не более чем на 30% от номинальной толщины. Причем уменьшение стенки труб не должно быть более 1,0 мм.

5.24. Уменьшение толщины стенки конца разбортованной трубы в вальцовочных соединениях не должно превышать 50% от номинальной толщины.

5.25. В заклепочных соединениях котлов допускается износ элементов заклепочных соединений (в процентах от номинального размера):

толщина накладок - 20%;

ширина кромок заклепочного шва (от центральной оси ряда заклепок до нижнего обреза кромок) - 20%;

высота головок заклепок - 20%;

диаметр головок заклепок - 10%.

5.26. Допускается местное утонение анкерных связей до 20% от номинального диаметра.

5.27. Качество сварных соединений должно соответствовать требованиям, изложенным в приложении 10 "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", а также требованиям, установленным нормативными документами на сварку и на проведение дефектоскопического контроля сварных соединений.

5.28. Если по результатам ультразвукового контроля сварных соединений обнаруженные дефекты превышают нормы, установленные РД 34.15.027 (РТМ-1С-93), то решение о допуске котла в дальнейшую эксплуатацию должно быть согласовано со специализированной научно-исследовательской организацией.

5.29. Значения твердости металла основных элементов по данным измерений переносными приборами, должны быть в следующих пределах:

для сталей марок 10, 20 и Ст3 - от 120 до 165 НВ;

для сталей марок 25К, 16ГТ, 15ГС, 16ГС, 12Х1М1Ф - от 130 до 170 НВ.

5.30. Структура металла по результатам металлографических исследований по вырезкам, сколам, репликам не должна иметь аномальных изменений по сравнению с требованиями к исходному состоянию.

5.31. Механические свойства, определенные при комнатной температуре, на образцах, полученных из вырезок металла основных элементов котла, должны удовлетворять следующим требованиям:

прочностные характеристики металла (временное сопротивление или условный предел текучести) не должны отличаться более чем на 5% в меньшую сторону от значений, регламентированных действующими нормативными документами;

отношение условного предела текучести к временному сопротивлению металла не должно превышать 0,75 - для углеродистых сталей и 0,8 - для легированных сталей;

относительное удлинение не должно быть менее 16%;

ударная вязкость на образцах с острым надрезом должна быть не менее 25 Дж/кв. см (2,5 кгс/кв. см) - для элементов с толщиной стенки более 16 мм и не менее 20 Дж/кв. см - для элементов с толщиной стенки менее 16 мм.

6. Определение возможности, сроков,

параметров и условий эксплуатации котлов

6.1. Возможность, сроки и параметры дальнейшей эксплуатации котлов следует определять по результатам технического диагностирования и расчетов на прочность.

6.2. Необходимым условием возможности дальнейшей безопасной эксплуатации котла на расчетных или разрешенных параметрах является соответствие элементов котла условиям прочности, установленным ОСТ 108.031.08 - ОСТ 108.031.10 или РТМ 108.031.111, а также выполнение обязательных требований раздела 5 настоящего документа. При невыполнении хотя бы одного из требований раздела 5 решение о возможности, сроках и условиях дальнейшей эксплуатации этих элементов котла должна принимать специализированная научно-исследовательская организация.

6.3. Если по условию прочности (ОСТ 108.031.08 - ОСТ 108.031.10) при статических нагружениях отдельные элементы котла из-за утонения стенок от коррозии, эрозии или (и) каких-либо других повреждений, а также из-за снижения механических свойств основного металла, сварных соединений или пониженных запасов прочности не выдерживают расчетное давление и температуру, продление срока службы котла возможно при установлении пониженных параметров, или после восстановительного ремонта, или после замены элементов, не удовлетворяющих условиям прочности.

Снижение механических свойств основного металла или сварных соединений ниже требований нормативных документов следует учитывать в поверочных расчетах на прочность, проводимых специализированной научно-исследовательской организацией.

6.4. Разрешенное, по результатам технического диагностирования, сниженное давление не должно превышать минимальную его величину, установленную предприятием-изготовителем. При этом владелец котла на основании расчета пропускной способности предохранительных клапанов должен настроить автоматику котла на разрешенное (сниженное) давление.

6.5. Диагностируемый котел может быть допущен к дальнейшей эксплуатации при расчетных или сниженных параметрах сроком не более чем на четыре года на основании положительных результатов технического диагностирования, прочностных расчетов и гидравлических испытаний при соблюдении проектных требований по условиям растопки, химводоподготовки и с учетом требований "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов".

6.6. По истечении срока службы котла, установленного по п. 6.5, следует провести очередное техническое диагностирование для определения возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации котла. Программа последующего технического диагностирования может отличаться от программы первого технического диагностирования, проведенного по истечении назначенного срока службы котла.

7. Оформление результатов технического диагностирования

7.1. На выполненные при техническом диагностировании работы организация (предприятие), их проводящая, составляет первичную документацию (акты, протоколы, таблицы, схемы, фотографии).

На основании первичной документации о результатах технического диагностирования и проведенных расчетов на прочность должно быть оформлено заключение о техническом диагностировании котла.

7.2. Заключение о результатах технического диагностирования (ТД) включает:

титульный лист;

разделы:

1. Данные об организациях, проводивших техническое диагностирование или участвовавших в нем (наименование, номер лицензии).

Фамилии, квалификация (должности) лиц, проводивших ТД.

Даты начала и окончания ТД.

2. Основные данные о котле и анализ технической документации.

Паспортные данные котла: наименование изготовителя, заводской и регистрационный номера, дата изготовления, дата ввода в эксплуатацию, расчетные давление, температура и производительность, краткое описание котла и сведения об основных его элементах (количество, геометрические размеры, материалы, способ соединения), вид топлива, назначенный срок службы.

Условия эксплуатации: время эксплуатации, лет, час; число пусков, рабочие и разрешенные параметры, сведения о ремонтах; результаты предыдущего ТД и технических освидетельствований.

3. Методы контроля и исследования, применяемые при ТД.

Приводится обоснование выбора неразрушающих методов контроля и исследования свойств материалов элементов на вырезках.

Подробное описание зон, методов и объемов контроля и исследований приводится в "Индивидуальной программе", прилагаемой к заключению.

4. Результаты технического диагностирования.

Приводятся:

типы (марки) испытательного оборудования и дефектоскопической аппаратуры, использованных при ТД;

сведения о квалификации дефектоскопистов;

сведения о нормативных документах, в соответствии с которыми проводился дефектоскопический контроль;

данные о состоянии наружных и внутренних поверхностей основных элементов (наличие накипи, шлама, коррозии); сведения о дефектах основного металла, а также дефектах сварных, заклепочных, вальцовочных и фланцевых соединений, обнаруженных при визуальном и измерительном контроле, или методами цветной, магнитопорошковой дефектоскопии, или другими методами;

результаты измерений геометрических размеров основных элементов, включая отклонения от заданной формы;

результаты ультразвукового контроля сварных, заклепочных соединений;

данные по ультразвуковому контролю толщины стенки основных элементов;

результаты измерений твердости металла основных элементов неразрушающими методами;

сведения об исследованиях химического состава, механических свойств и микроструктуры металла основных элементов на вырезках;

результаты дефектоскопического контроля неразрушающими методами, результаты механических испытаний металла, химического анализа оформляют протоколами, прилагаемыми к заключению, либо записывают в таблицы по тексту заключения;

графическое изображение результатов контроля наносится на схемы, которые вместе с другими материалами (дефектограммами, фотографиями дефектов, микроструктурами и др.) прилагаются к заключению.

5. Результаты расчетов на прочность со ссылкой на нормативные документы.

6. Результаты гидравлических испытаний (указывают условия проведения и пробное давление).

7. Выводы о возможности, сроке и разрешенных параметрах.

8. Рекомендации об условиях дальнейшей эксплуатации. Приложения.

7.3. Заключение подписывают все члены бригады, проводившей ТД, и представитель специализированной научно-исследовательской организации (в случае его участия).

Заключение утверждает (на титульном листе) руководитель предприятия, проводившего техническое диагностирование.

7.4. Заключение хранится с паспортом котла и в организациях, проводивших диагностирование.

Сроки хранения:

у владельца котла - до момента демонтажа оборудования,

в других организациях - по их усмотрению.

7.5. При проведении последующего диагностирования допускается ограничивать разделы заключения об основных данных котла и анализе технической и эксплуатационной документации только данными за время эксплуатации котла после предыдущего диагностирования.

Приложение 1

(справочное)

Термины и определения

┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│      Термины      │                 Определения                │

├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│         1         │                      2                     │

├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1. Котел           │Конструктивно объединенный в одно целое     │

│                   │комплекс устройств для получения пара или   │

│                   │для нагрева воды под давлением за счет теп- │

│                   │ловой энергии от сжигания топлива, при про- │

│                   │текании технологического процесса или преоб-│

│                   │разований электрической энергии в тепловую. │

│                   │ Примечание. В котел могут входить полностью│

│                   │или частично: топка, пароперегреватель,     │

│                   │экономайзер, воздухоподогреватель, каркас,  │

│                   │обмуровка, тепловая изоляция, обшивка.      │

│                   │ГОСТ 23172-78                               │

│                   │                                            │

│2. Паровой котел   │Котел для получения пара.                   │

│                   │ГОСТ 23172-78                               │

│                   │                                            │

│3. Водогрейный     │Котел для нагрева воды под давлением.       │

│котел              │ГОСТ 23172-78                               │

│                   │                                            │

│4. Пароводогрейный │Котел для одновременного получения пара и   │

│котел              │нагрева воды под давлением.                 │

│                   │ГОСТ 23172-78                               │

│                   │                                            │

│5. Котел-утилизатор│Котел, в котором используется теплота отхо- │

│                   │дящих горячих газов технологического процес-│

│                   │са или двигателей.                          │

│                   │ГОСТ 23172-78                               │

│                   │                                            │

│6. Водотрубный     │Котел, в котором вода, пароводяная смесь и  │

│котел              │пар движутся внутри труб поверхностей наг-  │

│                   │рева, а продукты сгорания топлива - снаружи │

│                   │труб.                                       │

│                   │ Примечание. По расположению труб различают │

│                   │горизонтально-водотрубные и вертикально-    │

│                   │водотрубные котлы.                          │

│                   │ГОСТ 23172-78                               │

│                   │                                            │

│7.  Газотрубный    │Котел, в котором продукты сгорания топлива  │

│котел              │проходят внутри труб поверхностей нагрева, а│

│                   │вода и пароводяная смесь - снаружи труб.    │

│                   │ Примечание. Различают жаротрубные, дымогар-│

│                   │ные и комбинированные газотрубные котлы.    │

│                   │ГОСТ 23172-78                               │

│                   │                                            │

│8. Элемент котла   │Сборочная единица котла, предназначенная для│

│                   │выполнения одной из основных функций котла  │

│                   │(например барабан, коллектор, пароперегре-  │

│                   │ватель, поверхность нагрева, экономайзер)   │

│                   │                                            │

│9. Барабан котла   │Элемент котла, предназначенный для сбора и  │

│                   │раздачи рабочей среды, для отделения пара от│

│                   │воды, очистки пара, обеспечения запаса воды │

│                   │в котле.                                    │

│                   │ Примечание. Барабан объединяет, в зависимо-│

│                   │сти от места установки, парообразующие, па- │

│                   │роотводящие и опускные трубы котла.         │

│                   │ГОСТ 23172-78                               │

│                   │                                            │

│10. Сухопарник     │Элемент котла, предназначенный для получения│

│котла              │сухого пара                                 │

│                   │                                            │

│11. Грязевик котла │Элемент котла, предназначенный для сбора    │

│                   │шлама, грязи                                │

│                   │                                            │

│12. Коллектор      │Элемент котла, предназначенный для сбора или│

│                   │раздачи рабочей среды, объединяющий группу  │

│                   │труб.                                       │

│                   │ГОСТ 23172-78                               │

│                   │                                            │

│13. Сепарационное  │Устройство котла, предназначенное для отде- │

│устройство котла   │ления воды от пара.                         │

│                   │ГОСТ 23172-78                               │

│                   │                                            │

│14. Внутрибарабан- │                                            │

│ное сепарационное  │                                            │

│устройство котла   │                                            │

│                   │                                            │

│15. Выносной циклон│Центробежный сепаратор, расположенный вне   │

│котла              │барабана котла.                             │

│                   │ГОСТ 23172-78                               │

│                   │                                            │

│16. Экономайзер    │Устройство, обогреваемое продуктами сгорания│

│                   │топлива и предназначенное для подогрева     │

│                   │или частичного парообразования воды, посту- │

│                   │пающей в стационарный котел.                │

│                   │ГОСТ 23172-78                               │

│                   │                                            │

│17. Расчетное дав- │Давление, принимаемое при расчете элемента  │

│ление в котле      │котла на прочность.                         │

│                   │ГОСТ 23172-78                               │

│                   │                                            │

│18. Рабочее давле- │Давление пара непосредственно за пароперег- │

│ние пара в котле   │ревателем или при его отсутствии на выходе  │

│                   │из котла при расчетных режимах.             │

│                   │ГОСТ 23172-78                               │

│                   │                                            │

│19. Пробное давле- │Давление, при котором котел подвергается    │

│ние в котле        │гидравлическому испытанию на прочность и    │

│                   │плотность, устанавливаемое в соответствии   │

│                   │с Правилами Госгортехнадзора Российской     │

│                   │Федерации.                                  │

│                   │ГОСТ 23172-78                               │

│                   │                                            │

│20. Наработка      │Интервал времени, в течение которого объект │

│                   │находится в состоянии нормального функцио-  │

│                   │нирования.                                  │

│                   │СТ МЭК 50 (191)-90                          │

│                   │                                            │

│21. Техническое    │Определение технического состояния объекта. │

│диагностирование   │ Примечание. Задачами технического диагнос- │

│                   │тирования являются:                         │

│                   │контроль технического состояния;            │

│                   │поиск места и определение причин отказа     │

│                   │(неисправности);                            │

│                   │прогнозирование технического состояния.     │

│                   │ГОСТ 20911-89                               │

│                   │                                            │

│22. Техническое    │Состояние, которое характеризуется в опре-  │

│состояние объекта  │деленный момент времени, при определенных   │

│                   │условиях внешней среды значениями пара-     │

│                   │метров, установленных технической документа-│

│                   │цией на объект.                             │

│                   │ГОСТ 20911-89                               │

│                   │                                            │

│23. Контроль техни-│Проверка соответствия значений параметров   │

│ческого состояния  │объекта требованиям технической документации│

│                   │и определение на этой основе одного из дан- │

│                   │ных видов технического состояния в данный   │

│                   │момент времени.                             │

│                   │ Примечание. Видами технического состояния  │

│                   │являются, например, исправное, работоспособ-│

│                   │ное, неисправное, неработоспособное и т.п. в│

│                   │зависимости от значений параметров в данный │

│                   │момент времени.                             │

│                   │ГОСТ 20911-89                               │

│                   │                                            │

│24. Прогнозирование│Определение технического состояния объекта с│

│технического сос-  │заданной вероятностью на предстоящий интер- │

│тояния             │вал времени.                                │

│                   │ Примечание. Целью прогнозирования техниче- │

│                   │ского состояния может быть определение с за-│

│                   │данной вероятностью интервала времени (ре-  │

│                   │сурса), в течение которого сохранится рабо- │

│                   │тоспособное (исправное) состояние объекта   │

│                   │или вероятности сохранения работоспособного │

│                   │(исправного) состояния объекта на заданный  │

│                   │интервал времени.                           │

│                   │ГОСТ 20911-89                               │

│                   │                                            │

│25. Технический    │Результат диагностирования.                 │

│диагноз (результат │ГОСТ 20911-89                               │

│контроля)          │                                            │

│                   │                                            │

│26. Средство техни-│Аппаратура и программы, с помощью которых   │

│ческого диагности- │осуществляется диагностирование (контроль). │

│рования (контроля  │ГОСТ 20911-89                               │

│технического сос-  │                                            │

│тояния)            │                                            │

│                   │                                            │

│27. Назначенный    │Календарная продолжительность эксплуатации, │

│срок службы котла  │при достижения которой эксплуатация котла   │

│                   │должна быть прекращена независимо от его    │

│                   │технического состояния. Назначенный срок    │

│                   │службы должен исчисляться со дня ввода котла│

│                   │в эксплуатацию.                             │

│                   │ Примечание. По истечении назначенного срока│

│                   │службы котел должен быть изъят из эксплуа-  │

│                   │тации, и должно быть принято решение, пре-  │

│                   │дусмотренное соответствующей нормативно-    │

│                   │технической документацией, - направление в  │

│                   │ремонт, списание, уничтожение, проверка и   │

│                   │установление нового назначенного срока.     │

│                   │ГОСТ 27.002-89                              │

│                   │                                            │

│28. Условия эксплу-│Совокупность факторов, действующих на котел │

│атации котла       │при его эксплуатации.                       │

│                   │ГОСТ 25866-83                               │

│                   │                                            │

│29. Дефект         │Каждое отдельное несоответствие продукции   │

│                   │установленным требованиям.                  │

│                   │ГОСТ 15467-79                               │

│                   │                                            │

│30. Вмятина Н  .   │Дефект поверхности, представляющий собой    │

│             дп    │локальное пологое углубление без нарушения  │

│Раковина отпечаток.│сплошности металла элемента, который обра-  │

│Раковина - вдав.   │зовался от ударов.                          │

│Выемка. Углубление.│ Примечания.                                │

│Забоина. Убоина    │1. Поверхность углубления гладкая.          │

│                   │2. Вмятина может деформировать стенку эле-  │

│                   │мента с прогибом вовнутрь с утонением или   │

│                   │без утонения ее.                            │

│                   │ОСТ 14-82-82                                │

│                   │                                            │

│31. Выпучина       │Дефект поверхности, представляющий собой    │

│                   │локальный пологий прогиб поверхности изнутри│

│                   │элемента с утонением стенки или без него    │

│                   │                                            │

│32. Отдулина       │Дефект поверхности, представляющий собой    │

│                   │локальную пологую выпуклость, образовавшуюся│

│                   │вследствие местного перегрева металла       │

└───────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Приложение 2

(справочное)

Перечень

основных нормативных документов, применяемых

при техническом диагностировании

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. НПО ОБТ, М., 1993.

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. НПО ОБТ, М., 1994.

3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. 1989.

4. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.

5. ГОСТ 380-88. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

6. ГОСТ 1050-88. Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия.

7. ГОСТ 1412-85. Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки.

8. ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытания на растяжение.

9. ГОСТ 5520-79. Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия.

10. ГОСТ 5639-82. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна.

11. ГОСТ 6996-66. Сварные соединения. Методы определения механических свойств.

12. ГОСТ 7512-82. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.

13. ГОСТ 9454-78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах.

14. ГОСТ 12503-75. Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования.

15. ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

16. ГОСТ 18442-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.

17. ГОСТ 18661-73. Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка.

18. ГОСТ 20415-82. Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения.

19. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения.

20. ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия.

21. ГОСТ 22762-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара.

22. ГОСТ 23172-78. Котлы стационарные. Термины и определения.

23. ГОСТ 28702-90. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые.

24. ОСТ 14-82-82. Отраслевая система управления качеством продукции черной металлургии. Ведомственный контроль качества продукции. Трубы стальные бесшовные катаные. Дефекты поверхности. Термины и определения.

25. ОСТ 34-70-690-84. Металл паросилового оборудования электростанций. Методы металлографического анализа.

26. ОСТ 108.004-101-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.

27. ОСТ 108.031.08-85 - ОСТ 108.031.10-85. Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность.

28. ОСТ 21105-87. Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения.

29. РД 34-15.027-93 (РТМ-1с-93). Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций (РТМ-1с-93).

30. РД 34.17.410. Методика контроля котельных барабанов с заклепочными соединениями.

31. РТМ 108.031.105-77. Котлы стационарные паровые и водогрейные и трубопроводы пара и горячей воды. Метод оценки долговечности при малоцикловой усталости и ползучести.

32. РТМ 108.031.111-80. Котлы стационарные газотрубные. Расчет на прочность.

33. РТМ 108.031.112-80. Котлы стационарные паровые и водогрейные и трубопроводы пара и горячей воды. Метод оценки долговечности колен трубопроводов.

34. ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Утверждены Госкомитетом СССР по использованию атомной энергии и Госатомнадзором СССР. М.: Энергоатомиздат, 1989.

35. МР 38.18.015-94. Методические рекомендации по акустико-эмиссионному контролю сосудов, работающих под давлением, и трубопроводов нефтехимических производств.

36. Методика проведения акустико-эмиссионного контроля трубопроводов и сосудов, работающих под давлением. Утверждена Госгортехнадзором. М., 1992.

37. МТ-РТС-К-01-94. Методика ультразвукового контроля сварных соединений котлоагрегатов трубопроводов и сосудов высокого давления дефектоскопом УД2-12 (2-1).

38. Методические указания по определению твердости и механических свойств энергетического оборудования безобразцовым методом. УралВТИ. Волгоградский политехнический институт, 1976.

39. РД 10-49-93. Методические указания по выдаче специальных разрешений (лицензий) на виды деятельности, связанные с обеспечением безопасности при эксплуатации объектов котлонадзора и подъемных сооружений (утв. Постановлением Госгортехнадзора России 31.01.94, N 6).

40. Дополнительные условия по реализации в электроэнергетике "Методических указаний по выдаче специальных разрешений (лицензий) на виды деятельности, связанные с обеспечением безопасности при эксплуатации объектов котлонадзора и подъемных сооружений" (утв. Приказом РАО "ЕЭС России" от 07.04.94 N 74).

Приложение 3

(рекомендуемое)

Типовая программа

технического диагностирования основных элементов паровых

горизонтально- и вертикально-водотрубных котлов типа КЕ, ДЕ,

ДКВ, ДКВР, КРШ, Шухова-Берлина

Программа является основой для разработки индивидуальной программы технического диагностирования котлов по истечении назначенного срока службы, а также после аварии и может быть использована для разработки программы технического диагностирования котлов в пределах назначенного срока службы.

┌─────────┬───────┬──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│Элементы │Мето-  │      Зоны контроля       │  Объем контроля  │ Особенности контроля  │

│  котла  │ды кон-│                          │                  │                       │

│         │троля  │                          │                  │                       │

│         │(по п. │                          │                  │                       │

│         │4.2.3) │                          │                  │                       │

├─────────┼───────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│    1    │   2   │             3            │         4        │           5           │

├─────────┼───────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│1. Бара- │       │                          │                  │                       │

│баны     │       │                          │                  │                       │

│1.1.     │ВК     │а) обмуровка и теплоизоля-│100%              │Проверяются целост-    │

│Обечайки │       │ция                       │                  │ность обмуровки и теп- │

│         │       │                          │                  │ловой изоляции, следы  │

│         │       │                          │                  │подтекания, наличие    │

│         │       │                          │                  │торкрета. При наличии  │

│         │       │                          │                  │признаков пропарива-   │

│         │       │                          │                  │ния, течи, видимых по  │

│         │       │                          │                  │сырым пятнам на обму-  │

│         │       │                          │                  │ровке, следует удалить │

│         │       │                          │                  │в этих местах обмуров- │

│         │       │                          │                  │ку для наружного ос-   │

│         │       │                          │                  │мотра                  │

│         │       │б) наружная поверхность в │100% при снятой   │                       │

│         │       │следующих зонах:          │изоляции          │                       │

│         │       │ возможного попадания воды│                  │                       │

│         │       │на изоляцию;              │                  │                       │

│         │       │ установки предохранитель-│                  │                       │

│         │       │ных клапанов и около опор;│                  │                       │

│         │       │ барабанов со стороны     │                  │                       │

│         │       │обогрева дымовыми газами  │                  │                       │

│         │       │в) внутренняя поверхность │100%              │Для выявления трещин и │

│         │       │                          │                  │коррозионных повреж-   │

│         │       │                          │                  │дений особое внимание  │

│         │       │                          │                  │следует обращать на    │

│         │       │                          │                  │участки раздела "пар-  │

│         │       │                          │                  │вода" (100 мм в обе    │

│         │       │                          │                  │стороны от среднего    │

│         │       │                          │                  │уровня), а также на по-│

│         │       │                          │                  │верхность по нижней    │

│         │       │                          │                  │образующей верхнего и  │

│         │       │                          │                  │нижнего барабанов      │

│         │       │г) мостики между отвер-   │Поверхность мости-│При обнаружении корро- │

│         │       │стиями труб               │ков в продольном, │зионных язвин или ра-  │

│         │       │                          │поперечном и      │ковин следует провести │

│         │       │                          │косом направлениях│измерения наиболее     │

│         │       │                          │в доступных местах│крупных из них, а так- │

│         │       │                          │                  │же язвин и раковин,    │

│         │       │                          │                  │образующих скопления.  │

│         │       │                          │                  │При этом измеряют диа- │

│         │       │                          │                  │метр язвины, ее глу-   │

│         │       │                          │                  │бину, минимальное      │

│         │       │                          │                  │расстояние между       │

│         │       │                          │                  │центрами язвин в скоп- │

│         │       │                          │                  │лениях, а также толщи- │

│         │       │                          │                  │ну стенки в районе     │

│         │       │                          │                  │коррозионных повреж-   │

│         │       │                          │                  │дений. На развертке    │

│         │       │                          │                  │барабанов необходимо   │

│         │       │                          │                  │указывать места (с     │

│         │       │                          │                  │привязкой) наиболее    │

│         │       │                          │                  │крупных язвин          │

│         │ИК     │По всей длине внутренней  │В сечениях, отсто-│Места контроля оваль-  │

│         │а) ова-│поверхности барабана      │ящих друг от      │ности следует указы-   │

│         │льность│                          │друга не более 500│вать на схемах         │

│         │и про- │                          │мм                │                       │

│         │гиб    │                          │                  │                       │

│         │б) вы- │                          │По результатам ВК │При наличии выпучины   │

│         │пучина │                          │при наличии вы-   │следует провести изме- │

│         │       │                          │пучины.           │рения максимальной     │

│         │       │                          │Количество измере-│стрелы выпучины и ука- │

│         │       │                          │ний должно быть   │зать ее координаты. На │

│         │       │                          │достаточным для   │развертке барабана     │

│         │       │                          │определения мак-  │следует указывать мес- │

│         │       │                          │симальной стрелы  │та (с привязкой) выяв- │

│         │       │                          │выпучины и ее     │ленных дефектов        │

│         │       │                          │протяженности     │                       │

│         │ЦД или │а) зоны на наружной или   │По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │(и) внутренней поверх-    │при подозрении на │                       │

│         │       │ности с трещинами или (и) │трещины или при   │                       │

│         │       │выборок дефектов          │наличии выборок   │                       │

│         │       │б) в зоне выпучины с внут-│По результатам ВК │                       │

│         │       │ренней стороны барабана   │при наличии выпу- │                       │

│         │       │                          │чины              │                       │

│         │       │в) в водяном объеме одной │Контрольный учас- │                       │

│         │       │из обечаек                │ток размером      │                       │

│         │       │                          │200 х 200 мм      │                       │

│         │       │г) мостики между отверс-  │Не менее десяти   │При обнаружении тре-   │

│         │       │тиями труб на внутренней  │от общего коли-   │щин объем контроля     │

│         │       │поверхности в местах      │чества мостиков,  │увеличивается вдвое.   │

│         │       │перехода от экранной к    │наихудших по ре-  │При подозрении на ос-  │

│         │       │конвективной части        │зультам ВК        │таточные деформации    │

│         │       │                          │                  │отдельных участков (по │

│         │       │                          │                  │результатам ВК) или    │

│         │       │                          │                  │при значении оваль-    │

│         │       │                          │                  │ности обечаек более    │

│         │       │                          │                  │1,5% (по результатам   │

│         │       │                          │                  │измерения поперечного  │

│         │       │                          │                  │сечения обечаек) коли- │

│         │       │                          │                  │чество контролируемых  │

│         │       │                          │                  │мостиков между отвер-  │

│         │       │                          │                  │стиями увеличивается   │

│         │       │                          │                  │вдвое                  │

│         │УЗТ и  │а) контрольные точки на   │Не менее трех кон-│Зоны измерения твер-   │

│         │ТВ     │нижней образующей и в     │трольных точек и в│дости должны быть      │

│         │       │районе раздела сред "вода-│местах контроля   │удалены от сварных швов│

│         │       │пар" (с левой и с правой  │овальности и про- │не менее, чем на 50 мм │

│         │       │сторон барабанов) на на-  │гиба, т.е. в се-  │                       │

│         │       │ружной или (и) внутренней │чениях, отстоящих │                       │

│         │       │поверхности               │друг от друга на  │                       │

│         │       │                          │расстоянии не бо- │                       │

│         │       │                          │500 мм            │                       │

│         │       │б) в местах выпучины      │По результатам ВК │                       │

│         │       │                          │при наличии выпу- │                       │

│         │       │                          │чины следует      │                       │

│         │       │                          │произвести        │                       │

│         │       │                          │не менее десяти   │                       │

│         │       │                          │измерений по всей │                       │

│         │       │                          │площади выпучины, │                       │

│         │       │                          │а также не менее  │                       │

│         │       │                          │пяти измерений в  │                       │

│         │       │                          │зонах, примыкающих│                       │

│         │       │                          │к краям выпучины  │                       │

│         │       │в) мостики между отвер-   │По результатам ВК │                       │

│         │       │стиями                    │при наличии повы- │                       │

│         │       │                          │шенной (по сравне-│                       │

│         │       │                          │нию с нормами)    │                       │

│         │       │                          │овальности;       │                       │

│         │       │                          │число измерений - │                       │

│         │       │                          │не менее пяти     │                       │

│         │ИМ     │В одной из обечаек        │По результатам ВК,│По сколу, репликам,    │

│         │       │                          │ЦД, МПД, УЗТ, ТВ  │вырезкам:              │

│         │       │                          │                  │ после 40 лет эксплуа- │

│         │       │                          │                  │тации;                 │

│         │       │                          │                  │ после обнаружения вы- │

│         │       │                          │                  │пучины;                │

│         │       │                          │                  │ при наличии трещин;   │

│         │       │                          │                  │ при овальности и про- │

│         │       │                          │                  │гибе, превышающих нор- │

│         │       │                          │                  │мы;                    │

│         │       │                          │                  │ при твердости по из-  │

│         │       │                          │                  │мерениям неразрушающи- │

│         │       │                          │                  │ми методами, превышаю- │

│         │       │                          │                  │щей допустимые значе-  │

│         │       │                          │                  │ния норм.              │

│         │       │                          │                  │Необходимость проведе- │

│         │       │                          │                  │ния исследований на    │

│         │       │                          │                  │образцах, вырезанных   │

│         │       │                          │                  │из обечаек, определяют │

│         │       │                          │                  │в соответствии с п.    │

│         │       │                          │                  │4.7.3                  │

│1.2.     │ВК     │а) наружная или внутренняя│100%              │Для выявления трещин и │

│Днище    │       │поверхности               │                  │коррозионных повреж-   │

│         │       │                          │                  │дений рекомендуется    │

│         │       │                          │                  │осматривать зоны пере- │

│         │       │                          │                  │хода от цилиндрической │

│         │       │                          │                  │части к эллиптической  │

│         │       │                          │                  │по всей поверхности и  │

│         │       │                          │                  │нижнюю часть днища     │

│         │ЦД или │Места на наружной или (и) │По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │внутренней поверхностях   │при подозрении на │                       │

│         │       │                          │трещины или (и)   │                       │

│         │       │                          │после плавной вы- │                       │

│         │       │                          │борки дефектов    │                       │

│         │УЗТ и  │Контрольные точки по      │Не менее трех из- │                       │

│         │ТВ     │нижней образующей от      │мерений на каждом │                       │

│         │       │цилиндрического борта до  │днище             │                       │

│         │       │лазового отверстия и до   │                  │                       │

│         │       │центральной точки глухого │                  │                       │

│         │       │днища наружной или (и)    │                  │                       │

│         │       │внутренней поверхности    │                  │                       │

│1.3.     │ВК     │Кромки отверстия лаза, по-│100%              │                       │

│Лазовые  │       │верхность расточек и уп-  │                  │                       │

│отверстия│       │лотнительная поверхность  │                  │                       │

│         │       │под прокладку             │                  │                       │

│         │ЦД или │Кромки лазового отверстия,│По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │область, прилегающая к    │при подозрении на │                       │

│         │       │нему на 100 мм, и уплот-  │трещины           │                       │

│         │       │нительная поверхность     │                  │                       │

│         │       │затвора                   │                  │                       │

│1.4.     │ВК     │Внутренняя поверхность    │100%              │                       │

│Отверстия│       │труб или штуцеров, кромки │                  │                       │

│ввода пи-│       │и зоны на внутренней по-  │                  │                       │

│тательной│       │верхности барабана шириной│                  │                       │

│воды,    │       │50 мм от кромки           │                  │                       │

│хим-     │ЦД или │На внутренней поверхности:│По результатам ВК │Обязательному контролю │

│добавок, │МПД    │зоны вокруг отверстия по  │при подозрении на │ЦД или МПД подлежат от-│

│водопуск-│       │поверхности барабана ши-  │трещины           │верстия ввода питатель-│

│ных, пе- │       │риной не менее 30 - 40 мм │                  │ной воды               │

│репускных│       │от кромки                 │                  │                       │

│пароотво-│       │                          │                  │                       │

│дящих и  │       │                          │                  │                       │

│прочих   │       │                          │                  │                       │

│труб     │       │                          │                  │                       │

│1.5. Сва-│ВК     │а) наружная поверхность   │В местах снятой   │Сварные соединения лю- │

│рные сое-│       │швов                      │изоляции          │бого назначения        │

│динения  │       │б) с внутренней стороны   │В доступных для ВК│Сварные соединения лю- │

│         │       │барабана - металл шва и   │местах            │бого назначения        │

│         │       │околошовная зона          │                  │                       │

│         │ЦД или │а) поверхность ремонтных  │100%              │                       │

│         │МПД    │подварок и зоны вокруг них│                  │                       │

│         │       │шириной не менее 30 мм    │                  │                       │

│         │       │б) зоны сварного соедине- │По результатам ВК │                       │

│         │       │ния и околошовная зона при│при наличии выпу- │                       │

│         │       │наличии выпучины          │чины или при подо-│                       │

│         │       │                          │зрении на трещины │                       │

│         │УЗК    │Сварные соединения обеча- │Продольные швы не │При обнаружении недо-  │

│         │       │ек и днищ с наружной по-  │менее 30% от об-  │пустимых дефектов      │

│         │       │верхности в местах снятой │щей длины, вклю-  │объем контроля увели-  │

│         │       │изоляции или (и) с внут-  │чая места пересе- │чивается вдвое         │

│         │       │ренней стороны барабана   │чения швов на дли-│                       │

│         │       │                          │не не менее 200 мм│                       │

│         │       │                          │в каждую сторону  │                       │

│         │       │                          │от точек пересече-│                       │

│         │       │                          │ния. Кольцевые швы│                       │

│         │       │                          │на длине по 200 мм│                       │

│         │       │                          │в каждую сторону  │                       │

│         │       │                          │от точек пересече-│                       │

│         │       │                          │ния швов          │                       │

│1.6.     │ВК     │Кромки и тело колокольчи- │100%              │ВК проводят для выявле-│

│Вальцо-  │       │ков                       │                  │ния трещин и коррозион-│

│вочные   │       │                          │                  │ных повреждений        │

│соедине- │ИК     │Выступающие концы труб    │Не менее десяти   │                       │

│ния      │а) вы- │(колокольчики)            │наиболее изношен- │                       │

│         │сота   │                          │ных, отобранных по│                       │

│         │б) диа-│                          │результатам ВК    │                       │

│         │метр   │                          │                  │                       │

│         │в) тол-│                          │                  │                       │

│         │щина   │                          │                  │                       │

│         │стенки │                          │                  │                       │

│2. Трубы │ВК     │Поверхность всех труб и их│В доступных для ВК│ВК проводят для оценки │

│поверх-  │       │креплений со стороны топки│местах            │степени износа, окали- │

│ностей   │       │или (и) с наружной стороны│                  │нообразования, раздутия│

│нагрева  │       │барабанов                 │                  │труб, выхода их из ран-│

│         │       │                          │                  │жира                   │

│         │ИК     │Трубы экранов и первого   │Не менее 10% от   │                       │

│         │а) на- │ряда конвективного пучка  │общего количества │                       │

│         │ружный │                          │труб, наихудших,  │                       │

│         │диаметр│                          │отобранных по ре- │                       │

│         │       │                          │зультатам ВК. Из- │                       │

│         │       │                          │мерения следует   │                       │

│         │       │                          │проводить по двум │                       │

│         │       │                          │сечениям: по лобо-│                       │

│         │       │                          │вой и тыльной точ-│                       │

│         │       │                          │кам и в сечении   │                       │

│         │       │                          │под углом 90°.    │                       │

│         │       │                          │По измерениям     │                       │

│         │       │                          │должны быть опре- │                       │

│         │       │                          │делены средние    │                       │

│         │       │                          │значения наружного│                       │

│         │       │                          │диаметра попереч- │                       │

│         │       │                          │ного сечения трубы│                       │

│         │б) вы- │Трубы экранов и первого   │Не менее десяти   │Замеру подлежат трубы, │

│         │ход    │ряда конвективного пучка  │труб экранов и    │которые вышли из ран-  │

│         │труб из│                          │первого ряда кон- │жира (ряда) на величину│

│         │ранжира│                          │вективного пучка, │большую, чем 0,5 на-   │

│         │       │                          │отобранных по ре- │ружного диаметра трубы │

│         │       │                          │зультатам ВК      │- для экранов и более  │

│         │       │                          │                  │наружного диаметра -   │

│         │       │                          │                  │для труб первого ряда  │

│         │       │                          │                  │конвективного пучка    │

│         │УЗТ    │Трубы экранов, первого и  │Не менее, чем по  │                       │

│         │       │последнего рядов конвек-  │10 труб (наихуд-  │                       │

│         │       │тивного пучка на участках │ших, отобранных по│                       │

│         │       │интенсивного износа       │ВК) экранов, пер- │                       │

│         │       │                          │вого и последнего │                       │

│         │       │                          │рядов конвективно-│                       │

│         │       │                          │го пучка с измере-│                       │

│         │       │                          │ниями не менее,   │                       │

│         │       │                          │чем на двух участ-│                       │

│         │       │                          │ках по длине трубы│                       │

│         │ИМ     │Контрольные вырезки наибо-│По одному конт-   │Цель - определение сос-│

│         │       │лее изношенных труб: при  │рольному образцу, │тояния металла труб,   │

│         │       │наличии сильного окалино- │вырезанному не ме-│характера утонения сте-│

│         │       │образования, эрозионного  │нее, чем из двух  │нок, степени коррози-  │

│         │       │износа до значений толщины│труб, наихудших,  │онного износа, характе-│

│         │       │стенки, меньшей значений  │отобранных по ре- │ра внутренних отложе-  │

│         │       │норм, а также локальных   │зультатам ВК      │ний.                   │

│         │       │отдулин в трубах более 5% │                  │При отсутствии указан- │

│         │       │диаметра                  │                  │ных в гр. 3 дефектов   │

│         │       │                          │                  │вырезки допускается не │

│         │       │                          │                  │проводить              │

│3. Труб- │ВК     │Внутренняя поверхность и  │В доступных местах│Особое внимание при ВК │

│ные сек- │       │наружная при снятой изо-  │                  │следует обратить на    │

│ции: пе- │       │ляции                     │                  │мостики решеток, места │

│редние и │       │                          │                  │скопления шлама, угло- │

│задние   │       │                          │                  │вые сварные швы при-   │

│головки; │       │                          │                  │варки деталей лючковых │

│коллектор│       │                          │                  │затворов, а также на   │

│Дн = 219 │       │                          │                  │вальцовочные соединения│

│мм       │       │                          │                  │                       │

│(для кот-│       │                          │                  │                       │

│лов Шухо-│       │                          │                  │                       │

│ва-Берли-│       │                          │                  │                       │

│на)      │       │                          │                  │                       │

│         │ЦД или │а) мостики между отверсти-│Не менее десяти от│                       │

│         │МПД    │ями решеток головок       │общего количества │                       │

│         │       │                          │мостиков, наи-    │                       │

│         │       │                          │худших по резуль- │                       │

│         │       │                          │татам ВК          │                       │

│         │УЗТ    │а) корпуса головок в      │Не менее, чем в   │                       │

│         │ТВ     │доступных местах          │трех точках по    │                       │

│         │       │                          │длине каждого     │                       │

│         │       │                          │корпуса           │                       │

│         │       │б) крышки головок         │Не менее, чем в   │                       │

│         │       │                          │трех точках каждой│                       │

│         │       │                          │крышки            │                       │

│4. Кол-  │ВК     │а) наружная поверхность   │По одному коллек- │При обнаружении недо-  │

│лектора  │       │при снятой изоляции       │тору каждого наз- │пустимых дефектов объем│

│экранов, │       │                          │начения           │контроля увеличивается │

│паро-    │       │                          │                  │вдвое                  │

│перегре- │       │б) внутренняя поверхность │Доступная для ос- │Осмотр следует прово-  │

│вателя,  │       │через смотровые отверстия │мотра поверхность │дить с помощью лампоч- │

│эконо-   │       │                          │                  │ки, перископа или эн-  │

│майзера, │       │                          │                  │доскопа                │

│выносного│       │в) лючки коллекторов      │100%              │                       │

│циклона  │       │                          │                  │                       │

│         │ЦД или │Зоны вокруг отверстий,    │По результатам    │                       │

│         │МПД    │включая угловые сварные   │ВК при подозрении │                       │

│         │       │швы с наружной поверхности│на трещины        │                       │

│         │ИК про-│Наружная поверхность      │По результатам    │                       │

│         │гиб    │                          │ВК при подозрении │                       │

│         │       │                          │на прогиб         │                       │

│         │УЗТ и  │Наружная поверхность      │В трех сечениях   │                       │

│         │ТВ     │                          │на длине одного   │                       │

│         │       │                          │из коллекторов    │                       │

│         │       │                          │каждого назначения│                       │

│         │ВК и   │Сварные соединения донышек│Не менее двух     │При обнаружении недо-  │

│         │УЗК    │с трубами коллекторов     │коллекторов экра- │пустимых дефектов объ- │

│         │       │                          │нов и обязательный│ем контроля увеличива- │

│         │       │                          │контроль сварных  │ется вдвое             │

│         │       │                          │соединений выход- │                       │

│         │       │                          │ного коллектора   │                       │

│         │       │                          │пароперегревателя │                       │

│5. Необо-│       │                          │                  │                       │

│греваемые│       │                          │                  │                       │

│трубопро-│       │                          │                  │                       │

│воды в   │       │                          │                  │                       │

│пределах │       │                          │                  │                       │

│котла    │       │                          │                  │                       │

│Гибы труб│ВК     │Наружная поверхность при  │Не менее двух ги- │При обнаружении трещин │

│         │       │снятой изоляции           │бов труб каждого  │объем контроля увеличи-│

│         │       │                          │назначения        │вается вдвое           │

│         │ИК     │В среднем сечении гиба в  │По результатам ВК │                       │

│         │оваль- │двух диаметральных плос-  │на одном из гибов │                       │

│         │ность  │костях: в плоскости гиба и│каждого назначения│                       │

│         │       │ей перпендикулярной       │                  │                       │

│         │УЗТ    │По растянутой стороне гиба│По результатам ВК │                       │

│         │       │                          │на одном из гибов │                       │

│         │       │                          │каждого назначения│                       │

└─────────┴───────┴──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘

Приложение 4

(рекомендуемое)

Типовая программа

технического диагностирования основных элементов

паровых водотрубных котлов типа ЦКТИ, БГ, ТП, БКЗ, СУ

Программа является основой для разработки индивидуальной программы технического диагностирования котлов по истечении назначенного срока службы, а также после аварии и может быть использована для разработки программы технического диагностирования котлов в пределах назначенного срока службы.

┌─────────┬───────┬──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│Элементы │Мето-  │      Зоны контроля       │  Объем контроля  │ Особенности контроля  │

│  котла  │ды кон-│                          │                  │                       │

│         │троля  │                          │                  │                       │

│         │(по п. │                          │                  │                       │

│         │4.2.3) │                          │                  │                       │

├─────────┼───────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│    1    │   2   │             3            │         4        │           5           │

├─────────┼───────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│1. Бара- │       │                          │                  │                       │

│баны     │       │                          │                  │                       │

│1.1.     │       │                          │                  │                       │

│Обечайки │ВК     │а) обмуровка и теплоизоля-│100%              │Проверяются целост-    │

│         │       │ция                       │                  │ность обмуровки и теп- │

│         │       │                          │                  │ловой изоляции, следы  │

│         │       │                          │                  │возможных подтеканий   │

│         │       │б) наружная поверхность:  │100%              │При наличии признаков  │

│         │       │ в местах возможного по-  │                  │пропаривания, течи, ви-│

│         │       │падания воды на изоляцию; │                  │димых по сырым пятнам  │

│         │       │ в местах установки предо-│                  │на обмуровке, следует  │

│         │       │хранительных клапанов и   │                  │удалить в этих местах  │

│         │       │установки опор;           │                  │обмуровку для осмотра  │

│         │       │ в места возможного эрози-│                  │наружной поверхности   │

│         │       │онного повреждения паром  │                  │                       │

│         │       │из-за свищей или разрывов │                  │                       │

│         │       │труб вблизи барабанов     │                  │                       │

│         │       │в) внутренняя поверхность │100%              │Особое внимание обра-  │

│         │       │                          │                  │щать на:               │

│         │       │                          │                  │ участки раздела "пар- │

│         │       │                          │                  │вода" (100 мм в обе    │

│         │       │                          │                  │стороны от среднего    │

│         │       │                          │                  │уровня);               │

│         │       │                          │                  │ поверхность по нижней │

│         │       │                          │                  │образующей барабанов;  │

│         │       │                          │                  │ мостики между отверс- │

│         │       │                          │                  │тиями в трубной решет- │

│         │       │                          │                  │ке, поверхности трубных│

│         │       │                          │                  │отверстий;             │

│         │       │                          │                  │ щелевые зазоры уста-  │

│         │       │                          │                  │новки патрубков и труб │

│         │       │                          │                  │с наружной приваркой к │

│         │       │                          │                  │барабану в водяном объ-│

│         │       │                          │                  │еме                    │

│         │ЦД или │а) на одной из обечаек    │Контрольный учас- │                       │

│         │МПД и  │внутренней поверхности    │ток размером      │                       │

│         │УЗК для│                          │200 х 200 мм      │                       │

│         │мости- │б) на наружной или (и)    │По результатам ВК │                       │

│         │ков    │внутренней поверхности:   │при подозрении на │                       │

│         │       │ сомнительные участки;    │трещины и при на- │                       │

│         │       │ места выборок дефектов   │личии выборок де- │                       │

│         │       │(трещин, коррозионных     │фектов и их за-   │                       │

│         │       │язвин глубиной более 2 мм)│варок             │                       │

│         │       │или их заварок            │                  │                       │

│         │       │в) мостики между отверсти-│По результатам ВК │При обнаружении трещин │

│         │       │ями труб на внутренней    │при подозрении на │объем контроля увели-  │

│         │       │поверхности               │трещины, но не ме-│чивается до 100%       │

│         │       │                          │нее 10 мостиков   │                       │

│         │УЗТ и  │На наружной или (и)       │Не менее, чем в   │Зоны измерения твердос-│

│         │ТВ     │внутренней поверхности    │трех сечениях по  │ти должны быть удалены │

│         │       │                          │длине барабана; в │от сварных швов не ме- │

│         │       │                          │каждом сечении по │нее, чем на 50 мм      │

│         │       │                          │три измерения:    │                       │

│         │       │                          │одно - по нижней  │                       │

│         │       │                          │образующей, два   │                       │

│         │       │                          │других - с левой  │                       │

│         │       │                          │и с правой сторон │                       │

│         │       │                          │барабана          │                       │

│         │ИМ     │Наружная или (и) внутрен- │В одной из обе-   │По сколу, репликам,    │

│         │       │няя поверхности           │чаек по результа- │вырезкам:              │

│         │       │                          │там ВК, ЦД, МПД,  │ после 40 лет эксплуа- │

│         │       │                          │УЗК, УЗТ          │тации;                 │

│         │       │                          │                  │ при обнаружении недо- │

│         │       │                          │                  │пустимых дефектов;     │

│         │       │                          │                  │ при твердости, по из- │

│         │       │                          │                  │мерениям неразрушающими│

│         │       │                          │                  │методами, превышающей  │

│         │       │                          │                  │нормы.                 │

│         │       │                          │                  │ Необходимость исследо-│

│         │       │                          │                  │вания металла по вырез-│

│         │       │                          │                  │кам определяется п.    │

│         │       │                          │                  │4.7.3                  │

│1.2.     │ВК     │На наружной (или) и       │100%              │                       │

│Днище    │       │внутренней поверхности    │                  │                       │

│         │       │участки перехода от ци-   │                  │                       │

│         │       │линдрической части к эл-  │                  │                       │

│         │       │липтической по всей по-   │                  │                       │

│         │       │верхности, а также нижняя │                  │                       │

│         │       │часть днища и зона "пар-  │                  │                       │

│         │       │вода"                     │                  │                       │

│         │ЦД или │На внутренней поверхности:│По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │ сомнительные участки;    │при подозрении на │                       │

│         │       │ места выборок дефектов   │трещины или при   │                       │

│         │       │(трещин, коррозионных яз- │наличии выборок   │                       │

│         │       │вин глубиной более 2 мм); │дефектов и их за- │                       │

│         │       │ зоны перехода сферической│варок             │                       │

│         │       │части днища к цилиндриче- │                  │                       │

│         │       │ской                      │                  │                       │

│         │УЗТ и  │Контрольные точки по ниж- │Не менее трех из- │                       │

│         │ТВ     │ней образующей от цилинд- │мерений на каждом │                       │

│         │       │рического борта до лазово-│днище             │                       │

│         │       │го отверстия и до цент-   │                  │                       │

│         │       │ральной точки для глухого │                  │                       │

│         │       │днища на наружной или (и) │                  │                       │

│         │       │внутренней поверхностях   │                  │                       │

│1.3. Ла- │ВК     │Кромки отверстия лаза,    │100%              │                       │

│зовые    │       │поверхность расточек и уп-│                  │                       │

│отверстия│       │лотнительная поверхность  │                  │                       │

│         │       │под прокладку             │                  │                       │

│         │ЦД     │Кромки лазового отверстия,│По результатам ВК │Допускается не прово-  │

│         │       │область, прилегающая к    │                  │дить ЦД, если по       │

│         │       │нему на 100 мм, и уплотни-│                  │результатам ВК не обна-│

│         │       │тельная поверхность зат-  │                  │ружено дефектов        │

│         │       │вора                      │                  │                       │

│1.4. От- │ВК     │Внутренняя поверхность    │100%              │                       │

│верстия  │       │труб или штуцеров, кромки │                  │                       │

│ввода    │       │и зоны на внутренней по-  │                  │                       │

│питатель-│       │верхности барабана шириной│                  │                       │

│ной воды,│       │50 мм от кромки           │                  │                       │

│химичес- │ЦД или │Внутренняя поверхность зо-│По результатам ВК │1. Если по результатам │

│ких доба-│МПД    │ны вокруг отверстий по    │при подозрении на │ВК будут обнаружены    │

│вок, во- │       │поверхности барабана ши-  │трещины           │сомнительные участки   │

│доопуск- │       │риной не менее 30 - 40 мм │                  │на внутренней поверх-  │

│ных, пе- │       │от кромки                 │                  │ности отверстий, то    │

│репуск-  │       │                          │                  │следует провести конт- │

│ных, па- │       │                          │                  │роль ЦД или МПД не ме- │

│роотводя-│       │                          │                  │нее двух отверстий каж-│

│щих труб │       │                          │                  │дой группы             │

│         │       │                          │                  │2. Независимо от ре-   │

│         │       │                          │                  │зультатов ВК обязатель-│

│         │       │                          │                  │ному контролю ЦД или   │

│         │       │                          │                  │МПД подлежат отверстия │

│         │       │                          │                  │ввода питательной воды.│

│         │       │                          │                  │При обнаружении недо-  │

│         │       │                          │                  │пустимых дефектов объем│

│         │       │                          │                  │контроля ЦД или МПД    │

│         │       │                          │                  │увеличивается вдвое    │

│1.5. Сва-│ВК     │а) наружная поверхность   │В местах снятой   │Сварные соединения лю- │

│рные со- │       │швов                      │изоляции          │бого назначения        │

│единения │       │б) с внутренней стороны   │100%              │Сварные швы любого наз-│

│         │       │барабана металл шва и око-│                  │начения, включая свар- │

│         │       │лошовная зона             │                  │ные швы приварки труб, │

│         │       │                          │                  │штуцеров и деталей се- │

│         │       │                          │                  │парационных устройств  │

│         │ЦД или │а) поверхность ремонтных  │При наличии под-  │                       │

│         │МПД    │подварок и зоны вокруг них│варок             │                       │

│         │       │шириной не менее 30 мм    │                  │                       │

│         │       │б) сварные швы приварки   │По результатам ВК │При обнаружении недо-  │

│         │       │деталей внутрибарабанных  │при подозрении на │пустимых дефектов объем│

│         │       │устройств к стенке бараба-│трещины (15% длины│контроля ЦД или МПД    │

│         │       │на                        │швов)             │увеличивается вдвое    │

│         │УЗК    │Сварные соединения обеча- │Продольные швы не │В случае обнаружения   │

│         │       │ек и днищ с наружной по-  │менее 30% от об-  │недопустимых дефектов  │

│         │       │верхности в местах снятой │щей длины, включая│объем контроля уве-    │

│         │       │изоляции или (и) с внут-  │места пересечения │личивается до 100%     │

│         │       │ренней стороны барабана   │швов на длине не  │                       │

│         │       │                          │менее 200 мм в    │                       │

│         │       │                          │каждую сторону от │                       │

│         │       │                          │точек пересечения.│                       │

│         │       │                          │Кольцевые швы на  │                       │

│         │       │                          │длине по 200 мм в │                       │

│         │       │                          │каждую сторону от │                       │

│         │       │                          │точек пересечения │                       │

│         │       │                          │швов              │                       │

│1.6.     │ВК     │Кромки и тело колокольчи- │100%              │                       │

│Вальцо-  │       │ков                       │                  │                       │

│вочные   │ИК     │Выступающие концы труб    │10% наиболее из-  │                       │

│соедине- │а) вы- │(колокольчики)            │ношенных, отобран-│                       │

│ния      │сота   │                          │ных по результатам│                       │

│         │б) диа-│                          │ВК                │                       │

│         │метр   │                          │                  │                       │

│         │в) тол-│                          │                  │                       │

│         │щина   │                          │                  │                       │

│         │стенки │                          │                  │                       │

│2. Кол-  │       │                          │                  │                       │

│лекторы  │       │                          │                  │                       │

│2.1. Кол-│ВК     │а) наружная поверхность:  │В доступных местах│При выявлении недопус- │

│лекторы  │       │ в местах возможного по-  │один из коллекто- │тимых дефектов осмотру │

│экра-    │       │падания воды на изоляцию  │ров боковых экра- │подлежат все коллекторы│

│нов, ки- │       │(после снятия изоляции);  │нов, один - фрон- │данного назначения     │

│пятильно-│       │ в местах стыковки сварных│тового или зад-   │                       │

│го пучка │       │соединений с донышками,   │него, или кипя-   │                       │

│и эконо- │       │фланцами, а также стыки   │тильного пучка,   │                       │

│майзера  │       │цилиндрической части при  │один - экономай-  │                       │

│         │       │изготовлении из нескольких│зера              │                       │

│         │       │частей;                   │                  │                       │

│         │       │ уплотнительные поверх-   │                  │                       │

│         │       │ности лючковых затворов;  │                  │                       │

│         │       │ зоны по нижней образую-  │                  │                       │

│         │       │щей;                      │                  │                       │

│         │       │ мостики между отверстиями│                  │                       │

│         │       │б) внутренняя поверхность:│Один из коллекто- │Осмотр проводят через  │

│         │       │ по нижней образующей;    │ров боковых экра- │лючки для выявления    │

│         │       │ мостики между отверстиями│нов, один - фрон- │трещин и коррозионных  │

│         │       │                          │тового или заднего│повреждений, мест скоп-│

│         │       │                          │экранов, или кипя-│ления шлама.           │

│         │       │                          │тильного пучка,   │ При выявлении недопус-│

│         │       │                          │один - экономайзе-│тимых дефектов осмотру │

│         │       │                          │ра                │подлежат все коллекторы│

│         │       │                          │                  │данного назначения     │

│         │ЦД или │Мостики между отверстиями,│По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │включая угловые сварные   │при подозрении на │                       │

│         │       │швы с наружной стороны    │трещины           │                       │

│         │ИК про-│На наружной поверхности   │По результатам ВК │                       │

│         │гиб    │                          │при подозрении на │                       │

│         │       │                          │прогиб            │                       │

│         │УЗТ и  │На наружной поверхности   │В трех сечениях   │                       │

│         │ТВ     │контрольные точки по ниж- │на одном из кол-  │                       │

│         │       │ней образующей            │лекторов каждого  │                       │

│         │       │                          │назначения        │                       │

│         │УЗК    │Сварные соединения донышек│По одному сварному│При обнаружении недо-  │

│         │       │с коллекторами            │соединению на од- │пустимых дефектов объем│

│         │       │                          │ном из коллекторов│контроля увеличивается │

│         │       │                          │каждого назначения│вдвое                  │

│2.2. Кол-│ВК     │Наружные и внутренние по- │                  │                       │

│лекторы  │       │верхности:                │                  │                       │

│паро-    │       │ мостики между отверсти-  │10% мостиков от   │При обнаружении недо-  │

│перегре- │       │ями;                      │общего их количе- │пустимых дефектов объем│

│вателя   │       │                          │ства на выходном  │контроля увеличивается │

│         │       │                          │коллекторе        │вдвое на выходном кол- │

│         │       │                          │                  │лекторе и контролируют-│

│         │       │                          │                  │ся по десять мостиков  │

│         │       │                          │                  │на других коллекторах  │

│         │       │                          │                  │пароперегревателя      │

│         │       │ по нижней образующей;    │100%              │                       │

│         │       │ места радиусных переходов│                  │                       │

│         │       │на литом коллекторе       │                  │                       │

│         │ЦД или │На наружной поверхности   │По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │в местах ВК               │при подозрении на │                       │

│         │       │                          │трещины           │                       │

│2.3. Ре- │ВК, ЦД │На наружной и внутренней  │100%              │ЦД или МПД следует про-│

│гулятор  │или МПД│поверхности:              │                  │водить по результатам  │

│перегрева│       │ корпус;                  │                  │ВК при подозрении на   │

│         │       │ вальцовочные соединения; │                  │трещины                │

│         │       │ угловые швы приварки де- │                  │                       │

│         │       │талей для установки лючко-│                  │                       │

│         │       │вых затворов;             │                  │                       │

│         │       │ лючковые затворы         │                  │                       │

│3. Трубы │       │                          │                  │                       │

│поверх-  │       │                          │                  │                       │

│ностей   │       │                          │                  │                       │

│нагрева  │       │                          │                  │                       │

│3.1. Тру-│ВК     │Поверхность всех труб со  │100%              │Особенное внимание сле-│

│бы экра- │       │стороны топки             │                  │дует уделять осмотру   │

│нов      │       │                          │                  │труб вблизи горелок, а │

│         │       │                          │                  │также сохранности дета-│

│         │       │                          │                  │лей крепления труб     │

│         │       │                          │                  │(подвесок и крючков,   │

│         │       │                          │                  │направляющих опор)     │

│         │ИК     │                          │                  │                       │

│         │а) на- │На обогреваемых участках  │Не менее пяти труб│                       │

│         │ружный │                          │по взаимно перпен-│                       │

│         │диаметр│                          │дикулярным диамет-│                       │

│         │       │                          │рам               │                       │

│         │б) про-│                          │По результатам    │                       │

│         │гиб    │                          │визуального конт- │                       │

│         │       │                          │роля при обнаруже-│                       │

│         │       │                          │нии коробления    │                       │

│         │       │                          │труб, их провиса- │                       │

│         │       │                          │ния и выхода из   │                       │

│         │       │                          │ранжира           │                       │

│         │УЗТ    │В зонах наибольшего воз-  │Не менее 5 труб,  │                       │

│         │       │можного утонения          │наиболее изношен- │                       │

│         │       │                          │ных, отобранных по│                       │

│         │       │                          │результатам ВК    │                       │

│         │       │                          │и измерений наруж-│                       │

│         │       │                          │ного диаметра     │                       │

│         │       │                          │(трубы с увели-   │                       │

│         │       │                          │ченным на 3,5% ди-│                       │

│         │       │                          │аметром). Толщина │                       │

│         │       │                          │измеряется на трех│                       │

│         │       │                          │уровнях по высоте │                       │

│         │       │                          │топки             │                       │

│3.2. Тру-│ВК     │В обогреваемой зоне и в   │В доступных местах│                       │

│бы кипя- │       │районе подсоединения труб │                  │                       │

│тильного │       │к барабану                │                  │                       │

│пучка    │УЗТ    │Наиболее изношенные трубы │Не менее 10 труб, │                       │

│         │       │                          │наиболее изношен- │                       │

│         │       │                          │ных, по результа- │                       │

│         │       │                          │там ВК            │                       │

│3.3. Тру-│ВК     │Трубы первой ступени эко- │В доступных местах│                       │

│бы эконо-│       │номайзеров, трубы крайних │                  │                       │

│майзера  │       │змеевиков, расположенных  │                  │                       │

│         │       │вдоль стен газохода       │                  │                       │

│         │УЗТ    │Трубы верхнего ряда у     │Не менее десяти   │                       │

│         │       │задней стенки газохода    │труб              │                       │

│3.4. Тру-│ВК     │Выходные змеевики паропе- │В доступных местах│                       │

│бы паро- │       │регревателя               │                  │                       │

│перегре- │ИК на- │Выходные змеевики паропе- │Не менее пятнадца-│При обнаружении труб с │

│вателя   │ружный │регревателя               │ти труб           │увеличенным на 3,5%    │

│         │диаметр│                          │                  │диаметром следует изме-│

│         │       │                          │                  │рить диаметры всех дос-│

│         │       │                          │                  │тупных труб            │

│         │УЗТ    │Выходные змеевики паропе- │Не менее пяти     │                       │

│         │       │регревателя               │труб, наиболее из-│                       │

│         │       │                          │ношенных, отобран-│                       │

│         │       │                          │ных по результатам│                       │

│         │       │                          │ВК и измерений    │                       │

│         │       │                          │наружного диаметра│                       │

│         │       │                          │(трубы с увели-   │                       │

│         │       │                          │ченным на 3,5% ди-│                       │

│         │       │                          │аметром)          │                       │

│         │ИМ     │Контрольные вырезки наи-  │По одной трубе    │Контрольные вырезки    │

│         │       │более изношенных труб     │каждого назначе-  │проводят с целью опре- │

│         │       │                          │ния, отобранной по│деления состояния ме-  │

│         │       │                          │результатам ВК    │талла труб, характера  │

│         │       │                          │                  │утонения стенок, сте-  │

│         │       │                          │                  │пени коррозионного из- │

│         │       │                          │                  │носа, характера внут-  │

│         │       │                          │                  │ренних отложений.      │

│         │       │                          │                  │ Необходимость исследо-│

│         │       │                          │                  │ваний металла труб с   │

│         │       │                          │                  │помощью контрольных вы-│

│         │       │                          │                  │резок определяется ор- │

│         │       │                          │                  │ганизацией, проводящей │

│         │       │                          │                  │техническое диагности- │

│         │       │                          │                  │рование                │

│4. Не-   │       │                          │                  │                       │

│обогрева-│       │                          │                  │                       │

│емые тру-│       │                          │                  │                       │

│бопроводы│       │                          │                  │                       │

│в преде- │       │                          │                  │                       │

│лах котла│       │                          │                  │                       │

│Гибы труб│ВК, ЦД │Наружная поверхность при  │Не менее двух ги- │ЦД или МПД проводят по │

│         │или МПД│снятой изоляции           │бов труб каждого  │результатам ВК при по- │

│         │       │                          │назначения        │дозрении на трещины.   │

│         │       │                          │                  │ При обнаружении тре-  │

│         │       │                          │                  │щин объем контроля уве-│

│         │       │                          │                  │личивают вдвое         │

│         │ИК     │В средней части гибов,    │По результатам ВК,│                       │

│         │оваль- │прошедших ВК              │но не менее двух  │                       │

│         │ность  │                          │гибов труб каждого│                       │

│         │       │                          │назначения        │                       │

│         │УЗТ    │В центральной части на    │По результатам ВК,│                       │

│         │       │растянутой и нейтральной  │но не менее двух  │                       │

│         │       │зонах гибов, прошедших ВК │гибов труб каждого│                       │

│         │       │                          │назначения        │                       │

│         │УЗК    │В нейтральной зоне гибов, │Не менее двух ги- │При обнаружении трещин │

│         │       │прошедших ВК              │бов труб каждого  │объем контроля увели-  │

│         │       │                          │назначения        │чивается вдвое         │

└─────────┴───────┴──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘

Приложение 5

(рекомендуемое)

Типовая программа

технического диагностирования основных элементов паровых

водотрубных котлов типа ЛМЗ, НЗЛ, Стерлинг (изготовленных

отечественными заводами)

Программа является основой для разработки индивидуальной программы технического диагностирования котлов по истечении назначенного срока службы, а также после аварии и может быть использована для разработки программы технического диагностирования котлов в пределах назначенного срока службы.

┌─────────┬───────┬──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│Элементы │Мето-  │      Зоны контроля       │  Объем контроля  │ Особенности контроля  │

│  котла  │ды кон-│                          │                  │                       │

│         │троля  │                          │                  │                       │

│         │(по п. │                          │                  │                       │

│         │4.2.3) │                          │                  │                       │

├─────────┼───────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│    1    │   2   │             3            │         4        │           5           │

├─────────┼───────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│1. Бара- │       │                          │                  │                       │

│баны     │       │                          │                  │                       │

│(сухопар-│       │                          │                  │                       │

│ники)    │       │                          │                  │                       │

│1.1.     │ВК     │а) обмуровка и тепловая   │100%              │Проверяют целостность  │

│Обечайки │       │изоляция                  │                  │обмуровки и тепловой   │

│         │       │                          │                  │изоляции, следы подте- │

│         │       │                          │                  │кания. При наличии     │

│         │       │                          │                  │признаков пропаривания,│

│         │       │                          │                  │течи, видимых по сырым │

│         │       │                          │                  │пятнам на обмуровке,   │

│         │       │                          │                  │следует удалить в этих │

│         │       │                          │                  │местах обмуровку для   │

│         │       │                          │                  │наружного осмотра      │

│         │       │б) наружная поверхность   │При снятой изоля- │Для выявления коррози- │

│         │       │                          │ции               │онно-эрозионных пов-   │

│         │       │                          │                  │реждений следует обра- │

│         │       │                          │                  │тить особое внимание   │

│         │       │                          │                  │на зоны:               │

│         │       │                          │                  │ возможного попадания  │

│         │       │                          │                  │воды на изоляцию;      │

│         │       │                          │                  │ возможного эрозионного│

│         │       │                          │                  │повреждения паром при  │

│         │       │                          │                  │разрыве труб (из-за    │

│         │       │                          │                  │свищей) вблизи бараба- │

│         │       │                          │                  │на;                    │

│         │       │                          │                  │ установки предохрани- │

│         │       │                          │                  │тельных клапанов;      │

│         │       │                          │                  │ около опор;           │

│         │       │                          │                  │ участки барабанов со  │

│         │       │                          │                  │стороны обогрева дымо- │

│         │       │                          │                  │выми газами            │

│         │       │в) внутренняя поверхность │100%              │Особое внимание обра-  │

│         │       │                          │                  │щать на:               │

│         │       │                          │                  │ участки раздела "пар- │

│         │       │                          │                  │вода" (100 мм в обе    │

│         │       │                          │                  │стороны барабана от    │

│         │       │                          │                  │среднего уровня) и по- │

│         │       │                          │                  │верхность по нижней об-│

│         │       │                          │                  │разующей;              │

│         │       │                          │                  │ мостики между отвер-  │

│         │       │                          │                  │стиями в трубной решет-│

│         │       │                          │                  │ке, поверхности трубных│

│         │       │                          │                  │отверстий;             │

│         │       │                          │                  │ вальцовочные и закле- │

│         │       │                          │                  │почные соединения;     │

│         │       │                          │                  │ места подвода пита-   │

│         │       │                          │                  │тельной воды, фосфатов;│

│         │       │                          │                  │ сварные швы приварки  │

│         │       │                          │                  │труб, штуцеров, деталей│

│         │       │                          │                  │внутрибарабанных уст-  │

│         │       │                          │                  │ройств к стенке бара-  │

│         │       │                          │                  │бана;                  │

│         │       │                          │                  │ основные продольные и │

│         │       │                          │                  │кольцевые швы обечаек и│

│         │       │                          │                  │днищ, включая места их │

│         │       │                          │                  │пересечения            │

│         │ЦД или │а) в водяном объеме одной │Контрольный учас- │При выявлении недопус- │

│         │МПД и  │из обечаек                │ток размером 200 х│тимых дефектов объем   │

│         │УЗК для│                          │200 мм            │контроля увеличивается │

│         │мости- │                          │                  │вдвое                  │

│         │ков    │б) мостики между отверсти-│ на одном мостике │При выявлении недопус- │

│         │       │ями труб на внутренней по-│между очками опус-│тимых дефектов объем   │

│         │       │верхности                 │кных труб;        │контроля увеличивается │

│         │       │                          │ на двух мостиках │вдвое                  │

│         │       │                          │в поперечном нап- │                       │

│         │       │                          │равлении между оч-│                       │

│         │       │                          │ками подъемных    │                       │

│         │       │                          │труб;             │                       │

│         │       │                          │ на тех мостиках, │                       │

│         │       │                          │где подозреваются │                       │

│         │       │                          │недопустимые де-  │                       │

│         │       │                          │фекты визуальным  │                       │

│         │       │                          │контролем         │                       │

│         │       │в) зоны на наружной или   │По результатам ВК │Места с коррозионными  │

│         │       │внутренней поверхностях с │при подозрении на │язвинами глубиной      │

│         │       │трещинами, коррозионными  │трещины или при   │более 2 мм следует за- │

│         │       │язвинами или выборок де-  │наличии коррозион-│чистить и проконтроли- │

│         │       │фектов                    │ных язвин глубиной│ровать ЦД или МПД для  │

│         │       │                          │более 2 мм или (и)│выявления возможных    │

│         │       │                          │выборок           │трещин                 │

│         │       │г) сварные швы приварки   │По результатам ВК │                       │

│         │       │деталей внутрибарабанных  │при подозрении на │                       │

│         │       │устройств к стенке бара-  │трещины           │                       │

│         │       │бана                      │                  │                       │

│         │УЗТ и  │Контрольные точки на ниж- │Не менее трех кон-│Зоны измерения твердос-│

│         │ТВ     │ней образующей и на участ-│трольных точек в  │ти должны быть удалены │

│         │       │ке раздела сред "вода-пар"│сечениях, отстоя- │от сварных швов не     │

│         │       │(с левой и с правой сто-  │щих друг от дру-  │менее, чем на 50 мм    │

│         │       │рон барабанов) на наружной│га на расстоянии  │                       │

│         │       │или (и) внутренней поверх-│не более 1000 мм  │                       │

│         │       │ностях                    │                  │                       │

│         │ИМ     │В одной из обечаек        │По результатам ВК,│По сколу, репликам,    │

│         │       │                          │ЦД, МПД, УЗТ, ТВ  │вырезкам:              │

│         │       │                          │                  │ после 40 лет эксплуа- │

│         │       │                          │                  │тации;                 │

│         │       │                          │                  │ при наличии трещин;   │

│         │       │                          │                  │ при твердости, по из- │

│         │       │                          │                  │мерениям неразрушающими│

│         │       │                          │                  │методами, выходящей за │

│         │       │                          │                  │допустимые значения    │

│         │       │                          │                  │норм.                  │

│         │       │                          │                  │ Необходимость проведе-│

│         │       │                          │                  │ния исследований на    │

│         │       │                          │                  │образцах, вырезанных   │

│         │       │                          │                  │из обечаек, определяют │

│         │       │                          │                  │в соответствии с п. 6.6│

│1.2. Дни-│ВК     │а) наружная или внутренняя│100%              │                       │

│ще       │       │поверхности, в том числе  │                  │                       │

│         │       │зона перехода от цилиндри-│                  │                       │

│         │       │ческой части к эллипти-   │                  │                       │

│         │       │ческой, а также сварные   │                  │                       │

│         │       │соединения деталей креп-  │                  │                       │

│         │       │ления лазовых затворов к  │                  │                       │

│         │       │днищам                    │                  │                       │

│         │ЦД или │Внутренняя поверхность    │По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │                          │при подозрении на │                       │

│         │       │                          │трещины или (и)   │                       │

│         │       │                          │после плавной вы- │                       │

│         │       │                          │борки дефектов    │                       │

│         │УЗТ и  │Контрольные точки по ниж- │Не менее трех из- │Зоны контроля твердости│

│         │ТВ     │ней образующей от цилин-  │мерений на каждом │должны быть не ближе 50│

│         │       │дрического борта до лазо- │днище             │мм от сварных швов     │

│         │       │вого отверстия и до цент- │                  │                       │

│         │       │ральной точки глухого дни-│                  │                       │

│         │       │ща наружной или (и) внут- │                  │                       │

│         │       │ренней поверхностей       │                  │                       │

│1.3. Ла- │ВК     │Кромки отверстия лаза,    │100%              │                       │

│зовые от-│       │поверхность расточек и    │                  │                       │

│верстия  │       │уплотнительная поверхность│                  │                       │

│         │       │под прокладку             │                  │                       │

│         │ЦД или │Кромки лазового отверстия,│По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │область, прилегающая к не-│при подозрении на │                       │

│         │       │му на 100 мм, и уплотни-  │трещины           │                       │

│         │       │тельная поверхность затво-│                  │                       │

│         │       │ра                        │                  │                       │

│1.4. От- │ВК     │Внутренняя поверхность    │                  │                       │

│верстия  │       │труб или штуцеров, кромки │                  │                       │

│питатель-│       │и зоны на внутренней по-  │                  │                       │

│ной воды,│       │верхности барабана шириной│                  │                       │

│химдоба- │       │50 мм от кромки           │                  │                       │

│вок водо-│ЦД или │Внутренняя поверхность    │По результатам ВК │Обязательному контролю │

│опускных,│МПД    │зоны вокруг отверстий по  │при подозрении на │ЦД или МПД подлежат    │

│перепуск-│       │поверхности барабана шири-│трещины           │отверстия ввода пита-  │

│ных, па- │       │ной не менее 50 мм от     │                  │тельной воды           │

│роотводя-│       │кромки                    │                  │                       │

│щих труб │       │                          │                  │                       │

│1.5. Сва-│ВК     │Наружная и внутренняя по- │По всей длине швов│Сварные соединения лю- │

│рные сое-│       │верхности швов            │в доступных местах│бого назначения        │

│динения  │ЦД или │Поверхность ремонтных     │100%              │                       │

│         │МПД    │подварок и зоны вокруг них│                  │                       │

│         │       │шириной не менее 30 мм    │                  │                       │

│         │УЗК    │Сварные соединения обе-   │Продольные швы не │В случае обнаружения   │

│         │       │чаек и днищ с наружной    │менее 30% от общей│недопустимых дефектов  │

│         │       │поверхности в местах сня- │длины, включая    │объем контроля увеличи-│

│         │       │той изоляции или (и) с    │места пересечения │вается вдвое           │

│         │       │внутренней стороны бараба-│швов на длине не  │                       │

│         │       │на                        │менее 200 мм в    │                       │

│         │       │                          │каждую  сторону от│                       │

│         │       │                          │точек пересечения.│                       │

│         │       │                          │Кольцевые швы на  │                       │

│         │       │                          │длине по 200 мм   │                       │

│         │       │                          │в каждую сторону  │                       │

│         │       │                          │от точек пересече-│                       │

│         │       │                          │ния швов          │                       │

│1.6. Кле-│ВК     │а) зоны металла вокруг    │100% с наружной и │                       │

│паные    │       │заклепок и головки закле- │внутренней поверх-│                       │

│соедине- │       │пок                       │ностей (в доступ- │                       │

│ния      │       │                          │ных местах)       │                       │

│         │УЗК и  │а) зоны металла вокруг    │По результатам ВК,│При обнаружении недо-  │

│         │ЦД или │заклепок                  │но не менее 10%   │пустимых дефектов объем│

│         │МПД    │                          │заклепок от общего│контроля увеличивается │

│         │       │                          │их числа          │вдвое                  │

│         │       │б) места пересечения про- │100%              │При обнаружении недопу-│

│         │       │дольных и поперечных кле- │                  │стимых дефектов контро-│

│         │       │паных соединений          │                  │лируются швы по всей   │

│         │       │в) места наличия солевых  │100%              │длине                  │

│         │       │отложений                 │                  │При наличии солевых от-│

│         │       │                          │                  │ложений произвести уда-│

│         │       │                          │                  │ление двух - трех зак- │

│         │       │                          │                  │лепок с последующим    │

│         │       │                          │                  │контролем ЦД или МПД   │

│         │       │                          │                  │мест удаления заклепок │

│1.7.     │ВК     │Кромки и тело колокольчи- │100%              │                       │

│Вальцо-  │       │ков                       │                  │                       │

│вочные   │ИК     │Выступающие концы труб    │10% наиболее из-  │                       │

│соедине- │а) вы- │(колокольчиков)           │ношенных, отобран-│                       │

│ния      │сота   │                          │ных по результатам│                       │

│         │б) диа-│                          │ВК                │                       │

│         │метр   │                          │                  │                       │

│         │в) тол-│                          │                  │                       │

│         │щина   │                          │                  │                       │

│         │стенки │                          │                  │                       │

│2. Гря-  │       │                          │                  │                       │

│зевики   │       │                          │                  │                       │

│2.1. Тру-│ВК     │Наружная и внутренняя     │100%              │ВК проводят через лючки│

│ба кол-  │       │поверхности               │                  │для выявления трещин и │

│лектора  │       │                          │                  │коррозионно-эрозионных │

│         │       │                          │                  │повреждений. Особое    │

│         │       │                          │                  │внимание следует обра- │

│         │       │                          │                  │тить на: мостики между │

│         │       │                          │                  │отверстиями, нижние    │

│         │       │                          │                  │образующие, места скоп-│

│         │       │                          │                  │ления шлама, уплотни-  │

│         │       │                          │                  │тельные поверхности    │

│         │       │                          │                  │лючковых затворов. Ос- │

│         │       │                          │                  │матривают наружную     │

│         │       │                          │                  │поверхность коллектора │

│         │       │                          │                  │в местах, где возможно │

│         │       │                          │                  │попадание воды на изо- │

│         │       │                          │                  │ляцию. Эта поверхность │

│         │       │                          │                  │должна быть осмотрена  │

│         │       │                          │                  │после снятия изоляции  │

│         │ИК про-│Наружная поверхность      │По результатам ВК │                       │

│         │гиб    │                          │при подозрении на │                       │

│         │       │                          │прогиб            │                       │

│         │ЦД или │Мостики между очками труб │В доступных для   │                       │

│         │МПД    │на наружной поверхности   │контроля местах   │                       │

│         │       │                          │при подозрении на │                       │

│         │       │                          │трещины           │                       │

│         │УЗТ    │Контрольные сечения на    │Не менее трех из- │                       │

│         │       │нижней образующей на      │мерений в двух се-│                       │

│         │       │наружной поверхности кол- │чениях по длине   │                       │

│         │       │лектора                   │грязевика         │                       │

│2.2. До- │ВК     │Наружная поверхность      │100%              │При наличии квадратных │

│нышко    │       │                          │                  │коллекторов проводят   │

│коллекто-│       │                          │                  │выборочный контроль ЦД │

│ра       │       │                          │                  │или МПД мест радиусных │

│         │       │                          │                  │переходов              │

│         │ТВ     │Наружная поверхность      │Не менее трех из- │Зоны измерений твер-   │

│         │       │                          │мерений на донышке│дости выбирают не бли- │

│         │       │                          │                  │же 50 мм от швов       │

│2.3.     │ВК, УЗК│Наружная поверхность      │В доступных местах│                       │

│Сварные  │       │                          │                  │                       │

│соедине- │       │                          │                  │                       │

│ния при- │       │                          │                  │                       │

│варки до-│       │                          │                  │                       │

│нышек к  │       │                          │                  │                       │

│трубе    │       │                          │                  │                       │

│коллекто-│       │                          │                  │                       │

│ра       │       │                          │                  │                       │

│3. Трубы │ВК     │Поверхность всех труб и их│В доступных местах│При осмотре необходимо │

│поверх-  │       │креплений со стороны топки│                  │обращать особое внима- │

│ностей   │       │или (и) с наружной стороны│                  │ние на:                │

│нагрева: │       │барабанов                 │                  │ экранные трубы в райо-│

│экранные,│       │                          │                  │не горелок;            │

│кипятиль-│       │                          │                  │ горизонтальные и сла- │

│ные эко- │       │                          │                  │бо наклоненные участки │

│номайзе- │       │                          │                  │кипятильных труб;      │

│ров, па- │       │                          │                  │ трубы с повышенным    │

│ропере-  │       │                          │                  │окалинообразованием;   │

│грева-   │       │                          │                  │ трубы экономайзеров - │

│тельные  │       │                          │                  │крайние змеевики, рас- │

│         │       │                          │                  │положенные вдоль стен  │

│         │       │                          │                  │газохода, а также трубы│

│         │       │                          │                  │первой ступени эконо-  │

│         │       │                          │                  │майзеров для выявления │

│         │       │                          │                  │повреждений от низко-  │

│         │       │                          │                  │температурной коррозии;│

│         │       │                          │                  │ выходные змеевики па- │

│         │       │                          │                  │роперегревателя        │

│         │ИК     │В местах интенсивного из- │10% от общего ко- │                       │

│         │а) на- │носа, включая экранные    │личества труб,    │                       │

│         │ружный │трубы и выходные трубы го-│отобранных по ре- │                       │

│         │диаметр│рячей части пароперегрева-│зультатам ВК. Из- │                       │

│         │       │теля                      │мерение наружного │                       │

│         │       │                          │диаметра проводят │                       │

│         │       │                          │по взаимно перпен-│                       │

│         │       │                          │дикулярным диамет-│                       │

│         │       │                          │рам               │                       │

│         │б) вы- │Деформированные трубы     │По результатам ВК │Измерение прогиба труб │

│         │ход    │                          │                  │следует проводить при  │

│         │труб из│                          │                  │обнаружении их коробле-│

│         │ранжира│                          │                  │ния, провисания, выхо- │

│         │       │                          │                  │да из ранжира          │

│         │УЗТ    │Наиболее изношенные трубы,│Не менее 10% от   │При выявлении недопус- │

│         │       │включая трубы с увеличен- │общего числа труб,│тимой толщины стенки   │

│         │       │ным на 3,5% диаметром     │наихудших по ре-  │труб, объем УЗТ увели- │

│         │       │                          │зультатам ВК. Из- │чивается вдвое         │

│         │       │                          │мерения следует   │                       │

│         │       │                          │проводить на 3    │                       │

│         │       │                          │уровнях по высоте │                       │

│         │       │                          │топки             │                       │

│         │ИМ     │Контрольные вырезки       │По одному конт-   │Для определения состоя-│

│         │       │наиболее изношенных труб  │рольному образцу, │ния металла труб, ха-  │

│         │       │                          │вырезанному не    │рактера утонения сте-  │

│         │       │                          │менее чем из двух │нок, степени коррозион-│

│         │       │                          │труб, наихудших,  │ного износа, характера │

│         │       │                          │отобранных по ре- │внутренних отложений   │

│         │       │                          │зультатам ВК      │                       │

│4. Кол-  │ВК     │а) наружная поверхность   │В доступных местах│Особенное внимание сле-│

│лекторы  │       │                          │при снятой изоля- │дует обратить на:      │

│экранов, │       │                          │ции               │ зоны, над которыми на │

│паропере-│       │                          │                  │изоляции имеются следы │

│гревате- │       │                          │                  │протечки воды или пара;│

│ля, эко- │       │                          │                  │ мостики между отверс- │

│номайзе- │       │                          │                  │тиями;                 │

│ра, пере-│       │                          │                  │ нижние образующие;    │

│гретого  │       │                          │                  │ сварные соединения    │

│пара     │       │б) внутренняя поверхность │Доступная для ос- │Осмотр проводят с по-  │

│         │       │                          │мотра поверхность │мощью лампочки, перис- │

│         │       │                          │(через лючки)     │копа или эндоскопа для │

│         │       │                          │                  │выявления трещин или   │

│         │       │                          │                  │скоплений шлама.       │

│         │       │                          │                  │ Для осмотра внутренней│

│         │       │                          │                  │поверхности литого     │

│         │       │                          │                  │коллектора необходимо  │

│         │       │                          │                  │снять паровую задвижку │

│         │       │в) лючки коллекторов      │100%              │                       │

│         │ЦД или │Зоны вокруг отверстий,    │По результатам ВК │ЦД или МПД можно не    │

│         │МПД    │включая угловые сварные   │при подозрении на │проводить, если по ре- │

│         │       │швы с наружной поверхности│трещины           │зультатам ВК не обна-  │

│         │       │                          │                  │ружено трещин.         │

│         │       │                          │                  │ ЦД или МПД квадратного│

│         │       │                          │                  │коллектора перегретого │

│         │       │                          │                  │пара следует проводить │

│         │       │                          │                  │в местах радиусных пе- │

│         │       │                          │                  │реходов                │

│         │ИК про-│Наружная поверхность      │По результатам ВК │                       │

│         │гиб    │                          │при подозрении на │                       │

│         │       │                          │прогиб            │                       │

│         │ТВ и   │Наружная поверхность      │В трех сечениях по│                       │

│         │УЗТ    │                          │длине одного из   │                       │

│         │       │                          │коллекторов каждо-│                       │

│         │       │                          │го назначения     │                       │

│         │ВК, УЗК│Сварные соединения донышек│По одному донышку │При выявлении недопус- │

│         │       │с коллекторами в доступных│коллекторов каждо-│тимых дефектов объем   │

│         │       │местах                    │го назначения     │контроля увеличивается │

│6. Не-   │       │                          │                  │                       │

│обогрева-│       │                          │                  │                       │

│емые тру-│       │                          │                  │                       │

│бопроводы│       │                          │                  │                       │

│в преде- │       │                          │                  │                       │

│лах котла│       │                          │                  │                       │

│Гибы     │ВК, ЦД │Наружная поверхность при  │Не менее двух ги- │ЦД или МПД следует     │

│труб:    │или МПД│снятой изоляции           │бов труб каждого  │проводить по результа- │

│водоопу- │       │                          │назначения        │там ВК при подозрении  │

│скных,   │       │                          │                  │на трещины. При обна-  │

│пароотво-│       │                          │                  │ружении трещин объем   │

│дящих,   │       │                          │                  │контроля увеличивается │

│экранов, │       │                          │                  │вдвое                  │

│паропере-│ИК     │В средней части гибов,    │По результатам ВК │                       │

│пускных, │оваль- │прошедших ВК              │на одном из гибов │                       │

│паропере-│ность  │                          │каждого назначения│                       │

│гревате- │УЗТ    │В центральной части гибов │По результатам ВК,│                       │

│ля, сое- │       │(на растянутой и нейтраль-│но не менее двух  │                       │

│динитель-│       │ной зонах), прошедших ВК  │гибов труб каждого│                       │

│ных (меж-│       │и ИК                      │назначения        │                       │

│ду бара- │УЗК    │В нейтральной зоне гибов, │Не менее двух ги- │При обнаружении трещин │

│банами)  │       │прошедших ВК              │бов труб каждого  │объем контроля увели-  │

│         │       │                          │назначения        │чивается вдвое         │

└─────────┴───────┴──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘

Приложение 6

(рекомендуемое)

Типовая программа

технического диагностирования основных элементов котлов типа

Е-1,0 - 0,9 и ПКН

Программа является основой для разработки индивидуальной программы технического диагностирования котлов по истечении назначенного срока службы, а также после аварии и может быть использована для разработки программы технического диагностирования котлов в пределах назначенного срока.

┌─────────┬───────┬──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│Элементы │Мето-  │      Зоны контроля       │  Объем контроля  │ Особенности контроля  │

│  котла  │ды кон-│                          │                  │                       │

│         │троля  │                          │                  │                       │

│         │(по п. │                          │                  │                       │

│         │4.2.3) │                          │                  │                       │

├─────────┼───────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│    1    │   2   │             3            │         4        │           5           │

├─────────┼───────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│1. Бара- │       │                          │                  │                       │

│баны     │       │                          │                  │                       │

│1.1.     │ВК     │а) обмуровка и тепловая   │100%              │Проверяют целостность  │

│Обечайки │       │изоляция                  │                  │обмуровки и тепловой   │

│         │       │                          │                  │изоляции, следы возмож-│

│         │       │                          │                  │ных подтеканий из не-  │

│         │       │                          │                  │сплошностей фланцевых  │

│         │       │                          │                  │разъемов и арматуры на │

│         │       │                          │                  │наружную и тепловую    │

│         │       │                          │                  │изоляцию               │

│         │       │б) наружная поверхность   │100%              │При наличии признаков  │

│         │       │при снятой изоляции       │                  │пропаривания, течи,    │

│         │       │                          │                  │видимых по сырым пятнам│

│         │       │                          │                  │на обмуровке, следует  │

│         │       │                          │                  │удалить в этих местах  │

│         │       │                          │                  │обмуровку для осмотра  │

│         │       │                          │                  │наружной поверхности   │

│         │       │в) внутренняя поверхность │100%              │Особенное внимание     │

│         │       │                          │                  │обращать на:           │

│         │       │                          │                  │ участки раздела "пар- │

│         │       │                          │                  │вода" (100 мм в обе    │

│         │       │                          │                  │стороны от среднего    │

│         │       │                          │                  │уровня);               │

│         │       │                          │                  │ поверхность по нижней │

│         │       │                          │                  │образующей барабанов;  │

│         │       │                          │                  │ мостики между отверс- │

│         │       │                          │                  │тиями труб;            │

│         │       │                          │                  │ возможный коррозионный│

│         │       │                          │                  │износ стенок, наличие  │

│         │       │                          │                  │шламовых отложений и их│

│         │       │                          │                  │характер - при осмотре │

│         │       │                          │                  │из топки;              │

│         │       │                          │                  │ сварные швы и около-  │

│         │       │                          │                  │шовную зону продольных │

│         │       │                          │                  │и кольцевых сварных    │

│         │       │                          │                  │соединений обечаек и   │

│         │       │                          │                  │днищ барабанов, сварные│

│         │       │                          │                  │швы внутрибарабанных   │

│         │       │                          │                  │устройств              │

│         │ЦД или │а) на одной из обечаек    │Контрольный учас- │                       │

│         │МПД    │внутренней поверхности    │ток 200 х 200 мм  │                       │

│         │       │б) на наружной или (и)    │По результатам ВК │                       │

│         │       │внутренней поверхности:   │при подозрении на │                       │

│         │       │ сомнительные участки;    │трещины и (или)   │                       │

│         │       │ места выборок дефектов   │при наличии вы-   │                       │

│         │       │(трещин, коррозионных яз- │борок дефектов и  │                       │

│         │       │вин, глубиной более 2 мм) │их заварок        │                       │

│         │       │или их заварок            │                  │                       │

│         │       │в) мостики между отверсти-│По результатам ВК │При обнаружении трещин │

│         │       │ями труб на внутренней    │при подозрении на │объем контроля увеличи-│

│         │       │поверхности               │трещины, но не ме-│вается вдвое           │

│         │       │                          │нее 10 от общего  │                       │

│         │       │                          │количества мости- │                       │

│         │       │                          │ков               │                       │

│         │ИК     │На внутренней поверхности │В сечениях, отсто-│                       │

│         │оваль- │и по всей длине барабана  │ящих друг от друга│                       │

│         │ность и│                          │на расстоянии не  │                       │

│         │прогиб │                          │более 350 мм      │                       │

│         │УЗТ и  │На наружной или (и) внут- │В сечениях, отсто-│Зоны измерения твердо- │

│         │ТВ     │ренней поверхности        │ящих друг от друга│сти должны быть удалены│

│         │       │                          │на расстоянии не  │от сварных швов не ме- │

│         │       │                          │более 350 мм (в   │нее, чем на 50 мм.     │

│         │       │                          │сечениях измерения│ Результаты измерений  │

│         │       │                          │овальности и про- │толщины стенки и твер- │

│         │       │                          │гиба). В каждом   │дости оформляют табли- │

│         │       │                          │сечении по три    │цей замеров и схемой   │

│         │       │                          │измерения: одно - │контроля               │

│         │       │                          │по нижней образу- │                       │

│         │       │                          │ющей, два других -│                       │

│         │       │                          │с левой и с правой│                       │

│         │       │                          │сторон барабана   │                       │

│1.2. Дни-│ВК и ЦД│На наружной или (и) внут- │100%              │ЦД или МПД проводят по │

│ща и ла- │или МПД│ренней поверхности:       │                  │результатам ВК при     │

│зовые    │       │ участки перехода от ци-  │                  │подозрении на трещины  │

│отверстия│       │линдрической части днища к│                  │или при наличии выборок│

│         │       │эллиптической по всей по- │                  │дефектов и (или) их    │

│         │       │верхности;                │                  │заварок                │

│         │       │ нижняя часть днища       │                  │                       │

│         │       │и зона "пар-вода";        │                  │                       │

│         │       │ зеркало уплотнительных   │                  │                       │

│         │       │поверхностей лазового от- │                  │                       │

│         │       │верстия                   │                  │                       │

│         │УЗТ и  │Контрольные точки по ниж- │Не менее трех из- │                       │

│         │ТВ     │ней образующей от цилинд- │мерений на каждом │                       │

│         │       │рического борта до лазо-  │днище             │                       │

│         │       │вого отверстия и до цент- │                  │                       │

│         │       │ральной точки для глухого │                  │                       │

│         │       │днища на наружной или (и) │                  │                       │

│         │       │внутренней поверхностях   │                  │                       │

│1.3.     │       │                          │                  │                       │

│Сварные  │ВК и   │Продольные сварные соеди- │Не менее 30% от   │ВК подлежат все сварные│

│соедине- │УЗК    │нения обечаек             │общей длины. При  │соединения в целях     │

│ния      │       │                          │обнаружении недо- │выявления трещин в     │

│         │       │                          │пустимых дефектов │металле шва и около-   │

│         │       │                          │объем контроля    │шовной зоне основного  │

│         │       │                          │увеличивается до  │металла, а также непро-│

│         │       │                          │100%              │варов, несплавлений,   │

│         │       │                          │                  │наплывов, пор, незава- │

│         │       │                          │                  │ренных кратеров, про-  │

│         │       │                          │                  │жогов, свищей          │

│2. Кол-  │ВК     │Внутренняя поверхность    │100%              │Для осмотра внутренних │

│лекторы  │       │                          │                  │поверхностей коллекто- │

│экранов  │       │                          │                  │ров (через лючки) реко-│

│         │       │                          │                  │мендуется устройство,  │

│         │       │                          │                  │состоящее из лампочки, │

│         │       │                          │                  │отражателя и зеркала   │

│         │УЗТ и  │В доступных местах        │Не менее, чем в   │                       │

│         │ТВ     │                          │трех сечениях по  │                       │

│         │       │                          │длине коллекторов │                       │

│         │       │                          │экранов. В каждом │                       │

│         │       │                          │сечении по три из-│                       │

│         │       │                          │мерения           │                       │

│         │ВК и   │Сварные соединения доны-  │На одном из кол-  │При обнаружении недо-  │

│         │УЗК    │шек с коллекторами экранов│лекторов экрана   │пустимых дефектов про- │

│         │       │                          │                  │вести УЗК остальных до-│

│         │       │                          │                  │нышек коллекторов      │

│3. Трубы │ВК     │Наружная поверхность труб │100% в доступных  │Осмотр следует прово-  │

│поверх-  │       │при осмотре из топки      │местах            │дить с целью выявления │

│ностей   │       │                          │                  │возможных вмятин, от-  │

│нагрева  │       │                          │                  │дулин, коррозионных    │

│         │       │                          │                  │поражений, искривлений │

│         │       │                          │                  │труб                   │

│         │ИК     │Деформированные трубы     │100% деформирован-│Выход трубы из плоско- │

│         │Выход  │при осмотре из топки      │ных труб          │сти ряда не должен пре-│

│         │труб из│                          │                  │вышать 10 мм. Дефектные│

│         │ранжира│                          │                  │трубы подлежат замене  │

│         │УЗТ    │Трубы, расположенные в    │10 труб           │                       │

│         │       │наиболее теплонапряженных │                  │                       │

│         │       │местах:                   │                  │                       │

│         │       │ первый ряд труб конвек-  │                  │                       │

│         │       │тивного пучка со стороны  │                  │                       │

│         │       │топки;                    │                  │                       │

│         │       │ трубы потолочного экрана;│10 труб           │                       │

│         │       │ средние трубы боковых эк-│5 труб            │                       │

│         │       │ранов                     │                  │                       │

└─────────┴───────┴──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘

Приложение 7

(рекомендуемое)

Типовая программа

технического диагностирования основных элементов паровых

водотрубных змеевиковых котлов-утилизаторов типа

КУ-80-3, КУ-100-1, КУ-125, КУ-150

Программа является основой для разработки индивидуальной программы технического диагностирования котлов по истечении назначенного срока службы, а также после аварии и может быть использована для разработки программы технического диагностирования котлов в пределах назначенного срока службы.

┌─────────┬───────┬──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│Элементы │Мето-  │      Зоны контроля       │  Объем контроля  │ Особенности контроля  │

│  котла  │ды кон-│                          │                  │                       │

│         │троля  │                          │                  │                       │

│         │(по п. │                          │                  │                       │

│         │4.2.3) │                          │                  │                       │

├─────────┼───────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│    1    │   2   │             3            │         4        │           5           │

├─────────┼───────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│1. Бара- │       │                          │                  │                       │

│бан      │       │                          │                  │                       │

│1.1.     │ВК     │а) обмуровка и тепловая   │100%              │Проверяют целостность  │

│Обечайки │       │изоляция                  │                  │обмуровки и тепловой   │

│         │       │                          │                  │изоляции, следы подте- │

│         │       │                          │                  │каний и др.            │

│         │       │                          │                  │При наличии признаков  │

│         │       │                          │                  │пропаривания, течи, ви-│

│         │       │                          │                  │димых по сырым пятнам  │

│         │       │                          │                  │на обмуровке, следует  │

│         │       │                          │                  │удалить в этих местах  │

│         │       │                          │                  │обмуровку для наружного│

│         │       │                          │                  │осмотра                │

│         │       │б) наружная поверхность   │100% при снятой   │Осмотру подлежат зоны: │

│         │       │при снятой изоляции       │изоляции          │возможного попадания   │

│         │       │                          │                  │воды на изоляцию, ус-  │

│         │       │                          │                  │тановки предохранитель-│

│         │       │                          │                  │ных клапанов, около    │

│         │       │                          │                  │опор.                  │

│         │       │                          │                  │ Объем контроля может  │

│         │       │                          │                  │быть уменьшен, если    │

│         │       │                          │                  │равноценный контроль   │

│         │       │                          │                  │был выполнен при преды-│

│         │       │                          │                  │дущем техническом диаг-│

│         │       │                          │                  │ностировании и зафик-  │

│         │       │                          │                  │сирован документально  │

│         │       │в) внутренняя поверхность │100%              │Особое внимание обра-  │

│         │       │                          │                  │щать на участки "пар-  │

│         │       │                          │                  │вода" (100 мм в ту и   │

│         │       │                          │                  │др. стороны от среднего│

│         │       │                          │                  │уровня), а также на    │

│         │       │                          │                  │поверхность по нижней  │

│         │       │                          │                  │образующей             │

│         │       │г) мостики между отвер-   │Поверхность мости-│                       │

│         │       │стиями труб               │ков в продольном, │                       │

│         │       │                          │поперечном и косом│                       │

│         │       │                          │направлениях в    │                       │

│         │       │                          │доступных местах  │                       │

│         │ИК     │По всей длине барабана    │В доступных местах│                       │

│         │а)     │внутренней поверхности    │                  │                       │

│         │оваль- │                          │                  │                       │

│         │ность и│                          │                  │                       │

│         │прогиб │                          │                  │                       │

│         │б) вы- │                          │По результатам ВК │При наличии выпучины   │

│         │пучина │                          │при обнаружении   │следует провести из-   │

│         │       │                          │выпучины. Коли-   │мерения: геометрических│

│         │       │                          │чество измерений  │размеров выпучины, ши- │

│         │       │                          │<...>             │рины, высоты, глубины и│

│         │       │                          │                  │максимальной стрелы    │

│         │       │                          │                  │выпучины               │

│         │ЦД или │а) участки на наружной    │По результатам ВК │Коррозия возможна:     │

│         │МПД    │или (и) внутренней        │                  │ в местах соприкоснове-│

│         │       │поверхностях с трещинами  │                  │ния обечайки с мокрой  │

│         │       │или (и) выборок дефектов  │                  │кладкой;               │

│         │       │                          │                  │ около опор;           │

│         │       │                          │                  │ в местах установки    │

│         │       │                          │                  │предохранительных кла- │

│         │       │                          │                  │панов вследствие их не-│

│         │       │                          │                  │плотности или периоди- │

│         │       │                          │                  │ческого срабатывания;  │

│         │       │                          │                  │ по линии раздела сред │

│         │       │                          │                  │"пар-вода"             │

│         │       │б) мостики между отверсти-│По результатам ВК │                       │

│         │       │ями труб                  │при подозрении на │                       │

│         │       │                          │трещины           │                       │

│         │       │в) в местах выпучины с    │По результатам ВК │При наличии выпучины   │

│         │       │внутренней стороны бараба-│при обнаружении   │следует провести изме- │

│         │       │на                        │выпучины. Коли-   │рения максимальной     │

│         │       │                          │чество измерений  │стрелы выпучины и опре-│

│         │       │                          │должно быть дос-  │делить ее координаты   │

│         │       │                          │таточным для опре-│                       │

│         │       │                          │деления максималь-│                       │

│         │       │                          │ной стрелы выпу-  │                       │

│         │       │                          │чины и ее протя-  │                       │

│         │       │                          │женности          │                       │

│         │       │г) в одной из обечаек в   │Контрольный учас- │                       │

│         │       │водяном объеме            │ток размером 200 х│                       │

│         │       │                          │200 мм            │                       │

│         │УЗТ    │а) в местах выпучины      │По результатам ВК │                       │

│         │       │                          │при наличии выпу- │                       │

│         │       │                          │чины. Не менее 10 │                       │

│         │       │                          │измерений по всей │                       │

│         │       │                          │площади выпучины, │                       │

│         │       │                          │а также не менее 5│                       │

│         │       │                          │измерений в зонах,│                       │

│         │       │                          │примыкающих к кра-│                       │

│         │       │                          │ям выпучины       │                       │

│         │       │б) контрольные точки на   │Не менее трех из- │                       │

│         │       │нижней образующей и разде-│мерений в сечени- │                       │

│         │       │ла сред "вода-пар" на     │ях, отстоящих друг│                       │

│         │       │наружной или внутренней   │от друга на рас-  │                       │

│         │       │поверхностях в местах     │стоянии не более  │                       │

│         │       │контроля овальности,      │500 мм            │                       │

│         │       │прогиба                   │                  │                       │

│         │ТВ     │В местах проведения УЗТ,  │Не менее трех из- │Зоны измерения твер-   │

│         │       │овальности и прогиба      │мерений в сечени- │дости должны быть уда- │

│         │       │                          │ях, отстоящих друг│лены от сварных швов   │

│         │       │                          │от друга на рас-  │не менее, чем на 50 мм │

│         │       │                          │стоянии не более  │                       │

│         │       │                          │500 мм            │                       │

│         │ИМ     │Наружная или внутренняя   │По результатам ВК,│По сколу, репликам или │

│         │       │поверхности               │ЦД, МПД, ТВ, УЗТ  │на вырезанных образцах:│

│         │       │                          │                  │ после 40 лет эксплуа- │

│         │       │                          │                  │тации;                 │

│         │       │                          │                  │ при обнаружении выпу- │

│         │       │                          │                  │чины;                  │

│         │       │                          │                  │ при наличии трещин;   │

│         │       │                          │                  │ при твердости, по из- │

│         │       │                          │                  │мерениям неразрушающими│

│         │       │                          │                  │методами, превышающей  │

│         │       │                          │                  │допустимые значения    │

│         │       │                          │                  │норм;                  │

│         │       │                          │                  │ при овальности и про- │

│         │       │                          │                  │гибе, не удовлетворя-  │

│         │       │                          │                  │ющих нормы             │

│1.2. Дни-│ВК     │а) наружная поверхность   │100%              │Контроль может не про- │

│ща       │       │                          │                  │водится, если равноцен-│

│         │       │                          │                  │ный контроль был выпол-│

│         │       │                          │                  │нен в предыдущем тех-  │

│         │       │                          │                  │ническом диагностиро-  │

│         │       │                          │                  │вании и зафиксирован   │

│         │       │                          │                  │документально          │

│         │       │б) внутренняя поверхность │100%              │Для выявления трещин   │

│         │       │                          │                  │и коррозионных повреж- │

│         │       │                          │                  │дений рекомендуется    │

│         │       │                          │                  │осматривать участки пе-│

│         │       │                          │                  │рехода от цилиндричес- │

│         │       │                          │                  │кой части к эллиптиче- │

│         │       │                          │                  │ской, нижнюю часть дни-│

│         │       │                          │                  │ща; а также места при- │

│         │       │                          │                  │варки труб             │

│         │ЦД или │а) места на наружной или  │По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │(и) внутренней поверхнос- │при подозрении на │                       │

│         │       │тях                       │трещины или после │                       │

│         │       │                          │плавной выборки   │                       │

│         │       │                          │дефектов          │                       │

│         │       │б) участок перехода к ци- │По результатам ВК │                       │

│         │       │линдрической части в вод- │при подозрении на │                       │

│         │       │ном объеме                │трещины           │                       │

│         │УЗТ    │Контрольные точки по ниж- │Не менее трех из- │                       │

│         │       │ней образующей от цилинд- │мерений на каждом │                       │

│         │       │рического борта до лазово-│днище             │                       │

│         │       │го отверстия и до цент-   │                  │                       │

│         │       │ральной точки глухого     │                  │                       │

│         │       │днища наружной или (и)    │                  │                       │

│         │       │внутренней поверхностей   │                  │                       │

│         │ТВ     │В местах проведения УЗТ   │Не менее трех из- │                       │

│         │       │                          │мерений на каждом │                       │

│         │       │                          │днище             │                       │

│1.3. Ла- │ВК     │Кромки отверстия лаза,    │100%              │                       │

│зовые от-│       │поверхность расточек      │                  │                       │

│верстия  │       │и уплотнительная поверх-  │                  │                       │

│         │       │ность под прокладку       │                  │                       │

│         │ЦД или │Кромки лазового отверстия,│По результатам ВК │Допускается не прово-  │

│         │МПД    │область, прилегающая к не-│                  │дить ЦД или МПД, если  │

│         │       │му на 100 мм, и уплотни-  │                  │по результатам ВК не   │

│         │       │тельная поверхность затво-│                  │обнаружено дефектов    │

│         │       │ра                        │                  │                       │

│1.4. От- │ВК     │Внутренняя поверхность    │100%              │                       │

│верстия  │       │труб или штуцеров, кромки │                  │                       │

│ввода    │       │и зоны на внутренней      │                  │                       │

│питатель-│       │поверхности барабана      │                  │                       │

│ной воды,│       │шириной 50 мм от кромки   │                  │                       │

│хим. до- │ЦД или │Внутренняя поверхность:   │По результатам ВК │По результатам ВК при  │

│бавок,   │МПД    │зоны вокруг отверстий по  │                  │подозрении на трещины. │

│пароотво-│       │поверхности барабана      │                  │Обязательному контролю │

│дящих    │       │                          │                  │подлежат отверстия вво-│

│труб     │       │                          │                  │да питательной воды    │

│1.5.     │       │                          │                  │                       │

│Сварные  │ВК     │а) наружная поверхность   │В местах снятой   │Сварные соединения     │

│соедине- │       │                          │изоляции          │любого назначения,     │

│ния      │       │б) с внутренней стороны   │                  │включая швы приварки   │

│         │       │барабана металл шва и око-│                  │деталей сепарации,     │

│         │       │лошовная зона             │                  │опорных элементов,     │

│         │       │                          │                  │упорных колец, обечаек │

│         │ЦД или │Поверхность ремонтных     │100%              │и днищ и др.           │

│         │МПД    │подварок и зоны вокруг них│                  │                       │

│         │       │шириной не менее 30 мм    │                  │                       │

│         │УЗК    │Продольные и кольцевые    │Продольные швы не │При обнаружении недо-  │

│         │       │сварные соединения обечаек│менее 30% от общей│пустимых дефектов объем│

│         │       │и днищ барабана с наружной│длины, включая    │контроля увеличивается │

│         │       │стороны при снятой изоля- │места пересечения │до 100%                │

│         │       │ции или (и) изнутри бара- │швов на длине не  │                       │

│         │       │бана                      │менее 200 мм в    │                       │

│         │       │                          │каждую сторону от │                       │

│         │       │                          │точек пересечения │                       │

│         │       │                          │швов              │                       │

│2. Нео-  │       │                          │                  │                       │

│богревае-│       │                          │                  │                       │

│мые тру- │       │                          │                  │                       │

│бопроводы│       │                          │                  │                       │

│в преде- │       │                          │                  │                       │

│лах котла│       │                          │                  │                       │

│Гибы труб│ВК     │Наружная поверхность в    │По одному гибу    │При обнаружении трещин │

│         │       │доступных местах при сня- │труб каждого наз- │объем контроля увеличи-│

│         │       │той изоляции              │начения           │вается до 100%         │

│         │ИК     │В средней части гиба      │По результатам ВК │                       │

│         │оваль- │                          │на одном из гибов │                       │

│         │ность  │                          │труб каждого наз- │                       │

│         │       │                          │начения           │                       │

│         │ЦД или │На растянутой и нейтраль- │По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │ной зонах                 │при подозрении на │                       │

│         │       │                          │трещины           │                       │

│         │УЗТ    │В центральной части гиба  │На одном из гибов │                       │

│         │       │на растянутой и нейтраль- │труб каждого наз- │                       │

│         │       │ной зонах, в местах ВК    │начения           │                       │

│         │       │и контроля овальности     │                  │                       │

│3. Трубы │       │                          │                  │                       │

│поверх-  │       │                          │                  │                       │

│ностей   │       │                          │                  │                       │

│нагрева: │       │                          │                  │                       │

│паропере-│       │                          │                  │                       │

│грева-   │       │                          │                  │                       │

│тельные, │       │                          │                  │                       │

│испари-  │       │                          │                  │                       │

│тельные, │       │                          │                  │                       │

│эконо-   │       │                          │                  │                       │

│майзера  │       │                          │                  │                       │

│         │ВК     │Наружная поверхность в    │100%              │                       │

│         │       │доступных местах          │                  │                       │

│         │ИК     │                          │                  │                       │

│         │а) на- │                          │Не менее десяти   │                       │

│         │ружный │                          │труб от общего их │                       │

│         │диаметр│                          │количества, наи-  │                       │

│         │       │                          │худших, отобранных│                       │

│         │       │                          │по результатам ВК │                       │

│         │б) вы- │Деформированные трубы     │По результатам ВК │Измерение прогиба труб │

│         │ход    │                          │                  │проводят по результатам│

│         │труб из│                          │                  │ВК при обнаружении их  │

│         │ранжира│                          │                  │коробления, выхода из  │

│         │       │                          │                  │ранжира                │

│         │УЗТ    │Наиболее изношенные трубы │Не менее 10 труб  │                       │

│         │       │                          │от общего количе- │                       │

│         │       │                          │ства, наихудших по│                       │

│         │       │                          │результатам ВК    │                       │

│         │ИМ     │Контрольные вырезки наи-  │По одному конт-   │Для определения состо- │

│         │       │более изношенных труб     │рольному образцу, │яния металла труб, сте-│

│         │       │                          │вырезанному не ме-│пени утонения стенок и │

│         │       │                          │нее, чем из двух  │коррозионного износа,  │

│         │       │                          │труб, наихудших,  │характера внутренних   │

│         │       │                          │отобранных по ре- │отложений              │

│         │       │                          │зультатам ВК      │                       │

│4. Кол-  │ВК     │а) наружная поверхность   │100%              │Объем контроля может   │

│лекторы  │       │при снятой изоляции       │                  │быть уменьшен, если    │

│паропере-│       │                          │                  │равноценный контроль   │

│гревате- │       │                          │                  │проведен в предыдущем  │

│ля, испа-│       │                          │                  │техническом диагности- │

│рителя,  │       │                          │                  │ровании и зафиксирован │

│экономай-│       │                          │                  │документально          │

│зера     │       │б) внутренняя поверхность │Доступная для ос- │Осмотр проводится с    │

│         │       │                          │мотра поверхность │помощью лампочки или   │

│         │       │                          │через лючки       │перископа, или эндоско-│

│         │       │                          │                  │па                     │

│         │ЦД или │Зоны вокруг отверстий,    │По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │включая угловые швы       │при подозрении на │                       │

│         │       │                          │трещины           │                       │

│         │ТВ, УЗТ│Наружная поверхность      │В трех сечениях на│                       │

│         │       │                          │длине одного из   │                       │

│         │       │                          │коллекторов каждо-│                       │

│         │       │                          │го назначения     │                       │

│         │УЗК    │Сварные соединения донышек│По одному донышку │При выявлении недопус- │

│         │       │с коллекторами            │коллектора каж-   │тимых дефектов объем   │

│         │       │                          │дого назначения   │контроля увеличивается │

│         │       │                          │                  │вдвое                  │

└─────────┴───────┴──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘

Приложение 8

(рекомендуемое)

Типовая программа

технического диагностирования основных элементов паровых

газотурбинных горизонтальных котлов-утилизаторов типа

Г-420, Г-420БПЭ, Г-250(П), Г-950, Г-1030Б, Г-330БИ

Программа является основой для разработки индивидуальной программы технического диагностирования котлов по истечении назначенного срока службы, а также после аварии и может быть использована для разработки программы технического диагностирования котлов в пределах назначенного срока службы.

┌─────────┬───────┬──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│Элементы │Мето-  │      Зоны контроля       │  Объем контроля  │ Особенности контроля  │

│  котла  │ды кон-│                          │                  │                       │

│         │троля  │                          │                  │                       │

│         │(по п. │                          │                  │                       │

│         │4.2.3) │                          │                  │                       │

├─────────┼───────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│    1    │   2   │             3            │         4        │           5           │

├─────────┼───────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│1. Бара- │       │                          │                  │                       │

│бан испа-│       │                          │                  │                       │

│рительный│       │                          │                  │                       │

│1.1.     │ВК     │а) обмуровка и тепловая   │100%              │Проверяют целостность  │

│Обечайки │       │изоляция                  │                  │обмуровки и тепловой   │

│         │       │                          │                  │изоляции, следы подте- │

│         │       │                          │                  │кания.                 │

│         │       │                          │                  │При наличии признаков  │

│         │       │                          │                  │пропаривания, течи, ви-│

│         │       │                          │                  │димых по сырым пятнам  │

│         │       │                          │                  │на обмуровке, следует  │

│         │       │                          │                  │удалить в этих местах  │

│         │       │                          │                  │обмуровку для наружного│

│         │       │                          │                  │осмотра                │

│         │       │б) наружная поверхность   │100%              │Объем контроля может   │

│         │       │при снятой изоляции, в том│                  │быть уменьшен, если    │

│         │       │числе в зонах опор, око-  │                  │равноценный контроль   │

│         │       │лошовная зона и сварные   │                  │был выполнен в преды-  │

│         │       │соединения обечаек и днищ,│                  │дущем техническом      │

│         │       │отверстий под штуцеры     │                  │диагностировании и     │

│         │       │                          │                  │зафиксирован докумен-  │

│         │       │                          │                  │тально                 │

│         │       │в) внутренняя поверхность │В доступных местах│Осмотр проводят с целью│

│         │       │в зонах "пар-вода" по обе │(через лазы)      │выявления трещин, от-  │

│         │       │стороны вдоль барабана, по│                  │дулин, коррозии, нару- │

│         │       │нижней образующей, в зоне │                  │шений в соединениях    │

│         │       │патрубков, штуцеров,      │                  │труб с решеткой        │

│         │       │соединений жаровых и ды-  │                  │                       │

│         │       │могарных труб с трубными  │                  │                       │

│         │       │решетками, а также места  │                  │                       │

│         │       │приварки анкерных связей  │                  │                       │

│         │       │и накладок                │                  │                       │

│         │ИК     │По всей длине внутренней  │В сечениях, отсто-│Места контроля оваль-  │

│         │а) ова-│поверхности барабана      │ящих друг от друга│ности должны быть ука- │

│         │льность│                          │не более 500 мм   │заны на схемах         │

│         │и про- │                          │                  │                       │

│         │гиб    │                          │                  │                       │

│         │б) вы- │                          │По результатам ВК │При наличии выпучины   │

│         │пучина │                          │при наличии выпу- │следует провести изме- │

│         │       │                          │чины.             │рение максимальной     │

│         │       │                          │Количество измере-│стрелы выпучины и ее   │

│         │       │                          │ний должно быть   │координаты             │

│         │       │                          │достаточным для   │                       │

│         │       │                          │определения мак-  │                       │

│         │       │                          │симальной стрелы  │                       │

│         │       │                          │выпучины и ее     │                       │

│         │       │                          │протяженности     │                       │

│         │ЦД или │а) зоны на наружной или   │По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │внутренней поверхностях с │при наличии трещин│                       │

│         │       │трещинами или выборок     │или (и) выборок   │                       │

│         │       │дефектов                  │дефектов          │                       │

│         │       │б) в зоне выпучины с на-  │По результатам ВК │                       │

│         │       │ружной или внутренней     │при наличии выпу- │                       │

│         │       │стороны                   │чины              │                       │

│         │       │в) в водяном объеме одной │Контрольный учас- │                       │

│         │       │из обечаек                │ток размером 200 х│                       │

│         │       │                          │200 мм            │                       │

│         │       │г) мостики между отверсти-│Не менее десяти от│При обнаружении        │

│         │       │ями труб на внутренней    │общего количества │недопустимых дефектов  │

│         │       │поверхности               │мостиков, наи-    │объем контроля ЦД или  │

│         │       │                          │худших по резуль- │МПД увеличивается вдвое│

│         │       │                          │татам ВК          │                       │

│         │УЗТ и  │а) в местах выпучины      │По результатам ВК │                       │

│         │ТВ     │                          │при наличии выпу- │                       │

│         │       │                          │чины следует про- │                       │

│         │       │                          │вести не менее    │                       │

│         │       │                          │десяти измерений  │                       │

│         │       │                          │по всей площади   │                       │

│         │       │                          │выпучины, а также │                       │

│         │       │                          │не менее пяти из- │                       │

│         │       │                          │мерений в зонах,  │                       │

│         │       │                          │примыкающих к     │                       │

│         │       │                          │краям выпучины    │                       │

│         │       │б) контрольные точки на   │Не менее трех     │Зоны измерения твердо- │

│         │       │нижней образующей в разде-│контрольных точек │сти должны быть удалены│

│         │       │ле сред "вода-пар" (с ле- │в местах контроля │от сварных швов не ме- │

│         │       │вой и с правой сторон ба- │овальности и про- │нее, чем на 50 мм      │

│         │       │рабана) на наружной или   │гиба, т.е. в се-  │                       │

│         │       │(и) внутренней поверхнос- │чениях, отстоящих │                       │

│         │       │тях                       │друг от друга на  │                       │

│         │       │                          │расстоянии не бо- │                       │

│         │       │                          │лее 500 мм        │                       │

│         │ИМ     │В одной из обечаек        │По результатам ВК,│По сколу, репликам,    │

│         │       │                          │ЦД, МПД, УЗТ, ТВ  │вырезкам:              │

│         │       │                          │                  │ после 40 лет эксплуа- │

│         │       │                          │                  │тации;                 │

│         │       │                          │                  │ после обнаружения вы- │

│         │       │                          │                  │пучины;                │

│         │       │                          │                  │ при наличии трещин;   │

│         │       │                          │                  │ при овальности и про- │

│         │       │                          │                  │гибе, не удовлетво-    │

│         │       │                          │                  │ряющих нормы;          │

│         │       │                          │                  │ при твердости, по из- │

│         │       │                          │                  │мерениям неразрушающими│

│         │       │                          │                  │методами, выходящей за │

│         │       │                          │                  │допустимые значения    │

│         │       │                          │                  │норм                   │

│1.2. Дни-│ВК     │Наружная или (и) внутрен- │В доступных местах│Особое внимание следует│

│ще       │       │няя поверхность           │                  │обратить на зоны пере- │

│         │       │                          │                  │хода от цилиндрической │

│         │       │                          │                  │части к эллиптической  │

│         │       │                          │                  │и нижнюю часть днища   │

│         │ЦД или │Наружная поверхность      │По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │заднего днища             │при подозрении на │                       │

│         │       │                          │трещины или (и)   │                       │

│         │       │                          │после плавной вы- │                       │

│         │       │                          │борки дефектов    │                       │

│         │УЗТ    │Контрольные точки по ниж- │Не менее трех     │                       │

│         │       │ней образующей от цилинд- │измерений на каж- │                       │

│         │       │рического борта до лазо-  │дом днище         │                       │

│         │       │вого отверстия и до цент- │                  │                       │

│         │       │ральной точки глухого     │                  │                       │

│         │       │днища                     │                  │                       │

│3. Лазо- │ВК     │Наружная и внутренняя     │В доступных местах│                       │

│вые от-  │       │поверхности               │                  │                       │

│верстия, │ЦД или │Внутренняя поверхность    │По результатам ВК │                       │

│отверстия│МПД    │верхнего лазового отвер-  │при подозрении на │                       │

│под шту- │       │стия                      │трещины           │                       │

│церы     │       │                          │                  │                       │

│108 х 45 │       │                          │                  │                       │

│мм       │       │                          │                  │                       │

│4. Бара- │ВК     │а) зоны зеркала испарения │В доступных местах│                       │

│бан сепа-│       │по обе стороны вдоль ба-  │                  │                       │

│рационный│       │рабана и по нижней обра-  │                  │                       │

│         │       │зующей                    │                  │                       │

│         │       │б) места вварки соедини-  │В доступных местах│                       │

│         │       │тельных труб (426 х 24 мм)│                  │                       │

│         │       │в) лазовые отверстия      │В доступных местах│                       │

│         │ЦД или │а) зоны вварки соедини-   │По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │тельных труб (426 х 24 мм)│при подозрении на │                       │

│         │       │                          │трещины           │                       │

│         │       │б) зоны с трещинами или   │По результатам ВК │                       │

│         │       │выборок дефектов          │при наличии (подо-│                       │

│         │       │                          │зрении) трещины   │                       │

│         │       │                          │или (и) выборок   │                       │

│         │       │                          │дефектов          │                       │

│5. Газо- │ВК     │а) зоны вварки штуцеров   │В доступных местах│                       │

│вые каме-│       │(Д = 1200, 630 мм)        │                  │                       │

│ры (вход-│       │б) зоны креплений скоб    │В доступных местах│                       │

│ная, по- │       │змеевиков для обогрева    │                  │                       │

│воротная,│       │испарительного барабана   │                  │                       │

│выходная)│       │в) зоны приварок входной  │В доступных местах│                       │

│         │       │и выходной газовых камер  │                  │                       │

│         │       │к торцам испарительного   │                  │                       │

│         │       │барабана                  │                  │                       │

│         │       │г) лазовые отверстия      │100%              │                       │

│         │ЦД или │Внутренняя поверхность:   │                  │                       │

│         │МПД    │ сварной шов и околошовная│По результатам ВК │                       │

│         │       │зона приварки фланца      │при подозрении на │                       │

│         │       │Ду 1200 мм к входному     │трещины           │                       │

│         │       │штуцеру газов;            │                  │                       │

│         │       │ лазовые штуцера          │По результатам ВК │                       │

│         │       │                          │при подозрении на │                       │

│         │       │                          │трещины           │                       │

│         │УЗТ    │Наружная или (и) внутрен- │По три измерения в│                       │

│         │       │няя поверхности           │каждой точке в    │                       │

│         │       │                          │доступных местах  │                       │

│         │       │                          │по результатам ВК │                       │

│6. Свар- │ВК     │Наружная и внутренняя     │По всей длине швов│                       │

│ные сое- │       │поверхности сварных сое-  │в доступных местах│                       │

│динения  │       │динений любого назначения │                  │                       │

│         │ЦД или │а) места приварки накладок│По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │к внутренней поверхности  │при подозрении на │                       │

│         │       │барабана                  │трещины           │                       │

│         │       │б) места приварки накладок│По результатам ВК │                       │

│         │       │под опоры наружной по-    │при подозрении на │                       │

│         │       │верхности барабана        │трещины           │                       │

│         │       │в) на наружной и внутрен- │Сварные швы и око-│При наличии исправной  │

│         │       │ней поверхностях барабана │лошовная зона     │термозащитной рубашки  │

│         │       │отверстий пароотводящих   │шириной не менее  │МПД, ЦД допускается не │

│         │       │труб                      │50 мм             │проводить              │

│         │       │г) ремонтные заварки вы-  │По результатам ВК │                       │

│         │       │борок дефектов            │при наличии ремон-│                       │

│         │       │                          │тных заварок 100% │                       │

│         │       │                          │поверхности ремон-│                       │

│         │       │                          │тных заварок и зо-│                       │

│         │       │                          │на вокруг них ши- │                       │

│         │       │                          │риной не менее 30 │                       │

│         │       │                          │мм                │                       │

│         │       │д) зона приварки выходной │В доступных местах│                       │

│         │       │поворотной и входной газо-│на длине не менее │                       │

│         │       │вых камер к днищам испа-  │200 мм сварные швы│                       │

│         │       │рительного барабана       │и околошовная зона│                       │

│         │ВК или │Сварные соединения обечаек│ВК - в доступных  │                       │

│         │УЗТ    │и днищ на наружной или (и)│местах            │                       │

│         │       │внутренней поверхностях   │УЗК - в местах    │                       │

│         │       │барабана                  │пересечения про-  │                       │

│         │       │                          │дольных и попереч-│                       │

│         │       │                          │ных швов по 200 мм│                       │

│         │       │                          │в каждую сторону  │                       │

│         │       │                          │                  │                       │

│7. Нео-  │       │                          │                  │                       │

│богревае-│       │                          │                  │                       │

│мые тру- │       │                          │                  │                       │

│бопроводы│       │                          │                  │                       │

│в преде- │       │                          │                  │                       │

│лах котла│       │                          │                  │                       │

│Гибы труб│ВК     │Наружная поверхность при  │Не менее двух ги- │При обнаружении трещин │

│         │       │снятой изоляции           │бов труб каждого  │объем контроля увели-  │

│         │       │                          │назначения        │чивается вдвое         │

│         │ИК     │Наружная поверхность в    │По результатам ВК │                       │

│         │оваль- │среднем сечении гиба в    │на одном из гибов │                       │

│         │ность  │двух диаметральных плос-  │каждого назначения│                       │

│         │       │костях: в плоскости гиба  │                  │                       │

│         │       │и ей перпендикулярной     │                  │                       │

│         │УЗТ    │По растянутой стороне гиба│По результатам ВК │                       │

│         │       │                          │на одном из гибов │                       │

│         │       │                          │каждого назначения│                       │

│8. Паро- │       │                          │                  │                       │

│перегре- │       │                          │                  │                       │

│ватель   │       │                          │                  │                       │

│8.1. Тру-│ВК     │Наружная поверхность труб │В доступных местах│                       │

│бы       │ИК     │                          │                  │                       │

│         │а) диа-│Деформированные трубы     │По результатам ВК │                       │

│         │метр   │                          │в доступных местах│                       │

│         │б)выход│                          │                  │                       │

│         │труб из│                          │                  │                       │

│         │ранжира│                          │                  │                       │

│         │УЗТ    │Участки интенсивного      │По результатам ВК │                       │

│         │       │износа                    │в доступных мес-  │                       │

│         │       │                          │тах, но не менее  │                       │

│         │       │                          │10% от общего чис-│                       │

│         │       │                          │ла труб           │                       │

│         │ИМ     │Контрольные вырезки в     │По результатам ВК │Проводят измерения     │

│         │       │местах выпучин, отдулин,  │не менее трех вы- │размеров, контрольные  │

│         │       │интенсивной коррозии      │резок             │испытания на растяже-  │

│         │       │                          │                  │ние, исследования мик- │

│         │       │                          │                  │роструктуры металла    │

│8.2. Кол-│ВК     │а) наружная и внутренняя  │В доступных местах│                       │

│лекторы  │       │поверхности (через лазы)  │                  │                       │

│         │       │б) мостики в продольном и │В доступных мес-  │                       │

│         │       │поперечном направлениях   │тах, но не менее  │                       │

│         │       │между отверстиями         │10% от общего ко- │                       │

│         │       │                          │личества мостиков │                       │

│         │ВК, ЦД,│Угловой сварной шов при-  │По результатам ВК │                       │

│         │или МПД│варки штуцера обогревае-  │при подозрении на │                       │

│         │       │мых коллекторов           │трещины           │                       │

│         │УЗТ, ТВ│Наружная поверхность      │Не менее чем в    │                       │

│         │       │                          │трех сечениях,    │                       │

│         │       │                          │равномерно распре-│                       │

│         │       │                          │деленных по длине │                       │

│         │       │                          │обогреваемых кол- │                       │

│         │       │                          │лекторов. В каждом│                       │

│         │       │                          │сечении по три    │                       │

│         │       │                          │измерения         │                       │

│8.3.     │ВК, УЗК│Места приварки донышек к  │ВК - в доступных  │                       │

│Сварные  │       │трубам коллекторов        │местах            │                       │

│соедине- │       │                          │УЗК - с одной сто-│                       │

│ния      │       │                          │роны не менее 50% │                       │

│         │       │                          │периметра шва не  │                       │

│         │       │                          │менее двух донышек│                       │

│8.4. Ды- │ВК     │Наружная поверхность в    │В доступных местах│                       │

│могарные │       │зонах интенсивного износа │                  │                       │

│трубы    │УЗТ    │Наружная поверхность в    │По результатам ВК │                       │

│         │       │зонах интенсивного износа │но не менее  10%  │                       │

│         │       │                          │труб от общего ко-│                       │

│         │       │                          │личества          │                       │

│         │ИМ на  │В местах выпучин, отдулин,│По результатам ВК:│                       │

│         │выре-  │коррозионных язвин        │одна - две трубы  │                       │

│         │занных │                          │                  │                       │

│         │образ- │                          │                  │                       │

│         │цах    │                          │                  │                       │

└─────────┴───────┴──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘

Приложение 9

(рекомендуемое)

Типовая программа

технического диагностирования основных элементов водогрейных

котлов типа ПТВМ, КВ-ГМ, КВ-Р, ТВГМ

Программа является основой для разработки индивидуальной программы технического диагностирования котлов по истечении назначенного срока службы, а также после аварии и может быть использована для разработки программы технического диагностирования котлов в пределах назначенного срока службы.

┌─────────┬───────┬──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│ Элементы│Мето-  │      Зоны контроля       │  Объем контроля  │ Особенности контроля  │

│  котла  │ды кон-│                          │                  │                       │

│         │троля  │                          │                  │                       │

│         │(по п. │                          │                  │                       │

│         │4.2.3) │                          │                  │                       │

├─────────┼───────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│    1    │   2   │             3            │         4        │           5           │

├─────────┼───────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│1. Кол-  │       │                          │                  │                       │

│лекторы  │       │                          │                  │                       │

│1.1. Тру-│ВК     │а) обмуровка и тепловая   │Не менее двух     │Проверяют зоны, имеющие│

│бы кол-  │       │изоляция                  │выходных коллек-  │на изоляции следы про- │

│лекторов │       │                          │торов             │течки воды или пара.   │

│         │       │                          │                  │ При обнаружении недо- │

│         │       │                          │                  │пустимых дефектов объем│

│         │       │                          │                  │контроля увеличивается │

│         │       │                          │                  │вдвое                  │

│         │       │б) наружная поверхность   │Не менее двух     │                       │

│         │       │при снятой изоляции       │выходных коллек-  │                       │

│         │       │                          │торов             │                       │

│         │       │в) внутренняя поверхность │По два коллектора │Осмотр внутренней по-  │

│         │       │                          │каждого назначения│верхности проводят:    │

│         │       │                          │                  │ через специальные     │

│         │       │                          │                  │устройства-штуцера с   │

│         │       │                          │                  │приварными или фланце- │

│         │       │                          │                  │выми заглушками;       │

│         │       │                          │                  │ через отверстия, обра-│

│         │       │                          │                  │зуемые вырезкой экран- │

│         │       │                          │                  │ных труб.              │

│         │       │                          │                  │ При обнаружении недо- │

│         │       │                          │                  │пустимых дефектов объем│

│         │       │                          │                  │контроля увеличивается │

│         │       │                          │                  │вдвое                  │

│         │ЦД или │а) наружная поверхность   │По результатам ВК │                       │

│         │МПД    │                          │при подозрении на │                       │

│         │       │                          │трещины или после │                       │

│         │       │                          │плавной выборки   │                       │

│         │       │                          │трещин, коррози-  │                       │

│         │       │                          │онных повреждений │                       │

│         │       │б) наружная поверхность   │По результатам ВК │При выявлении трещин   │

│         │       │зон вокруг приварки труб к│при подозрении на │объем контроля увели-  │

│         │       │коллекторам, включая угло-│трещины           │чивается вдвое         │

│         │       │вые швы                   │                  │                       │

│         │ИК     │                          │По результатам ВК │                       │

│         │прогиб │                          │при подозрении на │                       │

│         │       │                          │прогиб            │                       │

│         │ТВ     │Наружная поверхность      │В трех сечениях   │                       │

│         │       │                          │на длине одного из│                       │

│         │       │                          │коллекторов каж-  │                       │

│         │       │                          │дого назначения   │                       │

│         │УЗТ    │В местах контроля ТВ      │В трех сечениях   │                       │

│         │       │                          │на длине одного из│                       │

│         │       │                          │коллекторов каж-  │                       │

│         │       │                          │дого назначения   │                       │

│         │       │                          │(по нижней образу-│                       │

│         │       │                          │ющей)             │                       │

│1.2. До- │ВК     │Наружная поверхность      │Донышки не менее  │                       │

│нышки    │       │                          │двух выходных кол-│                       │

│коллекто-│       │                          │лекторов          │                       │

│ров      │УЗТ    │Наружная поверхность      │Донышки не менее  │                       │

│         │       │                          │двух выходных кол-│                       │

│         │       │                          │лекторов          │                       │

│1.3.     │ВК и   │Наружная поверхность      │По одному донышку │При обнаружении недо-  │

│Сварные  │УЗК    │                          │коллектора каждого│пустимых дефектов объем│

│соедине- │       │                          │назначения        │контроля увеличивается │

│ния до-  │       │                          │                  │вдвое                  │

│нышек с  │       │                          │                  │                       │

│коллекто-│       │                          │                  │                       │

│рами     │       │                          │                  │                       │

│2. Экран-│ВК     │а) наружная поверхность   │100%              │                       │

│ные трубы│       │со стороны топки в зонах  │                  │                       │

│         │       │интенсивного износа, в том│                  │                       │

│         │       │числе на уровне горелок и │                  │                       │

│         │       │в подовой части           │                  │                       │

│         │ИК     │Деформированные трубы со  │По результатам ВК │Особое внимание        │

│         │наруж- │со стороны топки          │                  │обращать на трубы с    │

│         │ный ди-│                          │                  │отдулинами             │

│         │аметр и│                          │                  │                       │

│         │выход  │                          │                  │                       │

│         │труб из│                          │                  │                       │

│         │ранжира│                          │                  │                       │

│         │УЗТ    │а) наружная поверхность   │Не менее 10 труб, │                       │

│         │       │труб со стороны топки, в  │наихудших по ре-  │                       │

│         │       │зонах интенсивного износа,│зультатам ВК      │                       │

│         │       │в том числе на уровне го- │                  │                       │

│         │       │релок и в подовой части   │                  │                       │

│         │Иссле- │Наиболее изношенные трубы │По одному конт-   │С целью определения    │

│         │дование│                          │рольному образцу, │состояния металла труб,│

│         │металла│                          │вырезанному не ме-│характера утонения сте-│

│         │на вы- │                          │нее чем из двух   │нок, степени коррозион-│

│         │резках │                          │труб, наихудших,  │ного износа, характера │

│         │образ- │                          │отобранных по     │внутренних отложений   │

│         │цов из │                          │результатам ВК    │                       │

│         │труб   │                          │                  │                       │

│3. Кон-  │ВК     │Наружная поверхность      │В доступных местах│                       │

│вективные│ИК     │Деформированные трубы     │По результатам ВК │                       │

│змеевики │измере-│                          │                  │                       │

│         │ние на-│                          │                  │                       │

│         │ружного│                          │                  │                       │

│         │диамет-│                          │                  │                       │

│         │ра     │                          │                  │                       │

│         │УЗТ    │Наружная поверхность в зо-│Не менее 10 труб, │                       │

│         │       │нах интенсивного износа   │наихудших по ре-  │                       │

│         │       │                          │зультатам ВК      │                       │

│         │Иссле- │Наиболее изношенные трубы │По одному конт-   │                       │

│         │дование│                          │рольному образцу, │                       │

│         │металла│                          │вырезанному не ме-│                       │

│         │на вы- │                          │нее чем из двух   │                       │

│         │резках │                          │труб, наихудших,  │                       │

│         │образ- │                          │отобранных по     │                       │

│         │цов из │                          │результатам ВК    │                       │

│         │труб   │                          │                  │                       │

│4. Нео-  │       │                          │                  │                       │

│богрева- │       │                          │                  │                       │

│емые тру-│       │                          │                  │                       │

│бы в пре-│       │                          │                  │                       │

│делах    │       │                          │                  │                       │

│котла    │       │                          │                  │                       │

│Гибы труб│ВК     │В доступных местах при    │По одному гибу    │При обнаружении недо-  │

│         │       │снятой изоляции           │труб каждого наз- │пустимых дефектов объем│

│         │       │                          │начения           │контроля увеличивается │

│         │       │                          │                  │вдвое                  │

│         │ИК     │В средней части гибов,    │По результатам ВК │                       │

│         │оваль- │прошедших ВК              │на одном из гибов │                       │

│         │ность  │                          │труб каждого наз- │                       │

│         │       │                          │начения           │                       │

│         │УЗТ    │В центральной части гибов,│По три измерения в│                       │

│         │       │прошедших ВК и ИК в растя-│растянутой и нейт-│                       │

│         │       │нутой и нейтральных зонах │ральной зонах     │                       │

│         │УЗК    │В нейтральной зоне гибов, │По одному гибу    │При обнаружении трещин │

│         │       │прошедших ВК              │труб каждого наз- │объем контроля увели-  │

│         │       │                          │начения           │чивается вдвое         │

└─────────┴───────┴──────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘

Приложение 10

(рекомендуемое)

Типовая программа

технического диагностирования чугунных экономайзеров

паровых котлов

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа распространяется на чугунные экономайзеры, изготовленные Кусинским машиностроительным заводом и Белгородским заводом энергетического машиностроения и установленные с паровыми котлами на рабочее давление до 2,8 МПа (28 кгс/кв. см).

1.2. Программа устанавливает последовательность проведения технического диагностирования, методы оценки фактического состояния деталей и сборных единиц экономайзеров, порядок принятия решения о продлении назначенного срока службы чугунных экономайзеров.

2. Подготовка к техническому диагностированию

2.1. Экономайзеры котлов, работающих на жидком и твердом топливе

2.1.1. Разобрать все дуги, калачи и коллекторы каждого блока экономайзера.

2.1.2. Разобрать по одной трубе поверхности нагрева в каждом нижнем ряду каждого блока.

2.1.3. Промыть и очистить внутреннюю поверхность оребренных труб в каждом блоке экономайзера, внутреннюю и наружную поверхности чугунных деталей и разобранных оребренных труб.

2.2. Экономайзеры котлов, работающих на газовом топливе

2.2.1. Разобрать все дуги, калачи и коллекторы каждого блока экономайзера.

2.2.2. Промыть и очистить внутреннюю поверхность оребренных труб, внутреннюю и наружную поверхности чугунных деталей.

3. Техническое диагностирование труб

поверхности нагрева чугунных деталей

3.1. Экономайзеры котлов, работающих на жидком и твердом топливе

3.1.1. Провести визуальный осмотр внутренних поверхностей всех оребренных труб (при необходимости, с помощью перископического устройства) и внутренних и наружных поверхностей разобранных труб и чугунных деталей для выявления трещин и коррозионных (эрозионных) поражений. Провести замеры язвин максимальной, по внешнему виду, глубины (при необходимости, с помощью слепков).

Допускаются язвины и другие коррозионные (эрозионные) поражения глубиной до 2 мм и диаметром до 5 мм, количеством не более 3 штук на площади до 10 кв. см.

3.1.2. При сильном коррозионном (эрозионном) износе внутренней (наружной) поверхности оребренных труб провести разрезку одной из разобранных труб в районе максимального износа.

Признаками сильного коррозионного (эрозионного) износа элементов чугунного экономайзера служат:

поражения, превышающие нормы по п. 3.1.1 настоящего Приложения;

дефекты (язвины и утонения) от эрозионного износа, один из размеров которого превышает 5 мм при глубине более 1 мм независимо от их количества, приходящегося на единицу площади.

3.1.3. Замерить толщину стенки разрезанной трубы не менее чем в четырех местах по окружности, выявить минимальное значение и максимальную овальность в сечении разреза.

Допускается утонение стенки при оставшейся толщине не менее 6 мм (номинальная толщина стенки 8 мм и более) и овальность до 10%.

3.1.4. В случае превышения норм по п. 3.1.3 Приложения провести измерения твердости по ГОСТ 27208 (место измерения - боковая поверхность фланца одной из разобранных труб) в трех местах по окружности на расстоянии не менее 35 мм от края фланца. Величину твердости принимают как среднее арифметическое из трех измерений.

3.1.5. Если результаты осмотра и измерений по п. п. 3.1.1 и 3.1.3 Приложения соответствуют нормам п. п. 3.1.1 и 3.1.3, проводят гидравлическое испытание каждой разобранной трубы давлением Р = 60 кгс/кв. см, время выдержки под пробным давлением не менее 10 минут, температура воды не менее 15 и не более 45 °С.

3.1.6. В случае положительных результатов испытаний по п. 3.1.3 Приложения провести сборку каждого блока экономайзера и провести гидравлическое испытание блока в сборе пробным давлением, равным 1,5 от рабочего (разрешенного) давления в барабане. Время выдержки не менее 20 минут, температура воды не менее 15 и не более 45 °С.

3.2. Экономайзеры котлов, работающих на газовом топливе

3.2.1. Провести визуальный осмотр внутренних поверхностей всех оребренных труб (при необходимости, с помощью перископического устройства) и внутренних и наружных поверхностей чугунных деталей для выявления трещин и коррозионных поражений. Провести замер язвин максимальной, по внешнему виду, глубины (при необходимости с помощью слепков).

Допускаются язвины и другие коррозионные поражения глубиной до 2 мм и диаметром до 5 мм, количеством не более трех штук на площади 10 кв. см.

3.2.2. При отсутствии недопустимых дефектов по результатам визуального осмотра провести сборку каждого блока экономайзера и провести гидравлическое испытание блока в сборе пробным давлением, равным 1,5 от рабочего (разрешенного) давления в барабане. Время выдержки не менее 20 минут, температура воды не менее 15 и не более 45 °С.

3.3. Гидравлическое испытание экономайзера в сборе следует проводить отдельно от котла. Совместно с котлом допускается проведение гидравлического испытания в отдельных технически обоснованных случаях по разрешению местного органа Госгортехнадзора России. Величина пробного давления в этом случае определяется величиной пробного давления, принятой для котла (т.е. 1,25 от рабочего или разрешенного давления в барабане котла).

4. Принятие решения о продлении срока службы экономайзера

4.1. При положительных результатах технического диагностирования (отсутствие недопустимых дефектов и сильного коррозионного и эрозионного износа) решение о возможности продления срока службы экономайзера принимается организацией, выполнявшей техническое диагностирование.

4.2. Если обнаружено превышение допустимых отклонений от установленных в настоящей Программе нормативных значений, то решение о допустимости, параметрах и условиях дальнейшей эксплуатации экономайзеров должна принять специализированная научно-исследовательская организация (приложение 5 "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов").

4.3. Срок службы экономайзеров рекомендуется продлевать:

при сжигании топлива с приведенным содержанием серы более 0,2% - на четыре года;

при сжигании топлива с приведенным содержанием серы не более 0,2% - на восемь лет;

при сжигании газового топлива - на 12 лет.