Министерство природных ресурсов и экологии

Российской Федерации

Федеральная служба по экологическому, технологическому

и атомному надзору

Приказ

от 2 сентября 2009 г. N 772

об организации и методическом сопровождении внеплановых

проверок гидроэлектростанций Российской Федерации

Во исполнение пункта 31 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 27 августа 2009 г. N ВП-П9-4955 приказываю:

1. Утвердить Методические рекомендации по проведению проверок гидроэлектростанций согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу.

2. Руководителям территориальных управлений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, на подконтрольной территории которых находятся гидроэлектростанции:

2.1. В период с 7 сентября по 20 октября 2009 года организовать и провести внеплановые проверки состояния гидротехнических сооружений, гидротурбинных установок и электротехнического оборудования гидроэлектростанций, указанных в Приложении N 2 к настоящему Приказу, до оформления актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2009 - 2010 годов;

2.2. Утвердить графики проведения проверок гидроэлектростанций по срокам, не превышающим 20 рабочих дней, и довести их до руководителей проверяемых объектов;

2.3. Организовать координацию работы членов комиссий по проверке соблюдения требований безопасности на проверяемых энергообъектах;

2.4. При проведении проверок руководствоваться Методическими рекомендациями по проверке гидроэлектростанций, утвержденными настоящим Приказом, и перечнем вопросов, изложенных в Приложении N 3 к настоящему Приказу;

2.5. Обратить особое внимание при организации и проведении проверок гидроэлектростанций:

на наличие технического освидетельствования оборудования, отработавшего установленный нормативный ресурс;

на выполнение проектных решений и рекомендаций изготовителей по несению режимов нагрузки на турбогенераторы и фактическим заданиям на режим нагрузки, установленный системным оператором;

на наличие результатов проектно-сдаточных и периодических вибрационных испытаний и осмотров статора;

на наличие разрешений акционерного общества на временную эксплуатацию гидроагрегата с вибрацией, превышающей допустимые нормы;

на наличие утвержденной в установленном порядке декларации безопасности гидротехнического сооружения, разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения, регистрацию гидротехнического сооружения в Российском реестре гидротехнических сооружений;

на наличие в машинном зале систем видеонаблюдения, обеспечивающих контроль рабочих мест оперативного персонала машинного зала, контроль состояния колонок регулирования каждого гидроагрегата, а также щитов автоматики и управления гидроагрегата;

на наличие планов ликвидации аварийных ситуаций и готовность по их исполнению;

2.6. В срок не позднее 7 сентября 2009 года назначить должностных лиц, ответственных за представление информации о ходе проведения проверки в Управление энергетического и строительного надзора (Горлов А.Н.);

2.7. Обеспечить ежедневный мониторинг хода проведения проверок и представления в Управление энергетического и строительного надзора (Горлов А.Н.) каждую среду недели к 15 часам по московскому времени оперативной информации о результатах проделанной работы;

2.8. По результатам проведенных контрольных мероприятий в срок до 23 октября 2009 года представить в Управление энергетического и строительного надзора (Горлов А.Н.) обобщенные итоговые справки, а также копии актов проверок и предписаний;

2.9. Информацию и материалы по подпунктам 2.6 - 2.8 настоящего Приказа направлять в установленные сроки на адрес электронной почты: A.Samorodov@gosnadzor.ru.

3. Управлению энергетического и строительного надзора (Горлов А.Н.) в срок до 1 ноября 2009 года представить руководителю Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору отчет по итогам внеплановых проверок гидроэлектростанций Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель

Н.Г.Кутьин

Приложение N 1

к Приказу Федеральной

службы по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

от 2 сентября 2009 г. N 772

Методические рекомендации

по проведению проверок гидроэлектростанций

I. Введение

1. При осуществлении мероприятий по контролю, надзору (проверке) гидроэлектростанций должностные лица Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Служба) дают оценку соответствия выполнения юридическим лицом (собственником):

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 1997 г. N 1320 "Об организации государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 42, ст. 4794; 1998, N 21, ст. 2241);

Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 11 июня 2003 г. N 90 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 г., регистрационный N 4719);

Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 11 июня 2003 г. N 91 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 г., регистрационный N 4776);

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 г., регистрационный N 4145);

Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. N 229 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2003 г., регистрационный N 4799);

Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2003 г., регистрационный N 4358);

Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 19 февраля 2000 г. N 49 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации от 16 марта 2000 г., регистрационный N 2150), далее - обязательные требования;

Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. N 313 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2003 г., регистрационный N 4838).

II. Оценка соответствия выполнения обязательных требований

2. Оценка соответствия выполнения юридическим лицом (собственником) обязательных требований проводится, в том числе, по следующим вопросам:

2.1. Численность промышленно-производственных рабочих (человек), в том числе оперативного персонала.

2.2. Численность управленческого персонала и специалистов, (человек), в т.ч. руководящих работников, оперативных работников, специалистов.

2.3. Наличие актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

2.4. Наличие сертификатов на основное оборудование согласно Номенклатуре продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация, утвержденной Постановлением Госстандарта России от 30 июля 2002 г. N 64.

2.5. По отдельным показателям (группе показателей) дается текстовое дополнение технико-экономических показателей, характеризующих работу предприятия, подразделения, в том числе состояние строящихся и вновь введенных объектов, качество ремонта и технического обслуживания оборудования и т.п.

2.6. Соответствие подконтрольного объекта проектным решениям (по каждому виду отраслевого надзора).

2.7. Наличие проектных решений на реконструкцию, модернизацию, ремонт оборудования, зданий и сооружений.

III. Пожарная безопасность объектов

При оценке соответствия пожарной безопасности объекта проверяются:

3. Организация работы производственно-технического контроля. Назначение ответственных лиц по пожаробезопасности. Наличие приказов. Соблюдение порядка и периодичность проверки знаний по пожарной безопасности инженерно-технических работников, рабочих и служащих.

4. Наличие оперативного плана пожаротушения и его качество.

5. Организация противопожарной учебы персонала. Проведение противопожарных тренировок (охват, проведение совместных учений с военизированными пожарными частями. Проверка знаний по Правилам пожарной безопасности (далее - ППБ)).

6. Организация огневых и пожароопасных работ. Наличие оперативного плана или карточек тушения пожара.

7. Противопожарное состояние энергообъектов.

8. Наличие и техническое состояние стационарных установок пожаротушения в цехах, на подстанциях, лабораториях и других помещениях (техдокументация, режим работы, испытания и т.д.).

9. Укомплектованность и годность первичных средств пожаротушения, выполнение периодических проверок. Наличие журналов контроля состояния первичных средств пожаротушения.

10. Пожарное водоснабжение (техдокументация, испытания, порядок вывода в ремонт, утепление в зимний период).

11. Надежность схемы электроснабжения пожарных насосов.

IV. Выполнение заданий по несению мощности и ликвидации

эксплуатационных ограничений

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

12. Контроля за суммарными величинами невыполнения заданий, недобора мощности и эксплуатационных ограничений мощности. Перечислить основные причины и недостатки в разработке и реализации мероприятий по их ликвидации.

13. Причин снижения коэффициента использования установленной мощности по энергообъекту и по наиболее крупным группам оборудования.

14. Выполнения проектных решений и рекомендаций изготовителей по несению режимов нагрузки на турбогенераторы и фактическим заданиям на режим нагрузки, установленных системным операторам.

V. Оперативно-диспетчерское управление

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

15. Обеспеченности оперативно-диспетчерского персонала станции помещениями в соответствии с санитарными нормами и отраслевыми требованиями.

16. Соответствия помещений, где размещено серверное оборудование, на допустимость режимов работы по наличию систем гарантированного или резервного электропитания и пожаротушения (включая регламент действия персонала и технического оснащения).

17. Наличия Перечня необходимых инструкций, положений и технологических схем, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. N 229.

18. Наличия инструкций, указанных в Перечне, их соответствие обязательным требованиям по форме и содержанию и соблюдение сроков их пересмотра и порядка внесения изменений.

19. Наличия инструкций по регулированию режимов, производству оперативных переключений, предотвращению и ликвидации технологических нарушений (с указанием аварийно-допустимых перетоков в сечениях, аварийных уровней напряжения в узловых точках системы и технических минимумов объектов генерации).

20. Порядка хранения оперативной документации, записи оперативно-диспетчерских переговоров и выходных документов, формируемых оперативно-информационными комплексами.

21. Наличия комплекта необходимых схем, соблюдение сроков их пересмотра и порядка внесения изменений.

22. Наличия утвержденного перечня линий, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики (далее - РЗА), средств диспетчерского и технологического управления (далее - СДТУ), распределенных по способу диспетчерского управления, с учетом решений вышестоящего органа оперативно-диспетчерского управления.

23. Наличия инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей.

24. Наличия утвержденного Положения о взаимоотношениях с субъектами электроэнергетики и его исполнение.

25. Наличия положений о взаимоотношениях с филиалами ОАО "Системный оператор единой энергетической системы" (далее - ОАО "СО ЕЭС").

26. Наличия таблиц предельно допустимых нагрузок оборудования, находящихся в оперативном управлении или ведении оперативно-диспетчерского персонала станции.

27. Порядка ведения оперативной документации.

28. Порядка приема-сдачи смены оперативно-диспетчерским персоналом станции.

29. Использования при планировании режимов работы станции следующих данных:

прогноз потребления электрической энергии на соответствующий планируемому промежуток времени;

характеристики электрических сетей.

30. Осуществления долгосрочного планирования режимов на основании расчета балансов электрической энергии и мощности объектов оперативно-технологического (диспетчерского) управления региональной энергосистемы на периоды - год, квартал, месяц.

31. Осуществления краткосрочного планирования режимов на основании расчета балансов электрической энергии и мощности объектов оперативно-технологического (диспетчерского) управления региональной энергосистемы на каждый день недели, а также расчет диспетчерского графика.

32. Использования для расчетов электрических режимов (в том числе перспективных планов и балансов) данных контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях энергосистемы.

33. Соответствия заданиям объема и диапазонов уставок устройств автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - АПВ, ЧАПВ), объема нагрузок, подключаемых к специальной автоматике отключения нагрузки (далее - САОН). Наличие перечня потребителей, подключаемых к САОН, согласованного в установленном порядке.

34. Наличия графиков ограничения и временного отключения потребителей электрической энергии и согласованных с уполномоченными органами власти.

35. Наличия регламента по разработке и согласованию годовых, месячных графиков ремонта оборудования с системным оператором.

36. Порядка оформления и реализации заявок на вывод оборудования в ремонт, наличие и порядок ведения картотеки или журнала.

37. Оформления имеющихся случаев невыполнения графика ремонта.

38. Порядка коррекции диспетчерского графика нижестоящего уровня оперативно-диспетчерского управления при изменении режимных условий.

39. Организации участия объектов управления на территории станции в регулировании частоты, напряжения и противоаварийном управлении в соответствии с требованиями директивных материалов.

40. Наличия характеристик регулирования и квартальных графиков напряжения в контрольных пунктах. Определение аварийных пределов снижения напряжения для контролируемых оперативно-диспетчерским персоналом станции узловых пунктов.

41. Организации и осуществление измерений и расчетов, необходимых для управления режимами работы электростанции, в соответствии с требованиями распорядительных документов.

42. Наличия у оперативно-диспетчерского персонала станции утвержденных суточных графиков активной нагрузки и резерва мощности. Соблюдение заданного графика.

43. Наличия на диспетчерском пункте (далее - ДП):

местной инструкции по производству переключений, соответствие ее Типовой инструкции по переключениям в электроустановках с учетом местных условий, согласованной с вышестоящим уровнем оперативно-диспетчерского управления;

списков лиц административно-технического персонала станции, имеющих право контролировать переключения;

типовых программ (порядок внесения изменений в программы);

перечня сложных переключений, порядок и периодичность его пересмотра.

44. Наличия на ДП:

местной инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, соответствие ее Типовой инструкции в части:

обязанностей, взаимоотношений и ответственности оперативного персонала всех уровней при ликвидации аварий;

четкого разграничения функций по ликвидации аварий между оперативным персоналом различных уровней;

указаний по сохранению в работе выделившихся объектов и использованию их для разворота остановившихся блоков, включения в сеть и подъема нагрузки;

действий оперативного персонала при снижении (повышении) частоты электрического тока и напряжения;

самостоятельных действий оперативного персонала при потере связи;

списка лиц, имеющих право находиться на ДП во время ликвидации аварии;

перечня мест электростанций, на которых имеются устройства пожаротушения и оповещения.

45. Наличия аттестованного и лицензионного стандартного и прикладного программного обеспечения, реализующего основные функции оперативно-информационного управляющего комплекса (далее - ОИУК).

46. Ведения учета и анализа всех случаев технологических нарушений в работе средств АСДУ и СДТУ, в т.ч. выявленных при техническом обслуживании.

47. Наличия планов мероприятий по развитию, совершенствованию и техническому перевооружению автоматических систем диспетчерского управления (далее - АСДУ).

48. Соответствия помещений условиям на эксплуатацию оборудования и технических средств АСДУ. Порядок и периодичность измерений уровня возмущающих воздействий и помех.

49. Наличия гарантированного электропитания средств ОИК, АСДУ, СДТУ от основных и резервных источников питания. Соблюдения периодичности проверки исправности систем электропитания.

50. Обеспечения средствами АСДУ, ОИК хранения ретроспективной информации с необходимой дискретностью о режимах работы контролируемых объектов.

51. Наличия согласованных с диспетчерской службой и вышестоящей службой СДТУ графиков профилактических проверок и ремонтов средств АСДУ, СДТУ.

52. Наличия на ДП:

схем диспетчерской и технологической связи;

инструкций по пользованию устройствами СДТУ, АСДУ, ОИК;

информации о возможности использования обходных каналов;

годового графика профилактических и капитальных ремонтов оборудования СДТУ, АСДУ, ОИК;

заявок на вывод оборудования СДТУ, АСДУ из работы;

эксплуатации устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗ и ПА).

53. Наличия в службе РЗА перечня необходимых инструкций (должностных и эксплуатационных), положений (местных и типовых), схем (принципиальных и монтажных), их полнота, своевременность корректировки и пересмотра, а также наличие самих документов согласно перечню.

54. Наличия инструкции по эксплуатации устройств РЗА для оперативного персонала.

55. Наличия утвержденных планов-графиков технического обслуживания устройств РЗА и противоаварийной автоматики, их выполнение.

56. Наличия документов, регламентирующих взаимодействие службы РЗА с субъектами параллельной работы по согласованию параметров настройки, уставок и характеристик устройств РЗА.

57. Наличия перечня объектов и присоединений основной сети, на которых по условиям устойчивости при выводе быстродействующих защит должно вводиться оперативное ускорение резервных защит.

58. Наличия утвержденных в установленном порядке вынужденных отступлений от требований быстродействия, селективности и чувствительности отдельных устройств РЗА.

59. Наличия и порядок ведения журналов РЗА на ДП, наличие в нем записей работников РЗА по особенностям ведения режимов и других указаний, не учтенных в действующих инструкциях, режимных картах и таблицах.

60. Наличия карт (таблиц) уставок РЗА в службе РЗА и у оперативного персонала.

61. Наличия на ДП перечня воздушных линий (далее - ВЛ), на которых определение мест повреждения производится диспетчером электростанции. Наличие инструкций по определению мест повреждения на ВЛ с указанием методов определения мест короткого замыкания (далее - КЗ).

62. Контроля за выполнением противоаварийных и эксплуатационных циркуляров, указаний, приказов по изменению уставок, характеристик и режимов работы РЗА.

63. Организации учета и анализа действий устройств РЗА при авариях и нарушениях нормального режима работы оборудования, обобщение данных о работе этих устройств.

64. Участия персонала службы РЗА в комиссиях по расследованию технологических нарушений в работе оборудования электростанции и сетей.

65. Разработки планов мероприятий по устранению нарушений обязательных требований.

66. Учета, контроля и выполнения обязательных требований по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования.

67. Учета и расследования технологических нарушений в работе энергооборудования, разработка мероприятий по предупреждению нарушений.

68. Выполнения мероприятий по актам расследования технологических нарушений.

69. Проведения производственных совещаний с руководителями цехов, подразделений и служб по вопросам противоаварийной работы.

VI. Работа с персоналом на предприятии

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

70. Подготовки персонала (укомплектованность, порядок подготовки, текучесть кадров и ее причины).

71. Организации и своевременности проверки знаний у директора, главного инженера, ответственного за электрохозяйство, технического руководителя и его заместителя, инженера по охране труда и др. персонала.

72. Наличия, качества и выполнения годовых и месячных планов работы с персоналом, организация контроля за их выполнением со стороны руководящего персонала.

73. Подготовки, организации и проведения противоаварийных и противопожарных тренировок с персоналом (тематика, качество, периодичность, охват, оформление).

74. Проведения инструктажей всех видов, их качество и эффективность.

75. Организации повышения квалификации персонала.

76. Наличия приказа по предприятию о закреплении за ответственными лицами зданий, сооружений и территорий.

77. Наличия приказа о назначении лиц, ответственных за периодический осмотр и техническое обслуживание зданий и сооружений в подразделениях предприятия.

78. Наличия приказа (распоряжения), определяющего должностное лицо, на которое возложена ответственность за работу с персоналом.

79. Наличия утвержденного перечня действующих инструкций и технологических схем.

80. Обеспеченности персонала положениями, должностными и производственными инструкциями, инструкциями по охране труда, их содержание и соответствие обязательным требованиям. Ознакомление с ними должностных лиц.

VII. Соблюдение правил безопасности при эксплуатации

электроустановок и профилактика травматизма

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

81. Наличия приказа, определяющего состав комиссий по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках рабочих и служащих. Наличия утвержденного графика проверки знаний. Правильность ведения протоколов (журналов) проверки знаний.

82. Соблюдения правил безопасности при проведении работ на электротехническом оборудовании (нарядная система, подготовка рабочих мест, состояние блокировок, заземления, комплектность и испытания защитных средств, инструмента и приспособлений). Наличие документации по планово-предупредительным ремонтам (далее - ППР) или технологических карт.

83. Наличия данных по измерениям уровней напряженности электрического и магнитных полей во всей зоне, где может находиться персонал.

84. Наличия санитарно-технических паспортов зданий и сооружений, соблюдение уровней вибрации, шума, загазованности, освещенности и температуры на рабочих местах. Работу вентиляционных установок и кондиционеров.

85. Наличия и ведения журналов учета нарядов и распоряжений, правильность их заполнения. Правильность оформления и хранения нарядов, папки действующих и закрытых нарядов, соответствие их нормативным требованиям.

86. Наличия и состояние аптечек и сумок первой помощи, комплектность, наличие списков медикаментов и ответственного работника за пополнение аптечки.

87. Работы командированного персонала. Организации допуска (наличие списков, разрешений на производство работ и т.д.).

88. Организации работы кабинетов по ТБ, проведение дней ТБ и смотров-конкурсов. Проработка обзоров по травматизму. Личное участие руководителей в днях ТБ.

VIII. Эксплуатация гидротурбинного оборудования

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

89. Наличия технических паспортов на оборудование и технологические узлы.

90. Наличия актов рабочих комиссий и акта приемочной комиссии по приемке оборудования объектов станции в эксплуатацию.

91. Наличия документации по результатам испытаний гидротурбинного оборудования:

результаты приемосдаточных и периодических (1 раз в 6 мес. - 6 лет в зависимости от оценки вибрационного состояния) вибрационных испытаний и осмотров статора;

лобовых частей обмоток статора и опорных конструкций;

периодических (2 раза в год и после капремонтов) испытаний герметичности камер рабочих колес гидротурбин, эксплуатирующихся в режиме синхронного компенсатора;

величина потребляемой в режиме синхронного компенсатора мощности (до и после капремонта) гидроагрегата;

системы группового регулирования активной мощности;

приемосдаточные и ежегодные испытания на герметичность;

системы перевода гидроагрегата в режим синхронного компенсатора;

энергетические характеристики по испытаниям индексным методом (для всех турбин), абсолютным методом, как минимум для одного гидроагрегата;

вибрационные испытания напорных металлических трубопроводов;

гидравлические испытания гидротурбинного блока (величины потерь напора по каждому участку тракта, пульсации давления в проточном тракте, эффект эжекции и т.д.) - для одного из блоков;

испытания подпятника одного гидроагрегата для определения запаса надежности (максимальная нагрузка, потери на трение, температура и т.д.).

92. Наличия разрешения акционерного общества на временную эксплуатацию гидроагрегата с вибрацией, превышающей допустимые нормы.

93. Наличия положений о структурных подразделениях, обслуживающих гидротурбинное оборудование, и приказа по предприятию о распределении функций по обслуживанию оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций между подразделениями ГЭС.

94. Наличия утвержденных инструкций и схем на рабочих местах, в цехах согласно утвержденному перечню.

95. Состояния производственных и должностных инструкций по обслуживанию гидротурбинного оборудования, их качество, своевременность пересмотра, правильность внесения изменений и дополнений.

96. Наличия чертежей и схем, в том числе на видных местах в помещениях установок, своевременность внесения изменений, пересмотров. Наличие комплекта схем у оперативного персонала.

97. Наличия заводских инструкций по эксплуатации оборудования станции.

98. Ведения журналов технического обслуживания по видам оборудования с внесением в них сведений по выполненным работам по техобслуживанию (осмотры, контроль, смазка, ремонт и т.д.).

99. Наличия местных инструкций по эксплуатации турбин, вспомогательного оборудования станции, составленных на основе данных заводов-изготовителей, результатов спец. испытаний и опыта эксплуатации, с указанием режимов работы, предельных параметров, перечня контрольно-измерительной аппаратуры гидроагрегата, порядка подготовки к пуску; пуска и останова, осмотров, обслуживания гидроагрегата; эксплуатационных режимов в период пропуска паводка, в зимний период; порядка ликвидации аварийных нарушений.

100. Наличия утвержденной главным инженером станции специальной программы опробования механического оборудования при подготовке к пропуску половодья (паводка). Проведение данного вида опробования.

101. Наличия инструкций и рекомендаций изготовителей, проектных организаций по контролю за креплением гидроагрегатов, методам, периодичности и параметрам затяжки крепления, контролю и замене шпилек крепления гидроагрегатов.

102. Наличия нормативных характеристик гидроагрегатов, составленных на основании испытаний.

IX. Организация эксплуатации гидротурбинного оборудования

и механической части генераторов

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

103. Наличия обозначений на основном и вспомогательном оборудовании, соответствие их обозначениям в технологических и других схемах.

104. Наличия и выполнение графиков проверок, осмотров, переключений, смазки, опробований резервного оборудования с указанием персонала, выполняющего работу.

105. Обеспечения полной автоматизации гидроагрегата.

106. Обеспечения системой регулирования гидротурбины следующих режимов:

автоматический пуск и останов гидроагрегата;

устойчивая работа на всех режимах;

участие в регулировании частоты энергосистемы с уставкой статизма 4,5 - 6,0% и пределов мертвой зоны по частоте, заданной энергосистемой;

плавное перемещение регулирующих органов;

выполнение гарантий регулирования;

автоматическое изменение ограничения максимального открытия направляющего аппарата при изменении напора;

автоматическое и ручное изменение комбинаторной зависимости по напору.

107. Обеспечения постоянной работы системы группового регулирования активной мощности.

108. Наличия готовности к немедленному переводу в генераторный режим гидроагрегатов, работающих в режиме синхронного компенсатора.

109. Обеспечения постоянной готовности гидроагрегатов, находящихся в резерве, к немедленному автоматическому пуску.

110. Выполнения требований к положению турбинных затворов и направляющих аппаратов на работающих, остановленных гидроагрегатах.

111. Организации учета стока воды через гидротурбины и створ станции.

112. Наличия табличек с предельными нагрузками для ремонтных площадок, перекрытий и т.д.

113. Наличия антикоррозийной защиты оборудования, организация контроля за эффективностью антикоррозионной защиты.

114. Обеспечения длительности перевода гидроагрегата в режим синхронного компенсатора не более 1 минуты.

115. Наличия не менее чем на двух сегментах подпятника термосигнализаторов для обеспечения сигнализации и защиты подпятника. Наличие карты уставок защит и сигнализации.

116. Наличия термосопротивлений в каждом сегменте, а также по два термосопротивления в маслованне каждого подпятника. Измерение и запись температуры подпятника.

117. Наличия визуального контроля и сигнализации уровня масла в подпятнике и движения охлаждающей воды на сливе маслоохладителей подпятника.

118. Наличия на масломерных стеклах котлов маслонаполненных установок (далее - МНУ), маслованн подпятника и направляющих подшипников рисок с нормальным уровнем и его предельными отклонениями с указанием их в местной инструкции.

119. Обеспечения периодического (по графику) и внеочередного анализа и визуального контроля турбинного масла в маслонаполненном оборудовании и маслохозяйствах станции.

120. Организации химанализов турбинного масла в системах регулирования и смазки гидротурбин.

121. Наличия на станции неснижаемого запаса турбинного масла.

122. Соответствия параметров генераторов, давления и температуры масла, удельного сопротивления и температуры дистиллята, вибрации подшипников, сопротивления изоляции обмоток. Причины несоответствия, принимаемые меры по их устранению.

123. Оснащенности приборами контроля, устройствами защиты и автоматики, их работоспособность.

124. Своевременности и полноты выполняемых испытаний.

125. Соответствия режима работы турбоагрегатов заводским инструкциям и рекомендациям. Время нахождения турбоагрегата в не рекомендуемой заводом-изготовителем зоне.

X. Эксплуатация распределительных устройств

и средств защиты от перенапряжения

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

126. Состояния и соответствия обязательным требованиям оборудования распредустройств.

127. Соответствия номинальных значений (паспортных) оборудования фактическим нагрузкам.

128. Соответствия нормативным требованиям технического состояния масляных выключателей (состояние вводов, уровни масла, состояние гидрозатворов и дыхательных отверстий).

129. Состояния и эксплуатации другого высоковольтного оборудования распредустройств и молниезащиты.

130. Состояния средств защиты от перенапряжений (разрядников, регистраторов срабатывания, дугогасящих катушек и др.); соответствие их характеристик проекту и расчетам.

131. Оснащенности и состояния средств определения мест повреждения на ВЛ (фиксирующие приборы, указатели повреждений фаз, осциллографы, ИКЛ).

132. Наличия и выполнения графиков осмотров оборудования, профилактических испытаний и измерений.

133. Состояния территории, сооружений и помещений (ограждение, освещение, подъездные пути, планировка, маслосборники и маслоприемники).

134. Состояния оперативной и технической документации.

135. Наличия графиков и выполнение планово-предупредительных ремонтов.

XI. Эксплуатация трансформаторов и масляного оборудования

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

136. Установки трансформаторов (реакторов), соблюдение уклонов крышки и маслопроводов трансформаторов. Техническое состояние трансформаторов, масляных баков трансформаторов, реакторов, расширителей, системы охлаждения (течи, уровни масла, окраска, наличие надписей, заземление, контроль температуры и т.д.).

137. Технического состояния высоковольтных вводов трансформаторов (изоляция, маслонаполнение, давление, контактные выводы и др.).

138. Наличия устройств защиты и регенерации масла. Качество масла. Их соответствие нормативным требованиям.

139. Режима работы.

140. Профилактических испытаний и измерений.

141. Оснащенности приборами контроля и устройствами защиты. Их исправность, готовность к действию.

142. Состояния и соответствия действующим нормативным требованиям средств пожаротушения, маслоприемных устройств и маслосборников.

143. Ведения технической документации.

144. Организации, качества и своевременности ремонтных работ.

XII. Содержание трансформаторных масел

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

145. Состояния средств защиты масла от старения в процессе эксплуатации.

146. Соответствия объемов и периодичности испытаний масла из электрооборудования установленным нормативным требованиям.

147. Наличия необходимых запасов трансформаторного масла и условия его хранения, осуществление контроля за его состоянием.

148. Состояния масляного хозяйства на предприятии, в том числе:

склада хранения масел;

маслоаппаратной;

стационарных маслопроводов;

передвижного маслоочистительного оборудования.

149. Правильности ведения технической документации на трансформаторные масла.

XIII. Собственные нужды (СН) станции и эксплуатация

кабельного хозяйства

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

150. Технического состояния и организации эксплуатации распредустройств собственных нужд (далее - СН). Наличие утвержденных ремонтных схем собственных нужд.

151. Соответствия схемы электроснабжения ответственных механизмов от сетей собственных нужд станции проекту.

152. Обеспечения надежности электроснабжения ответственных механизмов при потере собственных нужд в аварийных ситуациях.

153. Наличия аварийного электроснабжения гидроприводов аварийно-ремонтных затворов гидроагрегатов в случае потери их электроснабжения от собственных нужд и аккумуляторной станции (наличие автономных источников питания с автоматическим запуском).

154. Наличия возможности аварийного закрытия аварийно-ремонтных затворов гидроагрегатов начальником смены станции.

155. Анализа схем СН с учетом обеспечения их надежности в нормальных, ремонтных и аварийных режимах:

секционирование шин;

автоматический ввод резервного питания любой секции шин СН при исчезновении на ней напряжения;

обеспечение самозапуска всех ответственных электродвигателей механизмов от резервного источника питания при действии устройств автоматического включения резерва (далее - АВР) шин СН;

распределение источников питания СН по системам и секциям шин с учетом действия АВР и сохранения в работе механизмов СН при исчезновении напряжения на секции. Источники рабочего и резервного питания должны быть присоединены к разным секциям распределительных устройств;

распределение механизмов СН по секциям на случай выхода из строя одной секции;

обеспечение надежного питания механизмов СН при несинхронной работе шин (частей) электростанции (секционирование шин высокого напряжения, выделение энергоблоков на отдельные шины);

обеспечение полного или частичного отделения питания механизмов СН станции от системы с наименьшей потерей рабочей мощности при понижении частоты и напряжения;

недопустимость присоединения к шинам СН сторонних потребителей (за исключением станций с блоками и отсутствия в данной местности распределительных 0. сетей).

203. Осуществления электропитания схем тепловой автоматики и измерений (далее - ТАИ):

с разбивкой по группам потребителей (защиты, сигнализация, приборы, автоматика) через самостоятельные аппараты защиты;

действие сигнализации должно быть обеспечено при полной потере питания как любой группы потребителей, так и одного из вводов;

исправность АВР питания устройств ТАИ и исправность сигнализации наличия напряжения питания проверяются по графику, утвержденному главным инженером;

согласование уставок технологических защит с действием электрических защит для обеспечения нормальной работы в условиях успешного самозапуска электроприводов.

204. Наличия резервирования с АВР электрического питания панелей технологических защит и сборок задвижек ответственных запорных и регулирующих органов, обеспечивающих отключение основного оборудования в аварийных случаях.

205. Наличия схемы трассировки взаиморезервирующих кабельных линий.

206. Наличия двойного взаиморезервируемого питания комплексных технологических защит.

207. Наличия перечней сложных переключений, типовых программ (бланков) переключений.

208. Обеспечения разделения трасс взаиморезервирующих ответственных кабельных линий с прокладкой в разных кабельных сооружениях в металлических коробах вне кабельных сооружений.

209. Наличия нормальных и ремонтных схем.

210. Обеспечения всех сборок и кольцевых магистралей постоянного тока резервным питанием.

211. Наличия двух систем шинок щита управления, питающихся по отдельному кабелю, для всех устройств релейной защиты, электроавтоматики и управления основными агрегатами станции, в т.ч. электродвигателями механизмов СН с питанием цепей оперативного постоянного тока.

212. Надежного обеспечения одновременного пуска всех эл. двигателей постоянного тока аварийных маслонасосов станции (график опробования и его выполнение).

213. Наличия указаний в инструкциях по эксплуатации аккумуляторных батарей (далее - АБ) о допустимых нагрузках (по току и времени). Действия персонала в случае превышения допустимого времени аварийного разряда.

214. Наличия отдельного подзарядного устройства для подзарядки хвостовых элементов АБ.

215. Проведения 1 раз в 1 - 2 года контрольного разряда батареи для определения ее фактической емкости.

216. Проведения 1 раз в месяц измерений напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента АБ.

217. Проведения ежегодного анализа электролита кислотной АБ.

218. Измерения сопротивления изоляции 1 раз в месяц.

219. Наличия двойного взаиморезервируемого питания (основное - от шин 0,4 кВ, резервное - от АБ) комплектных технологических защит.

220. Обеспечения питания электроприводов отсечных клапанов.

221. Наличия и работоспособности:

устройств контроля изоляции на шинах постоянного тока, сигнализации при снижении сопротивления изоляции;

устройств контроля, сигнализации и поддержания уровня напряжения на шинах постоянного тока в заданных пределах.

222. Эксплуатационного обслуживания устройств АВР СН, обеспечение успешного самозапуска при перерывах питания СН.

223. Наличия графиков (их выполнение) опробования всех устройств АВР электроприводов механизмов СН и АВР элементов питания СН.

224. Наличия и состояния местных инструкций, программ по обслуживанию и опробованию устройств АВР.

225. Периодической проверки положений переключающих устройств и осмотр аппаратуры АВР оперативным персоналом (1 раз в смену).

226. Наличия (выполнения) схемы запрета АВР питания РУ СН в случае отказа выключателя отходящих линий.

227. Обеспечения питания эл. двигателей устройств охлаждения трансформаторов с принудительной циркуляцией масла от двух источников с применением АВР.

228. Согласования уставок АВР, РЗА, технологических защит и блокировок механизмов СН.

229. Наличия перечня всех устройств АВР с кратким указанием факторов запуска и уставок.

230. Обеспечения надежной работы электроприводов технологического оборудования при перерывах питания СН (обеспечение успешного самозапуска).

231. Проведения анализа действия устройств автоматики, регулирования и защиты (в целях обеспечения успешного самозапуска) для нормальных и ремонтных режимов работы оборудования.

232. Проведения анализа условий самозапуска, расчета самозапуска с предварительной оценкой успешности самозапуска и разработка мероприятий, обеспечивающих быстрое восстановление технологического режима после перерыва питания СН.

233. Наличия перечня эл. приводов механизмов, участвующих в самозапуске.

234. Проведения экспериментальной проверки режимов самозапуска.

235. Пересмотра расчета режима самозапуска и проведение дополнительных испытаний режимов самозапуска при изменениях в первичной схеме, изменение состава оборудования, схемы питания.

236. Наличия групповой защиты минимального напряжения для отключения неответственных и ответственных механизмов СН в режимах самозапуска или длительного снижения (исчезновения) напряжения на шинах СН.

237. Наличия перечня электроприводов неответственных и ответственных механизмов, подлежащих отключению групповой защитой минимального напряжения.

238. Обеспечения надежной работы механизмов СН при снижении частоты и напряжения до значений, угрожающих их бесперебойной работе.

239. Наличия на станции делительной автоматики по частоте для выделения электростанций или их частей со сбалансированной нагрузкой на питание СН.

240. Расчета и обеспечение примерного баланса нагрузки выделившейся части станции в нормальном, ремонтных и аварийных режимах.

241. Соблюдения требуемых условий для надежной работы дистанционной автоматики (далее - ДА), минимальное число срабатывающих выключателей;

исключения сложных операций по переключениям и телеотключениям.

242. Наличия 2-х пусковых органов в схеме ДА.

243. Проведения анализа селективности действия ДА, введение (при необходимости) дополнительных пусковых и блокирующих импульсов (по снижению напряжения, по значению и направлению мощности).

244. Наличия и работоспособности АЧР с ЧАПВ, проведения анализа режимов работы АЧР с ЧАПВ при работе ДА в части обеспечения сбалансированности нагрузки на выделившейся части.

245. Разработки мероприятий по обеспечению сбалансированной нагрузки на выделившейся части.

246. Наличия резервных возбудителей, соответствие их типам основного возбуждения генераторов, обеспечения форсировочных характеристик. Возможность (быстрого) перевода с основного возбуждения на резервное и обратно без отключения генератора от сети.

247. Обеспечения номинального уровня напряжения на шинах СН, поддержание напряжения (в автоматическом режиме).

248. Обеспечения питания электродвигателей устройств охлаждения трансформаторов (реакторов) СН от 2-х источников, а для трансформаторов с принудительной циркуляцией масла - с применением АВР.

249. Наличия и исправное состояние блокировок безопасности в распределительных устройствах. Наличие письменного указания по станции с перечнем лиц, по разрешению и под руководством которых разрешается деблокировать блокировку.

250. Обеспечения рабочим и аварийным освещением рабочих мест во всех помещениях и на открытой территории станции.

251. Наличия и исправности автоматики переключения аварийного освещения на аккумуляторную батарею или другой независимый источник.

252. Проведения периодической проверки и осмотров осветительной сети:

действия автомата аварийного освещения;

проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего.

253. Соответствия схемы сети освещения проектной.

254. Наличия питания по отдельным линиям сети внутреннего, наружного, охранного освещения с управлением сетью наружного и охранного освещения с главного щита управления (далее - ГЩУ) или центрального щита управления (далее - ЦЩУ).

255. Наличия у оперативного персонала: схем сети освещения, запаса плавких калиброванных вставок, ламп всех напряжений, переносных электрических фонарей.

256. Наличия на рабочих местах оперативного персонала схем и инструкций (согласно перечню, утвержденному гл. инженером), их своевременный пересмотр.

257. Наличия в местной инструкции разделов по действиям персонала при следующих нарушениях в схемах СН:

отключение источников питания СН;

короткое замыкание на секции (полусекции) СН или не отключившееся короткое замыкание на ее присоединении;

короткое замыкание на шинах щита 0,4 кВ;

исчезновение напряжения постоянного тока на одной из секций щита питателей пыли;

исчезновение напряжения на щите постоянного тока аккумуляторной батареи;

аварийные режимы на вспомогательных механизмах:

электродвигателях системы охлаждения т-ров, выход из строя вентиляторов охлаждения электродвигателей;

отыскание замыкания на "землю" в электросети СН;

исчезновение освещения;

отсутствие связи;

полный сброс электрической нагрузки электростанций с потерей СН;

частичный сброс нагрузки электростанции (отключение генератора, механизмов котла);

поддержание уровня напряжения на шинах СН при потере возбуждения генераторами.

258. Наличия в местных инструкциях по эксплуатации электрооборудования и должностных инструкциях оперативного персонала конкретных разделов по предупреждению и ликвидации аварий, требования которых обязательны для данного работника.

259. Участия оперативного персонала в противоаварийных тренировках с отработкой при их проведении требований разделов инструкции по предупреждению и ликвидации аварий.

260. Выполнения оперативным персоналом графиков опробования и профилактических осмотров оборудования.

261. Наличия и выполнения графиков (перспективных, годовых, месячных) ремонта и технического обслуживания электрооборудования СН станции.

262. Наличия в графике ремонта СН следующего оборудования:

РУ-0,4 кВ (общестанционные), РУ 0,4 кВ ГЩУ, ХВО, мазуто-насосной, вводных шкафов сборок задвижек;

щитов постоянного тока, аккумуляторных батарей, зарядных и подзарядных агрегатов АБ;

сети освещения, щитов и сборок освещения, аппаратуры;

управления сетью освещения;

заземляющих ножей и заземления РУ СН.

263. Выполнения регламента и объема работ в соответствии с обязательными требованиями при проведении ремонтов электрооборудования СН.

264. Наличия и соответствия ремонтной документации на электрооборудование СН.

265. Наличия и выполнения графиков (перспективных, годовых, месячных) технического обслуживания РЗА электрооборудования СН.

266. Наличия и выполнения графиков профилактических испытаний электрооборудования СН.

267. Выполнения регламента объема технического обслуживания при проверке устройств релейной защиты и автоматики (далее - УРЗА) СН.

268. Наличия и соответствия фактически выполненному монтажу исполнительных схем вторичной коммутации электрооборудования СН (принципиальные, монтажные, развернутые принципиально-монтажные). Пересмотр исполнительных схем - при внесении изменений в РЗА.

269. Наличия перечня и выверенных технологических исполнительных схем вторичной коммутации электрооборудования СН.

270. Наличия инструкций по эксплуатации УРЗА и таблиц положений переключающих устройств.

271. Наличия паспортов-протоколов с оформленными в них результатами технического обслуживания РЗА.

272. Наличия у производителей работ в РЗА допуска к самостоятельным проверкам соответствующих устройств.

273. Наличия у оперативного персонала карт уставок РЗА (своевременный пересмотр их при изменении уставок).

274. Ведения "Журнала релейной защиты, автоматики и телемеханики", содержание в записях (перед вводом УРЗА):

сведений о проведенной работе;

изменений в порядке обслуживания;

сведений о готовности УРЗА к включению в работу.

275. Ознакомления всего оперативного персонала, в зону обслуживания которого входит вводимое РЗА, с записями в журнале РЗА.

276. Обеспечения селективности в цепях оперативного тока, наличие на автоматах и колодках предохранителей в цепях РЗА маркировки с указанием назначения и тока.

277. Наличия и выполнения графика технических осмотров РЗА.

278. Наличия согласования уставок технологических защит с действием электрических защит.

279. Наличия в указаниях по РЗА для нормальных и ремонтных схем:

положений переключателей оперативных цепей и цепей напряжения делительной автоматики по частоте для возможных режимов работы;

положения переключателей цепей напряжения АЧР для нормального и ремонтных режимов.

Своевременной корректировки типовых программ и бланков переключений при включении новых или изменениях в установленных РЗА.

280. Обеспечения гарантированным электропитанием СДТУ (от АБ, агрегатов бесперебойного питания (АБП), наличие АВР в схеме питания СДТУ).

281. Соответствия уровня эксплуатации аккумуляторных батарей, применяемых в схемах питания СТДУ.

282. Наличия и ведения в соответствии с типовым положением о службе СДТУ эксплуатационно-технических документов.

283. Оформления вывода из работы средств диспетчерской связи и систем телемеханики оперативной заявкой.

284. Наличия и выполнения графика проверки и ремонта СДТУ.

285. Наличия и выполнения графика осмотра аппаратуры СДТУ.

286. Обеспечения главного щита управления станции и работоспособность устройств, панелей, пультов СДТУ, указывающих их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями.

287. Наличия (утвержденных гл. инженером станции) перечней инструкций и технологических схем участка СДТУ. Своевременный их пересмотр. Соответствие инструкций по эксплуатации оборудования СДТУ обязательным требованиям.

288. Наличия в должностных инструкциях персонала СДТУ разделов по предупреждению и ликвидации аварий, требования которых обязательны для выполнения этим лицом.

289. Наличия в тематике противоаварийных тренировок, проводимых с персоналом СДТУ, вопросов:

действия персонала при исчезновении электропитания на аппаратуре СДТУ;

обеспечения связи с диспетчером энергосистемы или сетевого предприятия при аварии с полным сбросом электрической нагрузки с потерей СН ТЭС.

290. Наличия в местных инструкциях по эксплуатации СДТУ указаний о порядке действия дежурного персонала в условиях сильных помех.

291. Проверки самозапуска механизмов собственных нужд.

292. Наличия, характеристики и исправности резервных источников питания ответственных механизмов и устройств. Состояние и эксплуатация аккумуляторных батарей. Состояние сети постоянного тока.

293. Эксплуатации электродвигателей механизмов собственных нужд.

294. Автоматики перевода станции на сбалансированную нагрузку, ее работоспособность, выделение агрегатов для работы на собственные нужды.

295. Состояния оперативной и технической документации по сетям собственных нужд.

296. Организации контроля за тепловым режимом работы кабелей в кабельных сооружениях (каналах, полуэтажах, тоннелях, шахтах, галереях). Дренирование кабельных каналов.

297. Состояния трассировки и раскладки кабелей, уплотнений мест прохода через стены и перекрытия, отсутствие горючих наружных покровов кабелей, проложенных в кабельных сооружениях.

298. Соблюдения сроков и норм испытания кабелей.

299. Состояния вентиляционных устройств и пожарная безопасность кабельных сооружений. Стационарные системы пожаротушения. Их соответствие нормативным требованиям.

300. Состояния технической документации по кабельному хозяйству.

XIV. Аккумуляторные установки

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

301. Наличия квалифицированного обслуживающего персонала и обеспеченность его спецодеждой и специнвентарем.

302. Наличия журналов осмотров и проведения работ.

303. Наличия и соответствия действующим нормам приборов для контроля напряжения, степени разряда АБ и температуры электролита.

304. Наличия устройств контроля изоляции. Их соответствие действующим нормам.

305. Наличия приточно-вытяжной вентиляции. Ее соответствие действующим нормам.

306. Наличия разделительного трансформатора между цепями постоянного и переменного тока при применении выпрямительных устройств, наличие сигнализации об отключении выпрямительных устройств.

XV. РЕлейная защита и автоматика

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

307. Обеспеченности всего работающего электрооборудования устройствами релейной защиты от всех предусмотренных обязательными требованиями видов повреждений и соответствие их фактическим режимам работы первичного оборудования.

308. Наличия расчетов уставок, селективности и чувствительности защитных устройств в цепях оперативного тока, их согласование с проектной организацией, соблюдение периодичности их поверки.

309. Наличия выведенных из работы устройств РЗА, измерительных приборов на действующем оборудовании из-за неисправности, незаконченности монтажа и наладки. Принимаемые меры.

310. Соблюдения требуемой периодичности и объемов техобслуживания устройств РЗА.

311. Проведения анализа неправильных действий РЗА.

312. Наличия и состояния средств электрических измерений.

313. Укомплектованности подразделений, обслуживающих устройства РЗА, квалифицированным персоналом.

314. Состояния техдокументации по устройствам РЗА (принципиальные, монтажные, структурные схемы, паспорта-протоколы, заводская документация).

315. Наличия и состояние инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА.

316. Своевременности проведения государственной поверки приборов учета. Организации ремонтов средств учета.

XVI. Средства диспетчерского и технологического

управления и связи (СДТУ)

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

317. Наличия, состояния и эксплуатации высокочастотных и воздушных линий связи, оперативной и внутриобъектовой связи.

318. Наличия, состояния и эксплуатации устройств телемеханики.

319. Обеспечения надежности электропитания СДТУ и его резервирование.

320. Обеспеченности оперативного персонала средствами связи и оперативно-диспетчерской информацией.

321. Организации эксплуатации СДТУ и контроль за устранением возникающих неисправностей.

XVII. Эксплуатация кабельных и воздушных линий

электропередачи

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

322. Выполнения мероприятий по предупреждению повреждений кабельных линий (далее - КЛ); составление и выполнение графиков осмотра КЛ, оформление результатов обходов и осмотров трасс КЛ, устранение выявленных нарушений. Соблюдение охранных зон КЛ, наличие знаков на трассах КЛ.

323. Ведения и хранения технической документации на КЛ - составление паспортов КЛ, наличие и состав архивных папок КЛ.

324. Наличия установленных для каждой КЛ наибольших допустимых токовых нагрузок, проведение периодических измерений нагрузок и температуры нагрева КЛ.

325. Мероприятий по антикоррозийной защите металлических оболочек КЛ - покрытие металлических оболочек кабелей, проложенных в кабельных сооружениях, негорючим антикоррозийным составом, проведение измерений блуждающих токов, составление потенциальных диаграмм КЛ.

326. Контроля температуры и влажности в кабельных помещениях (каналах, полуэтажах, тоннелях, шахтах, галереях) и открытых трассах. Дренирование кабельных каналов. Отсутствие горячих трубопроводов.

327. Состояния трассировки и раскладки кабелей, уплотнений мест прохода через стены, потолки.

328. Состояния кабелей и металлоконструкций по внешнему осмотру в кабельных помещениях и в открытых трассах.

329. Испытания кабелей. Соблюдения сроков и норм испытания кабелей.

330. Наличия местных инструкций по эксплуатации ВЛ.

331. Организации технического обслуживания и ремонта ВЛ:

выполнение периодических и внеочередных осмотров (без подъема на опору и верховых, выборочных);

профилактические проверки, измерения, плановые устранения дефектов;

выполнение отдельных работ, соблюдение сроков и объема ВЛ капитального ремонта.

332. Наличия на опорах условных обозначений, нумерации, предупредительных плакатов или знаков. Соответствие правилам ширины просеки по трассе ВЛ. Наличие в охранной зоне складирования материалов, автостоянок и т.п. Отклонение опор от вертикальной оси вдоль или поперек оси линии сверх допустимых норм, деформации отдельных частей опор, наличие трещин и повреждений приставок и фундаментов, обнажения арматуры ж/б стоек или приставок.

333. Соответствия заглубления фундаментов, стоек, приставок, опор проекту; отсутствие загнивания деревянных элементов опор сверх допустимых норм. Состояние антикоррозионного покрытия металлических опор и металлических деталей железобетонных и деревянных опор, а также стальных тросов и оттяжек.

334. Соответствия стрел провиса проводов и расстояний от проводов ВЛ до земли и до пересекаемых объектов; между фазами, между проводами разных ВЛ или ВЛ и проводами других линий, проложенных на общих опорах, проекту или допустимым значениям; наличие гасителей вибрации, предусмотренных проектом ВЛ, их смещение от места установки. Наличие разрегулировки проводов в одном или нескольких промежуточных пролетах.

335. Наличия в эксплуатации дефектных изоляторов, отклонения от вертикального положения поддерживающих гирлянд изоляторов сверх допустимого значения; загнутых штырей и разогнутых крюков (для крепления штыревых изоляторов).

336. Отсутствия у заземляющих спусков на опоре и у земли повреждений, обрывов, коррозии выше допустимого. Наличие скоб, крепящих заземляющие спуски к опоре. Наличия выступания заземлителей над поверхностью земли. Выполнение измерений сопротивления заземляющих устройств опор.

337. Соответствия внешнего искрового промежутка трубчатых разрядников заданной величине, отсутствие смещения разрядников от проектного положения.

338. Обеспеченности подразделения электрических сетей специальными машинами, механизмами, транспортными средствами, оснасткой, инструментом и приспособлениями, необходимыми для производства работ, связанных с эксплуатацией ВЛ, и также средствами связи. Разработка организационно-технических мероприятий по сокращению продолжительности аварийных простоев ВЛ. Создание на предприятии аварийных запасов стоек, проводов, изоляторов, арматуры и других материалов для ликвидации повреждений ВЛ. Хранение материалов аварийного запаса.

339. Обеспеченности предприятия и его структурных подразделений необходимой нормативно-технической документацией.

340. Наличия перспективного календарного и годового плана-графика технического обслуживания и ремонта ВЛ, месячного плана-графика отключений ВЛ. Ведение листков осмотра, журнала учета работ на ВЛ, журнала неисправностей (дефектов) ВЛ; ведомостей:

измерений расстояний, габаритов и стрел провеса проводов;

проверки и измерения сопротивления заземления опор;

проверки изоляции ВЛ;

измерения переходных сопротивлений соединений проводов.

341. Составления паспортов на ВЛ, поопорных схем ВЛ.

XVIII. Организация ремонтов оборудования

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

342. Наличия перспективных планов ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования, сооружений и зданий. Организация годового планирования ремонтов.

343. Организации подготовки к ремонтам. Обеспеченность ремонтным персоналом, материалами, запчастями.

344. Достаточности планируемых ремонтов и объемов ремонтных работ. Включение в объемы ремонта мероприятий по директивным документам и других противоаварийных мероприятий. Выполнение объема плановых работ при ремонтах.

345. Производства ремонтных работ, наличия необходимой организационной, проектно-технической и технологической документации.

346. Организации приемки оборудования из ремонта. Качество выполнения работ (технико-экономические показатели, вынужденные остановки и повторные ремонты).

347. Выполнения текущих ремонтов оборудования. Своевременность устранения дефектов на оборудовании, зданиях и сооружениях.

XIX. Организация ремонта и содержания зданий и сооружений,

территорий санитарно-технических устройств и сетей

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

348. Технического состояния зданий и сооружений (внешний вид, кровля, остекление, подъезды, отсутствие трещин, обрушений и т.д.).

349. Наличия приказа или другого документа о закреплении за подразделениями предприятия территории, зданий и сооружений.

350. Наличия утвержденных инструкций по эксплуатации зданий и сооружений, по содержанию территории. Соблюдение графиков осмотров зданий и сооружений, оформление результатов осмотров, устранение выявленных дефектов. Наличие приказов о создании смотровых комиссий.

351. Наличия и состояния технических паспортов зданий и сооружений; их соответствие нормативным документам.

352. Соблюдения периодичности и объема наблюдения за:

состоянием зданий и сооружений;

осадкой фундаментов зданий, сооружений и оборудования, деформацией строительных конструкций;

состоянием подкрановых конструкций;

режимом грунтовых вод на промплощадке.

353. Регистрации в журналах технического состояния зданий и сооружений обнаруженных дефектов с установлением сроков их выполнения.

354. Наличия табличек на всех перекрытиях с указанием предельных нагрузок.

355. Контроля за эффективностью защиты от коррозии металлических конструкций зданий и сооружений.

356. Соблюдения обязательных требований по содержанию в исправном состоянии и чистоте площадок, конструкций, приямков и пр.

357. Соблюдения требований проведения периодического технического освидетельствования технологических систем, оборудования, зданий и сооружений.

358. Выполнения планов ремонтов зданий и сооружений.

359. Состояния территорий предприятия, проездов, выполнение охранных мероприятий.

XX. Оборудование, работающее под давлением

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

360. Проверки выполнения требований Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

361. Наличия лицензии органов Ростехнадзора по эксплуатации оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа.

362. Наличия договора страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

363. Наличия свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре.

364. Организации и эффективность осуществления производственного контроля и ведомственного надзора за безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением.

365. Организации обучения, аттестации и проведения проверки знаний обслуживающего персонала.

366. Организации проверки знаний требований Правил, норм и инструкций по безопасности у руководителей и специалистов.

367. Наличия и содержания требуемой Правилами технической документации.

368. Своевременности и качества обследований опасных производственных объектов, проводимых администрацией предприятия.

369. Соответствия технического состояния и уровня обслуживания сосудов, работающих под давлением.

370. Выполнения мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации объектов, разработанных во исполнение решений и указаний органов власти и по материалам расследований аварий и несчастных случаев.

371. Выполнения постановлений, приказов и указаний Ростехнадзора, а также выданных предписаний.

XXI. Эксплуатация тепловых установок

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

372. Наличия приказа о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации, его заместителя.

373. Наличия приказа (распоряжения) по организации о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок цехов и участков.

374. Наличия и подготовку персонала. Организацию и проверку знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, производственных и должностных инструкций, инструкций по охране труда. Организацию обучения, стажировки, допуска к работе, проведения противоаварийных тренировок. Наличие и оформление журналов проверки знаний, состав комиссий, допуск к спецработам.

375. Наличия и организацию круглосуточного управления режимами работы тепловых энергоустановок.

376. Обеспечения рабочих мест дежурного персонала средствами связи, технической документацией, противопожарным инвентарем, инструментом, запасными частями и материалами.

377. Выполнения обязательных требований в части наличия на рабочих местах эксплуатационного персонала оперативных схем тепловых энергоустановок и их соответствие фактическому состоянию указанного на схемах оборудования и соответствия маркировок, нанесенных на оборудовании и на схемах.

378. Наличия на рабочем месте эксплуатационного персонала утвержденных руководством организации должностных и эксплуатационных инструкций и своевременность их пересмотра.

379. Выполнения своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок. Наличие документов, подтверждающих выполнение годовых планов ремонтов.

380. Порядка организации эксплуатации и результаты проверки устройств защиты, автоматики и контрольно-измерительной аппаратуры, а также соблюдение установленных сроков освидетельствования и поверок.

381. Наличия технической документации тепловых энергоустановок.

382. Порядка приемки в эксплуатацию вновь построенных и реконструируемых тепловых энергоустановок.

383. Соответствия тепловых энергоустановок организации обязательным требованиям.

384. Соответствия и состояния сооружений (места установки объекта) тепловых энергоустановок и тепловых пунктов обязательным требованиям.

385. Наличия на рабочем месте инструкции по эксплуатации и ее соответствие конкретным условиям эксплуатации оборудования.

386. Состояния арматуры, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и автоматики защиты, предохранительных устройств.

387. Состояния наружных поверхностей тепловых энергоустановок - тепловой изоляции, защитных покрытий и др.

388. Соответствия тепловых энергоустановок утвержденному проекту.

XXII. Эксплуатация подъемных сооружений

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

389. Организации и эффективности осуществления ведомственного технического надзора за безопасной эксплуатацией подъемных сооружений.

390. Наличия и выполнения приказа по организации ведомственного технического надзора за безопасной эксплуатацией подъемных сооружений или договора владельца со специализированной организацией по проведению надзора и обслуживанию подъемных сооружений.

391. Правильности назначения инженерно-технических работников по надзору и ответственных за содержание подъемных сооружений в исправном состоянии, лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, а также обслуживающего персонала.

392. Организации ремонта, технического обслуживания, диагностирования, освидетельствования, осмотра подъемного сооружения, крановых путей, съемных грузозахватных приспособлений и тары.

393. Обучения и периодичности проверки знаний обслуживающего персонала, а также проверки знаний правил инженерно-техническими работниками.

394. Обеспеченности инженерно-технических работников правилами, должностными инструкциями и руководящими указаниями по безопасной эксплуатации сооружений и персонала - производственными инструкциями.

395. Своевременности и качество обследований подъемных сооружений инженерно-техническими работниками (группами) по надзору.

396. Выполнения и правильность оформления результатов технического освидетельствования, осмотров и профилактических ремонтов подъемных сооружений.

397. Наличия у владельца или эксплуатирующей организации приказа о порядке работы кранов вблизи ЛЭП и правильности оформления наряда-допуска на производство работ стреловыми кранами вблизи ЛЭП, на крановых путях и других.

398. Наличия и содержания технической документации, соответствие ее требованиям нормативных документов.

399. Выполнения постановлений, приказов, указаний Ростехнадзора, а также ранее выданных предписаний.

400. Технического состояния и исправности действия подъемных сооружений.

401. Наличия и содержания технической документации:

паспортов;

вахтенных журналов;

журнала периодических осмотров подъемных сооружений;

журнала учета изготовленных съемных грузозахватных приспособлений и тары;

журналов учета периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары;

журналов-протоколов периодической проверки знаний обслуживающего персонала;

графиков планово-предупредительных ремонтов освидетельствования подъемных сооружений;

заключений экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений;

графиков проведения экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений;

технологических карт на производство погрузочно-разгрузочных работ по всем видам перемещаемых кранами грузов;

технологических процессов на погрузку (разгрузку) подвижного состава;

схем строповки и складирования грузов;

заявок на выделение стреловых самоходных кранов на участки производства работ;

нарядов-допусков на особо опасные работы, регламентированные правилами;

журналов нивелировок крановых путей;

актов взвешивания противовесов, балласта, контргрузов;

актов замеров сопротивления изоляции электрооборудования, сопротивления растекания тока заземляющих устройств, актов настройки тепловых и токовых защит, приборов безопасности;

проектов производства (организации) строительно-монтажных работ грузоподъемными кранами; соответствие кранов условиям производства строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема крюка и вылету стрелы; соответствие требованиям правил габаритов приближения кранов к зданиям, местам складирования грузов, к линиям электропередачи, местам движения городского транспорта и пешеходов; соответствие грузозахватных приспособлений и тары перемещаемым грузам; наличие схем строповки грузов; соблюдение предусмотренных правилами требований в случаях подъема груза одновременно несколькими кранами и т.п.

402. Организации обучения, аттестации и инструктажа обслуживающего персонала:

выполнение требований правил по проведению периодической проверки знаний обслуживающего персонала;

оформление допуска обслуживающего персонала к работе и обеспечение его производственными инструкциями.

403. Знания обслуживающим персоналом производственных инструкций (при выявлении необученных или неаттестованных рабочих, а также рабочих, не имеющих достаточных знаний производственных инструкций, инспектор должен потребовать от администрации отстранения их от работы по обслуживанию объектов).

404. Технического состояния и исправности действия механизмов и оборудования грузоподъемных кранов, включая краны-манипуляторы:

места установки грузоподъемного крана;

наличие на кране надписей, требуемых правилами;

правильность расположения троллейных проводов относительно кабины мостового крана.

405. Исправности приборов безопасности.

406. Состояния находящихся в эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары и правильность их маркировки и хранения.

407. Соблюдения правил безопасности при производстве работ грузоподъемными кранами осуществляется путем непосредственного наблюдения за работой кранов, при этом особое внимание должно быть обращено на:

наличие и соблюдение приказа о назначении в каждом цехе, на строительной площадке или другом участке работы грузоподъемной машины, в каждой смене лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

соответствие назначенного приказом (распоряжением) обслуживающего персонала (крановщиков), стропальщиков и т.п., а также порядок проведения инструктажа их на рабочем месте и наличие у них соответствующих удостоверений;

наличие и соблюдение на строительных площадках, где производятся строительно-монтажные работы грузоподъемными кранами, проектов производства строительно-монтажных работ;

наличие схем строповки таблиц массы грузов, правильность применяемых способов строповки и зацепки грузов;

правильность обмена сигналами стропальщиком (крановщиком);

соблюдение стропальщиками личной безопасности при подъеме, перемещении и установке грузов;

отсутствие людей в зоне работы кранов;

соответствие применяемых кранов условиям производства работ (по грузоподъемности, вылету, высоте подъема емкости грейфера и т.п.);

правильность установки стреловых кранов;

соблюдение предусмотренных правилами требований в случаях перемещения грузов над производственными и служебными помещениями, где могут находиться люди;

исправность и соответствие требованиям правил съемных грузозахватных приспособлений и тары;

наличие и порядок выдачи нарядов-допусков (при работе кранов вблизи ЛЭП, при производстве работ на крановых путях, при ремонте мостовых и консольных передвижных кранов).

XXIII. Гидротехнические сооружения (ГТС)

При оценке соответствия рекомендуется оценить вопросы:

408. Наличия утвержденной в установленном порядке декларации безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГТС), в том числе:

экспертизы безопасности ГТС;

утвержденных критериев безопасности ГТС;

расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованного с Администрацией субъекта РФ;

разрешения на эксплуатацию ГТС;

наличия определенной величины финансового обеспечения (за счет каких средств осуществляется финансовое обеспечение).

409. Наличия проекта и соответствие параметров ГТС проектным параметрам (с учетом внесенных проектной организацией изменений).

410. Наличия документов и соответствие их нормативным требованиям:

Акты отвода земельных участков и схема границ зоны отчуждения ГТС.

Акты приемки скрытых работ на сооружениях и их элементах, в том числе закладной контрольно-измерительной аппаратуры.

Технические паспорта гидротехнических сооружений.

Исполнительные чертежи, в том числе по размещению контрольно-измерительной аппаратуры.

Инструкции по эксплуатации гидротехнических сооружений и их механического оборудования (план мероприятий при возникновении на гидротехнических сооружениях аварийных и чрезвычайных ситуаций).

Журналы инструментальных и визуальных наблюдений за ГТС и их отдельными элементами.

Акты специализированных комиссий по обследованию и оценке ГТС и их элементов:

для напорных гидротехнических сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, наличие многофакторного исследования с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных организаций.

Отчетные материалы о натурных и специальных научных исследованиях, испытаниях и наладочных работах, проведенных привлеченными организациями.

Материалы обработки и анализа данных наблюдений за ГТС. Годовые отчеты о результатах натурных наблюдений.

Акт приемки ГТС комиссиями после проведения капитальных ремонтов, оценка ремонта.

Акты очередных весенних и осенних осмотров, а также внеочередных осмотров сооружений после стихийных бедствий.

Наличие утвержденного перечня инструкций, схем и другой документации.

Наличие должностных инструкций для каждой категории персонала.

411. Состава и профессиональной подготовки службы контроля за безопасностью ГТС.

412. Наличия аттестованных в органах Ростехнадзора лиц.

413. Количества и достаточности (соответствие проекту) службы эксплуатации ГТС.

414. Наличия и выполнения планов и предписаний органов Ростехнадзора.

415. Профессиональной и противоаварийной подготовки персонала.

416. Перспективных и текущих мероприятий, направленных на обеспечение безопасности ГТС (реконструкции, капитального и текущего ремонтов).

417. Выполнения предписаний (оперативных, целевых и комплексных обследований).

418. Выполнения мероприятий по акту преддекларационного обследования ГТС.

419. Выполнения плана по обеспечению безопасности ГТС на период действия декларации.

420. Работы опор, уплотнений деформационных швов и компенсационных устройств.

421. Защиты от коррозии и абразивного износа.

422. Раскрытия поверхностных трещин в бетоне сталебетонных и сталежелезобетонных водоводов.

423. Готовности к действию автоматических защитных устройств, предусмотренных на случай разрыва водовода.

424. Динамической устойчивости при всех эксплуатационных режимах работы.

425. Состояния конструкций здания ГЭС.

426. Состояния основания ГЭС.

427. Защиты здания ГЭС от затопления в случае повреждения (разрыва) водовода.

428. Соответствия гидротехнических сооружений условиям прочности, долговечности и устойчивости.

429. Соответствия сооружений и конструкций, находящихся под напором, а также их основания и примыкания показателям водонепроницаемости и фильтрационной прочности.

430. Оценки безопасности гидротехнического сооружения и гидроузла в целом с привлечением специализированных организаций (1 раз в 5 лет) и выполнение мероприятий по результатам проведенных исследований.

431. Состояния и режима работы водосбросных, водопроводных и дренажных сооружений и устройств (в том числе в зимних условиях).

432. Наличия трещин в теле сооружения:

для бетонных сооружений - состояние бетона на участках, подверженных воздействию динамических нагрузок, фильтрующей воды, фильтрующейся воды, минеральных масел, регулярному промораживанию и расположенных в зоне переменного уровня;

состояние глубинных дренажей; дрен в теле плотины, противофильтрационных элементов, температурных швов;

состояние смотровых галерей.

Для грунтовых сооружений - состояние территории за низовым откосом плотины (заболачивание), наличие ключей фильтрующейся воды, выбивающихся на поверхность вблизи основания низового откоса плотины;

размещение грузов и устройство каких-либо сооружений на гребнях, бермах и откосах плотин, дамб, каналов и у подпорных стенок;

состояние крепления откосов, дренажной и ливнеотводящей сети, зарастание откосов и гребня земляных сооружений деревьями и кустарниками.

433. Границ территории, затапливаемой при пропуске через сооружения гидроузлов расчетных расходов воды, а также зон затопления водохранилищ многолетнего регулирования.

434. Осмотра подводных частей сооружений и туннелей.

435. Крепления откосов грунтовых плотин, отсутствие зарастания откосов и гребня деревьями и кустарниками.

436. Состояния противофильтрационных экранов.

437. Соответствия проекту объема наблюдений и состав КИА, устанавливаемой на гидротехнических сооружениях, в т.ч.:

нумерация и окраска на реперах, пьезометрах и другой контрольно-измерительной аппаратуре, дорожная разметка подъездных путей, наличие знаков дорожного движения;

защита от повреждений промерзаний контрольно-измерительной аппаратуры и ее маркировка;

оборудование пультов или места измерений по КИА с учетом техники безопасности (свободные подходы, освещение, а в отдельных случаях и наличие телефонной внутренней связи).

438. Ведомости и схемы размещения всей КИА с указанием даты установки каждого прибора и начальных отсчетов.

439. Наличия автоматизированных систем диагностического контроля (АСДК).

440. Организации наблюдений за:

осадками и смещениями сооружений и их оснований;

деформациями сооружений и облицовок, трещинами в них;

состоянием деформационных и строительных швов;

креплением откосов грунтовых плотин, дамб, каналов и выемок, состоянием напорных водоводов;

режимом уровней бьефов гидроузла, фильтрационным режимом в основании и теле грунтовых, бетонных сооружений и береговых примыканий;

работой дренажных и противофильтрационных устройств;

режимом грунтовых вод в зоне сооружений;

воздействием потока на сооружение, в частности за размывом водобоя и рисбермы, дна и берегов; истиранием и коррозией облицовок, просадками, оползневыми явлениями, заилением и зарастанием каналов и бассейнов; переработкой берегов водоемов;

воздействием льда на сооружения и их обледенением.

441. Необходимости наблюдения за вибрацией сооружений, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, напряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидротехнических сооружений и др.

442. Для бетонных гидротехнических сооружений первого класса проведение специальных натурных наблюдений за:

напряженным и термонапряженным состоянием плотины и ее основания;

разуплотнением скального основания в зоне контакта с подошвой плотины;

напряжениями в арматуре;

изменением состояния плотины при сейсмических и других динамических воздействиях.

443. Для бетонных плотин, расположенных на многолетнемерзлых грунтах, дополнительные натурные наблюдения за:

температурой основания и береговых примыканий плотины;

развитием областей промороженного бетона, особенно в зонах сопряжения бетонных и грунтовых сооружений и береговых примыканий плотины;

процессом деформирования основания и береговых примыканий при оттаивании и изменением основных физико-технических свойств грунтов в результате оттаивания.

444. При эксплуатации подземных зданий электростанций осуществление контроля за:

напряженным состоянием анкерного и осводового креплений вмещающего массива;

деформациями смещения стен и свода камеры;

фильтрационным и температурным режимами массива;

протечками воды в помещения.

445. Специальных наблюдений и испытаний на гидротехнических сооружениях первого класса, расположенных в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше, и на сооружениях второго класса - в районах с сейсмичностью 8 баллов.

446. Инженерно-сейсмометрических наблюдений за работой сооружений и береговых примыканий (сейсмометрический мониторинг).

447. Инженерно-сейсмологических наблюдений в зоне ложа водохранилища вблизи створа сооружений и на прилегающих территориях (сейсмологический мониторинг).

448. Тестовых испытаний по определению динамических характеристик этих сооружений (динамическое тестирование) с составлением динамических паспортов.

449. Проведения обследований и очистки от камней участков скальных откосов и бортов каньонов, на которых возможны камнепады, опасные для обслуживающего персонала, сооружений и оборудования электростанций, в т.ч. содержание в исправном состоянии и своевременная разгрузка от накопившихся камней камнезащитных сооружений (камнезадерживающие сетки, камнеловки).

450. Соответствия контролируемых параметров их критериальным значениям.

451. Графиков периодического осмотра и проверки гидромеханического оборудования.

452. Инструментального обследования состояния основных затворов.

453. Состояния затворов гидротехнических сооружений:

целостность облицовок, сварки, крепежа затворов;

качество работы уплотнений;

наличие смазки катков, шарнирных опор, тележек и других механизмов;

отсутствие деформации металлоконструкций;

исправность сцепных устройств;

отсутствие натиров и других повреждений в пазах затворов;

отсутствие повреждений опорных полозьев скользящих затворов и решеток;

наличие указателей высоты открытия основных затворов;

привязка к базисным реперам индивидуальных подъемных механизмов и закладных частей затворов.

454. Состояния аэрационных устройств.

455. Состояния сороудерживающих конструкций (решеток, сеток, запаней).

456. Защиты от коррозии и обрастания дрейсеной механического оборудования и металлических частей гидротехнических сооружений.

Приложение N 2

к Приказу Федеральной

службы по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

от 2 сентября 2009 г. N 772

Перечень

проверяемых гидротехнических сооружений,

гидротурбинных установок и электротехнического

оборудования гидроэлектростанций

| N п/п | Наименование эксплуатирующей организации | Наименование гидроэлектростанции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал "Невский" ОАО "ТГК-1" | Лесогорская ГЭС (ГЭС-10) |
| 2 | Филиал "Невский" ОАО "ТГК-1" | Светогорская ГЭС (ГЭС-11) |
| 3 | Филиал "Невский" ОАО "ТГК-1" | Нижне-Свирская ГЭС (ГЭС-9) |
| 4 | Филиал "Невский" ОАО "ТГК-1" | Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12) |
| 5 | Филиал "Невский" ОАО "ТГК-1" | Волховская ГЭС (ГЭС-6) |
| 6 | Филиал "Невский" ОАО "ТГК-1" | Нарвская ГЭС (ГЭС-13) |
| 7 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Нижне-Туломская ГЭС |
| 8 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Верхне-Туломская ГЭС |
| 9 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Княжегубская ГЭС |
| 10 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Иовская ГЭС, II |
| 11 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Нива ГЭС-1 (Имандровское водох-ще) |
| 12 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Нива ГЭС-1 (Пиренгское водох-ще) |
| 13 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Нива ГЭС-2 |
| 14 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Нива ГЭС-3 |
| 15 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Верхне-Териберская ГЭС |
| 16 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Нижне-Териберская ГЭС |
| 17 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Серебрянская ГЭС-1 |
| 18 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Серебрянская ГЭС-2 |
| 19 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Кайтакоски ГЭС |
| 20 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Раякоски ГЭС |
| 21 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Борисоглебская ГЭС |
| 22 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Хевоскоски ГЭС |
| 23 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Янискоски ГЭС |
| 24 | Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" | Кумская ГЭС |
| 25 | Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" | Беломорская ГЭС |
| 26 | Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" | Маткожненская ГЭС |
| 27 | Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" | Выгостровская ГЭС |
| 28 | Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" | Палокоргская ГЭС |
| 29 | Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" | Ондская ГЭС |
| 30 | Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" | Ондская ГЭС (Сегозерский гидроузел) |
| 31 | Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" | Пальеозерская ГЭС |
| 32 | Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" | Кондопожская ГЭС |
| 33 | Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" | Подужемская ГЭС |
| 34 | Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" | Путкинская ГЭС |
| 35 | Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" | Кривопорожская ГЭС |
| 36 | Филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1" | Юшкозерская ГЭС |
| 37 | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" (ОАО "ЮГК ТГК N 8") | Цимлянская ГЭС |
| 38 | ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" (ОАО "ЮГК ТГК N 8") | Майкопская ГЭС |
| 39 | ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" (ОАО "ЮГК ТГК N 8") | Белореченская ГЭС (Ганжинское водохранилище) |
| 40 | ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" (ОАО "ЮГК ТГК N 8") | Белореченская ГЭС (Белоре- ченское водохранилище) |
| 41 | ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" (ОАО "ЮГК ТГК N 8") | Краснополянская ГЭС |
| 42 | Филиал ОАО "Генерирующая компания" Нижнекамская ГЭС | Нижнекамская ГЭС |
| 43 | Филиал ОАО "Янтарьэнерго" ТЭЦ-1 | Озерская ГЭС |
| 44 | Филиал ОАО "Янтарьэнерго" ТЭЦ-1 | Правдинская ГЭС-3 |
| 45 | Филиал Боровичские электрические сети ОАО "Новгородэнерго" | Боровновская ГЭС |
| 46 | ЗАО "Норд Гидро" | Максютинская ГЭС |
| 47 | ЗАО "Норд Гидро" | Шильская ГЭС |
| 48 | ОАО "Кубаньэнерго" | Комплекс ГТС Малой ГЭС на р. Бешенка |
| 49 | ОАО "Павлодольская ГЭС" | Павлодольская ГЭС |
| 50 | Филиал ОАО "ТГК-9" "Кизеловская ГРЭС-3" | Широковская ГЭС |
| 51 | ООО "Сызранская городская электросеть" | Сызранская ГЭС |
| 52 | Филиал ООО "Башкирская генериру- ющая компания" Павловская ГЭС | Павловская ГЭС |
| 53 | Филиал ОАО "ТГК-9" "Нижнетурин- ский" (цех Верхотурская ГЭС) | Гидроузел на р. Тура |
| 54 | Курейская ГЭС ОАО "Норильско- Таймырская энергетическая компания" | Курейская ГЭС |
| 55 | Усть-Хантайская ГЭС - филиал ОАО "Таймырэнерго" | Усть-Хантайская ГЭС |
| 56 | ЗАО "Мамаканская ГЭС" | Мамаканская ГЭС |
| 57 | ОАО "Камчатский газоэнергетический комплекс" | Томачевская ГЭС-1 |
| 58 | ОАО "Камчатский газоэнергетический комплекс" | Томачевская ГЭС-3 |
| 59 | Филиал ОАО АК "Якутскэнерго" Каскад Вилюйских ГЭС | Каскад Вилюйских ГЭС-1 и 2 |
| 60 | ОАО "Вилюйская ГЭС-3" | Вилюйская ГЭС-3 |
| 61 | Южные электрические сети ОАО ЭиЭ "Камчатскэнерго" | Быстринская ГЭС-4 на р. Быстрая |

Приложение N 3

к Приказу Федеральной

службы по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

от 2 сентября 2009 г. N 772

Вопросы, требующие особого контроля при проведении проверок

(разработаны по Рекомендациям и мероприятиям эксплуатирующим организациям комиссией Ростехнадзора по расследованию технических причин аварии, произошедшей 17 августа 2009 г. на Саяно-Шушенской ГЭС, в целях повышения уровня безопасности ГЭС)

1. Наличие в колонке электрогидравлического регулятора (ЭГР) турбины защиты, срабатывающей на закрытие направляющего аппарата при потере электропитания.

2. Проведение обследований с диагностированием методами неразрушающего контроля деталей фланцевого соединения и шпилек крепления крышек турбин.

3. Оснащение гидроагрегатов регистрирующими приборами контроля вибрации. По каждому каналу измерения вибрации должны быть выбраны уставки предупредительной и аварийной сигнализации. Установлены регистраторы аварийных состояний событий в местах, наименее подверженных воздействиям от аварий.

4. Выполнение мероприятий по защите от затопления систем управления, связи, защит, расположенных на отметке машинного зала и ниже, а также в административных зданиях и служебно-технологических корпусах ГЭС, и наличие их автономного электроснабжения.

5. Наличие систем видеонаблюдения и беспроводной связи в технологических помещениях машзала, на площадке трансформаторов, ОРУ, а также организация связи, вывод информации на ЦПУ, обеспечение резервным архивированием.

6. Наличие на гребне плотины автономного источника питания с автоматическим запуском для электроснабжения кранов верхнего бьефа, механизмов управления затворами станционной и водосливной части, а также других механизмов, обеспечивающих безопасность гидротехнического сооружения.

7. Наличие в АСУ ТП (управления турбинами) защит и блокировок для обеспечения безопасного и надежного отключения оборудования при возникновении нештатных ситуаций.

8. Наличие системы управления аварийными затворами с автоматическим закрытием их при потере электропитания.

9. Наличие схемы управления аварийными затворами турбинных водоводов ГЭС, обеспечивающей их гарантированное закрытие при возникновении нештатных ситуаций, а также по команде с ключа управления на центральном пульте управления (ЦПУ) ГЭС.

10. Наличие системы мониторинга режимов работы и состояния гидроагрегатов, фиксирующей и сохраняющей их параметры.

11. Наличие системы вибрационного контроля гидроагрегатов и учет результатов измерений при принятии управленческих решений.

12. Наличие согласованного с производителем гидроагрегатов алгоритма группового регулирования мощности и установки приоритетов нагрузки гидроагрегатов с учетом их технического состояния.

13. Наличие стопорящих устройств и узлов крепления фланцевых соединений водоподводящего тракта гидротурбин.

14. Наличие согласования с заводом-изготовителем на участие гидроагрегатов с турбинами типа РО-230/833-В-677 в режимах вторичного регулирования активной реактивной мощности и частоты.

15. Проведение диагностирования технического состояния сталежелезобетонных напорных водоводов. Принятие мер по устранению раскрытия поверхностных трещин.

16. Наличие инструкций по эксплуатации, охране труда, должностных инструкций, инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях на ГЭС.

17. Наличие методик по замене, затяжке, контролю и испытаниям узлов креплений фланцевых соединений водоподводящего тракта.

18. Проведение инструментальных и визуальных наблюдений за состоянием сооружений, осуществление оперативной диагностики и комплексной оценки состояния гидротехнических сооружений с выпуском ежемесячных оперативных информаций и годовых технических отчетов, в том числе с привлечением специализированных организаций.

19. Проведение замеров собственных частот и мод колебаний плотины. Проведение мониторинга колебаний в нескольких точках ГЭС с обязательным проведением спектрального анализа.