Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2003 г. N 4687

Федеральный горный и промышленный надзор России

Постановление

от 5 июня 2003 г. N 66

об утверждении методических указаний

о порядке продления срока службы технических устройств,

зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком

эксплуатации в горнорудной промышленности

Госгортехнадзор России постановляет:

1. Утвердить Методические указания о порядке продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации в горнорудной промышленности.

2. Направить Методические указания о порядке продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации в горнорудной промышленности для регистрации в Министерство юстиции Российской Федерации.

Начальник

Госгортехнадзора России

В.М.Кульечев

Утверждены

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 5 июня 2003 г. N 66

Настоящие Методические указания имеют шифр РД 06-565-03 (Приказ Ростехнадзора от 31.07.2009 N 667).

Методические указания

о порядке продления срока службы технических

устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным

сроком эксплуатации в горнорудной промышленности

I. Введение

1. Методические указания о порядке продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации в горнорудной промышленности (далее Указания) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588); Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2001 N 241 "О мерах по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 15, ст. 1489) и Положением о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах (РД-03-484-02), утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 09.07.2002 N 43 (зарегистрировано Минюстом России 05.08.2002, N 3665).

2. Указания предназначены для специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты горнорудной промышленности и экспертных организаций с целью определения технического состояния и принятия решения о возможности продления срока безопасной эксплуатации (экспертизы промышленной безопасности) технических устройств, оборудования (далее технические устройства), зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации.

3. Указания распространяются на все технические устройства как отечественного, так и иностранного производства, применяемые на опасных производственных объектах горнорудной промышленности.

4. Указания устанавливают порядок проведения экспертизы и разработки программы работ, определяют объем, методы и критерии технического состояния, условия и срок дальнейшей эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, необходимость проведения их ремонта или модернизации.

5. Указания определяют требования к организациям и квалификации специалистов, проводящих экспертизу промышленной безопасности.

II. Общие требования

6. По достижении установленного срока эксплуатации дальнейшее использование технических устройств, зданий и сооружений без проведения работ (экспертизы) по продлению срока безопасной эксплуатации не допускается (п. 5 Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, РД-03-484-02).

7. Нормативные сроки службы технических устройств, зданий и сооружений устанавливаются на основе расчетов и указываются в проектно-конструкторской документации. В случае отсутствия сведений о нормативных сроках эксплуатации расчетные (предельные) сроки устанавливаются в порядке, определяемом Госгортехнадзором России (п. 8 Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, РД-03-484-02).

8. Работу по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации (далее экспертизу) технических устройств, зданий и сооружений необходимо планировать таким образом, чтобы соответствующее решение было принято до достижения ими нормативно установленного срока эксплуатации.

9. Экспертизу технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации проводит экспертная организация, имеющая лицензию на указанный вид деятельности в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 08.08.2001 N 128-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3430) и ст. 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Экспертная организация должна иметь:

необходимую для проведения обследования нормативно-техническую, приборную и инструментальную базу;

аттестованных в установленном порядке экспертов, в том числе на право выполнения расчетов остаточного срока эксплуатации и для которых работа в экспертной организации является основной.

Экспертная организация может привлекать по договору для проведения работ по техническому диагностированию аттестованные испытательные и аналитические лаборатории неразрушающего контроля.

10. При наличии организационно-технических возможностей (аттестованные лаборатории, необходимый технический персонал) отдельные работы по контролю за техническим состоянием технических устройств, зданий и сооружений, по согласованию с экспертной организацией, могут выполняться эксплуатирующей организацией, что должно быть отражено в программе работ по продлению срока безопасной эксплуатации.

11. По результатам экспертизы принимается одно из решений:

продолжение эксплуатации на установленных параметрах;

продолжение эксплуатации с ограничением параметров;

ремонт;

доработка (реконструкция);

использование по иному назначению;

вывод из эксплуатации.

12. Период, на который может быть продлен срок эксплуатации, устанавливается исходя из результатов проведения экспертизы промышленной безопасности и определяется остаточным ресурсом.

В зависимости от технического состояния, конструкции, условий эксплуатации и с учетом требований нормативных документов продление срока эксплуатации может проводиться поэтапно, в пределах остаточного ресурса или на весь срок остаточного ресурса.

III. Основные этапы и условия продления сроков

безопасной эксплуатации технических устройств

13. Экспертиза промышленной безопасности для определения возможности продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений проводится в соответствии с Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности (ПБ 03-246-98), утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.1998 N 64 (регистрационный номер Минюста России от 08.12.1998, N 1656), и Положением о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах (РД-03-484-02) на основании:

заявки (технического задания) на проведение экспертизы (Приложение 1) при выработке техническими устройствами, зданиями и сооружениями нормативного срока эксплуатации;

требования Госгортехнадзора России или его территориального органа в случае стихийного бедствия, пожара, аварии с повреждением или разрушением отдельных частей технических устройств, несущих конструкций зданий и сооружений.

14. Порядок продления сроков безопасной эксплуатации включает следующие этапы:

рассмотрение заявки (технического задания);

разработку, согласование и утверждение программы работ по обследованию;

выполнение работ по обследованию;

анализ полученной информации;

выдача заключения с предложениями о возможности продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений и, при необходимости, плана корректирующих мероприятий;

утверждение заключения экспертизы;

подготовку, согласование, принятие и утверждение решения о дальнейшей эксплуатации (или прекращении эксплуатации);

проведение заявителем корректирующих мероприятий, предусмотренных в заключении экспертизы промышленной безопасности;

контроль выполнения корректирующих мероприятий.

15. На основании изучения технического задания и объекта обследования экспертной организацией должна быть составлена Программа работ по обследованию, согласованная с руководителем эксплуатирующей организации (Приложение 2).

16. Программа работ по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений (Программа обследования) должна предусматривать:

подбор необходимых нормативных и организационно-методических документов, согласованных или утвержденных Госгортехнадзором России;

сбор, анализ и обобщение информации о надежности применяемых технических устройств и сооружений, подлежащих экспертизе, или, в случае отсутствия информации, их аналогов (в том числе зарубежных);

составление ведомости с перечнем узлов и составных частей, подлежащих обследованию, в том числе техническому диагностированию;

составление календарного плана (графика проведения экспертизы);

разработка и утверждение, заключения экспертизы промышленной безопасности по результатам выполненных работ с выводами (предложениями) о возможности продления срока безопасной эксплуатации;

составление, при необходимости, плана корректирующих мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений на продлеваемый период.

Эксплуатирующая организация в ходе проведения обследования должна дополнить недостающую техническую документацию в соответствии с требованиями настоящих указаний.

17. Перед проведением экспертизы эксплуатирующая организация издает приказ о проведении работ по обследованию технических устройств.

В приказе назначаются представители эксплуатирующей организации, участвующие в работе и обеспечивающие работу экспертной комиссии, сроки вывода из эксплуатации технических устройств, подлежащих обследованию, указываются мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

Выполнение работ по проведению обследования осуществляется по наряду-допуску, оформляемому эксплуатирующей организацией, программой обследования технического устройства, здания или сооружения, и проекту организации работ (ПОР), утвержденному руководителем экспертной организации.

18. В объем экспертизы может входить частичное или полное обследование, определяемое руководителем эксплуатирующей организации в зависимости от фактического состояния обследуемого объекта, существующей системы технического обслуживания, ремонта и степени загрузки.

Частичное обследование объекта (технического устройства, здания, сооружения) допускается проводить при условии соблюдения графиков и регламента ремонтов, отсутствием аварийности и травматизма при эксплуатации обследуемого объекта. При частичном обследовании проверяются средства безопасности, основные узлы и базовые детали. Укрупненная блок-схема проведения обследований приведена в Приложении 3.

19. Эксплуатирующая организация должна представить экспертной комиссии следующую документацию:

паспорт технического устройства, здания, сооружения;

техническую документацию на механическое и электрическое оборудование;

комплект чертежей с указанием всех изменений, внесенных при производстве работ, и отметок о согласовании этих изменений с проектной организацией, разработавшей проект;

монтажный и ремонтный формуляры с информацией о проведенных заменах и модернизациях;

технический журнал по эксплуатации;

акты расследования аварий (инцидентов) и отклонений от технологических параметров, влияющих на условия эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений за весь период эксплуатации;

материалы о ранее проведенных экспертизах промышленной безопасности;

акты результатов проведенных осмотров;

материалы обследования и испытаний сосудов, работающих под давлением;

материалы геодезических (маркшейдерских) съемок;

другие документы по запросу комиссии, позволяющие получить более полную информацию о состоянии технического устройства, здания или сооружения.

20. При обследовании проводится:

анализ эксплуатационной, конструкторской (проектной) и ремонтной документации;

проверка комплектности, правильности и соответствия использования технических устройств, зданий, сооружений;

выявление не согласованных с заводом-изготовителем изменений в конструкции;

внешний осмотр с целью анализа общего состояния;

проверка качества соединений элементов (сварных, болтовых, шарнирных, заклепочных и т.д.);

оценка коррозии, износа и других дефектов;

измерение деформаций элементов;

неразрушающий контроль;

проверка состояния электрооборудования на электробезопасность.

При необходимости могут проводиться:

отбор образцов для проведения лабораторных исследований;

определение механических характеристик;

исследование напряженно-деформированного состояния, выявление концентраторов напряжений и установление критериев предельного состояния;

металлографические исследования;

определение химического состава материалов;

испытания на прочность и другие виды испытаний.

21. Проверка состояния электрооборудования должна включать:

оценку соответствия установленного электрооборудования проектной документации;

внешний осмотр и проведение измерений, необходимых для анализа электробезопасности работы электрооборудования;

контрольную проверку работоспособности электрооборудования, заключающуюся в проверке правильности функционирования всех механизмов согласно электросхемам (переключений командоаппаратов, обеспечения плавности пуска и остановки электроприводов, безотказности включения-отключения приводов механизмов и т.д.);

срабатывание защит и блокировок;

проверку сопротивления изоляции;

проверку сопротивления заземления и т.д.

22. При проведении экспертизы, независимо от вида, обследованию должны быть подвергнуты базовые детали и узлы, средства ограждения и приборы безопасности.

23. Сменное оборудование (зубья, ковши, гусеничные звенья, буровой инструмент, штанги, транспортерная лента, ролики конвейеров, футеровка, брони дробилок и мельниц, канаты, за исключением канатов подъемных машин, шины и т.д.) обследованию не подлежит, но его состояние может приниматься во внимание при оценке общего технического состояния обследуемого объекта.

24. Базовые, несущие и опорные конструкции технических устройств подвергаются проверке методами неразрушающего контроля или, в случае невозможности, лабораторным исследованиям отобранных образцов.

25. Обследование зданий и сооружений

Общей целью обследования технического состояния конструкций зданий и сооружений на опасных производственных объектах является выявление степени их фактического износа и работоспособности, а также выявление факторов, оказывающих влияние на их безопасную эксплуатацию.

Для обеспечения эффективной и независимой экспертизы в обследовании должны участвовать специалисты по расчету строительных конструкций, в том числе имеющие опыт проектирования аналогичных сооружений.

26. Обследование конструкций зданий и сооружений на опасных производственных объектах должно включать:

изучение проектной и исполнительной документации;

изучение материалов проводившихся ранее работ по обследованию, ремонту и т.п.;

изучение особенностей эксплуатационного, климатического и горно-гидрогеологического состояния системы "сооружение - эксплуатационная среда - окружающая среда";

изучение фактических нагрузок и эксплуатационных воздействий на строительные конструкции, сооружений;

изучение степени агрессивности окружающей среды (грунтов, грунтовых и технических вод, натечных образований и пр.);

изучение химической агрессивности производственной среды в отношении материалов строительных конструкций, сооружений;

изучение температурно-влажностного режима эксплуатации конструкций и сооружений;

изучение вентиляционного режима сооружений;

наружный и внутренний осмотр объекта;

обмерные работы с целью определения соответствия фактического положения конструкций зданий и сооружений проектному;

расчеты несущей способности конструкций с учетом выявленных дефектов и повреждений;

расчеты величины прогибов и деформаций конструкций, сооружений;

расчеты величины раскрытия трещин, выявления причин их возникновения и наблюдения за динамикой их развития;

определение крена (искривления) и осадки высотных инженерных сооружений;

определение состояния вторичной защиты конструкций, сооружений в случае, когда она имеется в наличии (гидроизоляция, защитные покрытия и т.п.);

определение физико-механических и физико-химических параметров материалов несущих и ограждающих конструкций неразрушающими методами непосредственно на объекте и путем лабораторных испытаний;

определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры;

определение степени однородности и сплошности бетона;

определение степени коррозии бетона конструкций сооружения (карбонизация, наличие сульфатов, проникновение хлоридов и т.д.);

определение потенциала стальной арматуры в бетоне конструкций;

определение электросопротивления бетона конструкций;

определение степени коррозии арматуры и металлических элементов строительных конструкций;

определение прочности и состояния материалов неразрушающими методами контроля, отбор образцов и проведение лабораторных испытаний;

оценку способности конструкций противодействовать фильтрации через них жидкостей и газов, водонепроницаемость;

оценку технического состояния фундаментов и грунтовых оснований;

оценку поверхностного водопоглощения конструкций;

оценку морозостойкости конструкций;

исследование изменений характеристик грунтов основания;

установление вероятных причин повреждений.

При проведении обследования особое внимание следует обращать на конструкции и узлы, обеспечивающие безопасную (соответствующую нормативным требованиям или расчетам) эксплуатацию сооружений.

27. Обследование промышленных труб проводится в соответствии с Правилами безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб (ПБ 03-445-02), утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 03.12.2001 N 56 (зарегистрировано в Минюсте РФ 05.06.2002, N 3500).

28. К числу дополнительных специальных инструментальных обследований могут относиться:

испытания строительных конструкций зданий и сооружений статической и динамической нагрузкой;

петрографический анализ конструктивных материалов с исследованием их микроструктуры;

оценка скорости коррозии стальной арматуры в бетоне;

измерение на месте проведения испытаний усилий в преднапряженной арматуре;

химический анализ стали.

29. Требования к оборудованию неразрушающего контроля (с использованием радиационных, радиоизотопных, резонансных и радиолокационных методов, термодефектоскопии, метода акустической эмиссии и т.п.), предназначенного для диагностики состояния строительных конструкций, приведены в Приложении 4.

30. По результатам обследования строительных конструкций вероятностными детерминированными методами проводится оценка остаточной несущей способности и пригодности зданий и сооружений к дальнейшей эксплуатации.

В соответствии с нормативными документами производится поверочный расчет фактического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, оценивается их техническое состояние на соответствие проектным и нормативным требованиям.

31. Анализ результатов обследования состояния технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах позволяет выявить причины повреждений отдельных частей и конструкций, прогнозировать скорость их износа и определить остаточный ресурс.

Результаты обследования и оценки технического состояния являются основой для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, которое должно быть оформлено в виде Заключения экспертизы промышленной безопасности.

32. Заключение экспертизы промышленной безопасности оформляется в соответствии с "Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности" (ПБ 03-246-98) и должно содержать:

наименование заключения экспертизы;

вводную часть, включающую: основание для проведения экспертизы; сведение об экспертной организации; сведение об экспертах и наличии лицензии на право проведения экспертизы промышленной безопасности;

перечень объектов экспертизы, на которые распространяется действие заключения экспертизы;

данные о заказчике;

краткую характеристику и назначение объекта экспертизы;

сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах (проектных, конструкторских, эксплуатационных, ремонтных), оборудовании и др. с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации;

результаты проведенной экспертизы, в которых приводится характеристика основных выявленных дефектов и повреждений конструктивных элементов с указанием вероятных причин их образования;

расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния, включающие расчет режимов работы и определение остаточного срока эксплуатации (до прогнозируемого наступления предельного состояния);

заключительная часть с обоснованными выводами о возможности (или невозможности) дальнейшей безопасной эксплуатации, а также рекомендации по техническим решениям и проведению корректирующих мероприятий или мониторингу в течение продолжительного времени эксплуатации конструкций и сооружений, подвергающихся деформациям или различного вида деструкционным процессам (коррозия арматуры и т.д.);

приложение, содержащее описания мест расположения дефектов (ведомость дефектов); фото-, видеоизображения сооружений в целом или по участкам, иллюстрации наиболее опасных повреждений и дефектов конструкций;

план корректирующих мероприятий.

33. В Заключении следует отразить эффективность действующей в организации системы технического обслуживания и ремонта технических устройств, зданий и сооружений.

34. Если по результатам экспертизы установлено, что обследуемый объект находится в состоянии, опасном для дальнейшей эксплуатации, информация об этом направляется экспертной организацией в территориальный орган Госгортехнадзора России и использование по назначению такого объекта должно быть запрещено (п. 28 Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, РД-03-484-02).

35. Заключение экспертизы промышленной безопасности, подписанное руководителем и заверенное печатью экспертной организации и утвержденное органами Госгортехнадзора России, является основным документом для регламентации дальнейшей эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений.

36. Работы по реализации корректирующих мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооружений на продлеваемый период, выполняет эксплуатирующая организация.

37. Изменение эксплуатационных параметров технических устройств, зданий и сооружений, предлагаемое по результатам экспертизы, должно быть подтверждено соответствующими техническими расчетами (п. 29 Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, РД-03-484-02).

38. Решение о продолжении эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений в пределах продленных сроков эксплуатации, их замене, ремонте или снижении рабочих параметров принимается руководителем эксплуатирующей организации.

Если дальнейшая эксплуатация целесообразна, то на основании заключения экспертизы промышленной безопасности эксплуатирующей организации следует:

устранить замечания экспертов (произвести ремонт);

комиссией предприятия произвести допуск к дальнейшей эксплуатации на рекомендованный экспертной организацией срок;

представить в территориальный орган Госгортехнадзора России акт о продлении срока эксплуатации с перечнем устраненных замечаний и мероприятиями по поддержанию оборудования в исправном состоянии.

39. Отчетные документы (заключение экспертизы промышленной безопасности, протоколы, отчеты, карты обследования и корректирующие мероприятия по устранению дефектов) хранятся в организации, проводившей обследование, в порядке, установленном системой качества экспертных работ.

40. Заключения экспертизы промышленной безопасности на продление срока службы технических устройств, зданий и сооружений, за исключением шахтных подъемных комплексов и канатов шахтных подъемных установок, утверждаются и регистрируются в территориальных органах Госгортехнадзора России.

Заключения экспертизы промышленной безопасности на продление срока службы шахтных подъемных комплексов и канатов шахтных подъемных установок утверждаются и регистрируются в Госгортехнадзоре России.

При повторном продлении срока службы технических устройств, зданий и сооружений заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, здания и сооружения, указанные в Приложении 5, утверждаются в Госгортехнадзоре России.

IV. Требования безопасности при проведении экспертизы

41. При проведении обследования технического состояния технических устройств, зданий и сооружений необходимо соблюдать правила безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по промышленной безопасности Госгортехнадзора России, а также нормативных документов организации, в которой эксплуатируются данные технические устройства.

42. Ответственной за соблюдением правил безопасности при обследовании технических устройств, зданий и сооружений является эксплуатирующая организация.

43. Ответственность за соблюдение правил безопасности экспертами при проведении обследования возлагается на руководителя экспертной организации.

Приложение 1

"СОГЛАСОВАНО"                              "УТВЕРЖДАЮ"

Исполнитель                              Представитель

эксплуатирующей организации

__________________                ___________________________

"__" __________________                "__" ______________________

Техническое задание

к договору N ___ от ______________

на выполнение работ по обследованию технического

устройства, здания, сооружения

__________________________________________________________________

(объект обследования)

1. Основания для проведения работ

__________________________________________________________________

2. Наличие технической документации

__________________________________________________________________

3. Вид обследования:

__________________________________________________________________

(экспертная оценка объекта, локальное

(частичное) обследование

__________________________________________________________________

отдельных конструкций, комплексное

(полное) обследование)

4. Срок эксплуатации объекта

__________________________________________________________________

5. Обследовался ли объект раньше, какой организацией

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Условия эксплуатации объекта

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Произвести   обследование   и   дать   оценку  технического

состояния

от эксплуатирующей организации         от Исполнителя:

(заказчика):

должность ________________             должность _________________

__________________________             ___________________________

"__" _____________________             "__" ______________________

Приложение 2

"СОГЛАСОВАНО"

Представитель эксплуатирующей

организации (заказчика) ________

"__" ________________

Программа обследования

технического устройства, здания, сооружения

___________________________________

(объект)

1. Цель обследования _________________________________________

2. Состав работ:

2.1. Анализ    имеющейся    технической    и    исполнительной

документации

__________________________________________________________________

2.2. Рассмотрение    фактических    условий   воздействий   на

конструкции

__________________________________________________________________

2.3. Проверка состояния конструкций:

а) осмотр ____________________________________________________

б) обследование полное или локальное конструктивных  элементов

__________________________________________________________________

в) техническая  диагностика  (методы,  приборы,   инструменты)

__________________________________________________________________

г) специальные анализы материалов конструкций

__________________________________________________________________

д) анализ среды эксплуатации

__________________________________________________________________

е) заключение по изменению оснований и фундаментов

__________________________________________________________________

ж) оценка   напряженного   деформированного    состояния    (с

выполнением  поверочных  расчетов) с учетом фактического состояния

сооружения   на   проектные,   действительные   и   прогнозируемые

воздействия

__________________________________________________________________

2.4. Составление заключения __________________________________

__________________________________________________________________

2.5. Выдача рекомендаций _____________________________________

3. Перечень подготовительных работ эксплуатирующей организации

(заказчика) ______________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Порядок работ Исполнителя по объекту, обеспечение доступа к

конструкциям, согласование времени _______________________________

__________________________________________________________________

5. Специальные мероприятия:

а) в случае обнаружения аварийных мест;

б) выполнение усиления конструкций с целью  исключения  потери

устойчивости конструкций.

6. Порядок приемки работы ____________________________________

__________________________________________________________________

7. Внесение   изменений   по    реализованному    обследованию

сооружения производится:

__________________________________________________________________

(кем от эксплуатирующей организации)

8. Сроки и этапы выполнения работы:

__________________________________________________________________

Исполнитель

"__" ______________

Приложение 3

Укрупненная блок-схема проведения обследования

┌──────────────────────────────────┐

│Программа работ по продлению срока│

│     безопасной эксплуатации      │

└────────────────┬─────────────────┘

│

\ /

┌───────────────────┐

│Информационный блок│

└─────────┬─────────┘

│

┌────────────────────┴──────────────────────┐

\ /                                         \ /

┌──────────────────────┐                     ┌───────────────────┐

│Частичное обследование│                     │Полное обследование│

└──────────┬───────────┘                     └─────────┬─────────┘

└──────────────────┐  ┌─────────────────────┘

\ /\ /

┌────────────────────────────┐

│Специальные инструментальные│

│  и лабораторные испытания  │

└─────────────┬──────────────┘

│

│

\ /

┌─────────────────────────────┐

│Оценка технического состояния│

└──────────────┬──────────────┘

│

│

\ /

┌──────────────────────┐

│Установление критериев│

│предельного состояния │

└──────────┬───────────┘

│

\ /

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│      Определение остаточного срока эксплуатации      │

│(до прогнозируемого наступления предельного состояния)│

└──────────────────────────┬───────────────────────────┘

│

│

\ /

┌─────────────────────────┐

│  Заключение экспертизы  │

│промышленной безопасности│

└────────────┬────────────┘

│

\ /

┌──────────┐   ┌────────────────────────┐    ┌────────────────────┐

│Мониторинг│   │Рекомендации по принятию│    │Плановое техническое│

│состояния │<──┤мер для дальнейшей экс- ├───>│обслуживание и ре-  │

│          │   │плуатации               │    │монт                │

└────┬─────┘   └────────┬───────┬───┬───┘    └──────────┬─────────┘

│         ┌────────┘       │   └────────────┐      │

\ /       \ /               │               \ /    \ /

┌───────────────────────────┐   │      ┌─────────────────────────┐

│  Продолжение эксплуатации │   │      │Продолжение эксплуатации │

│на установленных параметрах│   │      │с ограничением параметров│

└───────────────────────────┘   │      └─────────────────────────┘

│

\ /

┌─────────────────────┐

│Вывод из эксплуатации│

└──────┬───┬───┬──────┘

┌────────────────────┘   │   └────────────────────┐

\ /                      \ /                      \ /

┌─────────────┐         ┌────────────────┐        ┌─────────────┐

│Реконструкция│         │Использование по│        │Окончательный│

│             │         │иному назначению│        │вывод из экс-│

│             │         │                │        │плуатации    │

└─────────────┘         └────────────────┘        └─────────────┘

Приложение 4

Требования к оборудованию

неразрушающего метода контроля для диагностики

состояния строительных конструкций

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│       ПРИБОР       │               ТРЕБОВАНИЯ                  │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│   1. Портативная   │1. Должен  обеспечивать  измерение  толщины│

│система для ударно- │бетона/железобетона  и обнаружение трещин в│

│акустических испыта-│нем методом неразрушающего контроля.       │

│ний бетона/железобе-│2. Комплектность:                          │

│тона                │Преобразователь на  специальной   опоре   с│

│                    │тремя ударными устройствами (диаметром 5, 8│

│                    │и 12 мм);                                  │

│                    │Защитные колпачки      для     наконечников│

│                    │преобразователя;                           │

│                    │Карта PCMCIA;                              │

│                    │Программное обеспечение для установки карты│

│                    │PCMCIA;                                    │

│                    │Соединительный кабель      от       ручного│

│                    │преобразователя к карте;                   │

│                    │Приспособления для установки и  закрепления│

│                    │карты и кабеля в компьютере;               │

│                    │Программное обеспечение   для   анализа   и│

│                    │обработки       результатов      измерений,│

│                    │совместимое   с    операционной    системой│

│                    │Microsoft Windows 98/2000/ME;              │

│                    │Руководство по        эксплуатации        и│

│                    │дополнительная         литература        по│

│                    │ударно-акустическим исследованиям;         │

│                    │Чемоданчик для  переноски  всех компонентов│

│                    │системы.                                   │

│                    │Масса комплекта - не более 14 кг.          │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│   2. Портативный   │1. Прибор  должен  обеспечивать электронное│

│испытательный моло- │представление  результатов   теста   и   их│

│ток для измерения   │цифровое   архивирование   с   возможностью│

│прочности бетона    │последующей перезаписи на компьютер.       │

│                    │2. Комплектность:                          │

│                    │Электронный блок;                          │

│                    │Склерометр;                                │

│                    │Чемодан для переноски;                     │

│                    │Эталон прочности.                          │

│                    │3. Технические характеристики:             │

│                    │Диапазон измерения прочности 10 - 70 МПа;  │

│                    │Энергия удара 2,207 Нм;                    │

│                    │Погрешность измерения прочности +/- 0,2R;  │

│                    │Время одного цикла измерений - 15 сек.;    │

│                    │Габаритные размеры  325  x  295 x 105 мм (в│

│                    │саквояже);                                 │

│                    │Объем памяти 500 серий по 10 значений      │

│                    │(суммарная память - 5000 измерений);       │

│                    │Большой жидкокристаллический дисплей;      │

│                    │Кабель для      последующей      перезаписи│

│                    │результатов измерений на компьютер;        │

│                    │Программное обеспечение    для     передачи│

│                    │результатов   измерений  на  компьютер  или│

│                    │принтер.                                   │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│   3. Портативный   │1. Должен     обеспечивать      возможность│

│прибор для определе-│определения  степени  коррозии  арматуры до│

│ния степени коррозии│того,  как  ее   следы   будут   видны   на│

│арматуры методом не-│поверхности бетона.                        │

│разрушающего контро-│2. Технические характеристики:             │

│ля                  │Поле замеров - 240 точек                   │

│                    │цифроаналоговым графическим дисплеем.      │

│                    │Объем памяти - 120000 значений.            │

│                    │Возможность измерения         относительной│

│                    │влажности,     температуры,    half    cell│

│                    │потенциала.                     Определение│

│                    │электросопротивления бетона.               │

│                    │Измеряемая поверхность - 4000 м2.          │

│                    │Возможность передачи информации на PC.     │

│                    │Программное обеспечение   для   анализа   и│

│                    │обработки       результатов      измерений,│

│                    │совместимое   с    операционной    системой│

│                    │Microsoft Windows 98/2000/ME/NT.           │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│   4. Прибор для оп-│1. Должен     обеспечивать    неразрушающий│

│ределения толщины   │контроль измерения толщины защитного слоя и│

│защитного слоя бето-│раскладки арматурного каркаса.             │

│на и расположения   │2. Комплектность:                          │

│арматуры            │Электронный блок;                          │

│                    │Датчик;                                    │

│                    │Чемодан для переноски;                     │

│                    │Контрольный образец.                       │

│                    │3. Технические характеристики:             │

│                    │Толщина измеряемого защитного  слоя  бетона│

│                    │до 90 мм при диаметре арматуры до 40 мм.   │

│                    │Автоматическое определение         диаметра│

│                    │арматуры и ее расположения.                │

│                    │Автоматическая перенастройка в соответствии│

│                    │с  полученными  данными - нет необходимости│

│                    │выставлять диапазоны измерений вручную.    │

│                    │Погрешность измерения   толщины   защитного│

│                    │слоя бетона 2%.                            │

│                    │Погрешность определения   оси   арматурного│

│                    │стержня от действительного расположения для│

│                    │всех диаметров стержней +/- менее 10 мм.   │

│                    │Память на 1000000 измерений.               │

│                    │Программное обеспечение   для   анализа   и│

│                    │обработки      результатов       измерений,│

│                    │совместимое    с    операционной   системой│

│                    │Microsoft Windows 98/2000/ME/NT.           │

│                    │Габаритные размеры блока 170 x 170 x 80 мм │

│                    │Масса комплекта с чемоданом - 2,4 кг.      │

│                    │Питание автономное.                        │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│   5. Портативный   │1. Должен     обеспечивать    неразрушающее│

│прибор для определе-│определение             водонепроницаемости│

│ния водонепроницае- │(пористости) бетона.                       │

│мости (пористости)  │2. Комплектность:                          │

│бетона              │Электронный блок;                          │

│                    │Вакуумный элемент;                         │

│                    │Чемодан для переноски;                     │

│                    │Вакуумный насос;                           │

│                    │Тарировочный образец.                      │

│                    │3. Технические характеристики:             │

│                    │Электронный блок     с    энергонезависимым│

│                    │запоминающим устройством                   │

│                    │Объем памяти - 200 измерений               │

│                    │Графический дисплей                        │

│                    │Встроенное программное    обеспечение   для│

│                    │распечатывания данных и переноса данных  на│

│                    │ПК                                         │

│                    │Блок независимого источника питания 9V DC  │

│                    │Время работы   от   независимого  источника│

│                    │питания без подзарядки - не менее 60 часов │

│                    │Диапазон рабочих  температур  от -10 до +60│

│                    │град. С;                                   │

│                    │Габаритные размеры  индикаторного блока 170│

│                    │x 170 x 80 мм                              │

│                    │Вес блока 0,9 кг.                          │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│   6. Комплект реак-│1. Хлорид-тест:                            │

│тивов и приспособле-│Комплект для     определения     содержания│

│ний для оценки хими-│хлоридов   в   сухом  и  влажном  бетоне  в│

│ческого состава     │составе:                                   │

│строительных матери-│Электроды с   закрепленными  температурными│

│алов, в том числе:  │датчиками и соединительными проводами;     │

│глубины карбонизации│Электронный прибор с независимым источником│

│защитного слоя бето-│питания     и     микропроцессором      для│

│на; уровня содержа- │преобразования данных в % хлорида;         │

│ния хлоридов в бето-│Комплект необходимых реагентов;            │

│не и глубины их про-│Комплект необходимого инструмента;         │

│никновения; присут- │Соединительный кабель.                     │

│ствия сульфатов в   │- Технические характеристики:              │

│бетоне  (хлорид-    │Диапазон измерений - 0,002  -  2%  весового│

│тест, карботест)    │содержания хлоридов;                       │

│                    │Цифровой дисплей для считывания весового  и│

│                    │процентного содержания хлоридов;           │

│                    │Время замера - не более 1 мин.;            │

│                    │2. Карботест:                              │

│                    │Комплект для       определения       уровня│

│                    │карбонизации   защитного   слоя   бетона  в│

│                    │составе:                                   │

│                    │Необходимые реагенты      в     количестве,│

│                    │достаточном для  проведения  не  менее  100│

│                    │тестов;                                    │

│                    │Спрей;                                     │

│                    │Транспортный саквояж;                      │

│                    │Быстродействие реагентов  -  не   более   5│

│                    │минут.                                     │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│   7. Оборудование  │1. Комплект     должен     содержать    все│

│для отбора проб бе- │необходимое для отбора проб,  требуемых при│

│тона и других стро- │лабораторном анализе характеристик бетона и│

│ительных материалов │других  строительных  материалов,  а  также│

│                    │инструмент  для сверления отверстий и отбор│

│                    │образцов диаметром до 100 мм               │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│   8. Прибор для оп-│1. Прибор  предназначен   для   определения│

│ределения адгезии к │адгезии к бетону покрытий любого типа.     │

│бетону покрытий лю- │2. Комплектность:                          │

│бого типа с комплек-│Набор расходных   клеевых   материалов  для│

│том приспособлений и│определения адгезии к бетону;              │

│расходных материалов│Транспортный саквояж.                      │

│                    │3. Технические характеристики:             │

│                    │Температурный диапазон  работы  - от -10 до│

│                    │+60 град. С;                               │

│                    │Вес комплекта - 2,1 кг;                    │

│                    │Усилие 16 кН.                              │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│   9. Ультразвуковой│1. Предназначен для  обследования  бетонных│

│прибор для определе-│конструкций   неразрушающим   способом  для│

│ния прочности и од- │определения: однородности, наличия  пустот,│

│нородности бетона,  │трещин    дефектов   (расслоений),   модуля│

│нахождения пустот,  │упругости и прочности.                     │

│трещин и расслоений │2. Комплектность:                          │

│                    │Электронный блок    с     энергонезависимым│

│                    │источником питания;                        │

│                    │Калибровочный образец;                     │

│                    │Контактная паста;                          │

│                    │Транспортный саквояж.                      │

│                    │3. Технические характеристики:             │

│                    │Диапазон измерений - от 0,1 до 65554,5 мюс │

│                    │Разрешающая способность - 0,1 мюс          │

│                    │Рабочая частота 54 кГц                     │

│                    │Объем памяти    электронного    блока   250│

│                    │измерений                                  │

│                    │Жидкокристаллическим дисплеем              │

│                    │Программное обеспечение    для     передачи│

│                    │измеренных  значений  и обработки данных на│

│                    │PC                                         │

│                    │Ресурс работы  энергонезависимого источника│

│                    │питания - 60 часов                         │

│                    │Температурный диапазон  работы  - от -10 до│

│                    │+60 град. С                                │

│                    │Габаритный размер  не более 325 x 295 x 105│

│                    │мм                                         │

│                    │Вес не более 3 кг                          │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│   10. Прибор для   │1. Должен  обеспечить  измерение  удельного│

│определения электро-│сопротивления     бетона     железобетонных│

│сопротивления бетона│конструкций для оценки вероятности коррозии│

│для оценки вероят-  │арматурного каркаса  неразрушающим  методом│

│ности протекания    │контроля.                                  │

│коррозионных процес-│2. Комплектность:                          │

│сов арматуры в бето-│Электронный блок   с   жидкокристаллическим│

│не                  │дисплеем;                                  │

│                    │Программное обеспечение,    совместимое   с│

│                    │операционной системой Windows 98/00/ME;    │

│                    │Пробник сопротивления      с     встроенной│

│                    │электроникой   для   измерения    удельного│

│                    │сопротивления;                             │

│                    │Энергонезависимый источник питания;        │

│                    │Контрольная пластина;                      │

│                    │Транспортный саквояж.                      │

│                    │3. Технические характеристики:             │

│                    │Объем памяти электронного  блока  -  120000│

│                    │измерений;                                 │

│                    │Измеряемая поверхность - 4000 м2;          │

│                    │Номинальный ток - 180 мюА;                 │

│                    │Частота - 72 Гц;                           │

│                    │Полное сопротивление - 10 Момега;          │

│                    │Диапазон измерений - 0 - 99 комега см;     │

│                    │Погрешность измерений +/- 1 комега см;     │

│                    │Ресурс работы энергонезависимого  источника│

│                    │питания - 30 часов;                        │

│                    │Температурный диапазон работы - от  -10  до│

│                    │+60 град. С                                │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│   11. Устройство   │1. Прибор   предназначен   для  определения│

│для измерения усилия│усилий  на  вырыв  анкерных   креплений   и│

│и смещения на выдер-│измерений прочности бетонной поверхности на│

│гивание анкерных    │растяжение.                                │

│болтов              │2. Комплектность:                          │

│                    │Встроенный датчик для  измерения  усилия  и│

│                    │смещения   с   подсоединенным    2-метровым│

│                    │кабелем;                                   │

│                    │1 вытяжной болт;                           │

│                    │1 комплект   опорных   стоек   регулируемой│

│                    │длины;                                     │

│                    │Футляр для переноски;                      │

│                    │Электронный блок, позволяющий устанавливать│

│                    │скорость     приложения     нагрузки,     с│

│                    │жидкокристаллическим дисплеем;             │

│                    │Программное обеспечение,   совместимое    с│

│                    │операционной системой Windows 98/00/ME;    │

│                    │Энергонезависимый источник питания;        │

│                    │Переходные узлы.                           │

│                    │3. Технические характеристики:             │

│                    │Погрешность измерения усилия - 0,5%        │

│                    │Погрешность измерения смещения - 1%        │

│                    │Прилагаемое усилие - 25 кН                 │

│                    │Ресурс работы энергонезависимого  источника│

│                    │питания - 60 часов;                        │

│                    │Температурный диапазон работы - от  -10  до│

│                    │+60 град. С                                │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│   12. Установка для│1. Прибор   предназначен   для  определения│

│определения водоне- │водонепроницаемости затвердевшего    бетона│

│проницаемости зат-  │200  x  200  x  200  и  150 x 150 x 150 мм.│

│вердевшего бетона   │Должна предусматриваться  система  быстрого│

│                    │зажима  образцов  посредством  центрального│

│                    │резьбового шпинделя,  зажимных шпинделей  и│

│                    │пластин.  Угол  поворота опорной ноги - 360│

│                    │градусов.                                  │

│                    │2. Технические характеристики:             │

│                    │Размеры установки 820 x 947 x 1735 мм      │

│                    │Масса - 272 кг                             │

│                    │Порядок проведения     испытаний     должен│

│                    │осуществляться     в     соответствии     с│

│                    │действующими стандартами                   │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│   13. Система опто-│1. Система  должна   обеспечить   измерения│

│волоконного исследо-│деформаций конструкции с различной базой от│

│вания/мониторинга   │0,2 до 10 м.  Большое количество этих точек│

│деформаций структур-│и    должна   гарантировать   достоверность│

│ных элементов мосто-│информации  о   состоянии   сооружения   на│

│вых сооружений      │длительном отрезке времени.                │

│                    │2. Комплектность:                          │

│                    │Считывающее устройство;                    │

│                    │Оптический переключатель;                  │

│                    │Накопитель данных;                         │

│                    │Комплект оптоволоконных    датчиков     для│

│                    │измерения деформаций;                      │

│                    │Комплект термопар;                         │

│                    │Соединительные провода и кабели;           │

│                    │Программное обеспечение    для    обработки│

│                    │данных на ПК.                              │

│                    │3. Технические характеристики:             │

│                    │Высокая разрешающая  способность 2 микрона,│

│                    │независимо от длины датчика;               │

│                    │Возможность как    многократной   установки│

│                    │датчиков    на    поверхности,    так     и│

│                    │замоноличивания в бетон;                   │

│                    │Отсутствие чувствительности к  температуре,│

│                    │электромагнитным полям, коррозии;          │

│                    │Не требует калибровки;                     │

│                    │Скорость измерения  не  более  10  сек. для│

│                    │каждого датчика;                           │

│                    │Возможность автономной    и   дистанционной│

│                    │работы;                                    │

│                    │Минимальный объем   данных  не  менее  1000│

│                    │измерений;                                 │

│                    │Температурный диапазон  работы  - от -40 до│

│                    │+80 град. С;                               │

│                    │Длительный период энергонезависимой работы │

└────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘

Приложение 5

Перечень

технических устройств, зданий и сооружений

с истекшим сроком эксплуатации, экспертиза которых

подлежит утверждению в госгортехнадзоре России

1. Агломерационные и обжиговые машины производительностью 1,0 млн. т в год и более с комплексом технологического оборудования.

2. Вентиляторы главного проветривания диаметром 3 м и более.

3. Драги и земснаряды.

4. Щитовые проходческие комплексы диаметром 4 м и более.

5. Экскаваторы с емкостью ковша 12 м3 и выше.

6. Горно-транспортное оборудование иностранного производства.

7. Надшахтные здания и сооружения.

8. Основные производственные здания дробильных, обогатительных, агломерационных и обжиговых фабрик производительностью по готовому продукту 1,0 млн. т в год и более.

9. Промышленные дымовые и вентиляционные трубы высотой 100 м и более.