Наименование организации

Инструкция

по охране труда для машиниста  насосных установок

г.

2002год

Согласовано:                                                                                                Утверждаю:

Председатель профкома                                                              Руководитель организации

________________________                                                                                   ______________

___________2002г.                                                                                                 __________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

Общие требования безопасности

  - К эксплуатации центробежных насосов  допускается персонал, прошедший медицинскую комиссию, инструктаж по технике безопасности, обучение по программе «Моторист насосных станций» и имеющий квалификационную группу по электробезопасности I., а также прошедшие:

-инструктаж на рабочем месте;

-инструктаж по противопожарной безопасности;

-инструктаж по электробезопасности.

  - Проверка знаний машиниста  правил безопасного обслуживания центробежных насосов должна проводиться ежегодно в комиссиях предприятия.

  - Машинист должен знать:

-назначение и устройство и принцип действия насосных установок;

-действие на работающих опасных и вредных производственных факторов;

-требования производственной санитарии;

-место расположения аптечек.

  - Машинист должен:

-выполнять только входящие в его обязанности работу;

-осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности во время эксплуатации насосных установок;

-содержать в чистоте рабочее место, не захламлять проходы;

-проходить пнриодический медицинский контроль согласно приказу № 90 от 14.03. 1996 г.

  - Машинист в своей работе должен использовать следующие СИЗ:

-костюм хлопчатобумажный;

-рукавицы комбинированные;

-ботинки кожаные.

1.6.Машинист насосов должен выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ.

1.7.Рабочее место машиниста и проходы необходимо систематически очищать от мусора, а зимой от снега и льда, посыпать песком или золой, рабочее место должно хорошо освещаться.

1.8.Полумуфты, соединяющие насос с электродвигателем, должен быть огражден кожухом.

1.9.Корпус электродвигателя, рубильника, пускового устройства должны быть заземлены.

1.10.Машинист  должен соблюдать:

- правила внутреннего трудового распорядка, особенно в части запрета нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения;

- правила пожарной безопасности;

- уметь оказывать помощь пострадавшим при несчастных случаях.

  - Рабочий должен знать, что при нарушении требований инструкций он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

II. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Машинист, принимающий смену обязан проверить:

- исправность всасывающих и нагнетающих трубопроводов;

- показания КИП, их исправность;

- температуру подшипников, наличие смазки, достаточность затяжки сальниковых уплотнений;

- отсутствие вибрации насоса и двигателя;

- исправность пускового приспособления;

- наличие и исправность заземления электродвигателей.

2.2. Перед пуском насоса необходимо убрать с него посторонние предметы, убедившись в исправности насоса, машинист приступает к пуску насоса. Далее включить вакуумный насос, при показании вакуумметра 0,5кг/см2 включить основной насос. Убедившись в нормальной работе основного центробежного насоса остановить вакуумный насос.

# III. Требования безопасности во время работы

3.1. Машинист должен следить:

а) за правильным и нормальным режимом работы насосов;

б) следить за показаниями КИП и регулирующей аппаратуры;

в) машинисту при работе насоса с электродвигателем во избежание поражения электрическим током запрещается прикасаться к находящимся под напряжением токоведущим частям, даже изолированным;

г) систематически проверять нагрев частей насоса и электродвигателя;

д) проверять наличие масла через каждые 6 месяцев.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Насос должен быть остановлен в следующих случаях:

- если слышны толчки, удары, скрежет в насосе или электродвигателе;

- если чувствуется запах гари и высокая температура подшипников (более 75°С);

- при ненормальном сотрясении и вибрации;

- при обрыве заземления.

4.2. При получении травмы, вызвать скорую медицинскую помощь и поставить в известность руководителя.

V. требования безопасности по окончании работ

- 5.1.Машинист насоса обязан:

- -отключит питание насоса, стук закрывающего обратного клапана характеризует правильную остановку насоса, отсутствие стука обратного закрывающего клапана и самопроизвольное вращение вала насоса в обратную сторону после его отключения показывает на заедание обратного клапана. Если после неоднократных повторных включений насоса и постукиванию по корпусу клапана.  Если клапан закрываться не будет, следует закрыть задвижку на нагнетательном трубопроводе выключенного насоса. После закрытия задвижки самопроизвольное вращение насоса должно прекратиться;

-проверить все  части насоса;

-при сменной работе сдать смену по журналу и сообщить сменщику о производственных замечаниях и неисправностях;

5.2. Переодеться, вымыть руки, лицо или принять душ.

Инструкцию составил:

Начальник цеха

Согласовано:

Инженер по охране труда