### Согласовано 									Утверждаю

# Председатель профкома 					Руководитель организации

_______________2002 г					______________________2002 г

# Протокол №

## Инструкция №

для персонала котельной по обслуживанию

паровых  котлов, работающих твердом топливе.

- Общие положения.

  - Настоящая инструкция содержит требования по обеспечению безопасной эксплуатации водогрейных котлов и составлена на основании типовой инструкции Госгортехнадзора Р.Ф.

  - К обслуживанию котлов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, медицинскую комиссию, имеющие удостоверение с фотографией на право обслуживания котлов, работающих на природном газе.

  - Повторная проверка персонала котельной  проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

1.4.	При вступлении на дежурство персонал обязан ознакомиться с записями в журнале, проверить исправность оборудования и всех установленных в котельной котлов, газового оборудования, исправность освещения и телефона.

Прием и сдача дежурства должны оформляться старшим оператором записью в сменном журнале с указанием результатов проверки котлов и относящегося к ним оборудования (манометров, предохранительных клапанов, питательных приборов, средств автоматизации и газового оборудования).

1.5.	Не разрешается приемка и сдача смены во время ликвидации аварии.

  - Посторонним лицам доступ в котельную разрешается руководителем предприятия.

  - Помещение котельной, котлы и все оборудование, проходы должны содержаться в исправном состоянии и надлежащей чистоте.

  - Двери для выхода из котельной должны легко открываться наружу.

  - Ремонт элементов котлов разрешается производить только при полном отсутствии давления. Перед открытием люков и лючков, расположенных в пределах водяного пространства, вода из элементов котла должна быть слита.

  - Выполнение работ внутри топок и газоходах котла допускается производить только при температуре не выше 50оС с письменного разрешения ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

  - Перед началом ремонтных работ топка и газоходы должны быть хорошо провентилированы, освещены и надежно защищены от возможного проникновения газов и пыли из газоходов, работающих котлов.

1.12.	Перед закрытием люков и лазов необходимо проверить, нет ли внутри котла людей или посторонних предметов.

- Подготовка котла к растопке.

  - Перед растопкой котла следует проверить:

-исправность топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств;

-исправность К.И.П., арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов;

-заполнение котла водой, путем пуска питательных и циркуляционных насосов;

-отсутствие заглушек на питательных линиях, продувочных линиях;

-отсутствие в топке людей и посторонних предметов.

  - Отрегулировать тягу в верхней части топки, установив разрежение в топке 2-3 мм водного столба.

- Растопка котла и включение.

  - Растопка котла должна производиться только при наличии письменного распоряжения в сменном журнале ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов. В распоряжении должны быть указаны продолжительность растопки, время, кто должен провести растопку.

  - Растопка котла должна проводиться в течении времени, установленного начальником котельной, при слабом огне, уменьшенной тяге.

При растопке котла следует обеспечить равномерный прогрев его частей.

  - При растопке необходимо вести контроль за перемещением элементов котла при тепловом расширении.

  - Следить за температурой воды на выходе из котла, он не должен превышать 115оС.

Температуру воды на выходе держать согласно графику, т.е. в зависимости от наружной температуры воздуха.

- Работа котла.

  - Во время дежурства персонал котельной должен следить за исправностью котла (котлов) и всего оборудования котельной, строго соблюдать установленный режим работы котла. Выявленные в процессе работы оборудования неисправности должны записываться в сменный журнал. Персонал должен принимать меры к устранению неисправностей. Если неисправности устранить собственными силами невозможно, то необходимо сообщить об этом начальнику котельной или лицу, ответственному за газовое хозяйство котельной.

  - Особое внимание необходимо обратить:

-на уровень  воды в котле по водоуказательному прибору;

-на давление пара по манометру.

  - Проверка исправности манометра с помощью трехходовых кранов, проверка исправности предохранительного клапана продувной должна проводиться оператором ежемесячно с записью в сменный журнал.

  - Во время работы котла запрещается производить подчеканку швов, заварку элементов котла.

  - Все устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла должны поддерживаться в исправном состоянии и регулярно проверяться, в установленные сроки администрацией.

  - Чистку топки от шлака проводить не реже 2-х раз в смену

- Аварийные  остановы  котла.

  - Если будет обнаружена неисправность предохранительного клапана.

  - При прекращении действия всех циркуляционных насосов.

  - При выходе из строя всех водоуказательных приборов.

  - При понижении разрежения менее 0,5 мм вод. ст.

  - При обнаружении в основных элементах котла будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в сварных швах.

  - При прекращении подачи электроэнергии.

  - При возникновении пожара, угрожающего обслуживающему персоналу и котлу.

  - При повышении давления пара сверх разрешенного.

Причины аварийной остановки котла должны быть записаны в сменном журнале.

При аварийной остановке котла необходимо:

-прекратить  подачу топлива, залить шлак и несгоревший уголь водой;

-перекрыть воду на котел и с котла, перейти работать на другой котел;

В случае возникновения в котельной пожара персонал должен вызвать пожарную охрану и принять все меры к тушению его, не прекращая наблюдения за котлами.

- Остановка котла.

  - Производится только но письменному распоряжению ответственного за газовое хозяйство котельной.

  - Провентилировать топку и газопроводы.

  - Закрыть задвижку на входе воды и выходе из котла.

  - Если нет в работе другого котла, остановить циркулирующий насос.

  - Сделать запись в сменном журнале остановке котла.

- Заключительные положения.

  - Администрация предприятия не должна давать персоналу указания, которые противоречат инструкциям и могут привести к аварии или несчастному случаю.

  - Рабочие несут ответственность за нарушение инструкции, относящейся к выполняемой ими работе в порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка и уголовным кодексом Р.Ф.

Инструкцию разработал

Начальник котельной

Согласовано

Инженер по ОТ

#### Наименование организации

## ИНСТРУКЦИЯ №

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА КОТЕЛЬНОЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПАРОВЫХ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НАТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ.

г

2002г