Наименование организации

Инструкция

по охране труда для персонала  по  безопасному обслуживанию реципиентной станции

г.

2002год

СОГЛАСОВАНО:                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета профсоюза                    Руководитель организации

от «____»________________2002_г.                           от «____»____________2002 _г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ  ПЕРСОНАЛА ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ РЕЦИПИЕНТНОЙ СТАНЦИИ.

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе по безопасному обслуживанию реципиентной станции могут быть допущены  лица, не имеющие медицинских противопоказаний, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие:

• вводный инструктаж;

• инструктаж по пожарной безопасности;

• первичный инструктаж на рабочем месте;

• обучение безопасным методам и приемам труда  по 20  часовой программе

• инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания. 1.2.  Персонал по безопасному обслуживанию реципиентной станции  должен проходить:

• повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

• внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более, чем на 30 календарных дней.

• диспансерный медицинский осмотр – один раз в 2 года.

1.3. Персонал по обслуживанию реципиентной станции  обязан:

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

• соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

• соблюдать требования безопасности при  эксплуатации реципиентной станции;.

• использовать по назначению и бережно относиться к выданнновым средствам  защиты.

1.4. Персонал   должен:

• уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

• знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

• выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

• во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

• содержать рабочее место в чистоте и порядке

1.5. Персонал  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков. 1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара:

• отключить оборудование;

• сообщить в пожарную охрану и администрации;

• приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствие с инструкцией по пожарной безопасности. При угрозе жизни - покинуть помещение.

1.8. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха, принять меры к

сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции,

персонал  несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.10. В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" персонал по обслуживанию реципиентной станции должен быть обеспечен: комбинезоном хлопчатобумажным (срок носки - 12 месяцев), рукавицами комбинированными (срок носки - 2 месяца) и противогазом (срок носки - до износа).

1.11. Основными опасными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

• узлы реципиентной установки.

• электроток;

• высокое давление ;

• повышенный шум и вибрация.

1.12. Для экстренного отключения электропитания всего оборудования реципиентной станции должны быть смонтированы снаружи кнопки аварийного отключения

- 14. Размещение и хранение в реципиентной станции  посторонних прндметов, не связанных с эксплуатацией, запрещается

.

2.Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть спецодежду и убедиться в ее исправности. Надеть спецодежду, застегнуть ее

на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

2.2. Проверить свое рабочее место. Убедиться, что оно освещено и не загромождено

посторонними предметами.

2.3. Проверить работу КИП, предохранительных устройств, систем приточно-вытяжной вентиляции, сигнализации

2.4. Ознакомиться с записями в оперативном журнале.

2.5.. Проверить исправность обслуживаемого оборудования.

.2.6. Убедиться, что оборудование заземлено, электрошкафы закрыты и заперты на

спецключ.

2.5. Проверить работу телефонной связи и аварийной сигнализации.

.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.Оператор обязан обеспечивать бесперебойный режим подачи кислорода давлением 12-14 кг на см кв в производственные цеха.

3.2.Контролировать работу реципиента , наличие в нем запаса кислорода , давление не должно превышать 200 кг на см кв.

3.3. Вести контроль за исправным состоянием арматуры, предохранительных устройств, КИП.

3.4.Не реже 2-х раз в смену производить обход реципиента и его трубопроводов.

3.5.Проводить самостоятельные переключения на щите редукторов с обязательной записью в оперативном журнале.

3.6 Постоянно находиться на рабочем месте.

3.6. Все движущие части машины , а также машины, аппараты и трубопроводы в местах, где они могут подвергаться ударам, должны быть ограждены.

3.9. Уровень освещенности в помещении реципиентной станции  должен отвечать требованиям СНИП.

3.10. Температура  в  помещении реципиентной станции  должна быть не ниже 16 град при неработающем оборудовании.

3.11. Приточная и вытяжная вентиляция  должна быть принудительными с кратностью воздухообмена; приточная-не менее 3, вытяжная – не менее 4 в час.

3.12. Эксплуатация реципиентной станции к с неисправными приборами защиты запрещается.

3.13.В помещении реципиентной станции запрещается:

-курение и зажигание огня в радиусе 25 м от станции;

-производить ремонт на работающем оборудовании  реципиентной станции;

-производить отыскание мест утечки кислорода с помощью факела;

-работа станции с неисправными предохранительными клапанамии неисправными КИП;

-работать загрязненым маслом агрегатоа станции.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1 При обнаружении действия электротока на корпусе оборудования и при внезапном прекращении подачи напряжения отключить оборудовыание и вызовете электрика.

4.2.При нарушении герметичности оборудования реципиентной станции , отключить установку, для устранения неисправности, поставить в известность руководство.

4.3. Во избежание создания аварийной ситуации не включайте оборудование, работа на котором запрещена.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

Приспособления и инструмент убрать в специально отведенное для этого место.

5.2.Отключить реципиент от щита редукторов.

5.3. Отключить электропитание.

5.4. Закрыть площадку реципиента

5.5. Обо всех имевших место недостатках сообщить мастеру.

5.6. Снять и убрать в специально отведенное место (шкаф) спецодежду.

5.7. Тщательно вымыть руки и лицо. По возможности принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по ОТ