Наименование организации

Инструкция

по охране труда для оператора по обслуживанию фреоновых холодильных установок

г

2002год

СОГЛАСОВАНО:                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета профсоюза                                              Руководитель организации

от «____»_______________2002 г.                                от «____»_______________2002_г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ  ОПЕРАТОРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФРЕОНОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК.

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе в качестве оператора фреоновых холодильных установок  могут быть допущены  лица, не имеющие медицинских противопоказаний, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие:

• вводный инструктаж;

• инструктаж по пожарной безопасности;

• первичный инструктаж на рабочем месте;

• обучение безопасным методам и приемам труда  по 20  часовой программе

• инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания. 1.2.  Оператор при обслуживании фреоновых холодильных установок  должен проходить:

• повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

• внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более, чем на 30 календарных дней.

• диспансерный медицинский осмотр – один раз в 2 года.

1.3. Оператор при обслуживании фреоновых холодильных установок обязан:

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

• соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

• соблюдать требования безопасности при  эксплуатации фреоновых холодильных установок.

• использовать по назначению и бережно относиться к выданнновым средствам  защиты.

1.4. Оператор при обслуживании фреоновых холодильных установок  должен:

• уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

• знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

• выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

• во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

• содержать рабочее место в чистоте и порядке

1.5. Рабочий должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков. 1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара:

• отключить оборудование;

• сообщить в пожарную охрану и администрации;

• приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствие с инструкцией по пожарной безопасности. При угрозе жизни - покинуть помещение.

1.8. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха, принять меры к

сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции,

рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.10. В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" оператор при обслуживании фреоновых холодильных установок  должен быть обеспечен: комбинезоном хлопчатобумажным (срок носки - 12 месяцев), рукавицами комбинированными (срок носки - 2 месяца) и противогазом (срок носки - до износа).

1.11. Основными опасными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

• узлы фреоновых установок.

• электроток;

• наличие масла и воды на полу;

• повышенный шум и вибрация.

1.12. При некруглосуточном обслуживании холодильных установок машинные отделения должны быть оборудованы сигнализаторами аварийной сигнализации.

1.13. Для экстренного отключения электропитания всего оборудования холодильной установки и рабочего освещения должны быть смонтированы снаружи кнопки аварийного отключения

1. 14. Размещение и хранение в машинном отделении посторонних прндметов, не связанных с эксплуатацией, запрещается .

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть спецодежду и убедиться в ее исправности. Надеть спецодежду, застегнуть ее

на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

2.2. Проверить свое рабочее место. Убедиться, что оно освещено и не загромождено

посторонними предметами.

2.3.. Проверить исправность обслуживаемого оборудования.

.2.4. Убедиться, что оборудование заземлено, электрошкафы закрыты и заперты на

спецключ.

2.5. Проверить работу телефонной связи и аварийной сигнализации.

.3. Требования безопасности во время работы

3.1.Выполнение работ в машинных отделениях и вхолодильных камерах лицами, не связанными с техническим обслуживанием фреоновой установки и эксплуатацией камер ( ремонт помещения, покраска), должно производиться после инструктажа и под наблюдением лтца , ответственного за эксплуатацию фреоновой установки.

3.2. По степени опасности поражения электрическим током холодильные камеры фреоновых установок относятся к категории помещений с повышенной	 опасностью.

3.3. Фреоновые установки должны быть укомплектованы КИП, приборами автоматичечкой защиты от опасных режимов работы, предохранительными устройствами в соответствии с требованиями правил.

3.4.Система трубопроводов и сосуды фреоновых установок до пуска в работу , периодически в процессе эксплуатации м досрочно подвергаются техническому освидетельствованию.

Периодичность проведения технических освидетельствований сосудов устанавливается заводом-изготовителем. В случае отсутствия таких указаний сосуды, недоступные для осмотра, должны быть подвергнуты проверке на прочность пневматическим давлением не реже одного раза в 2 года. Освидетельствование проводится лицом, ответственным на предприятии по надзору.

3.5 Не устанавливать фреоновые установки на лестничных площадках, под лестницами, в коридорах.

3.6. Количество хладона во фреоновых установках, размешенных в машинных помещениях, нек ограничивается.

3.7. При размещении фреоновых установок в других помещениях содержание хладона в воздухе помещения ( при полной его утечке из системы ) не должно быть более 10 % объема помещения.

3.8. Все движущие части машины , а также машины, аппараты и трубопроводы в местах, где они могут подвергаться ударам, должны быть ограждены.

3.9. Уровень освещенности в помещениях, где усановлены фреоновые установки, должен отвечать требованиям СНИП.

3.10. Температура  в машинных помещениях должна быть не ниже 16 град при неработающем оборудовании.

3.11. Приточная и вытяжная вентиляция в машинных помещениях должна быть принудительными с кратностью воздухообмена; приточная-не менее 3, вытяжная – не менее 4 в час.

3.12. Эксплуатация холодильных установок с неисправными приборами защиты запрещается.

3.13.Эксплуатация холодильных прилавков, шкафов, секций, в которых используется фреоновые холодильные агрегаты производительностью 3000 ккал в час, должна производиться с соблюдением требований безопасности, указанных в руководстве завода-изготовителя.

3.14. В помещениях, где находится фреоновая установка, необходимо иметь противогазы марки А ( количество противогазов должно соответствовать числу рабочих машинного помещения), а также на случай аварийной утечки фреона из системы , для работы в сильно загазованном помещении, не менее 2-х изолирующих дыхательных аппаратов сжатого типа АСВ

.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1 При обнаружении действия электротока на корпусе оборудования и при внезапном прекращении подачи напряжения отключить оборудовыание и вызовете электрика.

4.2.При нарушении герметичности фреоновой установки, отключить установку, для устранения неисправности одеть фильтрующий противогаз, (устранять неисправность без противогаза запрещается) Поставить в известность руководство.

4.3. Во избежание создания аварийной ситуации не включайте оборудование, работа на котором запрещена.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

Приспособления и инструмент убрать в специально отведенное для этого место. Промасленную ветошь во избежание самовозгорания убрать в металлическую тару с крышкой.

5.2. Обо всех имевших место недостатках сообщить мастеру.

5.3. Снять и убрать в специально отведенное место (шкаф) спецодежду.

5.4. Тщательно вымыть руки и лицо. По возможности принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда