Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для рабочих, обслуживающих

компрессорные установки

г

2002 год

Согласовано:                                                                                                                        Утверждаю:

Председатель профкома                                                                             Руководитель организации

________________________                                                                                   _________________

___________2002г.                                                                                                   __________2002г.

Протокол №

# ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧИХ,

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

- 1. Общие требования безопасности

  - К обслуживанию холодильных установок допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие  медосмотр и имеющие документ об окончании специальных курсов. К самостоятельному обслуживанию холодильных установок машинист или электромеханик могут быть допущены после прохождения стажировки сроком не менее 1 месяца. Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом по предприятию.

  - На каждом предприятии приказом должно быть назначено лицо, ответственное за исправное состояние, правильную и безопасную эксплуатацию холодильных установок.

1.3. Владелец холодильной установки обязан обеспечить ее необходимым штатом обслуживающего персонала.

1.4. Допускается обслуживание холодильной установки одним машинистом в смену, если по условиям технологического процесса потребление холода возможно временное прекращение холодоснабжения с выключением холодильной установки. В противном случае холодильную установку должны обслуживать не менее, чем два машиниста в смену.

1.5. Персонал, работающий в производственных помещениях, в которых установленное технологическое оборудование с непосредственным кипением аммиака, должен проходить инструктаж по охране труда при применении аммиачной системы непосредственного охлаждения. Инструктаж проводится руководителем структурного подразделения, в котором эксплуатируется такое оборудование

1.6. Для экстренного отключения электропитания всего оборудования холодильной установки и рабочего освещения должны быть смонтированы снаружи на стене машинного отделения кнопки аварийного отключения – по одной у рабочего входа и у двери каждого запасного выхода. Одновременно с отключением электропитания оборудования эти кнопки должны включать в работу аварийную и вытяжную вентиляцию, сирену и аварийное освещение.

1.7. Помещение машинного отделения должно иметь не менее 2-х выходов, максимально удаленных друг от друга, в том числе, как минимум один непосредственно наружу (допускается через тамбур) общая длина пути по проходам из любой точки машинного отделения до выхода должна быть не более 30м.

1.8. Машинное отделение должно быть обеспечено приточно-вытяжной  вентиляцией.

II. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть спецодежду и убедиться в ее исправности, надеть спецодежду, застегнуть на все пуговицы.

2.2. Проверить рабочее место. Ознакомиться с записями в вахтенном журнале, какое оборудование находиться в ремонте, какое в работе.

2.3. Пол на рабочем месте должен быть ровным и нескользким.

2.4.Проверить исправность КИП, блокировочных устройств, работу аварийной сигнализации, освещенности.

2.5. Проверить наличие и исправность противогазов.

2.6. Убедиться, что оборудование заземлено, электрошкафы закрыты на специальный ключ.

III. Требования безопасности во время работы

3.1. Во время работы холодильных установок не отвлекаться от своих прямых обязанностей и не отвлекать других.

3.2. Следить за показаниями КИП, температурой холодильных камер и делать необходимые записи в вахтенном журнале.

3.3. Для безопасной эксплуатации трубопроводов обслуживающему персоналу необходимо производить их наружный осмотр и проверять:

- состояние сварных швов;

- фланцевые соединения.

3.4. Следить за порядком на рабочем месте, незахламленностью проходов.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Если произошел аварийный выброс аммиака (гидравлический удар, разрыв трубопроводов, нарушение герметичности сосудов), то в первую очередь необходимо подать сигнал об опасности, произвести аварийное отключение установки и принять меры к эвакуации людей из опасной зоны. Затем действовать согласно плану ликвидации. Пользоваться противогазом марки КД.

V. Требования безопасности по окончании работ

5.1. Привести в порядок рабочее место. Приспособления и инструмент убрать в специально отведенное место. Промасленную ветошь во избежание самовозгорания убрать в металлическую тару с крышкой.

5.2. Сделать записи в журнале према-сдачи смены.

5.3.Обо всех имевших место недостатках сообщить мастеру.

5.4. Снять и убрать в специально отведенное место спецодежду.

5.5. Вымыть лицо и руки, принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда