Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для слесаря по эксплуатации

и ремонту подземных газопроводов и сооружений.

г

2002 год

Утверждено:                                                                                                                        Утверждаю:

Председатель профкома                                                                             Руководитель организации

________________________                                                                                   _________________

___________2002г.                                                                                                   _________2002_г

Протокол №.

# ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

И РЕМОНТУ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ССООРУЖЕНИЙ

1. Общие требования безопасности

- К  самостоятельной работе слесарем по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов и сооружений  допускаются лица,  не имеющие медицинских противопоказаний,   достигшие  18-летнего возраста и прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 20 часовой программе, как к работам с повышенной опасностью. К работам с повыщенной опасностью относятся;

ревизия и ремонт газового оборудования и трубопроводов в газоопасных помещениях, продувка газом и пуск газа в ГРП, установка и снятие заглушек с газопроводов и др. работы, устанавливаемые перечнем работ с повышенной опасностью.

- инструктаж  по  электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

- Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов и сооружений  должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г.

- Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов и сооружений   обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать правила безопасности в газовом хозяйстве при ремонте и обслуживании подземных газопроводов и сооружений;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- уметь пользоваться СИЗ, газоанализатором , уметь оказывать первую помощь пострадавшим от удушья, отравлении угарным газом, ожога, поражения электрическим током.

- Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов и сооружений  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Слесарь по ремонту и обслуживанию подземных газопроводов  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствие  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь,  немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к  сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает  опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствие с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты"  слесарю по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов   полагается  костюм  хлопчатобумажный (срок носки - 12 месяцев) и рукавицы комбинированные (срок носки - 2 месяца),плащ непромокаемый, противогаз шланговый (дежурный) сапоги резиновые, .зимой дополнительно –куртка на утепляющей прокладке, брюки на утепляющей прокладке.

- Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- удушье от недостатка кислорода при работе в загазованном помещении.

- электроток;

- горячие поверхности трубопроводов на линиях нагнетания;

- работы на высоте;

- повышенный шум;

- отравления продуктами неполного сгорания газа;

- обморожения кожных покровов в результате воздействия сжиженного газа при выходе его из неисправного оборудования.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Осмотреть спецодежду и убедиться в ее исправности. Надеть спецодежду,  застегнуть ее на  все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

- Перед  проведением  ремонтных  работ убедиться,  что оборудование отключено от электросети и на нем вывешен плакат: "Не включать - работают люди!"

- Проверить рабочее место, убедиться,  что оно достаточно освещено и не загромождено посторонними предметами, что инструмент для применения во взрывоопасных условиях смазан тавотом (или обмедненный).

- Пол  на рабочем месте должен быть ровным и не скользким.

- Проверить наличие и исправность рабочего инструмента.  Молоток должен быть насажен  на рукоятку овального сечения длиной 300-350 мм,  расклинен металлическим заершенным клином, поверхность бойка должен быть слегка выпуклой и без заусенец.      Гаечные ключи  должны  соответствовать номинальным размерам, наращивать ключи другими предметами запрещается.  Все ударные  инструменты  должны быть изготовлены из инструментальной стали. Рукоятки ручного  инструмента должны быть хорошо насажены и иметь гладкую поверхность без трещин и заусенец.

- Выяснить схему отключаемого участка, предупредить потребителей об отключении.

- При  работе  с грузоподъемными механизмами проверить дату испытания.  Убедиться, что сроки использования механизмов не истекли.

- Если предстоят работы на высоте,  проверить  исправность лесов и подмостей, их  прочность, устойчивость, наличие и целость перил с наружной стороны. Убедиться в   исправности приставных лестниц и стремянок.  Приставные лестницы должны иметь   врезные ступени и металлические шипы (для установки на деревянные или земляные  полы)  или резиновые наконечники (для установки на бетонный или каменный пол).  Стремянки должны иметь устройство, предупреждающее их самопроизвольную раздвижку.

- Если требуется использовать  переносной  светильник, проверить его:   наличие  защитной сетки,  исправность шнура и изоляционной трубки,  исправность розетки и вилки.   Напряжение переносных светильников не должно быть выше 42В.  Не использовать самодельные переносные светильники.

- О  всех  замеченных  во время осмотра неисправностях сообщить мастеру и приступить к работе после устранения неисправностей.

3. Требования безопасности во время работы

- Перед началом ремонтных работ  на подземных газопроводах, связанных с разъединением газопровода ( замена задвижек, снятие и установка заглушек, прокладок ) необходимо отключить имеющуюся электрозащиту и установить  на разъединенных  участках газопровода перемычку ( если нет стационарно установленных перемычек ) с целью предотвращения искрообразования.

- Устранение в газопроводах ледяных, смоляных , нафталиновых и других закупорок путем шуровки ( металлическими шомполами), заливки растворителей или подачи пара разрешается при давлении газа в газопроводе не более 500 мм вод. столба). Применение открытого огня для отогрева газопроводов запрещается.

- Работы по устранению закупорок в газопроводах должны проводится в шланговых противогазах.

- Производить ремонт газового оборудования  подземных газопроводов только после их отключения от газопроводов с установкой заглушек и выдачей наряда-допуска.

- Каждый работающий  по наряду-допуску  должен иметь шланговый или кислородно-изолирующий противогаз. Применение фильтрующих противогазов  не допускается.

- .Производить разборку арматуры, резьбовых соединений газопроводов, работающих на сжиженном газе, после продувки их воздухом или инертным газом, при этом окончание продувки определять газоанализатором.

3.3. Производить прочистку вентилей, уровнемерных трубок и трехходовых кранов манометров только медной проволокой

3.4.  Выполнять работы в загазованной среде при следующих  требованиях:

-выдачи наряда-допуска;

-применять шланговый противогаз;

-применять молотки и кувалды из цветного материала;

-светильники должны быть выполнены во взрывозащищенном  исполнении;

-пользоваться обувью, не имеющих стальных подковок;

-застилать полы резиновыми ковриками;

-следить при установке баллонов, чтобы регулятор был плотно присоединен с клапаном, проверять отсутствие утечки газа из-под регулятора;

-производить пуск газа в систему после ее продувки;

-после окончания продувки проверить плотность соединения газопроводов, арматуры и приборов путем обмыливания.

3.8. Слесарю по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов и сооружений запрещается:

-проводить проверку и ремонтные работы в подвалах и колодцах, где проходит газопровод, без предварительного анализа воздушной среды;

-выполнять ремонт баллонов, наполненных сжиженным газом, и их вентилей;

-пользоваться открытым огнем, включать и отключать освещение в помещениях, где установлены газобаллонные установки, во время смены баллонов;

-проверять плотность газопроводов, арматуры и приборов, а также отогревать газопроводы с применением открытого огня;

-оставлять без надзора не отключенные металлической заглушкой и не продутые воздухом разобранные для ремонта участки газопровода, арматуру, приборы;

-производить ремонтные работы с применением газосварки на действующих газопроводах без предварительного отсоединения их от действующей сети и продувки воздухом;

-производить пуск газа без контрольной опрессовки системы , а также , если техническое состояние газопровода, арматуры и приборов проверено не во всех газифицированных помещениях;

-применять фильтрующие противогазы при выполнении газоопасных работ;

-не оставлять остатки растворителя даже на короткое время в жилых помещениях;

-сжигать остатки растворителя в неотведенных местах.

3.9. При обходе подземных газопроводов персонал обязан:

-осматривать трассы  газопроводов и выявлять утечки  газа по внешним признакам, контролироваться приборами все колодцы и контрольные трубки, а также колодцы и камеры других подземных коммуникаций, подвалы зданий, шахты, коллекторы, подземные переходы, расположенные на расстоянии до 15м по обе стороны газопровода, проверяться сохранность , состояние настенных указателей и ориентиров  газовых сооружений, очищаться крышки газовых колодцев и коверов от снега, льда или загрязнений, осматриваться состояние местности по трассе газопровода с целью выявления обрушения грунта, размыва его талыми или дождевыми водами, контролироваться условия производства строительных работ, предусматривающие сохранность газопровода на расстоянии 15м в обе стороны и исключения его повреждения.

3.10. При обнаружении газа  на трассе газопроводарабочие, проводящие обход, обязаны немедленно известить аварийно-диспетчерскую службу, руководителей газовой службы принять меры по дополнительной проверке газоанализатором и проветриванию загазованность подвалов, первых этажей зданий, колодцев, камер, находящихся в радиусе 50 м от газопровода.

3.11.Периодичность обхода трасс подземных газопроводов должна устанавливаться главным инженером организации, эксплуатирующая газопровод согласно статьи 3.3.10 Правил безопасности в газовом хозяйстве.

3.12. Обход трасс подземных газопроводов должен производиться  бригадой   в составе  не менее 2-х человек. Обход  трасс газопроводов в незастроенной части города, а также вне проезжей части дорог при отсутствии в 15 м зоне от газопроводов, колодцев, других подземных коммуникаций допускается проводить одним рабочим.

3.13. Рабочим – обходчикам подземных газопроводов – должны вручаться под расписку маршрутные карты, на которых указаны схемы трасс газопроводов с местоположением газовых сооружений, подвалов зданий и колодцев других коммуникаций, подлежащих проверке на загазованность.

3.14. Результаты обхода газопроводов должны отражаться в специальном журнале.

3.15. Техническое обследование подземных стальных газопроводов должно проводиться не реже 1 раза в 5 лет. Газопроводы, включенные в план капремонта или замены, должны обследоваться не реже 1 раза в год.

3.16. Внеочередные целевые технические обследования стальных газопроводов должны проводиться  при обнаружении  неплотности  или разрыва сварных стыков, сквозного коррозионного повреждения, при перерывах в работе электрозащитных установок в течение года; более 1 месяца –в зонах опасного действия блуждающих токов; более 6 месяцев  - в остальных случаях, если защита газопровода не обеспечена другими установками.

3.17. При техническом обследовании подземных стальных газопроводов должны проверяться герметичность, качество сварных стыков, подверженность коррозионной опасности, состояние защитного покрытия и металла труб.

3.18.Осмотр подземных стальных газопроводов с целью определения состояния защитного покрытия металла трубы ( путем вскрытия на газопроводах контрольных шурфов длиной не менее 15 м) должен выполняться  только в местах  выявления повреждений покрытия, а также на участках , где использование приборов затруднено индустриальными помехами.

3.19. Проверку  герметичности и обнаружения мест утечек газа из подземных  газопроводов допускается производить методом бурения скважин с последующим взятием проб прибором.

3.20. По результатам технического обследования  должны составляться акт, в котором с учетом выявленных дефектов и оценки  технического состояния следует дать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации газопровода, необходимости  в сроках проведения его ремонта или замены.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- Если в подвалах зданий, колодцах  обнаружен газ, независимо от его концентрации;

-немедленно организовать проветривание подвалов и колодцев и сообщить в диспетчерскую службу;

-проверить газоанализатором наличие газа в воздухе других помещений и при необходимости организовать проветривание их;

- предупредить людей, находящихся в здании, о недопустимости пользования открытым огнем, курения, включения и выключения электроосвещения и электроприборов;

- установить наблюдение за изменением концентрации газа в подвале;

- по прибытии аварийной бригады подробно доложить обстановку руководителю бригады;

- при аварийном состоянии газопровода, арматуры или приборов, которое невозможно устранить немедленно, отключить неисправный газопровод или прибор от сети;

- вывесить объявление об аварийном запрете с объяснением причин отключения газа;

- опломбировать кран перед участком газопровода и сообщить об этом абоненту

- прекратить работу при всех замеченных неисправностях применяемых инструментов, приспособлений, приборов, СИЗ и доложить руководителю работ;

- способствовать устранению неисправностей и аварийных ситуаций;

- производить устранение самых неотложных неисправностей при строгом соблюдении требований инструкции по охране труда.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.  Доложить руководителю работ о всех неполадках, неисправностях ,имевшихся во время работы, и принятых мерах по их устранению.

5.2. Очистить спецодежду и спецобувь от пыли и грязи. Путем встряхивания освободить спецодежду о возможного наличия газа в ее складках, особенно в рукавах, до этого открытый огонь не применять

5.3.Приспособления и  инструмент убрать в специально отведенное для них место.

5.4. Промасленную ветошь  во избежание самовозгорания убрать в металлическую тару с крышкой.

5.5.Снять  и убрать в специально отведенное место (шкаф) спецодежду.

5.6.Тщательно вымыть руки и лицо. По возможности принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда