Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

ВЕНТ - СИСТЕМ

г.

2002 г.

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				       Руководитель организации

______________________________				       ________________________

«____»________________ 2002г.

протокол №__________________					       __________________ 2002_г.

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

ВЕНТ – СИСТЕМ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работам в качестве электромеханика вент-систем допускаются лица не моложе 18 лет, признанные годными к производству медицинским освидетельствованием, имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года и телефонный разряд не ниже 3-его, прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда, в том числе и настоящей инструкции, а также имеющие удостоверение на право производства этих работ, получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении работ.

  - Электромеханик вент-систем обязан:

    - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

    - Знать устройство вент - системы, вентиляторов, их характеристики, неисправности и способы устранения неисправностей.

    - Знать и соблюдать правила по охране труда при работах на предприятиях телефонной связи в объеме выполняемых обязанностей, ежегодно подтверждать III группу по электробезопасности;

    - Знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ (стремянки, лестницы и др.), средствами защиты (диэлектрические перчатки и ковры, инструмент с изолирующими рукоятками, индикаторы напряжения, защитные очки);

    - Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования или должностными инструкциями, утвержденными администрацией предприятия, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны;

    - Знать расположение вентиляционных установок, чтобы ширина проходов была не менее 0,7м.

    - Знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

    - Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

  - В целях уменьшения шума моторы и вентиляторы должны быть отрегулированы и установлены на амортизаторах.

    - Вентиляторы и моторы должны быть размещены в изолированных камерах.

  - При эксплуатации и ремонте вентиляторов, вент – систем могут возникнуть следующие опасные факторы:

    - опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, электрического улара, ожога электродугой;

    - проникновение взрывоопасных газов через шахту;

    - возникновение вредных веществ (паров бензина, аэрозоли свинца);

    - пониженной влажности воздуха и повышенной температуры;

    - недостаточной освещенности рабочей зоны;

    - опасности возникновения пожара;

    - падение с высоты персонала при работах на стремянках и лестницах;

    - падение предметов с высоты (инструмента, элементов оборудования).

  - О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

  - Электромеханик является ответственным лицом за подготовку рабочего места, включая в том числе, проведение работ без снятия напряжения.

  - За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным кодексом законов о труде Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть и тщательно заправить установленную по действующим нормам специальную одежду (халат) и технологическую обувь (тапочки), не допуская свисания концов и стеснение при движении.

  - Проверить и убедиться в наличии и исправности закрепленного инструмента, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения.

  - Проверить состояние общего и рядового освещения.

  - Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, если это не входит в круг обязанностей работника.

  - Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить старшему смены для принятия мер к их полному устранению.

  - Расположить инструмент на рабочем месте с максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов.

  - Проверить наличие аптечки 1-ой медицинской помощи.

  - Проверить, чтобы открытые всасывающие отверстия ц/б вентиляторов были закрыты сетками.

  - На полу перед пусковыми устройствами ц/б вентиляторов должны лежать диэлектрические коврики.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Работать только в исправной и тщательно подогнанной спецодежде и спец. обуви и применять индивидуальные средства защиты, положенные на рабочем месте по действующим нормам.

  - Чистка, обтирка и ремонт (в том числе подтягивание болтов) насосов и вентиляторов на ходу, запрещается. Смазка частей оборудования на ходу разрешается лишь при наличии приспособлений, делающую эту операцию безопасной.

  - Во время чистки и ремонта вентиляторов, компрессоров, электродвигатели должны быть обесточены, а насосы закрыты на всасывающие задвижки и нагнетательных линиях.

  - Устанавливать стремянку необходимо прочно, проверив устойчивость ее перед подъемом. Стремянки высотой от 1,3 м должны быть оборудованы упором.

  - Работать с двух верхних ступеней лестниц-стремянок, не имеющих перил или упора, а также находиться на ступеньках более чем одному человеку запрещается.

  - Замену сигнальных ламп на табло следует производить со стремянок высотой не менее 2 м.

  - Нельзя оставлять на стремянках незакрепленные предметы и бросать их вниз.

  - Смену индивидуальных предохранителей, надо производить только одной рукой, а второй или частью тела не касаться заземленных конструкций.

  - Смену рядового предохранителя необходимо производить двумя лицами, одно из которых додано стоять внизу у стремянки, с обязательным выполнением требований п.3.8., пользоваться изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками, защитными очками.

  - Манометры должны проверяться в лаборатории Госстандарта, не реже 1-ого раза в 12 месяцев.

  - Вентили и задвижки воздуховодов, трубопроводов должны быть доступны с пола помещений или безопасных лестниц и площадок.

  - Колодцы, камеры, туннели следует освещать переносными лампами 12В или аккумуляторными фонарями во взрывозащищенном состоянии.

  - Перед стойками оборудования, которые имеют напряжения свыше 42В переменного тока и 110В постоянного, должны быть положены диэлектрические ковры.

  - На всех кожухах и крышках оборудования, закрывающих контакты с напряжением 42В переменного тока, должен быть нанесен знак электрического напряжения для предупреждения обслуживающего персонала об опасности поражения электротоком.

  - Все работы в воздуховодах проводят при снятом напряжении.

  - Устранение повреждений и ремонт на оборудовании необходимо производить при полном снятии напряжения с оборудования.

  - Применяемый переносной электроинструмент (паяльник, понижающий трансформатор) должен быть испытан и иметь инвентарный номер, систематически и своевременно проверяться и ремонтироваться.

  - При внешнем осмотре электроинструментов и приборов необходимо обратить внимание на целостность изоляции проводов, отсутствие оголенных токоведущих частей.

  - Проверка на отсутствие замыкания на корпус и состояние изоляции должны производиться специально назначенным лицом не реже 1 раза в 6 месяцев.

  - Все открытые проемы в полах, переходы и мостики в компрессорных вентиляционных помещениях должны быть ограждены перилами высотой не менее 1м, бортовым элементом высотой не менее 15 см. Полы и ступени лестниц изготавливаются из рифленой стали.

  - Со стороны открывающихся дверей шкафов питания и около распределительного щита должны быть положены диэлектрические коврики.

  - Длина шлангового провода для подключения понижающего трансформатора к сети не должна превышать 2 м.

  - Корпуса переносных бытовых и измерительных приборов, понижающих трансформаторов, дисплеев и печатающих устройств на напряжение 220В должны быть заземлены.

  - Для пайки следует применять электропаяльники на напряжение не выше 42В.

  - Двери и окна помещения вентиляционных установок, компрессоров необходимо держать всегда закрытыми.

  - Запрещается чистить воздухопроводы от масла выжиганием.

  - Ветошь и тряпки должны храниться в помещениях, в специальных закрывающихся железных ящиках.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Каждый работник, обнаруживший нарушения требований настоящей инструкции и правил по охране труда или заметивший неисправность оборудования, представляющую опасность для людей, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю.

В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей или самого оборудования, работник, ее обнаруживший, обязан принять меры по прекращению действия оборудования, а затем известить об этом непосредственного руководителя. Устранение неисправности производится при соблюдении требований безопасности.

  - Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, доложить о случившимся своему непосредственному начальнику и принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

  - При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, в случае работы на высоте принять меры, предупреждающие его от падения. Отключение оборудования произвести с помощью выключателей, разъема штепсельного соединения, перерубить питающий провод инструментом с изолированными ручками. Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электроток, при этом оказывающий помощь должен встать на сухое, не проводящее ток место, или надеть диэлектрические перчатки.

  - При возникновении пожара в техническом помещении следует немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами (углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала, песок) и вызвать пожарную часть.

  - При обнаружении постороннего напряжения на рабочем месте необходимо немедленно прекратить работу и доложить старшему по смене.

  - При прекращении электропитания во время работы с электроинструментом или перерыве в работе электроинструмент должен быть «Отключен от электросети».

  - При обнаружении запаха газа надо немедленно вызвать аварийную газовую службу, сообщить руководству предприятия, организовать эвакуацию из здания АТС персонала, не включать и не выключат) токоприемников, обеспечить естественную вентиляцию помещения.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Необходимо привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления.

  - Сообщить сменщику (старшему смены) обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению

  - Спецодежду (халат и тапочки) нудно убрать в специально отведенное место.

  - Необходимо тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, хорошо прополоскать рот. В случае выполнения работ, связанных с пайкой сплавами, содержащими свинец, обязательно перед мытьем рук произвести нейтрализацию свинца 1% раствором уксусной кислоты или пастой ОП-7.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ