Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СВЯЗИ (ЭПУ)

г.

2002г.

Согласовано:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				       Руководитель организации

______________________________				       ________________________

«____»________________ 2002_г.

протокол №__________________					       __________________ 2002_г.

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СВЯЗИ (ЭПУ)

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работам в качестве электромеханика связи электропитающих установок (ЭПУ) допускаются лица не моложе 18 лет, признанные годными к производству медицинским освидетельствованием, имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года и телефонный разряд не ниже 3-его, прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда, в том числе и настоящей инструкции, а также имеющие удостоверение на право производства этих работ, получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении работ.

  - Электромеханик связи обязан:

    - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

    - Знать устройство аккумуляторных установок, зарядных устройств. Правила эксплуатации батарей, их неисправности и способы устранения неисправности.

    - Знать и соблюдать правила по охране труда при работах на предприятиях телефонной связи в объеме выполняемых обязанностей, ежегодно подтверждать III группу по электробезопасности;

    - Знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ (стремянки, лестницы и др.), средствами защиты (диэлектрические перчатки и ковры, инструмент с изолирующими рукоятками, индикаторы напряжения, защитные очки);

    - Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования или должностными инструкциями, утвержденными администрацией предприятия, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны;

    - Знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

    - Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

  - При обслуживании аккумуляторных установок возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, электрического улара, ожога электродугой;

- при зарядке аккумуляторов выделяется водород, который выносит в воздух очень мелкие брызги электролита, кроме того водород взрывоопасен, поэтому должна хорошо работать вентиляция;

- возникновение вредных веществ (которые могут вызвать ожоги тела и глаз), а также отравление организма серной кислотой;

- недостаточной освещенности рабочей зоны;

- опасности возникновения пожара;

- падение с высоты персонала при работах на стремянках и лестницах;

- падение предметов с высоты (инструмента, элементов оборудования).

  - О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

  - Администрация предприятия обязана обеспечить персонал, работающий в помещении аккумуляторных батарей спецодеждой, спец. обувью и СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами.

  - Электромеханик является ответственным лицом за подготовку рабочего места, включая в том числе, проведение работ без снятия напряжения.

  - За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным кодексом законов о труде Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть и тщательно заправить установленную по действующим нормам специальную одежду (халат) и технологическую обувь (тапочки), не допуская свисания концов и стеснение при движении.

  - Проверить и убедиться в наличии и исправности закрепленного инструмента, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения.

  - Проверить состояние общего и рядового освещения.

  - Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, если это не входит в круг обязанностей работника.

  - Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить старшему смены для принятия мер к их полному устранению.

  - Расположить инструмент на рабочем месте с максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов.

  - Проверить наличие аптечки 1-ой медицинской помощи.

  - Перед началом работы с аккумуляторными батареями:

    - Включить приточно-вытяжную вентиляцию аккумуляторной.

    - Перед началом работ следует установить порядок учета, хранения и выдачи монтажному персоналу ключей от помещения  аккумуляторной батареи, двери которой должны быть постоянно заперты.

    - Вблизи помещения с аккумуляторами ( рядом с раковиной) должны находиться мыло вата в упаковке, полотенце и закрытый сосуд с 5-10% нейтрализующим раствором питьевой соды (одна чайная ложка соды на стакан воды) - для кислотных батарей и 5-10% раствором борной кислоты (одна чайная ложка борной кислоты на стакан воды) - для щелочных батарей. Для промывки глаз следует применять более слабые (2-3%) нейтрализующие растворы.

    - На всех сосудах с электролитом, дистиллированной водой, содовым раствором или раствором борной кислоты должны быть четкие надписи (наименование) их содержания.

    - Кислоту и электролит следует хранить в стеклянных бутылях с притертыми пробками. Бутыли с кислотой в количестве, необходимом для эксплуатации батарей, и порожние бутыли должны находиться в отдельном помещении при аккумуляторной батарее. Бутыли устанавливаются на полу в корзинах или деревянных обрешетках.

    - В закрытом ящике должны храниться в достаточном количестве тряпки и опилки.

    - Перед началом работ с дистиллятором необходимо проверить наличие и надежность заземления аппарата. Запрещается включать аппарат в осветительную сеть, питание должно осуществляться через рубильник или выключатель.

  - Перед началом работ на электростанциях с двигателями; внутреннего сгорания (ДВС):

  - Перед запуском двигателя электромонтер обязан осмотреть его и убедиться в исправности частей двигателя и предохранительных устройств;

    - При запуске двигателя запрещается подогревать маслопроводную и топливопроводящую системы паяльными лампами, факелами и т.п. Для подогревания системы следует пользоваться горячей водой;

    - Наполнение горючим расходного бака. установленного около двигателя, должно производиться перед началом работы двигателя или после его остановки и остывания. Заливать горючее в бак работающего двигателя запрещается;

    - В машинном помещении разрешается иметь запас горючего не более чем на одни сутки работы агрегата электростанции. Хранить горючее следует в закрытой исправной металлической таре.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Работать только в исправной и тщательно подогнанной спецодежде и спец. обуви, применять индивидуальные средства защиты, положенные на данном рабочем месте по действующим нормам.

  - Не допускать в помещении аккумуляторной, шахте, компрессорной - КСУ зажигание огня, курения, искрения в электроприборах (кроме ремонтных работ, проводимых с письменного разрешения технического руководителя предприятия).

  - Пользоваться переносными лампами на напряжение, соответствующее классификации помещения по степени опасности.

  - Проверку наличия напряжения производить только испытанным и проверенным инструментом.

  - Запрещается пользоваться средствами защиты, срок годности которых истек.

  - Не касаться голыми руками токоведущих частей. В случае необходимости работы на токоведущих частях пользоваться инструментом с диэлектрическими рукоятками и работать в диэлектрических перчатках.

  - При работе на электрооборудовании использовать переносные заземления , ограждения, подставки и вывешивать знаки безопасности.

  - При выводе электрооборудования в ремонт необходимо по электроснабжению делать двойной разрыв с вывешиванием предупреждающего и запрещающего знаков. При этом производится запись в оперативном журнале.

  - Перед батарейными щитами, выпрямительными устройствами и токораспределительными щитами должны быть положены диэлектрические ковры длиной, соответствующей длине электроустановки.

  - Допуск в помещение выпрямительной лиц с квалификационной группой ниже П разрешается только под наблюдением лица, обслуживающего данную установку.

  - При обслуживании выпрямительной необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

    - Не допускать к выпрямителям лиц,  не имеющих отношения к их обслуживанию;

    - Все ремонтные работы в шкафу выпрямителя производить только после отключения от выпрямителя напряжений постоянного и переменного токов или выключения ремонтного рубильника;

    - Шкаф работающего выпрямителя держать закрытым;

  - Все виды ремонтных  работ на выпрямительных установках должны производиться при полном снятии напряжения с оформлением наряда на производство работ.

  - Лицо, производящее работу вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением,  должно располагаться так, чтобы эти токоведущие части были перед ним и только с одной боковой стороны. Запрещается производить работу, если находящиеся под напряжением токоведущие части расположены сзади или с двух боковых сторон.

  - Смену предохранителей необходимо производить при снятом напряжении, если напряжение снять невозможно, то смену предохранителей производят под напряжением до 1000В, но обязательно при снятой нагрузке, с помощью изолирующих клещей, в защитных очках и диэлектрических перчатках.

  - Измерения переносными приборами и токоизмерительными клещами должно производиться двумя лицами, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а второе - не ниже III.

  - Во время работы в помещении аккумуляторной:

    - Не допускается зажигание открытого огня, курение;

    - Следует пользоваться переносной лампой безопасного напряжения 12В;

    - Проверку напряжения батарей необходимо производить только вольтметром;

    - Надо следить за бесперебойной работой вентиляции;

  - При транспортировке кислоты, электролита и при приготовлении электролита во избежание ожогов необходимо соблюдать  следующие правила:

  - Бутыли с кислотой или электролитом  хранить  закрытыми притертыми пробками и только в обрешетках;

    - Слив кислоты из бутылей в обрешетках производить вдвоем или пользоваться для этой цели специальным сифоном;

    - Бутыли с кислотой переставлять и перевозить только в обрешетках вдвоем, используя для этого тележки;

    - Не проливать на пол кислоту, пролитую серную  кислоту засыпать опилками, смочить раствором соды или засыпать содой, предварительно надев резиновые перчатки;

    - Смешивание серной кислоты с водой производить в емкостях  из  специальных материалов, не пользоваться для приготовления электролита стеклянной посудой, т.к. она от разогрева может лопнуть;

    - Для смешивания кислоты с водой сначала налить холодную воду, а затем наливать кислоту тонкой струей. Запрещается наливать сначала кислоту, потом воду, т. к. при этом произойдет вскипание и бурное разбрызгивание горячей кислоты, что приведет к тяжелым ожогам;

    - Перед заливкой, доливкой и приготовлением электролита надеть защитные очки и резиновые перчатки;

    - Заполнение аккумулятора необходимо проводить электролитом температурой + 10 - 30° С, после тщательной проверки всех банок.

  - При работе в аккумуляторной, когда происходит заряд или формовка батареи, необходимо пользоваться респираторами.

  - При достижении температуры электролита в период зарядки 40° С необходимо прекратить зарядку или уменьшить силу тока настолько, чтобы повышения температуры не наблюдалось.

  - В проходах между стеллажами с аккумуляторами не должны находиться, хотя бы временно, какие бы то ни было предметы И материалы (за исключением необходимых для ремонтных работ).

  - Чтобы газы и туман электролита не проникали из аккумуляторной в другие помещения, двери тамбура и аккумуляторной должны быть плотно закрыты.

  - По окончании работ в аккумуляторной, перед каждой едой и курением необходимо тщательно вымыть с мылом лицо и руки, после чего ополоснуть руки 1% раствором уксусной кислоты, а также ополоснуть полость рта водой.

  - При зарядке батарей закрытого типа не наклоняться близко к аккумуляторам во избежание ожога брызгами кислоты, вылетающими из отверстия аккумулятора.

  - Во время работы с дистиллятором:

    - При эксплуатации аппарата при любой неисправности (замена плавкой вставки, сигнальной лампы) аппарат должен быть отключен;

    - Запрещается касаться шпилек электронагревателей, если аппарат включен в электросеть;

    - Необходимо открыть кран водопровода для воды аппарата;

    - Подать напряжение на электрощит аппарата, включить рубильник или выключатель;

    - Поставить тумблер на щите в положение "вкл", при этом загорится сигнальная лампа "сеть";

    - При достижении необходимого уровня воды в баке дистиллятора, датчик уровня автоматически включит электронагреватели, при этом загорится сигнальная лампа "включено".

  - При выполнении паечных работ на технологическом оборудовании нахождение других работников в непосредственной близости от места пайки запрещается.

  - Процессы пайки могут сопровождаться загрязнением воздушной среды. Может происходить загрязнение свинцом поверхности кожи рук, а также полости рта.

  - При выполнении пайки на нефиксированных рабочих местах необходимо пользоваться поддонами для размещения на них паяльников, припоя и других материалов.

  - Перед едой или курением следует хорошо вымыть руки с мылом и прополоскать рот водой.

  - Надо помнить, что свинец и его окислы ядовиты, нельзя допускать попадания их на кожу.

  - При выходе из строя люминисцентных ламп электромонтер должен вынуть перегоревшие лампы из арматуры и сложить их в специальный металлический контейнер. Во время транспортировки и хранения лампы должны быть целыми.

  - При обслуживании дизельной установки:

    - При заливке топлива и масла нельзя подносить близко огонь и курить. Заливку топлива надо производить с помощью воронок;

    - Необходимо следить за тем, чтобы не было течи топлива и масла в баках и в соединениях трубопроводов;

    - При обнаружении течи топлива и масла надо немедленно их устранить;

    - Следует тщательно вычищать и вытирать все части агрегата от подтеков топлива и смазки. Обтирочный материал надо хранить только в металлическом ящике;

    - Необходимо периодически производить слив несгоревшего топлива из глушителя через слив пробки;

    - Надо следить за тем, чтобы во время работы агрегата вблизи выхлопных труб не находились легковоспламеняющиеся материалу;

    - Необходимо следить за исправностью огнетушителя и содержать его всегда в полной готовности к применению;

    - В случае воспламенения  топлива следует пользоваться огнетушителем типа ОУ, а также песком или брезентом. При  тушении горючесмазочных материалов категорически запрещается изливать пламя водой;

    - Надо следить за исправностью ограждения вентилятора, не касаться лопастей вентилятора, его приводных ремней, шкивов и муфт привода топливного насоса зарядного генератора во время работы агрегата как руками, так и инструментом во избежание, несчастных случаев;

    - Нельзя производить смазку, регулировку и обтирку работающего двигателя;

    - При перегревании двигателя открывать крышку заливной горловины радиатора, во избежание ожога, надо в рукавицах и лицо держать дальше от горловины, т. к. может быть выброс горячей воды;

    - Во время работы агрегата нельзя допускать посторонних лиц;

    - В случае аварии надо немедленно остановить двигатель поворотом рычага подачи топлива;

    - При работе с низкозамерзающими этиленгликолевыми охлаждающими жидкостями марок "40" и "65" запрещается засасывать их ртом через шланг. При попадании этиленгликолевых жидкостей на кожу надо смыть их теплой водой с мылом;

    - Коллектор, выхлопная труба и глушитель двигателя в пределах помещения должны быть покрыты теплоизолирующими материалами или надежно ограждены;

    - Работники, обслуживающие ДВС и агрегаты, во время работы должны быть в комбинезонах, головных уборах, а при проверках, настройке и контрольных пусках - в противошумных приспособлениях.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Каждый работник, обнаруживший нарушения требований настоящей инструкции, правил по охране труда или заметивший неисправность оборудования, представляющую опасность для людей, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю.

В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей или самого оборудования, работник, ее обнаруживший, обязан принять меры по прекращению действия оборудования, а затем известить об этом своего руководителя. Устранение неисправности производится при соблюдении требований безопасности.

  - Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему доложить о случившимся своему непосредственному начальнику и принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не и сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

  - При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия электротока, в случае работы на высоте принять меры, предупреждающие его от падения. Отключение оборудования следует произвести с помощью выключателей разъема штепсельного соединения, перерубить питающий провод инструментом с изолированными ручками. Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электроток; при этом оказывающий помощь должен, встать на сухое, не проводящее электроток место, или надеть диэлектрические перчатки.

  - При возникновении пожара в техническом помещении необходимо немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами (углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала, песок) и вызвать пожарную часть.

  - При обнаружении постороннего напряжения на рабочем месте следует немедленно прекратить работу и доложить старшему смены.

  - При обнаружении запаха газа надо немедленно вызвать аварийную газовую службу, сообщить руководству предприятия, организовать эвакуацию из здания персонала, не включать и не выключать токоприемники, обеспечить естественную вентиляцию помещения.

  - При нарушении режима работы, повреждении или аварии на электропитающем - электроснабжающем оборудовании электромонтер должен самостоятельно принять меры к устранению неисправности и сообщить о происшедшем непосредственному начальнику или лицу, ответственному за электрохозяйство.

  - При попадании кислоты или щелочи на открытые части тела необходимо немедленно тщательно промыть пораженное место быстро текущей струей воды в течение 10-15 минут. После этого к пораженному месту приложить вату, смоченную нейтрализующим раствором (соды или борной кислоты соответственно). В случае попадания кислоты в глаза немедленно смыть ее обильной струей воды, затем промыть 1% раствором питьевой соды и доложить непосредственному начальнику.

  - В случае признаков поражения, от повышенной концентрации серной кислоты в воздухе, надо выйти на свежий воздух, выпить молока и питьевой соды и доложить непосредственному начальнику.

  - Электролит, пролитый на стеллажи, нужно вытереть тряпкой, смоченной в нейтрализующем растворе. Электролит, пролитый на пол сначала надо собрать при помощи опилок, затем это место пола смочить нейтрализующим раствором ( соды или борной кислоты соответственно) и протереть сухими тряпками.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Произвести необходимые переключения-отключения. Обесточить ненужные для работы приборы, оборудование. Произвести запись в журнале выполняемых работ о выполнении работ.

Если ремонтные работы на электрооборудовании закончены, то надо снять переносные заземления,  предупреждающие запрещающие знаки, о чем сделать запись в оперативном журнале.

  - Привести в порядок рабочее место. Инструмент, приспособления, спецодежду и средства защиты убрать в отведенное место.

  - Убедиться в пожарной безопасности помещения.

  - Сообщить сменщику (старшему смены) обо всех неисправностях, замеченных, во время работы и мерах, принятых к их устранению. Сдать смену и ключи от помещения ЭПУ

  - Тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. Хорошо прополоскать рот водой, а в случае выполнения работ, связанных со свинцом, обязательно перед мытьем рук произвести нейтрализацию свинца 1% раствором уксусной кислоты или пастой ОП-7.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ

Приложение № 1.

ПЕРЕЧЕНЬ

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СТРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ЭПУ

| №№ п/п | Наименование | Срок носки, месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | 12 |
| 2 | Рукавицы кислотозащитные | 3 |
| 3 | Галоши или боты диэлектрические | Дежурные |
| 4 | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| 5 | Очки защитные | До износа |
| 6 | Респиратор | До износа |
| 7 | Фартук прорезиненный при работах в щелочных аккумуляторных | дежурный |
| 8 | Костюм хлопчатобумажный | 12 |
| 9 | Фартук прорезиненный | 12 |

Приложение № 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

САНИТАРНО – БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ЭПУ

| Группа производственных процессов | Умывальные | Душевые | Гардеробные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1б | 1 кран на 10 человек | 1 сетка на 15 человек | Общие, два отделения шкафа |

Приложение № 3.

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ УЧЕТА

ДЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ АТС

ЕМКОСТЬЮ 2000 И БОЛЕЕ НОМЕРОВ

- Инвентарный журнал основного оборудования (журнал учета оборудования).

- Журнал учета выполненных работ.

- Эксплуатационный (оперативный) журнал.

- Аккумуляторный журнал.

- Журнал учета расхода электроэнергии.

- Журнал учета и проверки защитных средств.

- Журнал учета и проверки переносного электроинструмента.

- Паспорт на заземляющее устройство.

- Журнал инструктажей.

- Журнал 3-х ступенчатого контроля за состоянием охраны труда.

Приложение № 4.

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ГТС

1. Указатель напряжения							1 шт.

2. Инструмент с изолирующими рукоятками				2 комплекта

3. Изолирующие клещи							1 шт.

4. Резиновые диэлектрические перчатки					2 пары

5. Галоши									2 пары

6. Ковры, изолирующие накладки						2 комплекта

7. Изолирующие подставки и изолирующие лестницы			по 1 шт.

8. Переносные заземления							более 2 шт.

9. Предупредительные плакаты						2 комплекта

10. Защитные очки, применяемые при смене предохранителей,

при работе с электролитом, при шлифовке коллекторов			по 1 шт.

11. Респираторы и противогазы						по 1 шт.

- Костюм, фартук, сапоги и перчатки, применяемые

для работы с электролитом							по 1 комплекту

13. Временные ограждения							2 комплекта

14. Медицинская аптечка							1 шт.

15. Разрядная изолирующая штанга					1 шт.

16. Оперативная изолирующая штанга					1 шт.

17. Электроизмерительные клещи Ц-4501					1 шт.

Приложение № 5.

РАБОТЫ С РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

- Прежде чем приступить к работе с ручным инструментом, необходимо убедиться в его полной исправности: правильности насадки молотка, кувалды, топора, не расщеплен ли металл по краям молотка, кувалды.

- Ломы должны быть прямыми, с оттянутыми и заостренными концами.

- Бойки кувалд и молотков должны иметь гладкую, слегка выпуклую поверхность без косины, сколов, выбоин, трещин, заусенцев и наклепов.

- Рукоятки инструмента ударного действия должны изготавливаться из сухого дерева твердых и вязких пород без сучков и косослоя, с гладкой поверхностью и расклиниваться заершенными клиньями.

- Зубило не должно быть короче 150 мм, длина оттянутой части его 60-70 мм. Острие должно быть заточено под углом 65-70 градусов, режущая кромка должна представлять прямую или слегка выпуклую линию, а боковые грани в местах захвата их рукой не должны иметь острых ребер.

- При работах зубилом или другим ручным инструментом для рубки металла, работающие должны быть обеспечены предохранительными очками с небьющимися стеклами и хлопчатобумажными рукавицами.

- Отвертки должны иметь изолирующие рукоятки без трещин, сколов. Рабочая часть должна соответствовать диаметру винта  и. ширине шлица.

- Гаечные ключи должны строго соответствовать размерам гаек и болтов. Губки ключей должны быть параллельными. Рабочие поверхности их не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки заусенцев. Отвертывать гайки и болты путем удлинения ключей вторыми ключами или трубами запрещается. На каждом ключе четко должна быть нанесена маркировка.

- Положение инструмента на рабочем месте должно устранять возможность его скатывания или падения: класть инструмент на перила ограждений или неогражденный край площадки, лесов и подмостей запрещается.

- При переноске или перевозке инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.

- При пользовании инструментом с изолирующими рукоятками запрещается держать его за упорами или буртиками предотвращающими соскальзывание пальцев по направлению к металлическим частям.

- Запрещается пользоваться инструментом с изолирующими рукоятками, у которого диэлектрические чехлы или покрытия неплотно прилегают к рукояткам, имеют вздутия, расслоения, трещины, раковины и т.п.

- Инструмент с изолирующими рукоятками должен храниться в закрытых помещениях на полках или стеллажах, не касается отопительных приборов и быть защищенным от солнечных лучей и влаги.

- Инструмент с изолирующими рукоятками должен подвергаться испытаниям.

- Электроинструмент, ручные электрические машины, переносные трансформаторы и светильники должны быть безопасными в  работе, не иметь доступных для случайного прикосновения токоведущих частей, не иметь повреждений корпусов и изоляции питающих проводов.

- Весь электроинструмент должен храниться в сухом помещении, иметь инвентарный порядковый номер, учитываться и проверяться не реже 1 раза в 6 месяцев.

- Заземление корпуса электроинструмента на напряжение свыше 42В должно осуществляться с помощью специальной жилы питающего провода, который не должен одновременно служить проводником рабочего электротока.

- При пользовании электроинструментом их провода или кабели должны по возможности подвешиваться. Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с металлическими горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается.

- При прекращении электропитания во время работы с электроинструментом или при прекращении работы, а также при отлучке работника с рабочего места электроинструмент должен быть отключен от сети.

- Если во время работы работник заметит неисправность электроинструмента или почувствует хотя бы слабое действие электротока, он обязан немедленно прекратить работу и сдать неисправный инструмент для проверки и ремонта.

- Электрические светильники должны быть снабжены предохрани тельной сеткой с рефлектором и крючком для подвески.

- При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью применяются светильники на напряжение не выше 42В. при работах в особо неблагоприятных условиях - не выше 12В.

- Металлические корпуса измерительных приборов и кожухи переносных трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены.

- Длина шлангового провода для подключения понижающего, трансформатора к сети не должна превышать 2м.

Приложение № 6.

ХАРАКТЕРИСТИКА

КЛАССОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

| Класс 0 | Рабочая изоляция без элементов заземления |
| --- | --- |
| Класс 01 | Рабочая изоляция и элемент для заземления |
| Класс 1 | Рабочая изоляция, элемент для заземления, провод для присоединения к источнику питания, имеющий заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом |
| Класс 2 | Изделия, имеющие двойную усиленную изоляцию |
| Класс 3 | Напряжение не выше 42В и может быть повышенной частоты |

Приложение № 7.

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

- Все детали лестниц и стремянок должны иметь гладкую обструганную поверхность, не иметь трещин.

- К работам на высоте относятся те работы, при которых работник находится выше 1.3м от поверхности, грунта, перекрытий или рабочего настила, а в электроустановках - выше 1м.

- Запрещается применение деревянных лестниц и стремянок сбитых гвоздями, без врезки ступеней в тетивы и без крепления тетива болтами.

- Длина приставной лестницы должна обеспечивать возможность производства работ стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии не менее 1м от верхнего конца лестницы, не должна превышать 5м. В случае недостаточной длины запрещается устраивать опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п., а также устанавливать приставные лестницы с углом наклона к горизонту более 75 градусов без дополнительного крепления верхней части.

- Нижние концы переносных лестниц, устанавливаемых на землю, должны иметь оковки с острыми наконечниками,  а при пользовании ими на гладких и шероховатых полах должны иметь башмаки из  резины  или другого нескользящего материала. При необходимости верхние концы лестниц должны иметь специальные крюки.

- Площадки стремянок высотой 1,3м и более должны иметь ограждения или упоры.

- Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь запорное устройство, исключающее возможность самопроизвольного раздвигания при работе.

- Работать с двух верхних ступеней стремянок, не имеющих перил или упоров, и приставных лестниц, а, также находиться на ступеньках более одного человека запрещается.

- Переходить на высоте с приставной лестницы или стремянки на другую запрещается.

- Запрещается работать на лестницах около и над работающими машинами, транспортерами и т.п., а также с использованием электрического и механизированного инструмента.

- Прежде, чем приступать к работе на лестнице, нужно обеспечить ее устойчивость, а затем путем осмотра и опробывания убедиться, в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

- Если нельзя прочно закрепить верх лестницы, а также при работах в местах с движением людей для предупреждения падения лестницы от случайных толчков, необходимо чтобы лестницу придерживал другой работник.

- Для работы на высоте на маршах лестничных клеток должны устраиваться специальные настилы.

- Лестницы должны иметь инвентарные номера и испытываться.