А.Н.О. ДСОЛ «Московия»

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

:

«Пересмотрено»__________ 2000г.

г. Крюково

2002г.

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профкома			                       Руководитель организации

_____________2002 г                                                       _______________2002 г

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работам в качестве электромонтера допускаются лица не моложе 18 лет, признанные годными к производству медицинским освидетельствованием, имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года и  разряд не ниже 3-его, прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда, в том числе и настоящей инструкции, а также имеющие удостоверение на право производства этих работ, получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении работ.

  - Электромонтер обязан:

    - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

    - Знать устройство вводных трансформаторов,  переходных шкафов, схемы прокладки электрических кабелей, их неисправности и пути их устранения;

    - Грамотно эксплуатировать и своевременно проводить профилактические осмотры и ремонты  оборудования;

    - Вести контроль за исправным состоянием пусковой и защитной электроаппаратуры, заземления (зануления) электрооборудования, электротехнических установок, осветительной арматуры.

    - Знать и соблюдать правила по охране труда при работах на предприятиях  железнодорожного транспорта в объеме выполняемых обязанностей, ежегодно подтверждать III группу по электробезопасности;

    - Знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ (стремянки, лестницы и др.), средствами защиты (диэлектрические перчатки и ковры, инструмент с изолирующими рукоятками, индикаторы напряжения, защитные очки);

    - Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования или должностными инструкциями, утвержденными администрацией предприятия, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны;

    - Знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

    - Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

  - При обслуживании  оборудования возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, электрического улара, ожога электродугой;

- возникновение вредных веществ (которые могут вызвать ожоги тела и глаз);

- пониженной влажности воздуха и повышенной температуры;

- недостаточной освещенности рабочей зоны;

- опасности возникновения пожара;

- падение с высоты персонала при работах на стремянках и лестницах;

- падение предметов с высоты (инструмента, элементов оборудования).

  - Администрация предприятия обязана обеспечить электромонтеров спецодеждой, спец. обувью и СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами:

-костюм хлопчатобумажный;

-ботинки кожаные;

-рукавицы комбинированные;

-очки защитные;

-перчатки диэлектрические

  - О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

  - За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным кодексом законов о труде Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть и тщательно заправить установленную по действующим нормам специальную одежду и  обувь , не допуская свисания концов и стеснение при движении.

  - Проверить и убедиться в наличии и исправности закрепленного инструмента, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения.

  - Проверить состояние общего и рядового освещения.

  - Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, если это не входит в круг обязанностей работника.

  - Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить старшему смены для принятия мер к их полному устранению.

  - Расположить инструмент на рабочем месте с максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов.

  - Проверить наличие аптечки 1-ой медицинской помощи.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Работать только в исправной и тщательно подогнанной спецодежде и спец. обуви и применять индивидуальные средства защиты, положенные на рабочем месте по действующим нормам.

  - При обслуживании и ремонтах электроустановок применение металлических стремянок лестниц запрещается. Работу с использованием лестниц выполняют два лица, одно из которых находится внизу. Работа с ящиков и других посторонних предметов запрещается.

  - Устанавливать стремянку необходимо прочно, проверив устойчивость ее перед подъемом. Стремянки высотой от 1,3 м должны быть оборудованы упором.

  - Работать с двух верхних ступеней лестниц-стремянок, не имеющих перил или упора, а также находиться на ступеньках более чем одному человеку запрещается.

  - Замену электроламп  следует производить со стремянок высотой не менее 2м.

  - Нельзя оставлять на стремянках незакрепленные предметы и бросать их вниз.

  - Подвижные с верхним роликовым скольжением стремянки (лестницы), используемые при работах в двухъярусных кроссах, должны быть закреплены стопорами устройствами.

  - Смену индивидуальных предохранителей, надо производить только одной рукой, а второй или частью тела не касаться заземленных конструкций.

  - Смену рядового предохранителя необходимо производить двумя лицами, одно из которых додано стоять внизу у стремянки, с обязательным выполнением требований п.3.8., пользоваться изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками, защитными очками.

  - Все ремонтные работы на электроустановках, профилактический осмотр, ремонт следует производить при снятых предохранителях (напряжении). Отсутствие напряжения на токоведущих частях электрооборудования проверить вольтметром или индикатором напряжения.

  - При снятии с рабочих мест блоков питания для устранения повреждения или проверки, конденсаторы фильтров этих блоков должны быть предварительно разряжены с помощью специального разрядника.

  - Снимать и переставлять дужки в цепях дистанционного питания необходимо в диэлектрических перчатках, стоя на диэлектрическом коврике или в диэлектрических галошах.

  - Для защиты от ожогов при смене ламп в аппаратуре электромеханик должен пользоваться х/б перчатками, специальными ключами и приспособлениями.

  - После снятия напряжения дистанционного питания необходимо снять остаточный заряд с жил кабеля и произвести их заземление. Эта работа выполняется в диэлектрических перчатках, диэлектрических галошах и с применением защитных очков.

  - При работе в электроустановках напряжением до 1000В без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них необходимо оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение. Работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке, либо на диэлектрическом коврике. Инструмент должен быть с изолирующими ручками.

  - Для работы применять ручной инструмент с изолирующими ручками (плоскогубцы, пассатижи, кусачки, отвертки), диэлектрическое покрытие не должно иметь повреждений и плотно прилегать к рукоятке.

  - Устранение повреждений и ремонт на оборудовании необходимо производить при полном снятии напряжения с оборудования.

  - Применяемый переносной электроинструмент (паяльник, понижающий трансформатор) должен быть испытан и иметь инвентарный номер, систематически и своевременно проверяться и ремонтироваться.

  - При внешнем осмотре электроинструментов и приборов необходимо обратить внимание на целостность изоляции проводов, отсутствие оголенных токоведущих частей.

  - Для пайки следует применять электропаяльники на напряжение не выше 42В.

  - К работам без снятия напряжения относятся работы, проводимые непосредственно на этих токоведущих частях и выполняются не менее, чем двумя лицами, один из которых – производитель должен иметь группу по электробезопасности – 4, а остальные – 3.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Каждый работник, обнаруживший нарушения требований настоящей инструкции и правил по охране труда или заметивший неисправность оборудования, представляющую опасность для людей, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю.

В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей или самого оборудования, работник, ее обнаруживший, обязан принять меры по прекращению действия оборудования, а затем известить об этом непосредственного руководителя. Устранение неисправности производится при соблюдении требований безопасности.

  - Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, доложить о случившимся своему непосредственному начальнику и принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

  - При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, в случае работы на высоте принять меры, предупреждающие его от падения. Отключение оборудования произвести с помощью выключателей, разъема штепсельного соединения, перерубить питающий провод инструментом с изолированными ручками. Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электроток, при этом оказывающий помощь должен встать на сухое, не проводящее ток место, или надеть диэлектрические перчатки.

  - При возникновении пожара в техническом помещении следует немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами (углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала, песок) и вызвать пожарную часть.

  - При обнаружении постороннего напряжения на рабочем месте необходимо немедленно прекратить работу и доложить мастеру.

  - При прекращении электропитания во время работы с электроинструментом или перерыве в работе электроинструмент должен быть «Отключен от электросети».

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Необходимо привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления.

  - Сообщить мастеру  обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению

  - Спецодежду необходимо  убрать в специально отведенное место.

  - Необходимо тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, хорошо прополоскать рот.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ