### Утверждаю 									Утверждаю

# Председатель профкома 							Руководитель

Предприятия

_			                                                                                                      								.

.

## Инструкция №

для персонала по безопасной эксплуатации групповых баллонных установок

сжиженного газа.

- Общие положения.

  - Настоящая инструкция содержит требования по обеспечению безопасной эксплуатации групповых баллонных установок и составлена на основании типовой инструкции Госгортехнадзора Р.Ф.

  - К обслуживанию групповых баллонных установок  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, медицинскую комиссию, имеющие удостоверение с фотографией на право обслуживания баллонных установок

сжиженного  газа.

  - Повторная проверка персонала , обслуживающих групповые баллонные установки,   проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

  - Профилактическое обслуживание проводится слесарями треста газового хозяйства в присутствии лица ответственного за  безопасную эксплуатацию-1 раз в год.

1.5.	На территории групповой баллонной установки должен находиться вахтенный журнал , в котором должно отмечаться каждое посещение группой баллонной установки..

  - Посторонним лицам доступ в групповую баллонную установку-запрещен..

  - Территория групповой баллонной установки проходы должны содержаться в  надлежащей чистоте.

- Подготовка установки  к работе.

  - Групповая баллонная установка должна располагаться в местах , имеющий удобный подьезд для автотранспорта.

  - Установка должна иметь ограждения из несгораемых материалов и надпись «газ-огнеопасно»..

  - В пределах ограждения должен находится противопожарный инвентарь(ящик с песком, лопата, щит с противопожарным инвентарем..

  - На видном месте должна быть вывешана инструкция по безопасной эксплуатации групповой баллонной установки.

  - Групповая баллонная установка должна закрываться на замок,ключи должны находиться у ответственного за газовое хозяйство и по одному экземпляру в эксплутационной службе треста газового хозяйства.

  - Групповая баллонная установка  должна быть окрашена и укомплектована приборами КИП, исправными манометрами.

.

- Правила смены баллонов.

3.1.Смена опорожненных баллонов производиться в дневное время .Во время замены баллонов на территории не должно быть посторонних .

3.2Проверить ,чтобы в радиусе 15 м не было открытого огня

3.3. Стоянка машины типа «КЛЕТКА» разрешена на расстоянии 10м от жилых домов.

3.4. При транспортировке баллонов от машин до места установки запрещается.

--ударять по баллону каким –либо др. предметом.

--бросать баллоны

--держать баллон за вентиль.

3.5. Замену  баллонов необходимо производить поочередно , для этого необходимо.

---перед сменой баллонов предупредить абонентов о возмложном прекращении подачи газа при смене баллонов.

---отсоединить пустые и подсоединить полные

---открыть вентиля на подсоединенных баллонах

  - Растопка котла должна производиться только при наличии письменного распоряжения в сменном журнале ответственного лица за газовое хозяйство. В распоряжении должны быть указаны продолжительность растопки, время, кто должен провести растопку.

  - Растопка котла должна проводиться в течении времени, установленного начальником котельной, при слабом огне, уменьшенной тяге.

При растопке котла следует обеспечить равномерный прогрев его частей.

  - Горелку котла, работающего на газообразном топливе, необходимо зажигать в следующей последовательности:

А)	Зажечь запальник и внести в устье включаемой горелки, подать газ, медленно открывая кран (задвижку) перед горелкой и следя за тем, чтобы он сразу же загорелся, отрегулировать подачу воздуха, разрежение в верхней части топки. Пламя должно быть устойчивым, без пульсации. Удалить запальник.

Б)	Если пламя погасло, прекратить подачу газа, открыть продувочную свечу, провентилировать топку и начать растопку по инструкции.

Зажигая горелку не следует стоять против отверстия-гляделок, чтобы не получить ожога от случайно выброшенного из топки пламени. Оператор должен быть обеспечен защитными очками.

  - Запрещается:

А)	Зажигать в топке погасший газ без предварительной вентиляции топки и газоходов.

Б)	Зажигать газовый факел от соседней горелки.

  - При растопке необходимо вести контроль за перемещением элементов котла при тепловом расширении.

  - Следить за температурой воды на выходе из котла, он не должен превышать 115оС.

Температуру воды на выходе держать согласно графику, т.е. в зависимости от наружной температуры воздуха.

- Работа котла.

  - Во время дежурства персонал котельной должен следить за исправностью котла (котлов) и всего оборудования котельной, строго соблюдать установленный режим работы котла. Выявленные в процессе работы оборудования неисправности должны записываться в сменный журнал. Персонал должен принимать меры к устранению неисправностей. Если неисправности устранить собственными силами невозможно, то необходимо сообщить об этом начальнику котельной или лицу, ответственному за газовое хозяйство котельной.

  - Особое внимание необходимо обратить:

А)	На температуру воды в тепловой сети.

Б)	На работу газовых горелок, поддержание нормальных параметров газа и воздуха согласно режимной карты.

  - Проверка исправности манометра с помощью трехкодовых кранов, проверка исправности предохранительного клапана продувной должна проводиться оператором ежемесячно с записью в сменный журнал.

  - При работе на газовом топливе для увеличения нагрузки следует постоянно прибавлять сначала подачу газа, затем воздуха и отрегулировать тягу.

Для уменьшения – сначала убавить подачу воздуха, затем газа, после чего отрегулировать разрежение.

  - Если при работе котла погаснут все горелки или часть из них, следует немедленно преградить подачу газа к горелкам, провентилировать топку и горелки, открыть продувочную свечу. Выяснить и устранить причину нарушения режима горения и приступить к растопке по установленной схеме.

  - Во время работы котла запрещается производить подчеканку швов, заварку элементов котла.

  - Все устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла должны поддерживаться в исправном состоянии и регулярно проверяться, в установленные сроки администрацией.

- Аварийные  остановы  котла.

  - Если будет обнаружена неисправность предохранительного клапана.

  - При прекращении действия всех циркуляционных насосов.

  - При погасании факела одна из горелок.

  - При понижении разрежения менее 0,5 мм вод. ст.

  - При обнаружении в основных элементах котла будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в сварных швах.

  - При прекращении подачи электроэнергии.

  - При возникновении пожара, угрожающего обслуживающему персоналу и котлу.

  - При повышении температуры воды за котлом более 115оС.

Причины аварийной остановки котла должны быть записаны в сменном журнале.

При аварийной остановке котла необходимо:

А) Прекратить подачу газа, воздуха, открыть продувочную свечу (закрыть краны на горелках и задвижки на газопроводе).

Б)	После прекращения подачи топлива и прекращении горения можно открыть лазье в обмуровке.

В)	Перекрыть воду на котел и с котла, перейти работать на другой котел.

В случае возникновения в котельной пожара персонал должен вызвать пожарную охрану и принять все меры к тушению его, не прекращая наблюдения за котлами.

- Остановка котла.

  - Производится только но письменному распоряжению ответственного за газовое хозяйство котельной.

  - Постепенно уменьшая подачу воздуха и газа, закрывают кран на горелку, открывают продувочную свечу и закрывают задвижку на газопроводе.

  - Провентилировать топку и газопроводы.

  - Закрыть задвижку на входе воды и выходе из котла.

  - Если нет в работе другого котла, остановить циркулирующий насос.

  - Сделать запись в сменном журнале остановке котла.

- Заключительные положения.

  - Администрация предприятия не должна давать персоналу указания, которые противоречат инструкциям и могут привести к аварии или несчастному случаю.

  - Рабочие несут ответственность за нарушение инструкции, относящейся к выполняемой ими работе в порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка и уголовным кодексом Р.Ф.

Инструкцию составил

Наименование организации  ______________

## ИНСТРУКЦИЯ №

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА КОТЕЛЬНОЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ.

Введено

____________ 199_г.