Согласовано								Утверждаю

# Председатель профкома 					Начальник депо

# Волобуева В.А.                                                                    «Подмосковное»												Мурашов А.Н.

_________________2002г. 						_________________ 2002г.

Протокол №

## Инструкция № ___

для персонала котельной

по обслуживанию паровых котлов,

работающих на жидком   топливе.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящая инструкция содержит требования по обеспечению безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов и составлена на основании типовой инструкции Госгортехнадзора Р.Ф.

  - К обслуживанию котлов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, медицинскую комиссию, имеющие удостоверение с фотографией на право обслуживания котлов, работающих жидком  топливе.

  - Повторная проверка персонала котельной  проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

1.4.	При вступлении на дежурство персонал обязан ознакомиться с записями в журнале, проверить исправность оборудования и всех установленных в котельной котлов, газового оборудования, исправность освещения и телефона.

Прием и сдача дежурства должны оформляться старшим оператором записью в сменном журнале с указанием результатов проверки котлов и относящегося к ним оборудования (манометров, предохранительных клапанов, питательных приборов, средств автоматизации и газового оборудования).

1.5.	Не разрешается приемка и сдача смены во время ликвидации аварии.

  - Посторонним лицам доступ в котельную разрешается руководителем предприятия.

  - Помещение котельной, котлы и все оборудование, проходы должны содержаться в исправном состоянии и надлежащей чистоте.

  - Двери для выхода из котельной должны легко открываться наружу.

  - Ремонт элементов котлов разрешается производить только при полном отсутствии давления. Перед открытием люков и лючков, расположенных в пределах водяного пространства, вода из элементов котла должна быть слита.

  - Выполнение работ внутри топок и газоходах котла допускается производить только при температуре не выше 50оС с письменного разрешения ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

  - Перед началом ремонтных работ топка и газоходы должны быть хорошо провентилированы, освещены и надежно защищены от возможного проникновения газов и пыли из газоходов, работающих котлов.

  - Перед закрытием люков и лазов необходимо проверить, нет ли внутри котла людей или посторонних предметов.

  - Перед началом работ топка или газоходы должны быть хорошо провентилированы, освещены и надежно защищены от возможного проникновения газов и пыли из газоходов работающих котлов.

  - Перед допуском людей для ремонтных работ котел должен быть отглушен по всем линиям,  по которым он может быть поставлен под давление (главный паропровод и его дренажи, питательные магистрали, мазутопровод,   линия периодической продувки).

  - Выписан наряд-допуск в двух экземплярах с указанием следующих мер безопасности:

- установлены заглушки;

- обесточен электродвигатель вентилятора и на пускатель вывешен плакат «Не включать – работают люди!»;

- освещение 12В;

- работать в спецодежде, спецобуви.

- ПОДГОТОВКА КОТЛА К РАСТОПКЕ

  - Перед растопкой котла следует проверить:

- исправность топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств;

- исправность К.И.П., арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов;

- исправность оборудования для сжигания жидкого  топлива;

- заполнение котла водой, путем пуска питательных и циркуляционных насосов;

- отсутствие заглушек на мазутопроводе, питательных материалах, продувочных линиях;

- отсутствие в топке людей и посторонних предметов;

- заполнить котел водой до отметки растопочного уровня.

  - Проверить по манометру соответствие давления мазута, воздуха перед форсунками при работающем вентиляторе.

  - Отрегулировать тягу в верхней части топки, установив разрежение в топке 2-3 мм водного столба.

  - Провести вентиляцию топки и газоходов в течение 10-15мин путем включения дымососа и вентилятора.

- РАСТОПКА КОТЛА

  - Растопка котла должна производиться только при наличии письменного распоряжения в сменном журнале ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов или лица, его замещающего. В распоряжении должны быть указаны продолжительность растопки, время, кто должен провести растопку.

  - Растопка котла должна проводиться в течение времени, установленного начальником котельной, при слабом огне, уменьшенной тяге.

При растопке котла следует обеспечить равномерный прогрев его частей.

  - Форсунку  котла, работающего на мазуте или другом виде жидкого топлива, необходимо зажигать в следующей последовательности:

- зажечь запальник и внести в устье включаемой форсунки, подать жидкое топливо,  медленно открывая кран (задвижку) перед форсункой и следя за тем, чтобы он сразу же загорелся, отрегулировать подачу воздуха, разрежение в верхней части топки. Пламя должно быть устойчивым, без пульсации. Удалить запальник;.

- если пламя погасло, прекратить подачу газа путем закрытия вентилей перед форсункой,  провентилировать топку и начать растопку по инструкции.

Зажигая форсунку не следует стоять против отверстия- гляделок, чтобы не получить ожога от случайно выброшенного из топки пламени. Оператор должен быть обеспечен защитными очками.

  - Запрещается:

- зажигать в топке погасший газ без предварительной вентиляции топки и газоходов;

- зажигать  факел от соседней горелки.

  - При растопке необходимо вести контроль за перемещением элементов котла при тепловом расширении.

  - Следить за уровнем воды в верхнем барабане котла и за давлением пара по манометру.

  - Когда из открытого воздушника начнет выходить пар, необходимо его закрыть.

  - Подтягивание болтов, лючков во время растопки котла должно производиться с осторожностью, ключами без применения удлиняющих рычагов в присутствии лица, ответственного за эксплуатацию котлов. Эта операция должна проводиться при давлении не выше 3 кг/см2.

- ВКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА В РАБОТУ (ГЛАВНЫЙ ПАРОПРОВОД)

  - Перед включением котла в работу, должны быть проведены следующие операции:

- проверить исправность манометра, предохранительного клапана (путем принудительного открытия), водоуказательных приборов (их продувкой), с записью в вахтенный журнал;

- проверить и включить в работу автоматику безопасности, автоматику регулирования;

- произвести продувку нижних точек котла.

  - Включение котла в паропровод должно производиться медленно, после тщательного прогрева и продувки паропровода. При прогреве необходимо следить за исправностью паропровода, его компенсаторов, опор и подвесок. При возникновении гидравлических ударов прогрев прекратить и выяснить причину.

  - Включение производится при давлении равным главному паропроводу или ниже на 0,5 атм.

  - Время начала растопки и включения котла записать в вахтенный журнал.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА

  - Во время дежурства персонал котельной должен следить за исправностью котла (котлов) и всего оборудования котельной, строго соблюдать установленный режим работы котла согласно режимной карты. Выявленные в процессе работы оборудования неисправности должны записываться в сменный журнал. Персонал должен принимать меры к устранению неисправностей. Если неисправности устранить собственными силами невозможно, то необходимо сообщить об этом начальнику котельной или лицу, ответственному за газовое хозяйство котельной.

  - Особое внимание необходимо обратить:

- на поддержание нормального уровня воды в котле и равномерное питание его водой. При этом нельзя допускать, чтобы уровень воды опускался ниже установленной величины, при этом подпитка категорически запрещается;

- на поддержание нормального давления пара по манометру (6-8 кг/см2);

- на работу газовых горелок, поддержание нормальных параметров газа и воздуха, согласно режимной карты;

- поддерживать температуру мазута в пределах 80-100 о С.

  - Проверка исправности манометра с помощью трехходовых кранов, проверка исправности предохранительного клапана путем принудительного открытия, продувка нижних точек должна проводиться оператором ежесменно с записью в вахтенный журнал.

  - Если при работе котла погаснут все форсунки  или часть из них, следует немедленно преградить подачу топлива  к форсункам , провентилировать топку и горелки. Выяснить и устранить причину нарушения режима горения и приступить к растопке по установленной схеме.

  - Во время работы котла запрещается производить подчеканку швов, заварку элементов котла.

  - Все устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла должны поддерживаться в исправном состоянии и регулярно проверяться, в установленные сроки администрацией.

- АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА КОТЛА

  - Если будет обнаружена неисправность одного из предохранительных клапанов.

  - Если давление пара возросло на 10% , превышающее разрешенное давление, и не снижается несмотря на принятые меры (усиленное питание котла водой, уменьшение нагрузки).

  - При снижении уровня воды, ниже допустимой отметки. Подпитка категорически запрещается, что может привести к взрыву котла.

  - При повышении уровня выше установленной отметки.

  - При выходе из строя всех водоуказательных приборов.

  - При выходе их строя всех питательных насосов.

  - При обнаружении основных элементов котла (барабанах, коллекторах, экранных и кипятильных труб), разрывов, трещин, отдулин.

  - При понижении разрежения менее 0,5 мм вод. ст.

  - При погасании факела одной из форсунок.

  - При расходе воды через котел ниже установленной величины.

  - При повышении температуры воды за котлом выше установленной величины.

  - При прекращении подачи электроэнергии.

  - При возникновении пожара, угрожающего обслуживающему персоналу и котлу.

При аварийной остановке котла необходимо:

- прекратить подачу топлива, воздуха, провентилировать топку;

- следить за уровнем воды в котле, закрыть главную паровую задвижку;

- сделать запись в вахтенном журнале о причинах и времени остановки котла, поставить в известность начальника котельной об аварийной остановке котла.

В случае возникновения в котельной пожара персонал должен вызвать пожарную охрану и принять все меры к тушению его, не прекращая наблюдения за котлами.

- ОСТАНОВКА КОТЛА

  - Производится только но письменному распоряжению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

  - Постепенно уменьшая подачу воздуха и топлива, закрывают кран на форсунку,

и закрывают задвижку на мазутопроводе.

  - Закрыть главную паровую задвижку и открыть дренаж.

  - Провентилировать топку и газопроводы.

  - Закрыть задвижку на входе воды и выходе из котла.

  - Если нет в работе другого котла, остановить циркулирующий насос.

  - Сделать запись в сменном журнале остановке котла.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Администрация предприятия не должна давать персоналу указания, которые противоречат инструкциям и могут привести к аварии или несчастному случаю.

  - Рабочие несут ответственность за нарушение инструкции, относящейся к выполняемой ими работе в порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка и уголовным кодексом Р.Ф.

Инструкцию составил

Начальник котельной                               Тихонов В.Н.

Согласовано

Инженер по О.Т.	                                     Новосельцев

### Депо «Подмосковное»

(ТЧ-16)

## ИНСТРУКЦИЯ № ____

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА КОТЕЛЬНОЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПАРОВЫХ КОТЛОВ ТИПА ДКВР-4/13, РАБОТАЮЩИХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ.

г. Москва

2002 г