# Согласовано:							Утверждаю

Председатель профкома					Руководитель организации		______________2002 г					_____________2002г

Протокол №

Инструкция №

## по охране труда для

персонала, обслужающего сосуды, работающие под давлением.

(Сосуды сжиженного газа для наполнения

газовых автомобильных баллонов)

- Общие требования безопасности.

  - К  обслуживанию сосудов полуприцепа, работающих под давлением,    допускаются лица  не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, а также:

-вводный и первичный инструктажи;

-инструктаж по пожарной безопасности;

-инструктаж по электробезопасности;

-обучение  и проверку знаний по технике безопасности.

-обучение и проверку знаний по правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением через учебно-курсовой комбинат

  - Обучение и аттестация, периодическая проверка знаний персонала должна осуществляться в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» Госгортехнадзора Р Ф .

  - Техническое обслуживание установки должно проводиться один раз в 3 месяца.

  - Внешний осмотр полуприцепа должен проводиться ежедневно при подготовке к выезду на линию и уход за ним по возвращении в автопредприятие.

  - Предохранительные клапаны подлежат ревизии по графику владельца сосуда, но не реже одного раза в6 месяцев.

  - Один раз в 6 месяцев должна производиться проверка манометров контрольным  на правильность показаний.

  - Раз в год манометры должны пройти проверку в лаборатории Госстандарта.

  - Резинотканевые рукава  в сборе со струбцинами должны ежедневно осматриваться с целью выявления трещин, надрезов поверхностей.

  - Один раз в 3 месяца рукава должны подвергаться Г И на прочность давлением 1,25 рабочего давления, к рукавам должна быть прикреплена бирка с указанием следующего срока испытания.

  - После первых 2-х наполнений сосуда газом произвести очистку и промывку сетки фильтра бензином.

  - В дальнейшем промывку фильтра проводить ежемесячно.

  - Проверка заземления должна проводиться не реже одного раза в год, а также после каждого ремонта оборудования.

  - Аппаратчик, обслуживающий сосуды,  должен:

-проходить повторный и внеплановый инструктажи;

-выполнять только ту работу, которая входит в обязанности;

-выполнять требования запрещающих, предписывающих плакатов.

  - Аппаратчик, обслуживающий сосуды, должен знать:

-действия на человека опасных и вредных факторов;

-правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

-требования производственной санитарии;

-устройство оборудования;

-правила внутреннего распорядка;

-назначение СИЗ.

  - Аппаратчик, обслуживающий сосуды, должен использовать следующие СИЗ:

Костюм (халат) хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, сапоги резиновые.

  - На аппаратчика, обслуживающего сосуды,  во время работы могут воздействовать следующие опасные производственные факторы:

-падающие с высоты предметы;

-недостаточная освещенность;

-повышенная влажность;

-повышенные уровни шума и вибрации;

-повышенное давление.

  - Аппаратчик, обслуживающий сосуды,  допускается к самостоятельной работе приказом по предприятию.

  - Периодическую проверку знаний персонал, обслуживающий сосуды,  проходит в комиссии предприятия один раз в 12 месяцев.

  - Аппаратчик несет ответственность за выполнение производственной инструкции

1.20.		Внеочередная проверка знаний проводится:

- при введении в действие новых  Правил и инструкций;

- после аварии и несчастного случая на оборудовании;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания аппаратчиком инструкций и правил техники безопасности.

1.21.Персонал, обслуживающий сосуды,  обязан поддерживать чистоту оборудования и рабочего места.

- Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Одеть положенную спецодежду и принять смену.

2.2. Перед наполнением сосуда полуприцепа,   находящегося в эксплуатации, необходимо:

-произвести тщательный осмотр наружной поверхности сосудов и арматуры;

-проверить герметичность резьбовых и фланцевых соединений ( при необходимости подтянуть);

-осмотреть запорную арматуру, все вентиля должны быть закрыты.

-проверить наличие остаточного давления ( о,5 кг на см кв.);

-проверить  исправность приборов  полуприцепа»

-проверить исправность контрольной 85% наполнения проверяется кратковременным открыванием вентиля на приборном люке. При открытом вентиле из трубки должен выходить газ.

-исправность манометра проверяется кратковременным отключением  и включением  его при помощи  трехходового крана, расположенного перед манометром. При отключении манометра  его стрелка должна становиться на нуль.

-исправность предохранительных клапанов проверяется по соответствующей записи в паспортах сосуда полуприцепа и по наличию пломб на клапанах.

2.3. Визуально проверить все элементы крепления сосуда к ходовой  части полуприцепа.

3.Требования безопасности во время работы.

3.1.При наполнении сосуда полуприцепа на газонаполнительной станции необходимо:

-установить полуприцеп на горизонтальной площадке;

-заглушить двигатель;

-сдать ключ зажигания двигателя оператору по наполнению;

-подложить под колеса противооткатные упоры;

-произвести заземление полуприцепа;

-снять заглушки с патрубков жидкой и паровой фазы;

-соединить резинотканевыми рукавами  патрубки жидкой и паровой фазы сосуда полуприцепа с соответствующими патрубками наполнительных колонок;

-плавно открыть клапаны ВН15, ВН21, ВН19 на полуприцепе;

-медленно открыть клапан паровой фазы на наполнительной колонке;

-после выравнивания давления паровой фазы медленно открыть  клапан жидкой фазы на наполнительной колонке;

-наблюдать за наполнением сосуда по индикатору уровня У1 и контрольному клапану ВН1 максимального наполнения;

-при достижении уровнем газа отметки 85 % закрыть клапаны на наполнительной колонке;

-закрыть клапаны на полуприцепе;

-отсоединить резинотканевые рукава от полуприцепа и колонок, предварительно стравив газ из рукавов на свечу, или в специальную емкость;

-установить на патрубки полуприцепа  заглушки  и уложить резинотканевые рукава в кожухи;

-снять заземление и убрать из-под колес противоткатные упоры;

3.2. При наполнении сосуда с помощью насоса, установленного на полуприцепе действие персонала практически теже, только после присоединения резинотканевых рукавов к патрубкам жидкой и паровой фазы необходимо:

-плавно открыть клапаны ВН15,ВН21,ВН17, ВН18 на полуприцепе;

-медленно открыть клапан паровой фазы на наполнительной цистерне, затем клапан жидкой фазы;

-после заполнения насоса перекачиваемой жидкостью, включить насос;

-наблюдать за наполнением сосуда полуприцепа по индикатору У1 и контрольному клапану ВН1 максимального наполнения;

-при достижения уровня 85 % выключить насос;

-закрыть клапаны на наполнительной цистерне;

-закрыть клапаны на полуприцепе;

-выпустить остатки газа из резинотканевых рукавов на свечу;

-отсоединить резинотканевые рукава от полуприцепа;

-установить на патрубки полуприцепа заглушки.

ПОРЯДОК ЗАПРАВКИ БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.

3.3. По прибытии на площадку наполнения газобаллонных автомобилей водитель обязан:

-заглушить двигатель автомобиля-тягача и вынуть ключ из замка зажигания;

-заземлить полуприцеп и пост управления;

-убедиться в отсутствии открытого огня;

-под колеса полуприцепа положить противооткатные упоры;

3.4. Подготовка полуприцепа к наполнению баллонов.

-полуприцеп должен быть установлен так, чтобы газобаллонные автомобили подъезжали со стороны установки счетчика;

-силовой кабель питания электрооборудования должен вытянут на всю длину так, чтобы газобаллонные автомобили не могли переезжать его;

-внешним осмотром проверить исправность всего электрооборудования при выключении центральным рубильнике;

-включить центральный рубильник;

-кратковременно включить насос, проверить направление вращения электродвигателя;

-пуск насоса производить согласно последовательности, указанной в паспорте на насос.

Открыть клапаны ВН17, ВН19 подающие газ на насос, клапан ВН18 на байпас и клапан на сбросном трубопроводе.

Включить электродвигатель  и проверить работу насоса на байпас согласно паспорта насоса.

Открыть клапан ВН13 к счетчику ЧИЖГЭ-20.

Открыть клапан, установленный на трубопроводе паровой фазы ВН15 и клапан отвода паровой фазы из автомобильного баллона (ВН10).

3.5. Порядок наполнения автомобильных баллонов.

-перед наполнением автомобильного баллона проверить в путевом листе водителя автомобиля штамп о проверке баллонов и подпись лица, ответственного за их проверку, в легковых автомобилях проверить отметку об освидетельствовании на табличке баллона ;

-подсоединить наполнительную струбцину СТ1 на наполнительный вентиль автомобильного баллона;

-открыть вентиль на автомобильном баллоне;

-открыть клапан ВН14;

-включить ПДУ «Весна-ТЭЦ» в соответствии с руководством по эксплуатации 118.00.ООРЭ на ПДУ «Весна-ТЭЦ»;

-набрать на ПДУ «Весна-ТЭЦ» количество отпускаемого продукта;

-нажать на устройстве ЧИЖГА-20 кнопку «Пуск»;

-включить электронасос;

-открыть струбцину СТ1 (должен начаться процесс налива).

После наполнения автомобильного баллона необходимо:

-закрыть струбцину СТ!;

-выключить насос Н1;

-отсоединить струбцину СТ1 от баллона;

-сделать отметку в путевом листе.

3.6. По окончании наполнения автомобильных баллонов необходимо:

-закрыть все клапаны на коммуникациях полуприцепа;

-отключить всю электроаппаратуру, разъединить штепсельные разъемы, собрать кабель;

3.7. Слив газа из сосуда полуприцепа должен осуществляться по инструкции предприятия, на котором она проводится.

3.8. При сливе газа из сосуда полуприцепа у потребителя ( подземную групповую установку) следует:

-установить полуприцеп  у групповой установки;

-заглушить двигатель;

-вызвать представителя домоуправления;

-заземлить полуприцеп и подложить под колеса упоры;

-снять заглушки и соединить патрубки слива и паровой фазы сосуда полуприцепа  с соответствующими патрубками на групповой установки;

-открыть клапан паровой фазы ВН15 на полуприцепе и на групповой установке и проследить по манометрам за выравниванием давлений в сосуде полуприцепа и групповой установки;

-открыть клапан жидкой фазы газа ВН18, ВН20 на полуприцепе и провести слив газа в групповую установку;

-после слива газа отключить клапан, отсоединить рукава, установить заглушки, убрать заземление и упоры.

3.9. Запрещается наполнять сжиженным газом баллоны, у которых;

-истек срок освидетельствования;

-поврежден корпус;

-нет установленных клейм и надписей;

нарушена герметичность;

-нарушена окраска;

-отсутствует остаточное давление  0,5 кг на см кв.

неисправна запорная арматура.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Сосуд должен быть остановлен в аварийном порядке в следующих случаях:

-истек срок назначенного освидетельствования сосуда и срок ревизии предохранительных клапанов;

-поврежден корпус  или днище сосуда (вмятины, трещины, сильная коррозия);

-отсутствует паспорт на сосуд;

-неисправна резьба на штуцерах и резинотканевых рукавах;

-если давление в сосуде поднялось выше разрешенного  (16 кг на см кв)и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;

-при выявлении неисправности в работе  одного из предохранительных клапанов;

-при выходе из строя всех водоуказательных уровней;

-при неисправности предохранительных блокировок;

-при пожаре, непосредственно угрожающем работе сосуда.

4.2. Причины аварийной остановки записываются в сменный журнал

5 Меры безопасности по окончании работы.

5.1.После окончания заполнения газобаллонных автомобилей сжиженным газом необходимо отключить электроэнергию, питающую электрооборудования полуприцепа.

Привести в порядок рабочее место, сделать необходимые записи в сменный журнал,

5.2. Убрать инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы на свои места.

5.3. Внести запись о неполадках при работе оборудования

5.4. Принять душ.

Инструкцию разработал

Начальник участка

Согласовано

Инженер по ОТ

Наименование организации

##### ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ПЕРСОНАЛА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

г.

2002 г