# Согласовано:								Утверждаю

Председатель профкома					Руководитель организации

_____________2002г							________________2002г

Протокол №

Инструкция №

## по охране труда для

персонала, обслужающего сосуды, работающие под давлением.

- Общие требования безопасности.

  - К работе по обслуживанию сосудов, работающих под давлением   допускаются рабочие в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, а также:

-вводный и первичный инструктажи;

-инструктаж по пожарной безопасности;

-инструктаж по электробезопасности;

-обучение  и проверку знаний по технике безопасности.

-обучение и проверку знаний по правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением через учебно-курсовой комбинат

  - Аппаратчик, обслуживающий сосуды,  должен:

-проходить повторный и внеплановый инструктажи;

-выполнять только ту работу, которая входит в обязанности;

-выполнять требования запрещающих, предписывающих плакатов.

  - Аппаратчик, обслуживающий сосуды, должен знать:

-действия на человека опасных и вредных факторов;

-правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

-требования производственной санитарии;

-устройство оборудования ;

-правила внутреннего распорядка;

--назначение СИЗ.

  - Аппаратчик, обслуживающий сосуды, должен использовать следующие СИЗ:

Костюм (халат) хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, сапоги резиновые.

  - На аппаратчика, обслуживающего сосуды,  во время работы могут воздействовать следующие опасные производственные факторы:

-падающие с высоты предметы;

-недостаточная освещенность;

-повышенная влажность;

-повышенные уровни шума и вибрации;

-повышенное давление;

-повышенная температура.

  - Аппаратчик, обслуживающий сосуды,  допускается к самостоятельной работе приказом по предприятию.

  - Периодическую проверку знаний персонал, обслуживающий сосуды,  проходит в комиссии предприятия один раз в 12 месяцев.

  - Аппаратчик несет ответственность за выполнение производственной инструкции

1.9..		Внеочередная проверка знаний проводится:

- при введении в действие новых инструкций;

- после аварии и несчастного случая на оборудовании;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания аппаратчиком инструкций и правил техники безопасности.

1.9. В период своего дежурства персонал, обслуживающий сосуды,   имеет право требовать от руководства компрессорной :

- обеспечения участка  инструментом, приспособлениями, инвентарем, оперативными журналами и другими средствами, необходимыми для нормальной и безопасной работы;

- требовать от руководства участка своевременного устранения дефектов оборудования, возникающих в процессе работы;

- ставить в известность руководство предприятия о всех нарушениях нормальной работы установки в любое время суток;

- обеспечением спец. одеждой и защитными средствами согласно существующих норм.

  - Персонал, обслуживающий сосуды,  обязан поддерживать чистоту оборудования и рабочего места.

  - Для приема смены аппаратчик должен явиться заблаговременно и ознакомиться с записями в сменном журнале, распоряжениями и всеми переключениями в предыдущей смене, проверить чистоту рабочего места, оформить прием смены росписью в журнале

.

- Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Одеть положенную спецодежду и принять смену.

2.2. В случае наличия к моменту сдачи смены аварийного положения или ответственного переключения, прием-сдача смены производиться по окончании этих операций.

2.3. Проверить работу манометра посадкой на нуль с записью в сменном журнале.

2.4. Проверить работу предохранительных клапанов путем принудительного открытия и сделать запись в сменном журнале.

2.5. Оформить прием  сдачу смены в журнале приема и сдачи смен.

- Требования безопасности во время работы.

3.1. Во время работы персонал, обслуживающий сосуды,  должен следить:

- не допускать оставление сосудов без постоянного надзора  и покидать участок даже на непродолжительное время для приема пищи и других надобностей без разрешения сменного мастера или начальника цеха;

- за давлением  пара в сосуде по манометру не допуская, чтобы оно превышало разрешенное давление для заторных и сусловарочных котлов –2,5 кг на см. кв, для рессивера на аэрации-6 кг на см кв, водоподогревателях 10 кг на см кв-длч воды и 16 кг на см кв-для пара, на фарфасах для пива 2.,5 кг на см кв ;

- проводить проверку предохранительных клапанов путем принудительного открытия;

- проводить проверку манометров посадкой стрелки на ноль с помощью трехходового крана;

- проводить проверку в течение смены исправность сосудов путем внешнего осмотра, исправность запорной арматуры, манометров и предохранительных клапанов;

- обо всех этих операциях аппаратчик должен делать запись в сменном журнале

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Сосуд должен быть остановлен в аварийном порядке в следующих случаях:

-если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;

-при выявлении неисправности в работе  одного из предохранительных клапанов;

-при обнаружении в сосуде и его элементах неплотностей, выпучин, разрыва прокладок;

-при выходе из строя всех водоуказательных уровней;

-при неисправности предохранительных блокировок;

-при пожаре, непосредственно угрожающем работе сосуда.

4.2. Причины аварийной остановки записываются в сменный журнал

5 Меры безопасности по окончании работы.

5.1.Привести в порядок рабочее место, сделать необходимые записи в сменный журнал, сообщить принимающему смену о всех замечаниях и неисправностях, оформить сдачу и прием смены в журнале.

5.2. Убрать инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы на свои места.

5.3. Внести запись о неполадках при работе оборудования

5.4. Принять душ.

Инструкцию разработал

Начальник участка

Согласовано

Инженер  по ОТ

Наименование организации

##### ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ПЕРСОНАЛА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

г.

2002 г