## Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для персонала  при

ремонте и испытании баллонов кислородной станции

г.

2002год

Согласовано:                                                                                          Утверждаю:

Председатель профкома                                               Руководитель организации

____2002 г.                                                                  ___________2002г.

Протокол №

# ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ

РЕМОНТЕ и ИСПЫТАНИИ БАЛЛОНОВ КИСЛОРОДНОЙ СТАНЦИИ

1. Общие требования безопасности

- К  самостоятельной работе при   ремонте и испытании баллонов кислородной станции  допускаются лица,  не имеющие медицинских противопоказаний,   достигшие  18-летнего возраста и прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 20 часовой программе, как к работам с повышенной опасностью

- инструктаж  по  электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

- Персонал  по  ремонту  и испытанию баллонов кислородной станции  должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14.03.96 г

- Персонал  по  ремонту и испытанию баллонов кислородной станции обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты;.

- уметь пользоваться СИЗ, уметь оказывать первую помощь пострадавшим от удушья, отравлении угарным газом, ожога, поражения электрическим током.

- Персонал  по эксплуатации и ремонту кислородных трубопроводов   должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Персонал   должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствие  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь,  немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к  сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает  опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствие с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты"  персоналу при эксплуатации и ремонте кислородных трубопроводов   полагается  костюм  хлопчатобумажный (срок носки - 12 месяцев) и рукавицы комбинированные (срок носки - 2 месяца),плащ непромокаемый, очки защитные,  сапоги резиновые, .зимой дополнительно –куртка на утепляющей прокладке, брюки на утепляющей прокладке.

- Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- высокое давление при испытании ;

- электроток;

- трубопроводы,  работающие под давлением.

- повышенный шум;

- недостаточная освещенность

2. Требования безопасности перед началом работы

- Осмотреть спецодежду и убедиться в ее исправности. Надеть спецодежду,  застегнуть ее на  все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

- Перед  проведением  ремонтных  работ убедиться,  что оборудование отключено от источников давления  и на нем вывешен плакат: "Не включать - работают люди!"

- Проверить рабочее место  (у  оборудования,   верстака). Убедиться,  что оно достаточно освещено и не загромождено посторонними предметами, что инструмент для применения во взрывоопасных условиях смазан тавотом (или обмедненный).

- Пол  на рабочем месте должен быть ровным и не скользким.

- Проверить наличие и исправность рабочего инструмента.  Молоток должен быть насажен  на рукоятку овального сечения длиной 300-350 мм,  расклинен металлическим заершенным клином, поверхность бойка должен быть слегка выпуклой и без заусенец.      Гаечные ключи  должны  соответствовать номинальным размерам, наращивать ключи другими предметами запрещается.  Все ударные  инструменты  должны быть изготовлены из инструментальной стали. Рукоятки ручного  инструмента должны быть хорошо насажены и иметь гладкую поверхность без трещин и заусенец.

- Выяснить схему отключаемого участка, предупредить потребителей об отключении.

- При  работе  с грузоподъемными механизмами проверить дату испытания.  Убедиться, что сроки использования механизмов не истекли.

- Если предстоят работы на высоте,  проверить  исправность лесов и подмостей, их  прочность, устойчивость, наличие и целость перил с наружной стороны. Убедиться в   исправности приставных лестниц и стремянок.  Приставные лестницы должны иметь   врезные ступени и металлические шипы (для установки на деревянные или земляные  полы)  или резиновые наконечники (для установки на бетонный или каменный пол).  Стремянки должны иметь устройство, предупреждающее их самопроизвольную раздвижку.

- Если требуется использовать  переносной  светильник, проверить его:   наличие  защитной сетки,  исправность шнура и изоляционной трубки,  исправность розетки и вилки.   Напряжение переносных светильников не должно быть выше 42В.  Не использовать самодельные переносные светильники.

- О  всех  замеченных  во время осмотра неисправностях сообщить мастеру и приступить к работе после устранения неисправностей.

3. Требования безопасности во время работы

  - Соблюдать особые  меры предосторожности при испытании и ремонте баллонов.

  - Ремонт и испытание баллонов проводится в специальной мастерской, где размещены верстак, приспособления для вывертывания и завертывания вентилей , промывки баллонов, взвешивания и производства В О и Г И, приспособления для клеймения баллонов.

.3.3..Производить ремонт и испытание баллонов в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и настоящей инструкции.

3.4.Своевременнопроверять исправность и правильность показаний на испытательном стенде.

3.5..При работе с растворителями по обезжириванию деталей , вентилей и баллонов соблюдать требования специальной инструкции.

3.6.Вести учет всех отремонтированных  и испытанных баллонов в журнале установленной формы

3.7. При явном несоответствии паспортных данных, выбитых на горловине баллона с установленными при испытании –вызвать старшего мастера или начальника газового участка для определения дальнейшей его пригодности .

3.8. . Ответственным лицом за проведение ремонта и испытания килородных баллонов  является ИТР, назначенный приказом по предприятию.

3.9. Персоналу при  ремонте и испытании    кислородных баллонов  запрещается.

-выполнять ремонт баллонов, наполненных сжиженным газом, и их вентилей.

-пользоваться открытым огнем, включать и отключать освещение в помещениях, где установлены газобаллонные установки, во время смены баллонов.

-курить и пользоваться открытым огнем в помещении, где проходят ремонт и испытание баллонов;

3.10..Манометры для измерения давления должны быть только допущенные к эксплуатации на указанных сетях и иметь для кислорода корпус голубого цвета  с надписью «Кислород», «Маслоопасно»

3.11. Промывку баллонов проводят сильной струей воды

3.12. После промывки производят В О баллона с целью выявления наличия коррозии стенок, трещин, вмятин и других дефектов.

3.13. Баллоны, в которых при осмотре наружной и внутренней поверхности выявлены трещины., вмятины, отдулины, раковины и риски глубиной более 10 % от номинальной толщины стенки, износ резьбы горловины, а также на которых отсутствуют паспортные данные, должны быть выбракованы.

3.14 Баллон, у которого обнаружена косая насадка башмака, к дальнейшему освидетельствованию не допускается до переналадки башмака.

3.15 После промывки и В О баллон взвешивавется и определяется его объем. При уменьшении массы от7,5 % и выше и увеличения их вместимости более 1%баллоны бракуются и изымаются из эксплуатации

3.16. Контроль за давлением при Г И проводится по манометру, установленному после насоса.

3.17. В баллоны, прошедшие испытания и признанные годными для дальнейшей эксплуатации, ввертываются ремонтированные вентиля.

3.18. После удовлетворительных результатов Т.О.на каждом баллоне наносятся клейма:

-клеймо испытательного пункта;

-дата произведенного и следующего испытания;

-результаты Т О записываются в журнал учета освидетельствованных баллонов.

3.19. Забракованные баллоны должны быть приведены в негодность путем нанесения насечек на резьбе горловины или просверливания отверстий в корпусе баллона.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.. В случае возникновения загорания  при ремонте  испытании баллонов  необходимо прекратить  ремонтные  и испытательные работы, поставить в известность руководство , вызвать пожарную команду и приступить к ликвидации загорания имеющимися средствами пожаротушения.(углекислотные огнетушители, асбестовая кошма, сильная струя воды)

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Доложить руководителю работ о всех неполадках, неисправностях ,имевшихся во время работы, и принятых мерах по их устранению.

5.2. Отремонтированные и испытанные баллоны перекатать в специальный склад

5.3. Очистить спецодежду и спецобувь от пыли и грязи. Путем встряхивания освободить спецодежду о возможного наличия газа в ее складках, особенно в рукавах, до этого открытый огонь не применять

54. Приспособления и  инструмент убрать в специально отведенное для них место.

5.5.Снять  и убрать в специально отведенное место (шкаф) спецодежду.

  - Тщательно вымыть руки и лицо. По возможности принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Начальник  бюро по  охране труда