Кандалакшский филиал ОАО «Мурманоблгаз»

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ПРИ ЗАМЕНЕ БАЛЛОНОВ  СО СЖИЖЕНЫМИ, РАСТВОРЕННЫМИ ГАЗАМИ

п Кандалакша

2002 г

СОГЛАСОВАНО:					                         УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			 Руководитель организации

_______________ 2002г.				                               ______________ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ЗАМЕНЕ  БАЛЛОНОВ С СЖИЖЕНЫМИ И РАСТВОРЕННЫМИ ГАЗАМИ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К замене  баллонов  с сжиженными газами допускаются лица, не моложе 18 лет, обученные и аттестованные в установленном порядке, прошедшие медкомиссию и инструктаж на рабочем месте, имеющие удостоверение с фотографией на право выполнения данного вида работ, прошедшие проверку знаний по правилам безопасности в газовом хозяйстве.

  - Персонал должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила пожарной безопасности и настоящую инструкцию.

  - Лица, допущенные к замене  баллонов, наполненных сжиженным  газом,  должны знать Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и Правила безопасности в газовом хозяйстве в части, касающейся транспортирования, хранения и использования баллонов, наполненных газом в производственных условиях.

  - Рабочие, производящие работы с баллонами, наполненными газом должны одеты в спецодежду, предусмотренную нормативами. При этом спецодежда и другие СИЗ должны быть чистыми и без масляных пятен.

  - Каждый вентиль баллона для сжиженного газа должен быть снабжен заглушкой.

  - Баллоны должны иметь соответствующую окраску и надписи.

  - Баллоны, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться периодическому освидетельствованию не реже чем через 5 лет.

  - Ремонт баллонов проводят заводы-наполнители.

  - Лица, ответственные за хранение, получение со склада и перевозку сжатых газов назначаются приказом начальника организации.

  - При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.

  - Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, исключающих их падение.

  - Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля не должна превышать 1,5 м , а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками.

  - Пустые баллоны следует хранить раздельно от наполненных баллонов.

  - Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действия прямых солнечных лучей.

1.15.От отопительных приборов баллоны должны устанавливаться не менее 1 м.

# 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть положенную спецодежду, спецобувь.

2.2. Осмотреть рабочее место, освободить его от посторонних, горючих материалов.

2.3. Осмотреть и убедиться в исправном состоянии носилок и тележек для транспортировки баллонов.

2.4. Подготовить необходимые инструменты, приспособления, прокладки.

# Требования безопасности во время работы

  - Транспортировка и замена  баллонов со сжатыми и растворенными газами ( пропан) должны осуществляться в соответствие с требованиями правил устройств и безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением.

  - При получении баллонов на складе их необходимо осмотреть и убедиться в том, что:

-на корпусе баллона нет вмятин, повреждений:

-срок годности баллона, указанный на клейме, не истек;

-на вентиле имеется защитный колпак;

-вентиль исправен.

3.3. Баллоны с сжиженным газом необходимо грузить и разгружать с особой осторожностью. Погрузку и выгрузку должны выполнять двое рабочих, при этом нельзя разгружать баллоны вентилем вниз, бросать их и ударять один о другой, т. к. вследствие высокого давления внутри баллона и дополнительного местного увеличения напряжения при ударе, может послужить причиной взрыва.

3.4.Грузить и перемещать баллоны, у которых вентили не закрыты колпаками, а также прикасаться к вентилям замасленными руками запрещается.

3.5. Разрешается транспортировка баллонов в специальных металлических контейнерах на автомобильном транспорте.

3.6.Баллоны со сжиженными газами, получаемые предприятием для производственных целей, запрещается передавать другим предприятиям.

3.7. У автомашин, предназначенным для перевозки сжиженных газов выхлопная труба от двигателя должна быть выведена к передней части машин и иметь съемный искрогаситель, который устанавливается на выхлопную трубу.

3.8. Баллоны с газом должны храниться в специальных спроектированных для этого открытых и закрытых складских помещениях. Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючим газом запрещается.

3.9. Смена опорожненных баллонов производиться в светлое время суток.

3.10.Во время смены газовых баллонов   на территории групповой баллонной установки не должно быть посторонних лиц, чтобы не было открытого огня в радиусе 15м.

3.11.Стоянка машин  тира 2Клетка»разрешена на расстоянии не ближе 10м от жилых домов, 20м от общественных зданий.

.3.12.При бесконтейнерной транспортировке баллонов должны соблюдаться следующие правила:

- на баллонах до отказа должны быть навернуты предохранительные колпаки;

- не держать за вентиля;

- не ударять по баллонам  каким-либо предметом;

- при погрузке и разгрузке не допускается сбрасывать баллоны и ударять друг о друга;

3.13 Замену баллонов необходимо производить поочередно, для этого необходимо:

-убедиться  в наличии давления газа в подземном газопроводе к потребителю и определить какие баллоны опорожнены;

-перед сменой баллонов предупредить абонентов о возможном прекращении подачи газа при смене баллонов;

-закрыть вентиль на опорожненных баллонах;

-отсоединить закрытые газовых баллонов и подсоединить наполненные;

-открыть вентиля на присоединенных баллонах и проверить плотность соединения и вентиля мыльной эмульсии;

-открыть вентиля;

-сделать запись о каждом поставленном баллоне в эксплутационном журнале.

3.14.Контроль за работой групповой установки осуществляет лица, определенные приказом по предприятию, на чьем балансе находится групповая установка, обученные по правилам безопасности в газовом хозяйстве и прошедшие проверку знаний в комиссии с участием инспектора.

3.29..На складе хранения карбида кальция курение запрещено.

# 4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При получении термического ожога, если на пострадавшем загорелась одежда. Нужно быстро набросить на него любую плотную ткань или сбить пламя водой.

4.2. При небольших по площади ожогах 1-ой и 2-ой степени нужно наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение. Поставить в известность руководителя работ. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую ткань или простыню, не раздевая его, укрыть потеплее, создать покой до прибытия врачей.

# 5.Требования безопасности по окончании работ

5.1. После окончания работ тщательно проверить состояние рабочего места.

5.2. Все  пустые баллоны доставить к месту их постоянного хранения и сдать кладовщику.

5.3. Вымыть руки с мылом, принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер   по охране труда