Кандалакшский филиал ОАО «Мурманоблгаз»

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ПРИ ОТКАЧКЕ  НЕИСПАРИВШИХСЯ ОСТАТКОВ СУГ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ.

п Кандалакша

2002 г

СОГЛАСОВАНО:					                         УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			 Руководитель организации

_______________ 2002г.				                               ______________ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ОТКАЧКЕ НЕИСПАРИВШИХСЯ ОСТАТКОВ СУГ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ  РЕЗЕРВУАРОВ.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К откачке неиспарившихся остатков СУГ из подземных резервуаров  допускаются лица, не моложе 18 лет, обученные и аттестованные в установленном порядке, прошедшие медкомиссию и инструктаж на рабочем месте, имеющие удостоверение с фотографией на право выполнения данного вида работ, прошедшие проверку знаний по правилам безопасности в газовом хозяйстве.

  - Персонал должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила пожарной безопасности и настоящую инструкцию.

  - Лица, допущенные к  откачке  неиспарившихся остатков СУГ из подземных резервуаров  должны знать Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и Правила безопасности в газовом хозяйстве в части, касающейся транспортирования, хранения и использования баллонов, наполненных газом в производственных условиях.

  - Рабочие, производящие работы  по откачке СУГ должны одеты в спецодежду, предусмотренную нормативами. При этом спецодежда и другие СИЗ должны быть чистыми и без масляных пятен.

  - График технического обслуживания и откачки неиспарившихся СУГ из подземных емкостей утверждается главным инженером предприятия.

  - Для лиц, занятых технической эксплуатацией  газового хозяйства, должны быть разработаны должностные , производственные инструкции, инструкции по безопасным методам работ и противопожарной безопасности.

# 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.Получить наряд-допуск на проведение газоопасных работю.

2.2.Надеть положенную спецодежду, спецобувь.

2.3. Осмотреть рабочее место, освободить его от посторонних, горючих материалов.

2.4. Осмотреть и убедиться в исправном состоянии  приспособлений и оборудования для откачки СУГ и очистки подземных резервуаров.

2.5. Подготовить необходимые инструменты, приспособления, прокладки.

# Требования безопасности во время работы

  - Подземный резервуар перед проведением внутренним осмотром  должны быть освобождены  от газа, неиспарившихся остатков и тщательно обработаны.

  - Обработка  резервуаров  от СУГ  должна проводиться путем их пропаривания  и продувки инертным газом или заполнением  теплой водой. Время  обработки  сосудов определяется  руководителем в зависимости от температуры теплоносителя.

  - Обработка резервуаров  должна производиться  после отсоединения  их от газопроводов паровой и жидкой фазы с помощью заглушек.

  - Разгерметизация резервуара  без предварительного снижения давления до атмосферного , а также применения дегазации воздуха  не разрешается.

  - Качество дегазации должно проверяться анализом проб воздуха, отобранного в нижней части сосуда.. Концентрация сжиженного газа в пробе дегазации не должна  превышать 20 % нижнего предела воспламенения газа.

  - Отложения , извлекаемые  из резервуаров, должны поддерживаться  во влажном состоянии и немедленно  вывозиться с территории станции для захоронения в специально отведенном месте.

  - Вода после  промывки  и испытаний резервуаров  должна отводиться в канализацию только через отстойники, исключающие  попадание СУГ в канализацию.

  - Загрязнения из отстойников  должны вывозиться в места, специально отведенные  санитарно-эпидемиологической службой.

  - Меры по очистке стоков  и удалению взрыво- пожароопасных продуктов должны исключать образование в системе  канализации взрывоопасной концентрации СУГ.

# 4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При получении термического ожога, если на пострадавшем загорелась одежда. Нужно быстро набросить на него любую плотную ткань или сбить пламя водой.

4.2. При небольших по площади ожогах 1-ой и 2-ой степени нужно наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение. Поставить в известность руководителя работ. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую ткань или простыню, не раздевая его, укрыть потеплее, создать покой до прибытия врачей.

# 5.Требования безопасности по окончании работ

5.1. После окончания работ тщательно проверить состояние рабочего места.

5.2. Проверить отсутствие пожароопасных отходов.

5.3. Вымыть руки с мылом, принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер   по охране труда