Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ ХРАНЕНИИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ БАЛЛОНОВ СО СЖИЖЕНЫМИ, РАСТВОРЕННЫМИ ГАЗАМИ

г.

2002 г

СОГЛАСОВАНО:					                     УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			       Руководитель организации

«____»________________ 2002г.				       ______________ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БАЛЛОНОВ СО СЖИЖЕНЫМИ И РАСТВОРЕННЫМИ ГАЗАМИ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К эксплуатации, транспортировке баллонов допускаются лица, не моложе 18 лет, обученные и аттестованные в установленном порядке, прошедшие медкомиссию и инструктаж на рабочем месте, имеющие удостоверение с фотографией на право выполнения данного вида работ.

  - Персонал должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила пожарной безопасности и настоящую инструкцию.

  - Лица, ответственные за хранение, получение со склада и перевозку сжатых газов назначаются приказом начальника дистанции.

  - При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их лт воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.

  - Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, исключающих их падение.

  - Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном пложении на рамах или стеллажах. Высота штабеля не должна превышать 1,5 м , а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками.

  - Пустые баллоны следует хранить раздельно от наполненных баллонов.

  - Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действия прямых солнечных лучей.

От отопительных приборов баллоны должны устанавливаться не менее 1 м.

# 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть положенную спецодежду, спецобувь.

2.2. Осмотреть рабочее место, освободить его от посторонних, горючих материалов.

2.3. Осмотреть и убедиться в исправном состоянии носилок и тележек для транспортировки баллонов.

# Требования безопасности во время работы

  - Эксплуатация, хранение и транспортировка баллонов со сжатыми и растворенными газами (кислород, ацетилен, пропан) должны осуществляться в соответствие с требованиями правил устройств и безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением.

  - При получении баллонов на складе их необходимо осмотреть и убедиться в том, что:

-на корпусе баллона нет вмятин, повреждений:

-срок годности баллона, указанный на клейме , не истек;

-на вентиле имеется защитный колпак;

-вентиль исправен.

3.3. . Баллоны со сжатым и сжиженным газом необходимо грузить и разгружать с особой осторожностью. Погрузку и выгрузку должны выполнять двое рабочих, при этом нельзя разгружать баллоны вентилем вниз, бросать их и ударять один о другой, т. к. вследствие высокого давления внутри баллона и дополнительного местного увеличения напряжения при ударе, может послужить причиной взрыва.

3.4. Баллоны с кислородом и ацетиленом укладывают в машины не более, чем в три ряда и не выше бортов на специальные стеллажи с прокладками. Кузов машины должен быть тщательно очищен от мусора, особенно от любых видов масел.

3.5. Кислородные баллоны от места разгрузки нужно перемещать только на специальных носилках или тележках. Нельзя переносить их на плечах, т. к. при случайном падении может произойти взрыв.

3.6.Грузить и перемещать баллоны, у которых вентили не закрыты колпаками, а также прикасаться к вентилям замасленными руками запрещается.

3.7. Разрешается транспортировка баллонов в специальных металлических контейнерах на автомобильном транспорте.

3.8. Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от радиаторов отопления и других нагревательных приборов на расстоянии не менее 1м, а от источников тепла с открытым огнем – не менее 5м.

3.9. Баллоны с газом должны храниться в специальных спроектированных для этого открытых и закрытых складских помещениях. Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючим газом запрещается.

3.10 Хранение и транспортировка баллонов должны производиться с навернутыми колпаками.

3.11. При бесконтейнерной транспортировке баллонов должны соблюдаться следующие правила:

- на баллонах до отказа должны быть навернуты предохранительные колпаки;

- баллоны должны укладываться в специальные гнезда, обитые войлоком;

- при погрузке более одного ряда должны применяться специальные прокладки;

- при погрузке и разгрузке не допускается сбрасывать баллоны и ударять друг о друга;

- баллоны укладываются только поперек автотранспорта.

3.12.При сварке на открытых площадках в зимнее время баллоны углекислым газом во избежание замерзания должны размещаться в утепленных помещениях.

3.13. Совместная транспортировка кислородных и ацетиленовых баллонов разрешается при следующих условиях:

- одновременно можно перевозить не более 10 баллонов (суммарно);

- ацетиленовые баллоны тщательно очищают от следов масла;

- баллоны должны быть уложены на деревянных подставках.

3.13. В летнее время баллоны должны быть защищены от солнечных лучей брезентом.

3.14. Редуктор предназначен для регулирования расхода газа , понижения и автоматического поддержания давления газа до рабочего.

3.15. Редукторы, выпускаемые промышленностью, стандартизированы по следующим типам:

Б- баллонные, Р- рамповые, С- сетевые.  А- ацетиленовые, К- кислородные, М- метановые, П- пропан-бутановые.

Баллонные редукторы для различных газов отличаются размерами и конструкцией присоединительного узла, условной  окраской, присвоенной соответствующему газу.

3.16 Запрещается пользоваться редуктором без манометра или с неисправным манометром.

## Хранение баллонов

3.13 В рабочем положении и при хранении баллоны должны находиться в вертикальном положении. Пустые баллоны хранить отдельно от наполненных баллонов.

3.14. Хранить баллоны с газами следует с навинченными на них колпаками.

3.15 Баллоны для проведения газопламенных работ должны иметь отличительную окраску.

3.16. Баллоны, имеющие трещины, вмятины, риски глубиной более 10 %толщины стенки отбраковываются и изымаются из эксплуатации.

3.17. При хранении и перевозке следить, чтобы на них не попадало масло.

3.18.баллоны должны возвращаться на склад с навернутыми колпаками и закрытыми вентилями.

### Хранение карбида кальция

3.19 Барабаны с карбидом кальция следует хранить в сухих, защищенных от попадания влаги, хорошо проветриваемом помещении, с кровлей легкого типа, не имеющих чердачных перекрытий.

В здании склада должно быть освещение, канализация, отопление.

3.20.Склад должен быть обеспечен  углекислотными огнетушителями, асбестовым полотном и ящиком с сухим песком.

3.21.На складе хранения карбида кальция курение запрещено.

# Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При получении термического ожога, если на пострадавшем загорелась одежда. Нужно быстро набросить на него любую плотную ткань или сбить пламя водой.

4.2. При небольших по площади ожогах 1-ой и 2-ой степени нужно наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение. Поставить в известность руководителя работ. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую ткань или простыню, не раздевая его, укрыть потеплее, создать покой до прибытия врачей.

# Требования безопасности по окончании работ

5.1. После окончания работ тщательно проверить состояние рабочего места, если проводились газоэлектросварочные работы, эти места промыть водой.

5.2. Все баллоны с газом доставить к месту их постоянного хранения и сдать кладовщику.

5.3. Вымыть руки с мылом, принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда