Кандалакшский филиал ОАО «Мурманоблгаз»

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ПРИ СЛИВЕ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В ГРУППОВЫЕ РЕЗЕРВАРНЫЕ УСТАНОВКИ

п Кандалакша

2002 г

СОГЛАСОВАНО:					                         УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			 Руководитель организации

_______________ 2002г.				                               ______________ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ СЛИВЕ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В ГРУППОВЫЕ РЕЗЕРВУАРНЫЕ УСТАНОВКИ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К сливу сжиженного  газа в групповые установки  допускаются лица, не моложе 18 лет, обученные и аттестованные в установленном порядке, прошедшие медкомиссию и инструктаж на рабочем месте, имеющие удостоверение с фотографией на право выполнения данного вида работ, прошедшие проверку знаний по правилам безопасности в газовом хозяйстве.

  - Персонал должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила пожарной безопасности и настоящую инструкцию.

  - Лица, допущенные к сливу сжиженного газа в групповые установки,  должны знать Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и Правила безопасности в газовом хозяйстве в части, касающейся транспортирования, хранения и использования баллонов, наполненных газом в производственных условиях.

  - Рабочие, производящие работы по сливу сжиженного газа в своей работе должны использовать следующие средства индивидуальной защиты:

-халат хлопчатобумажный;

-рукавицы комбинированные.

  - При этом спецодежда и другие СИЗ должны быть чистыми и без масляных пятен

  - Лица, ответственные за хранение, получение со склада и перевозку сжатых газов назначаются приказом начальника организации.

# 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть положенную спецодежду, спецобувь.

2.2. Осмотреть рабочее место, освободить его от посторонних, горючих материалов.

2.3. Подготовить необходимые инструменты, приспособления, прокладки.

# Требования безопасности во время работы

3.1.Автомобильная цистерна при сливе должна быть заземлена.

3.2. При сливе сжиженного газа из автомобильных цистерн должно вестись постоянное наблюдение как опорожняемой , так и заполняемой емкостями.

3.3. Снятие заглушек со сливных штуцеров цистерны разрешается после остановки двигателя, а включение двигателя только после отсоединения рукавов и установки заглушек.

3.4. Величина  максимального заполнения емкости сжиженным газом при температуре плюс 10° С и выше не должна превышать 85 % от геометрической емкости.

3.5. В случае переполнения резервуара, избыток газа сверх установленной нормы должен быть слит. Выпуск избытка газа должен производится в специальные емкости медленно, чтобы не создавалось опасная концентрация газа.

3.6. Слив газа из автоцистерны в групповую установку производится в следующей последовательности :

-заглушить двигатель автоцистерны, заземлить ее;

-присоединить шланг одним концом к вентилю газовой фазы автоцистерны, а другой конец – вентилю газовой фазы групповой установки;

-присоединить шланг жидкостной фазы одним концом к сливному вентилю цистерны, а другой конец –к исполнительному вентилю групповой установки.

-открыть вентиль  газовой фазы из групповой установки и сливной на автоцистерне и наблюдать за сливом газа;

-слив газа может происходить вследствие разности уровней жидкости в цистерне и емкости, если автоцистерна оборудована насосом –принудительно;

-в летний период , когда давление газа в автоцистерне значительно выше, чем в групповых установках, присоединение шланга паровой фазы не обязательно;

3.7.После того как групповая установка будет наполнена сжиженным газом до установленной нормы, необходимо:

-закрыть сливной вентиль на автоцистерне;

-поднимая наполнительный шланг слить из него оставшийся газ в емкость и закрыть на ней наполнительный вентиль;

-открыть вентиль обводной линии и сбросить остатки газа  из рукава в газовую сеть, закрыть вентиль  на обводной линии;

-закрыть вентили газовой фазы на автоцистерне и групповой установки;

-осторожно отсоединить шланг от емкости и автоцистерны, спуская постоянно оставшиеся пары сжиженного газа;

-после отсоединения шлангов штуцеры вентилей должны быть заглушены специальными заглушками  и опробовать на плотность мыльной эмульсией.

3.8. Предохранительные кожухи групповой установки должны быть закрыты на замок и опломбированы.

3.9. Во время слива сжиженного газа    на территории групповой баллонной установки не должно быть посторонних лиц, чтобы не было открытого огня в радиусе 15м.

3.10.Контроль за работой групповой установки осуществляет лица, определенные приказом по предприятию, на чьем балансе находится групповая установка, обученные по правилам безопасности в газовом хозяйстве и прошедшие проверку знаний в комиссии с участием инспектора.

# 4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При получении термического ожога, если на пострадавшем загорелась одежда. Нужно быстро набросить на него любую плотную ткань или сбить пламя водой.

4.2. При небольших по площади ожогах 1-ой и 2-ой степени нужно наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение. Поставить в известность руководителя работ. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую ткань или простыню, не раздевая его, укрыть потеплее, создать покой до прибытия врачей.

# 5.Требования безопасности по окончании работ

5.1. После окончания работ тщательно проверить состояние рабочего места.

5.2. Вымыть руки с мылом, принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер   по охране труда