Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для персонала при работе с мегаометром

г

2002 год

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                                                                  Руководитель организации

_____________2002 г                                                                                           ______________2002 г

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ  ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТЕ С МЕГАОМЕТРОМ.

1. Общие требования безопасности.

  - К самостоятельной работе при проведении работ с мегаометром      допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте;

- обучение по правилам устройства и безопасной эксплуатации ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ при эксплуатации электроустановок, иметь группу по электробезопасности не ниже 3;

- измерения мегаометром в установках напряжением более 1000 В проводятся по наряду, до 1000 В по распоряжению.

1.2.Персонал при работе с мегаометром  должен:

- проходить повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14. 03.96 г. ;

- выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности;

- .использовать безопасные методы труда;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и, надписей и сигналов;

1.3 Персонал при работе с мегаометром     должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- назначение  средств индивидуальной защиты;

- правила и нормы по охране труда , техники безопасности и промсанитарии;

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

Персонал при работе с мегаометром должен использовать СИЗ:

-костюм  хлопчатобумажный, ботинки кожаные, перчатки диэлектрические, очки защитные , коврик диэлектрический.

1.7. Персонал при работе с мегаометром   должен выполнять следующие требования пожарной безопасности:

-курить только в отведенных местах;

-знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.8.Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.9. . Принимать пищу следует только в столовых, буфетах или специально отведенных для этого комнатах, имеющих соответствующее оборудование. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом

1.11. За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, персонал   несет ответственность согласно действующему законодательству.

2.Требования безопасности перед началом работы

. 2.1. Перед началом работы персонал по проведению измерений мегаометром     должен:

-надеть полагающую по нормам спецодежду и спецобувь, привести их в порядок;

-заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала;

-установить последовательность выполнения операций;

-осмотреть свое рабочее место, устранить неполадки;

-проверить исправность испытательного стенда  и его заземление;

-убедиться в надежности освещенности рабочих мест;

## Требования безопасности во время работы.

  - Замеры сопротивления изоляции мегаометром должно осуществляться на отключенных токоведущих участках, с которых снят заряд путем предварительного заземления. Заземление  с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегометра.

  - При измерении мегаометром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг). В электроустановках напряжением выше 1000 В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками.

  - При работе с мегаометром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

  - Перед испытанием электрокабелей и воздушных линий напряжением выше 1000В их следует разрядить. Лицо, производящее разрядку, должно пользоваться защитными средствами.

  - Заземление с токоведущих частей, подлежащих испытаниям, следует снимать только после подключения мегаометра.

  - Работу выполнять внимательно, не отвлекаясь на посторонние дела и разговоры.

  - Перед началом работы с мегаометром и в процессе работ следить за тем, чтобы на месте работ и в части электроустановки, подлежащей испытаниям, не находился другой персонал и посторонние люди.

  - На противоположных концах кабельных и воздушных линий перед производством измерений на отключенных проводах, рубильниках, автоматах следует вывесить плакат: «Испытание. Опасно для жизни», «Не включать- работа на линии»

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. . В случае получения травмы или заболевания персона, занимающийся испытанием электрооборудования,   должен прекратить работу,  передать обязанности другому лицу,  поставить в известность начальника смены  и обратиться в медпункт.

4.2.При неисправности электрооборудования и электросети работы нужно прекратить и сообщить о них руководителю участка или дежурному диспетчеру.

4.3. При возникновении пожара необходимо сообщить в пожарную охрану, руководителю участка и до приезда пожарной службы организовать тушение пожара имеющимися подручными средствами, при необходимости эвакуировать людей и ценности из очага загорания.

- Требования безопасности по окончании работ.

5.1.По окончании измерения   производитель работ должен снять напряжение  с токоведущих частей, подлежащих измерениям, остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

5.2. Отсоединить провода прибора от токоведущих частей, снять кратковременно наложенное заземление.

5.3. Записать результаты измерений в ведомость.

5.4. Проверить состояние приборов, проводов, зажимов, штанг и уложить их в специальный футляр для транспортировки.

5.5.. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной.

5.6..После работы или в случаях загрязнения частей тела принять душ.

5.7. О всех нарушениях производственного процесса  сообщить непосредственному руководителю.

Инструкцию составил:

Начальник лаборатории

Согласовано:

Инженер по охране труда