Наименование организации

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ  РАБОТ НА ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ ПУНКТАХ

г.

2002 г

Согласовано:                                                                                 Утверждаю:

Председатель профкома                                            Руководитель организации

____________2002г.                                                _________________2002 г

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО  ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ на ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ ПУНКТАХ.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. 1Администрация обязана до начала работ ознакомить с настоящей инструкцией рабочих, связанных с проведением огневых работ, проверить знания и осуществлять постоянный контроль за соблюдением ее требований, а также обеспечить рабочих спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты в соответствии с действующими нормами и характером выполняемой работы

1.2. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций (электрогазосварка, паяльные работы)

1.3. К проведению огневых работ допускаются работники, прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности, получившие специальный  талон

1.4.Для организации проведения огневых работ по предприятию назначается ответственное лицо, в том числе и при проведении работ подрядной организацией.

1.5. Перед началом огневых работ на территории резервуарного парка следует проверить плотность закрытия крышек колодцев канализации, наличие слоя песка на этих крышках, герметичность фланцевых соединений, очистить место работ от сгораемых материалов в радиусе 20 м

1.6. При проведении огневых работ на рабочем месте должны быть предусмотрены необходимые первичные средства пожаротушения, а исполнители обеспечены СИЗ.

1.7 Для проведения ремонтных работ в резервуарах кроме наряда-допуска составляется акт о готовности проведения ремонта резервуара  к ведению огневых работ, проводятся после обязательного взятия контрольных анализов воздуха вместе проведения работ с оформлением справок по результатам анализов.

1. 7.. Бригада рабочих должна быть снабжена аптечкой.

1.8.  Рабочие должны иметь необходимые для работы исправные инструменты и оборудование, предохранительные сигналы и устройства, защитные приспособления. Запрещается производить работы при неисправных инструментах и оборудовании.

2.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТИ

2.1. Огневые работы можно проводить только после выполнения всех подготовительных мероприятий, обеспечивающих полную безопасность работ

2.2. Исполнители имеют право приступать к работе после личной проверки выполнения всех мероприятий безопасности, указанных в наряде-допуске на огневые работы ,  и только в присутствии руководителя , ответственного за проведение этих работ.

2.3. Перед сваркой емкостей, в которых находились горючие жидкости, должна быть произведена их очистка, промывка, просушка и последующая проверка , подтверждающая соответствие концентрации паров нефтепродуктов санитарным нормам.

3 Требования безопасности во время работы.

3.1. При проведении огневых работ запрещается использовать спецодежды со следами масла, бензина, керосина и др. горючих жидкостей.

3.2. Огневые работы должны проводиться в дневное время . В аварийных ситуациях и с разрешения руководства предприятия огневые работы разрешается проводить в темное время суток с условием хорошего освещения.

3.3. Во время проведения огневых работ должен осуществляться постоянный контроль за состоянием воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне.

3. 4. При проведении огневых работ не допускается соприкосновение электропроводов с баллонами со с баллонами со сжатым, сжиженным и растворенными газами.

3.5. Огневые работы внутри резервуаров проводятся при полностью  открытых люках, лазах.

3.6. Совмещение огневых работ внутри резервуаров с другими видами ремонтных работ запрещается.

3.7.При ремонте внутри резервуара снаружи должны находиться специально  проинструктированные наблюдающие ( не менее 2-х ) для оказания,  в случае необходимости , экстренной помощи на месте проведения таких работ необходимо иметь шланговый противогаз в полном комплекте.

3.8. Запрещается производить сварочные работы с применением лестниц и пользоваться во время работы неисправным инструментом и незаземленным сварочным оборудованием.

3. 9. Ответственность за обеспечение мер охраны труда и пожарной безопасности при проведении огневых работ возлагается на руководителей предприятий, цехов, участков, лабораторий, мастерских, на территориях или в помещениях которых будут проводиться эти работы.

3.10. Контроль за местами проведения временных огневых работ должен осуществляться в течении 3-х часов после их окончания.

3.11. Женщины не допускаются к сварке внутри замкнутых и труднодоступных пространств и сварке при верхолазных работах.

3.12. Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри замкнутых емкостей не допускается.

3.13. Освещение  при производстве сварочных работ внутри емкостей должно осуществляться с помощью светильников , установленных снаружи или переносными светильниками напряжением 12 вольт

3.14 Производство электросварочных работ во время дождя  или снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не допускается .

3.15. Рабочие места сварщиков  при сварке открытой дугой должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами высотой не менее 1,8м.

3.16. При использовании газосварки баллоны должны находиться на расстояние менее 1м от приборов отопления и 5м от нагревательных печей и других сильных источников тепла.

3. 17. При выполнении сварочных работ внутри закрытых емкостей рабочие места надлежит обеспечивать вытяжной вентиляцией. Скорость движения воздуха должна быть в пределах 0,3 –1,5м в сек.

4.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. Огневые работы должны быть немедленно прекращены , если в процессе их выполнения обнаружено появление паров нефтепродуктов на рабочем месте или при других условиях , вызывающих пожаро-взрывоопасность.

4.2. При возникновении пожара, загораний  немедленно сообщи в пожарную охрану , поставь в известность руководство и приступи к тушению загорания подручными средствами

4.3.При выявлении обстоятельств , угрожающих безопасности работающих , бригаду немедленно удали с рабочего места , у производителя изъять наряд-допуск. Работу возобновить только после устранения обнаруженных нарушений.

4.4.При приближении грозы огневые работы прекратить и не возобновлять до ее прекращения

4.5. Окажи медицинскую доврачебную помощь пострадавшим при травмировании, внезапном заболевании и сообщи мастеру или руководителю работ

.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

4.1. Рабочий обязан:

- убрать с рабочего места инструмент и посторонние предметы;

- проверить рабочее место на отсутствие остатков открытого  огня, пролить водой;

- сдать инструмент и индивидуальные средства защиты в определенное место;

- доложить руководителю работ обо всех неполадках им замечаниях;

- принять душ.

Инструкцию составил                                       Согласовано

Руководитель участка                                     инженер по охране труда