УТВЕРЖДАЮ

_____________________

_____________________

”_____”__________________200__г.

ПРОГРАММА 
ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

______________________

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми лицами, которые связаны с обслуживанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов.

Настоящая инструкция регламентируется ГОСТ 12.0.004-90 (ССБТ п.7.2) и «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ» (п.11.4).

- Общие сведения

Электроремонтные работы проводятся в помещениях ___________ по замене светильников, установочной сети (розеток, выключателей и т.п.), замене электропроводки, ламп освещения.

Основные опасные факторы при проведении работ:

- работа на высоте;

- опасное напряжение (220/380В);

- недостаточная освещенность в помещениях;

- использование переносного электроинструмента.

- Рабочее место

Перед началом работ подготовить рабочее место. Не допускается нахождение на нем лишнего инструмента, ненужных предметов. Рабочее место должно быть  чистым, сухим, без мусора.

- Требование безопасности перед началом работ

Проверить изоляцию электрических проводов, клемм для подключения проводов, патронов для электроламп. При пользовании переносными светильниками, ручным электроинструментом их провода и кабели должны по возможности подвешиваться.

Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать провода и кабели, ставить на них груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями, шлангами газосварки.

Вместе с электроинструментом получить средства защиты: диэлектрические перчатки, коврик, боты и т.д. Не допускается использовать средства защиты с истекшим сроком годности.

При работе с ручным электроинструментом и светильниками:

- проверить комплектность, надежность крепления деталей;

- убедится при внешнем осмотре исправность кабеля, защитной трубки, штепсельной вилки;

- проверить четкость срабатывания выключателя;

- выполнить (при необходимости) тестирование устройств защитного отключения;

- проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу.

Тщательно проверить исправность защитного заземления. Провод заземления должен быть целым, необорванным, иметь хороший контакт в местах крепления к заземляющим частям здания.

- Безопасные методы работы, действия при возникновении опасной ситуации

Работы с электроинструментом класса I производить с применением одного из электрозащитных средств (диэлектрических перчаток, калош или диэлектрического ковра).

При работе в электроустановках, при замене ламп, электропроводки, установочной сети (розеток, выключателей и т.п.), необходимо отключить токоведущие части, подлежащею ремонту. При помощи указателей напряжения, убедится в отсутствии напряжения на токоведущих частях, вывесить запрещающие плакаты.

В случае обнаружения неисправности в работе электрооборудования немедленно прекратить работу.

В процессе работы следить за состоянием изоляции проводов и инструмента. В случае механического повреждения инструмента или обрыва провода немедленно заменить его на исправный.

При переноске инструмента держать его за корпус. Не допускается транспортировка за шланговый провод.

Не допускается:

- производить работу на токоведущих частях, находящихся под напряжением;

- производить работу без средств защиты;

- передача ручного электроинструмента, даже на непродолжительное время, другим работникам;

- разборка электроинструмента;

- производить какой либо ремонт электроинструмента;

- держать за шланговый провод электроинструмент;

- касаться вращающихся частей;

Удаление стружки, опилок производить после полной остановки инструмента.

При возникновении неисправности не допускается ремонт электроинструмента своими силами, неисправный электроинструмент заменяется на рабочий.

Внимательно следить за надежностью крепления режущего инструмента.

- Первая помощь пострадавшим. Действия при возникновении несчастного случая

Первым действием оказания помощи при поражении электрическим током должно быть быстрое отключение той части установки, которой касается пострадавший.

Отключение установки производится путем выдергивания установочной вилки (разъема) из розетки. При невозможности отсоединения разъема электроустановки необходимо отключать вводной автоматический выключатель в распределительном щитке.

После чего приступить к реанимационным действиям.

Все действия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему проводятся в соответствии с «Межотраслевой инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве».

- Меры пожарной безопасности

Электромонтер обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарной режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасностями в пожароопасном и взрывоопасном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем руководству ___________ и принять возможные

Не допускается:

- эксплуатировать электроинструмент провода и кабели которого имеют  повреждение или потерявшие защитные свойства изоляции;

- пользоваться поврежденными розетками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпачками (рассеивателями);

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники;

Особенности действия электромонтера при пожаре:

- немедленно сообщить любому начальнику подразделения о возникновении пожара. При их отсутствии сообщить по телефону 01 в пожарную охрану. При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновение пожара, а также сообщить свою фамилию;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

- Действия работника по окончании работы

Сдать электроинструмент и защитные средства в установленном порядке на склад.

Сообщить кладовщику или ответственному за электрохозяйство о замеченных недостатках и неисправностях, выявленных в процессе работы.

Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, снять спецодежду, очистить ее и сдать на хранение в установленное место.

Главный энергетик					_____________