Утверждено

Постановлением

Госкомсанэпиднадзора РФ

от 31 октября 1996 г. N 36

Дата введения - с момента

утверждения

2.2.4. Физические факторы производственной среды

2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды

Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных

зданий и на территории жилой застройки

Санитарные нормы

СН 2.2.4/2.1.8.562-96

1. Разработаны Научно-исследовательским институтом медицины труда Российской академии медицинских наук (Суворов Г.А., Шкаринов Л.Н., Прокопенко Л.В., Кравченко О.К.), Московским НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана (Карагодина И.Л., Смирнова Т.Г.).

2. Утверждены и введены в действие Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. N 36.

3. Введены взамен Санитарных норм допустимых уровней шума на рабочих местах N 3223-85, Санитарных норм допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки N 3077-84, Гигиенических рекомендаций по установлению уровней шума на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести труда N 2411-81.

Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения"

"Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности.

Санитарные правила обязательны для соблюдения всеми государственными органами и общественными объединениями, предприятиями и иными хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями, независимо от их подчиненности и форм собственности, должностными лицами и гражданами" (статья 3).

"Санитарным правонарушением признается посягающее на права граждан и интересы общества противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) деяние (действие или бездействие), связанное с несоблюдением санитарного законодательства РСФСР, в том числе действующих санитарных правил...

Должностные лица и граждане РСФСР, допустившие санитарное правонарушение, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности" (статья 27).

- 1. Область применения и общие положения

1.1. Настоящие Санитарные нормы устанавливают классификацию шумов; нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах, допустимые уровни шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

Примечание. Санитарные нормы не распространяются на помещения специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы).

1.2. Санитарные нормы являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Российской Федерации независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности и физических лиц независимо от гражданства.

1.3. Ссылки на требования санитарных норм должны быть учтены в Государственных стандартах и во всех нормативно-технических документах, регламентирующих планировочные, конструктивные, технологические, сертификационные, эксплуатационные требования к производственным объектам, жилым, общественным зданиям, технологическому, инженерному, санитарно-техническому оборудованию и машинам, транспортным средствам, бытовым приборам.

1.4. Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в установленном законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций а также граждан.

1.5. Контроль за выполнением Санитарных норм осуществляется органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России в соответствии с Законом РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 19.04.91 и с учетом требований действующих санитарных правил и норм.

1.6. Измерение и гигиеническая оценка шума, а также профилактические мероприятия должны проводиться в соответствии с руководством 2.2.4/2.1.8-96 "Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды" (в стадии утверждения).

1.7. С утверждением настоящих Санитарных норм утрачивают силу Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах N 3223-85, Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки N 3077-84, Гигиенические рекомендации по установлению уровней шума на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести труда N 2411-81.

- 2. Нормативные ссылки

2.1. Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 19.04.91.

2.2. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" от 19.12.91.

2.3. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.92.

2.4. Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" от 10.06.93.

2.5. Положение о порядке разработки, утверждения, издания, введения в действие федеральных, республиканских и местных санитарных правил, а также о порядке действия на территории РСФСР общесоюзных санитарных правил, утвержденное Постановлением Совета Министров РСФСР от 01.07.91 N 375.

2.6. Постановление Государственного комитета санэпиднадзора России "Положение о порядке выдачи гигиенических сертификатов на продукцию" от 05.01.93 N 1.

- 3. Термины и определения

3.1. Звуковое давление - переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний, Па.

3.2. Эквивалентный (по энергии) уровень звука, L(Аэкв.), дБА, непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шума в течение определенного интервала времени.

3.3. Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума - это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц.

3.4. Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

3.5. Максимальный уровень звука, L(Амакс.), дБА - уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.

- 4. Классификация шумов, воздействующих на человека

4.1. По характеру спектра шума выделяют:

- широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;

- тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

4.2. По временным характеристикам шума выделяют:

- постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера "медленно";

- непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера "медленно";

4.3. Непостоянные шумы подразделяют на:

- колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;

- прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;

- импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и дБА, измеренные соответственно на временных характеристиках "импульс" и "медленно", отличаются не менее чем на 7 дБ.

- 5. Нормируемые параметры и предельно допустимые

уровни шума на рабочих местах

5.1. Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, определяемые по формуле:

L = 20lg P/Po, где

P - среднеквадратичная величина звукового давления, Па;

Pо- исходное  значение  звукового давления  в воздухе,  равное

-5

2 х 10  Па.

5.1.1. Допускается в качестве характеристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах принимать уровень звука в дБА, измеренный на временной характеристике "медленно" шумомера, определяемый по формуле:

L(А) = 20lg P(А)/Pо, где

P(А) - среднеквадратичная величина звукового давления с учетом коррекции "А" шумомера, Па.

5.2. Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА.

5.3. Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности представлены в табл. 1.

Количественную оценку тяжести и напряженности трудового процесса следует проводить в соответствии с Руководством 2.2.013-94 "Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести, напряженности трудового процесса".

- Таблица 1

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные

уровни звука на рабочих местах для трудовой деятельности

разных категорий тяжести и напряженности в дБА

| Категория напря- женности трудового процесса | Категория тяжести трудового процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | легкая физическая нагрузка | средняя физическая нагрузка | тяжелый труд 1 степени | тяжелый труд 2 степени | тяжелый труд 3 степени |
| Напряженность легкой степени | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Напряженность средней степени | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 |
| Напряженный труд 1 степени | 60 | 60 | - | - | - |
| Напряженный труд 2 степени | 50 | 50 | - | - | - |

Примечание. Для тонального и импульсного шума ПДУ на 5 дБА меньше значений, указанных в табл. 1;

- для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления - на 5 дБА меньше фактических уровней шума в помещениях (измеренных или рассчитанных), если последние не превышают значений табл. 1 (поправка для тонального и импульсного шума при этом не учитывается), в противном случае - на 5 дБА меньше значений, указанных в табл. 1;

- дополнительно для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума 125 дБАI.

5.3.1. Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест, разработанные с учетом категорий тяжести и напряженности труда, представлены в табл. 2.

- 6. Нормируемые параметры и допустимые уровни

шума в помещениях жилых, общественных зданий

и на территории жилой застройки

6.1. Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука L(А), дБА.

6.2. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв., дБА, и максимальные уровни звука L(Амакс.), дБА.

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие настоящим санитарным нормам.

6.3. Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки следует принимать по табл. 3.

- Таблица 2

Предельно допустимые уровни звукового давления,

уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных

наиболее типичных видов трудовой деятельности

и рабочих мест

| N п / п | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквива- лентные уровни звука в (дБА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |  | 2000 |  | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Творческая деятельность, руководящая работа с по- вышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проек- тирование, программирова- ние, преподавание и обу- чение, врачебная деятель- ность. Рабочие места в помещениях, дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, прог- раммистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и об- работки данных, приема больных в здравпунктах | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 |  | 42 |  | 40 | 38 | 50 |
| 2 | Высококвалифицированная работа, требующая сосре- доточенности, администра- тивно-управленческая дея- тельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие мес- та в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах кон- торских помещений, в ла- бораториях | 93 | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 |  | 52 |  | 52 | 49 | 60 |
| 3 | Работа, выполняемая с часто получаемыми указа- ниями и акустическими сигналами; работа, требу- ющая постоянного слухово- го контроля; операторская работа по точному графику с инструкцией; диспет- черская работа. Рабочие места в помещениях дис- петчерской службы, каби- нетах и помещениях наблю- дения и дистанционного управления с речевой связью по телефону; маши- нописных бюро, на участ- ках точной сборки, на те- лефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обра- ботки информации на вы- числительных машинах | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 |  | 57 |  | 55 | 54 | 65 |
| 4 | Работа, требующая сосре- доточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными цикла- ми. Рабочие места за пультами в кабинах наблю- дения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в по- мещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычисли- тельных машин | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 |  | 68 |  | 66 | 64 | 75 |
| 5 | Выполнение всех видов ра- бот (за исключением пере- численных в п. п. 1 - 4 и аналогичных им) на пос- тоянных рабочих местах в производственных помеще- ниях и на территории предприятий | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 |  | 73 |  | 71 | 69 | 80 |
| Подвижной состав железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Рабочие места в кабинах машинистов тепловозов, электровозов, поездов метрополитена, дизель - поездов и автомотрис | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 |  |  | 71 | 69 | 80 |
| 7 | Рабочие места в кабинах машинистов скоростных и пригородных электропоез- дов | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 |  |  | 66 | 64 | 75 |
| 8 | Помещения для персонала вагонов поездов дальнего следования, служебных по- мещений, рефрижераторных секций, вагонов электрос- танций, помещений для от- дыха багажных и почтовых отделений | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 |  |  | 50 | 49 | 60 |
| 9 | Служебные помещения ба- гажных и почтовых ваго- нов, вагонов-ресторанов | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 |  |  | 61 | 59 | 70 |
| Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Рабочая зона в помещениях энергетического отделения судов с постоянной вахтой (помещения, в которых ус- тановлена главная энерге- тическая установка, кот- лы, двигатели и механиз- мы, вырабатывающие энер- гию и обеспечивающие ра- боту различных систем и устройств) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 |  |  | 71 | 69 | 80 |
| 11 | Рабочие зоны в централь- ных постах управления (ЦПУ) судов (звукоизоли- рованные), помещениях, выделенных из энергети- ческого отделения, в ко- торых установлены конт- рольные приборы, средства индикации, органы управ- ления главной энергети- ческой установкой и вспо- могательными механизмами | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 |  |  | 55 | 54 | 65 |
| 12 | Рабочие зоны в служебных помещениях судов (руле- вые, штурманские, багер- мейстерские рубки, радио- рубки и др.) | 89 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 |  |  | 45 | 44 | 55 |
| 13 | Производственно-техноло- гические помещения на су- дах рыбной промышленности (помещения для переработ- ки объектов промысла ры- бы, морепродуктов и пр.) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 |  |  | 71 | 69 | 80 |
| Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Рабочие места водителей и обслуживающего персонала грузовых автомобилей | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 |  | 61 |  | 59 | 70 |
| 15 | Рабочие места водителей и обслуживающего персонала (пассажиров) легковых ав- томобилей и автобусов | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 |  | 50 |  | 49 | 60 |
| Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные мелиоративные и др. аналогичные виды машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, прицепных и навес- ных сельскохозяйственных машин, строительно-дорож- ных и др. аналогичных ма- шин | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 |  | 71 |  | 69 | 80 |
| Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов: допустимые оптимальные | 107 96 | 95 83 | 87 74 | 82 68 | 78 63 | 75 60 | 73 57 |  | 71 55 |  | 69 54 | 80 65 |

Примечания. 1. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов трудовой деятельности с учетом напряженности и тяжести труда в соответствии с табл. 1.

2. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе.

- Таблица 3

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука,

эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего

шума в помещениях жилых и общественных зданий и

шума на территории жилой застройки

| N п / п | Назначение помещений или территорий | Время суток | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со средне- геометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука L(А) и эквива- лентные уровни звука L(Аэкв.), дБа | Максималь- ные уровни звука L(Амакс.), дБа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Палаты больниц и санаториев, операционные больницы | с 7 до 23 ч с 23 до 7 ч | 76 69 | 59 51 | 48 39 | 40 31 | 34 24 | 30 20 | 27 17 | 25 14 | 23 13 | 35 25 | 50 40 |
| 2 | Кабинеты врачей поликлиник, ам- булаторий, дис- пансеров, боль- ниц, санаториев |  | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 3 | Классные поме- щения, учебные кабинеты, учи- тельские комна- ты, аудитории школ и других учебных заведе- ний, конференц- залы, читальные залы библиотек |  | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| 4 | Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансио- натов, домов- интернатов для престарелых и инвалидов, спальные поме- щения в детских дошкольных уч- реждениях и школах-интерна- тах | с 7 до 23 ч с 23 до 7 ч | 79 72 | 63 55 | 52 44 | 45 35 | 39 29 | 35 25 | 32 22 | 30 20 | 28 18 | 40 30 | 55 45 |
| 5 | Номера гостиниц и жилые комнаты общежитий | с 7 до 23 ч с 23 до 7 ч | 83 76 | 67 59 | 57 48 | 49 40 | 44 34 | 40 30 | 37 27 | 35 25 | 33 23 | 45 35 | 60 50 |
| 6 | Залы кафе, рес- торанов, столо- вых |  | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| 7 | Торговые залы магазинов, пас- сажирские залы аэропортов и вокзалов, при- емные пункты предприятий бы- тового обслужи- вания |  | 93 | 79 | 70 | 63 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 | 75 |
| 8 | Территории, не- посредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев | с 7 до 23 ч с 23 до 7 ч | 83 76 | 67 59 | 57 48 | 49 40 | 44 34 | 40 30 | 37 27 | 35 25 | 33 23 | 45 35 | 60 50 |
| 9 | Территории, не- посредственно прилегающие к жилым домам, зданиям полик- линик, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интерна- тов для прес- тарелых и инва- лидов, детских дошкольных уч- реждений, школ и других учеб- ных заведений, библиотек | с 7 до 23 ч с 23 до 7 ч | 90 83 | 75 67 | 66 57 | 59 49 | 54 44 | 50 40 | 47 37 | 45 35 | 44 33 | 55 45 | 70 60 |
| 10 | Территории, не- посредственно прилегающие к зданиям гости- ниц и общежитий | с 7 до 23 ч с 23 до 7 ч | 93 86 | 79 71 | 70 61 | 63 54 | 59 49 | 55 45 | 53 42 | 51 40 | 49 39 | 60 50 | 75 65 |
| 11 | Площадки отдыха на территории больниц и сана- ториев |  | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 12 | Площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых до- мов, домов от- дыха, пансиона- тов, домов- интернатов для престарелых и инвалидов, пло- щадки детских дошкольных уч- реждений, школ и др. учебных заведений |  | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |

Примечания. 1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются при условии обеспечения нормативной вентиляцией помещений (для жилых помещений, палат, классов - при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон).

2. Эквивалентные и максимальные уровни звук в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка дельта = +10 дБА), указанных в позициях 9 и 10 табл. 3.

3. Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка дельта = -5 дБА), указанных в табл. 3 (поправку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать не следует).

4. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку - 5 дБА.

- Список литературы

1. Руководство 2.2.4/2.1.8.000-95 "Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды".

2. Руководство 2.2.013-94 "Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести, напряженности трудового процесса".

3. Суворов Г.А., Денисов Э.И., Шкаринов Л.Н. Гигиеническое нормирование производственных шумов и вибраций - М., Медицина, 1984, 240 с.

4. Суворов Г.А., Прокопенко Л.В., Якимова Л.Д. Шум и здоровье (эколого-гигиенические проблемы). - М., Союз, 1996, 150 с.

5. Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях. МГСН 2.04.97 (Московские городские строительные нормы). - М., 1997, 37 с.