Утверждены

письмом

Комитета Российской Федерации

по пищевой и перерабатывающей

промышленности

от 19 июля 1993 г. N 140/12/2

Согласовано

письмом Госкомитета

санитарно-эпидемиологического

надзора России

от 31 мая 1993 г. N 01-13/790-11

Срок введения в действие -

с 1 августа 1993 года

Ведомственные санитарные требования

Санитарные требования

к проектированию предприятий молочной промышленности

ВСТП-6.01-92

Разработаны Арендным предприятием - институтом по проектированию предприятий мясной и молочной промышленности (Гипромясомолпром).

С введением в действие "Санитарных требований к проектированию предприятий молочной промышленности. ВСТП-6.01-92" считать утратившими силу "Санитарные требования к проектированию предприятий молочной промышленности. ВСТП-6.01-87".

Санитарные требования к проектированию предприятий молочной промышленности ВСТП-6.01-92 согласованы с Госкомитетом Российской Федерации санитарно-эпидемиологического надзора (письмо от 31.05.93 N 01-13/790-11).

1. Область применения

1.1. Настоящие Санитарные требования распространяются на проектирование вновь строящихся, расширяемых, реконструируемых и технически перевооружаемых предприятий по переработке молока и производству молочных продуктов, отражают особенности их проектирования и являются дополнением к Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий, Строительным нормам и правилам, Нормам технологического проектирования, Санитарным правилам для предприятий молочной промышленности.

1.2. При необходимости частичного отступления от настоящих Требований эти отступления должны быть согласованы с органами государственного санитарного надзора.

2. Требования к выбору площадки для строительства

и проектированию генеральных планов

2.1. Выбор площадок для строительства молочных предприятий, размещение на них зданий и сооружений необходимо производить в полном соответствии с требованиями главы СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий", "Санитарных норм проектирования промышленных предприятий" и настоящими Требованиями. Выбор площадок должен быть согласован с органами государственного ветеринарного надзора.

Порядок выбора, согласований и утверждения площадки для строительства определяется в соответствии со СНиП "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".

2.2. В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон молочных предприятий от жилой застройки:

а) сыродельные заводы                                    100 м

б) молочные заводы и комбинаты, маслодельные,            50 м

молочно-консервные комбинаты, цехи ЗЦМ.

2.3. Размер санитарно-защитной зоны между предприятиями молочной отрасли промышленности и канализационными очистными сооружениями и установками коммунального назначения, а также предприятиями, относящимися к более низкому классу, следует принимать по "Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий" как для жилых районов от вредных производств.

2.4. Не допускается блокировать предприятия по переработке молока и производству молочных продуктов с предприятиями по обработке пищевых продуктов, относящимися по санитарной классификации к классам II, III, IV (за исключением сыродельных и маргариновых), а также следующими предприятиями, относящимися к классу V: табачно-махорочными, первичного виноделия, винными, по варке товарного солода и приготовлению дрожжей, рыбокоптильными; с остальными - по согласованию с органами и учреждениями государственного санитарного надзора.

2.5. Запрещается строительство предприятий на территории бывших кладбищ, скотомогильников, свалок.

2.6. Территория предприятия должна быть ограждена.

2.7. Территория по своему функциональному использованию должна делиться на следующие зоны:

предзаводскую;

производственную;

подсобно-складскую.

В предзаводской зоне размещаются здание управления и санитарно-бытовых помещений, контрольно-пропускной пункт, площадка для стоянки личного автотранспорта.

В производственной зоне - производственные здания, ремонтно-механические мастерские.

В подсобно-складской - здания и сооружения подсобного назначения (котельная, градирни, насосные станции, склады аммиака, смазочных масел, топлива, навесы для хранения резервных материалов и тары).

Санитарные разрывы от открытых складов твердого топлива и других пылящих материалов принимать не менее 50 м и до ближайших открываемых проемов производственных помещений и 25 м - до открываемых проемов бытовых помещений.

2.8. На площадке следует предусматривать участки для спортивных игр и гимнастических упражнении для работающих на предприятии.

Для этих целей надлежит использовать участки с наименьшим загрязнением воздуха. На территории молочных предприятий запрещается размещение производств, не связанных с основной деятельностью.

2.9. Вертикальная планировка территории должна обеспечивать отвод атмосферных и талых вод от всех зданий и сооружений и оперативных площадок в ливневую канализацию или открытым способом по рельефу.

2.10. На промплощадке предприятия не допускается проектировать автомобильные дороги со щебеночным, гравийным, шлаковым и другими (не обработанными вяжущими или иными обеспыливающими средствами) покрытиями, образующими пыль.

2.11. Средние участки территории предприятия следует использовать для организации зон отдыха, газонов, озеленять их древесно-кустарниковыми насаждениями. Не допускается посадка деревьев и кустарников, дающих при цветении хлопья, волокна и опушенные семена.

2.12. Гаражи и открытые стоянки с количеством 50 машин и более проектировать с отдельным въездом.

2.13. Для сбора мусора следует проектировать установку металлических бачков с крышками или металлических контейнеров с крышками на асфальтированной или бетонной площадке, площадь которой должна превышать площадь основания мусороприемников на 1 м во все стороны.

Мусороприемники должны быть удалены от производственных и складских помещений на расстояние не менее 30 м.

2.14. Расположение зданий и сооружений на промплощадке должно обеспечивать поступление сырья и вывоз готовой продукции без встречных путей с поступлением топлива, вывозом отходов и т.п.

Людские потоки не должны пересекаться с автотранспортом.

2.15. При въезде на территорию предприятия предусматриваются проездные помещения, оборудованные сплинкерными устройствами для наружного обмыва автомолцистерн и грязеотстойниками с бензомаслоулавливателями.

3. Требования к производственным зданиям и сооружениям

3.1. Площади, высоты и объемы помещений производственного назначения должны приниматься с учетом требований соответствующих глав СНиП и "Норм технологического проектирования предприятий молочной промышленности".

3.2. Производственные помещения следует располагать по ряду технологического процесса, не допуская встречных потоков сырья и готовой продукции.

3.3. Производства, близкие по технологии, температурно-влажностным режимам и одинаковой категорией по взрывопожарной опасности, допускается размещать в одном помещении (производство творога и домашнего сыра, тепловая обработка молока и выработка кисломолочных продуктов резервуарным способом и др.).

3.4. Отделение по приготовлению бактериальных заквасок должно быть изолировано от производственных помещений и максимально приближено к цехам - потребителям заквасок.

В заквасочном отделении должны быть выделены следующие помещения: для приготовления заквасок на чистых культурах, для приготовления кефирной и ацидофильной закваски, для мойки, дезинфекции и хранения посуды и инвентаря, тамбур.

На небольших предприятиях (мощностью по переработке молока менее 25 т в смену) допускается приготовление заквасок на чистых культурах и кефирной с ацидофильной в одном помещении. В этой случае резервуары для приготовления и трубопроводы для подачи заквасок на чистых культурах и кефирной с ацидофильной должны быть раздельными.

Помещение заквасочной не должно быть проходным.

Не допускается прохождение через заквасочное отделение магистральных коммуникаций (пар, холод, вентиляция и др.).

3.5. Производство кормовых продуктов (ЗЦМ и др.) должно быть изолировано от цехов по производству молочных продуктов и иметь обособленное сырьевое отделение.

3.6. Подготовка, обработка и хранение пищевых компонентов должны производиться в отдельных помещениях.

3.7. Для укладки и хранения пищевых продуктов должны быть предусмотрены поддоны, стеллажи, контейнеры.

Подача тары и других материалов для упаковки готовой продукции должна осуществляться, минуя другие производственные помещения.

3.8. Для мойки оборудования и молокопроводов предусматривать отделения централизованной мойки, максимально приближая их к производственным цехам.

Хранение и наводка концентрированных моющих средств должны осуществляться в отдельном помещении.

Процесс и режим мойки осуществлять в соответствии с "Инструкцией по санитарной обработке оборудования на предприятии молочной промышленности".

В производственных цехах, где это требуется по условиям технологии, предусматривать отделение для мойки и сушки инвентаря, кладовые или шкафы для хранения инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

Стирку мешочков для творога следует предусматривать в специальном помещении.

3.9. Наружные ограждения отапливаемых производственных помещений следует предусматривать в соответствии с "Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий".

3.10. Перекрытия над помещениями с влажными и мокрыми режимами должны быть вентилируемыми, над помещениями с сухим и нормальным режимами - невентилируемыми.

3.11. Внутренние поверхности стен, потолков, несущих конструкций (колонн, балок и др.) и заполнений дверных проемов в производственных помещениях должны быть гладкими (без шероховатостей, впадин и поясков).

3.12. В производственных помещениях (кроме помещений с кондиционированием воздуха), независимо от наличия вентиляционных устройств, должны предусматриваться открывающиеся устройства в окнах площадью не менее 20% общей площади световых проемов, обеспечивающие проветриваемость помещений.

3.13. Конструкция открывающихся частей оконных проемов должна предусматривать возможность закрепления защитных сеток.

3.14. Размещение открываемых проемов должно предусматриваться таким образом, чтобы расстояние от уровня пола до низа створных пролетов, предназначенных для притока воздуха в теплый период года, было не более 1,8 м, а до низа открывающихся проемов, предназначенных для притока воздуха в холодный период года, 4 м.

3.15. Для открывающихся оконных переплетов или других открывающихся устройств в помещениях должны быть предусмотрены легкоуправляемые с пола или с рабочих площадок приспособления для открывания, установки в требуемом положении и закрывания створок.

3.16. Для очистки стекол с обеих сторон и ремонта остекления окон и фонарей, а также для обслуживания аэрационных проемов и осветительной арматуры должны использоваться проход (площадки, лестницы для выхода на крышу и др.), специальные механизмы, устройства и приспособления, обеспечивающее удобное и безопасное выполнение указанных работ.

3.17. Для отделки поверхностей строительных конструкций в производственных помещениях должны применяться материалы, обладающие высоким качеством, стойкими к воздействию паров, газов, жидкостей, к тепловым и механическим воздействиям, легко поддающиеся санитарной обработке.

Полы в производственных помещениях должны быть нескользкими, кислото-щелочеустойчивыми, водонепроницаемыми, иметь ровную поверхность без выбоин.

Проектирование полов следует осуществлять в соответствии со СНиП "Полы".

В Приложении 1 к "Санитарным требованиям" приводится перечень рекомендуемых материалов для покрытия потолков, стен, колонн и полов в зависимости от санитарно-производственных характеристик помещений.

3.18. Цветовая отделка интерьеров помещений должна предусматриваться в соответствии с "Указаниями по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий".

3.19. У входов в здания следует предусматривать скребки, решетки или металлические сетки для очистки обуви.

3.20. Для защиты от проникновения грызунов в помещения, предназначенные для переработки сырья и хранения продуктов, следует ограждать стальной сеткой с ячейками не более 4 х 4 мм:

сопряжения перегородок с полом; причем сетка должна закладываться на 5 см ниже уровня чистого пола и под штукатурку стены на высоту не менее 0,5 м от уровня пола;

отверстия в вентиляционных каналах - стальной сеткой с ячейками размером 3 х 3 мм.

Отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях для пропуска трубопроводов должны плотно заделываться.

3.21. В строительных конструкциях зданий и сооружений молочных заводов следует предусматривать использование материалов, разрешенных для применения в строительстве органами госсаннадзора.

3.22. Для заполнения проемов в наружных стенах производственных помещений применение стеклоблоков не разрешается.

4. Требования к административно-бытовым зданиям

и помещениям

4.1. Административно-бытовые здания и помещения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП "Административные и бытовые здания" и настоящими Требованиями, отражающими особенности молочной отрасли промышленности.

4.2. Административно-бытовые помещения могут размещаться в отдельностоящих зданиях, а также быть встроенными и пристроенными к производственному корпусу.

При размещении этих помещений в отдельностоящих зданиях, последние должны соединяться с производственными зданиями предприятий отапливаемыми переходами.

4.3. Бытовые помещения для цехов и производств, в зависимости от санитарной характеристики производственных процессов, разделяются на группы, и их состав определяется в соответствии со СНиП "Административные и бытовые здания" и Приложением 2 к настоящим Требованиям.

4.4. Специализированные цеха по производству жидких и пастообразных детских молочных продуктов должны иметь отдельные от общезаводских бытовые помещения.

4.5. В случаях проектирования общезаводских бытовых помещений в отдельностоящем административно-бытовом корпусе (в том числе и для рабочих цехов по выработке жидких и пастообразных продуктов), при этих цехах должны быть предусмотрены комнаты для дополнительной санитарной обработки производственного персонала (дезинфекция рук, надевание марлевых повязок, специальной одежды и т.п.).

4.6. Хранение уличной и домашней одежды рабочих основного производства должно производиться открытым способом с обслуживанием, для чего гардеробные бытовых помещений оборудуются вешалками со скамейками и подставками для обуви.

4.7. Для хранения документов и ценностей предусматривать шкаф с запираемыми ящиками в гардеробной или шкаф с ячейками в помещении обслуживающего персонала гардероба.

4.8. Душевые должны размещаться смежно с гардеробными для уличной одежды и гардеробными для рабочей одежды и быть оборудованы открытыми кабинами. До 20% душевых кабин допускается предусматривать закрытыми.

Душевые кабины со сквозным проходом предусматриваются при производственных процессах группы 3б.

Санитарно-бытовые помещения для работников производственных цехов, относящихся по санитарной характеристике к группе 4а, должны быть отдельными от санитарно-бытовых помещений для работников других групп производственных процессов.

4.9. Шлюзы перед уборными в бытовых помещениях должны быть оборудованы вешалками для спецодежды, раковинами для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды, снабжены смесителями, электрополотенцем или полотенцем разового пользования.

4.10. Не разрешается располагать уборные, душевые, умывальные под производственными цехами и складами для хранения пищевых продуктов.

4.11. В проектах молочных предприятий, при отсутствии в местах строительства специализированных прачечных по обработке спецодежды, должны предусматриваться собственные прачечные.

Прачечные должны размещаться в блоке вспомогательных помещений.

4.12. Пункты питания предусматривать в соответствии со СНиП "Административные и бытовые здания".

4.13. Столовые на предприятиях с количеством посадочных мест более 100 следует располагать в зданиях со стороны улиц или предзаводской площади.

5. Требования к оборудованию и инвентарю

5.1. Технологическое оборудование должно отвечать требованиям Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию и требованиям системы стандартов безопасности труда.

5.2. Расстановка оборудования должна обеспечивать проведение контроля за производственными процессами, качеством сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также возможность мойки, уборки и дезинфекции помещений и оборудования.

5.3. Оборудование, аппаратура и молокопроводы должны быть смонтированы таким образом, чтобы обеспечивался полный слив молока и моющих растворов и все части, соприкасающиеся с молоком и молочными продуктами, были доступны для очистки, мытья и дезинфекции.

5.4. Конструкция и материал оборудования должны обеспечивать возможность его гигиенического содержания, быструю и легкую разборку, доступность для осмотра и санитарной обработки всех частей.

5.5. Технологическое оборудование, аппаратура, инвентарь, посуда и тара должны быть изготовлены из материалов, разрешенных органами государственного санитарного надзора, быть химически устойчивыми, водонепроницаемыми, не подвергаться коррозии, легко поддаваться очистке, мойке и дезинфекции.

5.6. Применение оборудования из оцинкованной стали, нелуженой меди, а также эмалированной посуды и инвентаря не допускается (за исключением кипятильников и бачков для кипяченой воды).

5.7. Трубопроводы для подачи молока и всех видов молочных продуктов должны выполняться разъемными, на магистральных участках допускается на сварке.

5.8. Ванны, баки, металлическая посуда, спуски, лотки, желоба и т.п. должны иметь гладкие, легко очищаемые внутренние поверхности, без щелей, зазоров, выступающих болтов и заклепок, затрудняющих очистку.

5.9. Ванны для мойки инвентаря, отдельных узлов и деталей оборудования, трубопроводной арматуры и т.п. должны быть выполнены из материала, обеспечивающего их гигиеническое содержание, расположение штуцеров должно обеспечивать полный слив моющих растворов.

5.10. Рабочие поверхности (покрытия) столов для обработки пищевых продуктов следует изготовлять из нержавеющего металла или полимерных материалов, разрешенных органами государственного санитарного надзора.

5.11. Поверхности транспортного оборудования (тележки, ковши, подвески и т.п.), соприкасающиеся с пищевыми продуктами, должны иметь антикоррозийные покрытия из материалов, разрешенных органам государственного санитарного надзора.

5.12. Варочные котлы, автоклавы, стерилизаторы, баки и ванны различного назначения, печи для выпечки вафель, калориферы сушильных установок, трубопроводы и прочие источники значительных выделений конвекционного лучистого тепла должны быть обеспечены теплоизоляцией.

5.13. В качестве теплоизоляционного материала для оборудования и трубопроводов, размещаемых в производственных помещениях, допускается применять материалы, разрешенные органами госсаннадзора.

5.14. Оборудование или части его (машины, транспортеры, шнеки и пр.), являющиеся источниками выделения пыли, должны быть укрыты, максимально герметизированы и снабжены местными отсосами.

5.15. Технологическое оборудование, выделяющее пыль, тепло пары, газы (для выпечки вафель, флягомоечные машины, парафинеры, пропариватель фляг и др.) надлежит проектировать с встроенными местными отсосами.

6. Требования к отоплению, вентиляции

и кондиционированию воздуха

6.1. Проектирование отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха производственных и вспомогательных зданий и сооружений вести в соответствии с требованиями СНиП, нормативных отраслевых документов и настоящих Требований.

6.2. В помещениях камер созревания сыра, хранения ламбумаг и высечек, в которых по условиям технологии производства требуется создавать и поддерживать круглогодично искусственные климатические условия установками кондиционирования воздуха, температуру и относительную влажность воздуха следует принимать в соответствии с технологической частью проекта на основании технологических инструкций по производству сыра, хранению бумаги и высечек.

6.3. Метеорологические условия в рабочей зоне производственных помещений принимать в соответствии с действующим ГОСТом "Воздух рабочей зоны" и Нормами технологического проектирования предприятий.

6.4. Количество воздуха, необходимое для обеспечения требуемых

параметров   воздушной   среды  в  рабочей  зоне  производственных

помещений, следует определять расчетом по количеству поступающих в

помещение  вредностей  -  тепла,  влаги,  CO,  NH   и др., а также

3

учитывая   объем  воздуха,  удаляемого  местными  технологическими

отсосами,   а  также  учитывать  градиент  согласно  Приложению  3

настоящих Требований.

6.5. Кратности воздухообменов отдельных помещений производственных и подсобных зданий допускается принимать в соответствии с Приложением 4 нестоящих Требований.

6.6. Неорганизованный приток воздуха в производственные помещения на период остановки систем приточной или вытяжной вентиляции следует предусматривать из смежных помещений.

Не допускается поступление воздуха:

- из помещений со взрывопожарными производствами в помещения категории Г и Д;

- из помещений, в воздухе которых содержатся вредные вещества (приемка и мойка автомолцистерн).

6.7. Очистку от пыли подаваемого наружного воздуха в системах механической приточной вентиляции следует предусматривать в цехах с открытым технологическим процессом или по технологическим требованиям - творожном и сыродельном, в заквасочных, цехах детских молочных продуктов, в отделении по выработке стерилизованного питьевого молока с розливом в асептических условиях, камерах созревания сыра и др.

6.8. Выброс в атмосферу воздуха, удаляемого общеобменной вентиляцией и местными отсосами, поскольку он не содержит вещества, загрязняющие атмосферу, предусматривать без очистки. При этом должно быть предусмотрено рассеивание вредных веществ в атмосферном воздухе так, чтобы их количество не превышало максимальных разовых концентраций, указанных в таблице 3 "Санитарных норм проектирования промышленных предприятий".

6.9. При проектировании систем отопления при выборе теплоносителя предпочтение следует отдавать перегретой воде.

6.10. В складских помещениях (учитывая их незначительный объем) применять местные нагревательные приборы, имеющие гладкую поверхность.

6.11. В помещениях сушки обуви для создания необходимой температуры следует предусматривать отопление от системы горячего водоснабжения. В качестве нагревательных приборов применять рогистры из гладких труб.

6.12. В основных производственных цехах, в целях сокращения металлоемкости систем отопления, предусматривать воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией, во внерабочее время устанавливать отопительные рециркуляционные агрегаты.

6.14. В основных производственных цехах, в целях сокращения металлоемкости систем отопления, предусматривать воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией, во внерабочее время устанавливать отопительные рециркуляционные агрегаты.

7. Требования к водоснабжению и канализации

7.1. Проектирование водоснабжения и канализации следует осуществлять в соответствии с требованиями глав СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", "Канализация. Наружные сети и сооружения", "Внутренний водопровод и канализация зданий".

А. Водоснабжение

7.2. Вода, применяемая для бытовых и технологических нужд, связанных с приготовлением продуктов, для ополаскивания оборудования, молцистерн, фляг и бутылок, для уборки производственных помещений, должна удовлетворять требованиям действующего ГОСТа "Вода питьевая".

Для оборудования, требующего применения умягченной воды, предусматривать специальные установки.

Для охлаждения молочных продуктов в технологических аппаратах использовать ледяную воду с температурой 1 - 2 °C, циркулирующую по закрытой системе и отвечающую требованиям действующего ГОСТа "Вода питьевая".

7.3. По степени обеспеченности подачи воды предприятия молочной промышленности отнести к 1-й категории (СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения").

7.4. Необходимость обеззараживания питьевой воды при собственном источнике определяется по согласованию с территориальными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Выбор метода обеззараживания воды следует производить в зависимости от местных условий.

7.5. Для цехов детского питания производить обработку воды в соответствии с требованиями технологических процессов и оборудования к качеству используемой воды.

7.6. Водопроводы технической, повторно-применяемой и питьевой воды должны быть раздельными и иметь отличительною окраску.

В соответствующих точках водоразбора писать: "питьевая", "повторно-используемая", "техническая".

7.7. Воду от водяной секции охладительных и пастеризационных установок можно использовать для системы горячего водоснабжения (на мойку посуды в столовых, мойку оборудования, танков, фляг; стирку производственной одежды, мойку полов) при условии ее предварительного нагрева не менее чем до 80 °C в бойлерной установке.

7.8. Воду от последнего ополоска бутылок допускается использовать на:

- наводку моющих растворов;

- расхолодку продувочных вод котельной;

- наружную мойку автомашин;

- полив территории.

7.9. Конденсат соковых паров от выпарки молока допускается использовать на подпитку систем оборотного водоснабжения, наведения моющих растворов и наружного обмыва автомашин. Конденсат соковых паров, используемый для подпитки котлов котельной, должен пройти обработку в соответствии с Рекомендациями Сибирского Филиала ВНИМИ.

7.10. Приготовление горячей воды температурой 65 °C для хозяйственных и производственных нужд осуществляется из питьевой воды в водо-водяных или пароводяных подогревателях.

7.11. В производственных помещениях следует предусматривать:

- раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, снабженные смесителями, устройствами для жидкого мыла, хлорного раствора и для сушки рук. Раковины должны располагаться в каждом производственном цехе при входе, а также в местах удобных для пользования ими, на расстоянии не более 15 м от рабочего места;

- питьевые фонтанчики, удаленные от рабочих мест не более чем на 75 м; температура питьевой воды должна быть не ниже 8 °C и не выше 20 °C;

- смывные краны из расчета 1 кран на 500 кв. м площади в цехах, где возможны проливы молока или попадание продукции на пол, но не менее одного смывного крана на помещение;

- кронштейны для хранения шлангов.

Б. Канализация

7.12. Загрязненность общезаводских стоков определять в соответствии с "Показателями загрязненности сточных вод предприятий молочной промышленности" или расчетом. При этом руководствоваться "Методическими указаниями по определению расчета загрязненности сточных вод".

7.13. Непосредственное соединение с канализацией производственных аппаратов и моечных ванн не допускается. Соединение осуществлять с разрывом струи 20 - 30 мм через воронки с сифонами.

В производственных цехах предусматривать устройства (поддоны, лотки, трапы) для отвода смывных вод и ополосков с оборудования в канализацию с целью предотвращения попадания их на пол, что позволит обеспечить содержание полов в сухом состоянии.

7.14. Санитарные приборы, а также приемники производственных сточных вод, конструкция которых не предусматривает гидравлических затворов, присоединяемые к бытовой или производственной канализации, должны быть снабжены гидравлическими затворами (сифонами, располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками).

7.15. Трапы и канализационные трубы не должны располагаться над рабочими местами и оборудованием, обрабатывающим пищевые продукты.

7.16. Соединение бытовой канализации с производственной не допускается.

7.17. Для утилизации продукта, содержащегося в концентрированных стоках, и уменьшения концентрации загрязнений в общезаводском стоке следует предусматривать сбор первых ополосков от мойки оборудования, танков и трубопроводов. Для локальной очистки сточных вод, загрязненных нефтепродуктами и взвешенными веществами, следует предусматривать:

а) для производственных стоков - сооружения предочистки по рекомендациям научно-исследовательских институтов;

б) отстойники-нефтеловушки с 2-ступенчатыми набивными фильтрами на площадках для наружной мойки автомашин и в месте сбора дождевых вод;

в) отстойники-нефтеловушки у обвалованной территории мазутного хозяйства;

г) нейтрализационные установки для доведения рН кислых и щелочных стоков до 6,5 - 8,5.

7.18. Загрязненные сточные воды предприятий молочной промышленности перед выпуском в водоемы должны подвергаться полной биологической очистке. При этом наиболее целесообразна очистка совместно со сточными водами города или населенного пункта.

8. Требования к освещению и силовому электрооборудованию

Освещение естественное и искусственное

8.1. При проектировании естественного и искусственного освещения в производственных и вспомогательных зданиях и помещениях следует руководствоваться требованиями СНиП "Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение" и настоящими Требованиями.

Естественное освещение

8.2. В производственных помещениях с постоянным пребыванием людей должно быть обеспечено естественное освещение с коэффициентами освещенности согласно Приложению 5 настоящих Требований.

8.3. Для предупреждения попадания прямых солнечных лучей на молочные продукты и перегрева производственных помещений вследствие их инсоляции окна, выходящие на юг, юго-восток в юго-запад, а в местах южнее 50° северной широты также на восток и запад, должны иметь солнцезащитные устройства (жалюзи, козырьки и т.п.), или оконные переплеты должны заполняться светорассеивающими или светопоглощающими стеклами.

8.4. Без естественного освещения или с недостаточным по биологическому действию естественным освещением (коэффициент естественной освещенности менее 0,1%) допускается проектировать помещения, где это требуется по условиям технологии и выбора рациональных объемно-планировочных решений, а также производства, не требующие пребывания работающих более 50% времени в течение рабочей смены.

8.5. При проектировании помещений без естественного освещения и с недостаточным по биологическому действию естественным освещением руководствоваться "Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий".

Искусственное освещение

8.6. На предприятиях молочной промышленности следует предусматривать рабочее, аварийное, эвакуационное (для продолжения работы и эвакуации) и дежурное освещение, для которого используется часть светильников того или иного вида освещения.

Аварийное освещение от независимого источника предусматривается в помещениях машинного и аппаратного отделений аммиачных холодильных установок.

Наименьшая освещенность рабочих поверхностей в аварийном режиме должна составлять не менее 5% от рабочей освещенности, но не менее 10 лк.

8.7. В крупных производственных цехах рекомендуется искусственное освещение выполнять по 50% схеме, когда различные группы светильников подключаются к разным источникам электроснабжения или к разным трансформаторам двухтрансформаторной подстанции.

8.8. Нормы освещенности помещений, составленные в соответствии со СНиП "Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение" и учитывающие специфические особенности предприятий молочной промышленности, приведены в Приложении 5 к настоящим Требованиям.

8.9. Для основных производственных помещений нормы освещенности повышены на одну ступень в связи с санитарными требованиями к качеству молочной продукции.

8.10. В помещениях с оборудованием, не требующим постоянного обслуживания, или при кратковременном пребывании людей в них, для V и VI разрядов зрительной работы нормы освещенности снижаются на одну ступень.

8.11. В цехах с полностью автоматизированными технологическими процессами следует предусматривать освещение для наблюдения за работой оборудования, а также дополнительно включаемые светильники для обеспечения необходимой освещенности при ремонтно-наладочных работах.

8.12. Аварийное освещение предусматривается в местах, где внезапное отключение рабочего освещения может вызвать взрыв, пожар, отравление людей, длительное нарушение технологического процесса.

Эвакуационное освещение следует выполнять в местах, опасных для прохода людей; в проходах и на лестницах при числе эвакуирующихся более 50 чел.

8.13. Во всех производственных помещениях предусматривается, как правило, система общего освещения (равномерного или локализованного).

В отдельных случаях может быть предусмотрена система комбинированного освещения (к общему освещению добавляется местное). Устройства местного освещения входят, как правило, в комплект поставки крупногабаритного технологического оборудования.

8.14. В качестве источников света, как правило, следует предусматривать люминесцентные лампы типа ЛБ.

В помещениях с повышенными требованиями к качеству цветовой передачи следует применять лампы типа ЛДЦ и ЛБЦ.

8.15. Для помещений с временным пребыванием в них людей с невысоким уровнем нормируемой освещенности (термостатные, хладостатные, солильные отделения, складские помещения и т.д.), а также для помещений с тяжелыми условиями среды при отсутствии светильников с люминесцентными лампами необходимого исполнения по защите от воздействия факторов окружающей среды следует применять светильники с лампами накаливания соответствующего исполнения.

8.16. Выбор светильников, соответствующих условиям среды и характеру технологического процесса, производится с учетом их светотехнических характеристик, конструктивного исполнения и экономической эффективности от работы проектируемой осветительной установки.

В зависимости от условий среды производственных помещений рекомендуется применять типы светильников, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│    Условия среды    │             Типы светильников            │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Влажная и сырая      │ПВЛП-2-2х40; НСП11; НСП02; НСП21-200-005  │

│Пожароопасная        │ПВЛП-2-2х40;                              │

│П - I; П - II        │ПВЛМ-2х40; ЛСП-18; НСП11                  │

│П - II               │ПВЛП-2-2х40; ПВЛМ-2х40; ЛСП-18; НСП11;    │

│                     │НСП21-200-005                             │

│Взрывоопасная        │Н4Т4Л-1х80; Н4Т4Л-2х80; Н4БН-150          │

│     а               │                                          │

│В - I                │Н4Б-300МА; ВЗГ-200АМ                      │

│     б               │                                          │

│В - I                │Н4Т4Л-1х80; Н4Т4Л-2х80; Н4ЕМ-150;         │

│      а              │Н4Б-300МА; НСП11                          │

│В - II               │ПВЛП-2-2х40; ПВЛМх2х40; НСП11;            │

│                     │НСП21-200-005                             │

└─────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

8.17. Светильники с люминесцентными лампами должны иметь защитную решетку (сетку), рассеиватель или специальные ламповые патроны, исключающие возможность выпадения ламп из светильников.

Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное защитное стекло или рассеиватель, исключающие возможность выпадения ламп и осколков колбы ламп в случае их разрушения.

8.18. Светильники в производственных помещениях следует размещать вдоль рядов окон с учетом расположения технологического оборудования и удобства обслуживания (в зоне работы персонала, возле пультов, щитов управления и т.д.).

Для освещения помещений с открытыми процессами светильники следует размещать таким образом, чтобы исключить попадание осколков светильников (при их разрушении) в продукцию.

8.19. По требованиям технологического процесса для обеззараживания среды некоторых производственных и лабораторных помещений (заквасочные отделения, боксы лабораторий, отделения упаковки сыра в пленку и др.) применяются бактерицидные облучатели.

У входа в это помещение устанавливается соответствующий световой указатель (например, "включены бактерицидные лампы"), включающийся одновременно с облучателями; один общий выключатель бактерицидных облучателей не зависит от выключателей освещения. Проектирование бактерицидного облучения (специального технологического освещения) выполняется в соответствии с Указаниями по проектированию и эксплуатации установок ультрафиолетового облучения Минздрава СССР.

8.20. При проектировании освещения на предприятиях молочной промышленности предусматриваются коэффициенты запаса, указанные в таблице 2.

Таблица 2

┌───┬──────────────────────┬────────────────────┬────────────────┐

│ N │Наименование помещений│Коэффициенты запаса │ Периодичность  │

│п/п│                      ├─────────┬──────────┤     чистки     │

│   │                      │при газо-│при лампах│  светильников  │

│   │                      │разрядных│накалива- │                │

│   │                      │лампах   │ния       │                │

├───┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────────┤

│1. │Сушка молока, молочно-│1,5      │1,3       │Один раз в 3    │

│   │го сахара и сыворотки │         │          │месяца          │

│2. │Остальные производства│1,4      │1,2       │Один раз в 6    │

│   │                      │         │          │месяцев         │

└───┴──────────────────────┴─────────┴──────────┴────────────────┘

8.21. Качественные показатели освещения (показатель ослепленности и коэффициент пульсации) приведены в Приложении 5.

8.22. Для обеспечения соответствующей безопасности при эксплуатации светильники следует устанавливать на высоте, как правило, не более 5 м от пола, чтобы их можно было обслуживать с лестниц-стремянок.

При установке светильников на высоте более 5 м следует предусматривать устройства (стационарные или передвижные) для их обслуживания.

Силовое электрооборудование

8.23. Проектирование силового электрооборудования предприятий молочной промышленности выполняется в соответствии с требованиями действующих нормативных материалов по электроустановкам промышленных предприятий, а также по нормам проектирования аммиачных холодильных установок.

8.24. Электрооборудование и электропроводники следует, как правило, выносить из помещений с тяжелыми условиями среды (высокая температура, высокая влажность, взрывопожароопасность, высокая агрессивность по отношению к металлам и т.д.).

8.25. Силовые электропровода в производственных помещениях следует выполнять преимущественно открытыми (по конструкциям, стенам, в лотках, коробах и на тросах).

9. Шум и вибрация

9.1. Допустимые уровни звукового давления и уровни звука на постоянных рабочих местах в помещениях и на территории предприятий принимать по ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. Общие требования безопасности".

9.2. При проектировании производственных зданий и сооружений, а также при организации рабочих мест следует учитывать средства и методы защиты от шума, установленные ГОСТ 12.1.029-80, в том числе архитектурно-планировочные, организационно-технические и др.

При этом следует предусматривать следующие мероприятия по снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах:

а) расположение воздушных компрессоров, эксгаустеров и вентиляторов в обособленных помещениях, облицованных звукопоглощающими конструкциями;

б) установку конденсатоотводов на паропроводах во избежание гидравлических ударов;

в) установку на молокопроводах у насосов гибких соединительных манжет или вставок из армированных резиновых труб длиной 30 - 35 см;

г) применение упругих прокладок в местах крепления молокопроводов и воздуховодов к строительным конструкциям;

д) изоляцию термокомпрессоров и калоризаторов в цехах сгущения молока.

9.3. Допустимые величины параметров вибрации на постоянных рабочих местах в производственных и подсобных помещениях при непрерывном воздействии в течение рабочего дня принимать по ГОСТ 12.1.012-90 "Вибрация. Общие требования безопасности".

Приложение 1

Материалы для покрытия полов и отделки стен и потолков

помещений основного и подсобного производства

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Наименование помещений   │                    Материалы отделки и тип покрытия                    │

│                           ├────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┤

│                           │    Стен и перегородок      │      Потолков      │        Полов         │

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤

│             1             │             2              │          3         │          4           │

├───────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤

│Отделение приемки молока и │Цементная штукатурка на всю │Окраска эмульсионным│Керамическая кислото- │

│мойки автомолцистерн       │высоту, облицовка глазуро-  │красителем          │упорная плитка ТКД    │

│                           │ванной плиткой на высоту    │                    │толщ. 35 мм с раздел- │

│                           │2,4 м, выше - окраска эмуль-│                    │кой швов полимерными  │

│                           │сионным красителем до низа  │                    │замазками или бетон   │

│                           │несущих конструкций         │                    │В25 толщиной 200 мм   │

│                           │                            │                    │                      │

│Помещение учета, шоферская,│Известково-цементная штука- │Известковая побелка │Линолеум или поливи-  │

│комната КП и автоматики,   │турка на всю высоту с после-│                    │нилхлоридная плитка   │

│кабинеты:                  │дующей окраской эмульсионным│                    │                      │

│начальника цеха, мастеров, │красителем до низа несущих  │                    │                      │

│механика, начальника амми- │конструкций                 │                    │                      │

│ачной компрессорной, заве- │                            │                    │                      │

│дующего лабораторией, ком- │                            │                    │                      │

│ната техперсонала          │                            │                    │                      │

│                           │                            │                    │                      │

│Отделения:                 │Цементная штукатурка на всю │Окраска эмульсионным│Керамическая кислото- │

│заквасочное, аппаратное,   │высоту, облицовка глазуро-  │красителем          │упорная плитка ТКД    │

│творожное и подготовитель- │ванной плиткой на высоту    │                    │толщиной не менее 20  │

│ное при нем, розлива, пере-│Н = 2,4 м, выше - окраска   │                    │мм с разделкой швов   │

│работки сыворотки (сушка,  │эмульсионным красителем до  │                    │полимерными замазками │

│сгущение);                 │низа несущих конструкций    │                    │                      │

│восстановление сухого моло-│                            │                    │                      │

│ка, выработки сыра, наводки│                            │                    │                      │

│рассола, солильное, обра-  │                            │                    │                      │

│ботки и упаковки сыра в    │                            │                    │                      │

│пленку, выработки молочного│                            │                    │                      │

│сахара, расфасовки молочных│                            │                    │                      │

│консервов, выработки моро- │                            │                    │                      │

│женого, подготовки жиров и │                            │                    │                      │

│фосфатидов, моечные различ-│                            │                    │                      │

│ного назначения, маслоцех, │                            │                    │                      │

│цех цельномолочной продук- │                            │                    │                      │

│ции на сыродельных и молоч-│                            │                    │                      │

│ноконсервных заводах       │                            │                    │                      │

│                           │                            │                    │                      │

│Цех по производству детских│Цементная штукатурка на всю │Окраска эмульсионным│Керамическая кислото- │

│молочных продуктов         │высоту, облицовка глазуро-  │красителем          │упорная плитка ТКД    │

│                           │ванной плиткой на всю высо- │                    │толщиной не менее 20  │

│                           │ту                          │                    │мм с разделкой швов   │

│                           │                            │                    │полимерными замазками │

│                           │                            │                    │                      │

│Стерилизация и сгущение мо-│Известково-цементная штука- │Окраска эмульсионным│Керамическая плитка   │

│лока, сушка молока.        │турка на всю высоту, обли-  │красителем          │толщ. 18 мм           │

│Химическая и бактериологи- │цовка глазурованной плиткой │                    │                      │

│ческая лаборатория, этике- │на высоту Н = 2,4 м, выше - │                    │                      │

│тировочное отделение, отде-│окраска эмульсионным краси- │                    │                      │

│ление выпечки вафель, сиро-│телем до низа несущих конст-│                    │                      │

│поварочное отделение       │рукций                      │                    │                      │

│                           │                            │                    │                      │

│Камеры хранения готовой    │Цементная штукатурка на всю │Известковая побелка │Мозаичные бетонные    │

│продукции, хладостатная ка-│высоту с последующей окрас- │                    │плиты, бетон В25      │

│мера, камеры созревания сы-│кой эмульсионным красителем │                    │                      │

│ров, предварительного хра- │до низа несущих конструкций │                    │                      │

│нения творога, сметаны и   │                            │                    │                      │

│сливок, камера закалочная, │                            │                    │                      │

│контейнерная, склад гидро- │                            │                    │                      │

│жиров и фосфатидов         │                            │                    │                      │

│                           │                            │                    │                      │

│Термостатная камера, экспе-│Известково-цементная штука- │Известковая побелка │Мозаичные бетонные    │

│диция, отделения:          │турка на всю высоту с после-│                    │плиты, бетон В25      │

│сборки коробов, отгрузки   │дующей окраской эмульсионным│                    │                      │

│сыра, хранения сырных форм │красителем до низа несущих  │                    │                      │

│                           │конструкций                 │                    │                      │

│                           │                            │                    │                      │

│Склады:                    │Затирка швов и дефектов     │Известковая побелка │Мозаичные бетонные    │

│материальный, хранения та- │кладки цементным раствором с│                    │плиты, бетон В25      │

│ры, бумаги, картона, фоль- │последующей известковой по- │                    │                      │

│ги, припасов, сухого моло- │белкой                      │                    │                      │

│ка, молочного сахара, сухой│                            │                    │                      │

│сыворотки, сгущенных и су- │                            │                    │                      │

│хих консервов, соли, моющих│                            │                    │                      │

│средств                    │                            │                    │                      │

│                           │                            │                    │                      │

│Тепловой пункт, насосная,  │Затирка швов и дефектов     │Известковая побелка │Керамическая кислото- │

│трансформаторная подстанция│кладки цементным раствором с│                    │упорная плитка ТДК;   │

│щелочная, венткамеры, поме-│последующей известковой по- │                    │бетон В25             │

│щение кондиционеров        │белкой                      │                    │                      │

│                           │                            │                    │                      │

│Аппаратное и машинное от-  │Известково-цементная штука- │Известковая побелка │Керамическая плитка   │

│деления аммиачной компрес- │турка на всю высоту с после-│                    │толщ. 18 мм           │

│сорной, отделение воздушных│дующей окраской эмульсионным│                    │                      │

│компрессоров. Тамбуры,     │красителем до низа несущих  │                    │                      │

│лестничные клетки          │конструкций                 │                    │                      │

│                           │                            │                    │                      │

│Комната дежурного слесаря, │Разделка швов с последующей │Известковая побелка │Бетон В25             │

│слесарно- и электроремонт- │окраской эмульсионным краси-│                    │                      │

│ные отделения, помещение   │телем до низа несущих конст-│                    │                      │

│главного распределительного│рукций                      │                    │                      │

│щита, зарядная электропог- │                            │                    │                      │

│рузчиков, ремонтная элект- │                            │                    │                      │

│ропогрузчиков, инструмен-  │                            │                    │                      │

│тальная, тарная мастерская │                            │                    │                      │

│                           │                            │                    │                      │

│Кузница                    │Затирка швов и дефектов     │Известковая побелка │Клинкерный кирпич на  │

│                           │кладки цементным раствором с│                    │ребро                 │

│                           │последующей известковой по- │                    │                      │

│                           │белкой                      │                    │                      │

│                           │                            │                    │                      │

│Прачечная                  │Цементная штукатурка на всю │Окраска эмульсионным│Керамическая плитка   │

│                           │высоту, облицовка глазуро-  │красителем          │толщ. 18 мм           │

│                           │ванной плиткой на высоту    │                    │                      │

│                           │Н = 2,4 м, выше - окраска   │                    │                      │

│                           │эмульсионным красителем до  │                    │                      │

│                           │низа несущих конструкций    │                    │                      │

│                           │                            │                    │                      │

│Душевые                    │Цементная штукатурка на всю │Масляная окраска    │Керамическая плитка   │

│                           │высоту, облицовка глазуро-  │                    │толщиной 18 мм        │

│                           │ванной плиткой до низа несу-│                    │                      │

│                           │щих конструкций             │                    │                      │

│                           │                            │                    │                      │

│Санитарные узлы            │Цементная штукатурка на всю │Известковая побелка │Керамическая плитка   │

│                           │высоту, облицовка глазуро-  │                    │толщиной 18 мм        │

│                           │ванной плиткой на высоту    │                    │                      │

│                           │Н = 2,1 м, выше - окраска   │                    │                      │

│                           │эмульсионным красителем до  │                    │                      │

│                           │низа несущих конструкций или│                    │                      │

│                           │на 200 мм ниже потолка      │                    │                      │

│                           │                            │                    │                      │

│Гардероб рабочей одежды    │Известково-цементная штука- │Известковая побелка │Керамическая плитка   │

│                           │турка на всю высоту, обли-  │                    │толщиной 18 мм        │

│                           │цовка глазурованной плиткой │                    │                      │

│                           │на высоту Н = 2,1 м, выше - │                    │                      │

│                           │окраска эмульсионным краси- │                    │                      │

│                           │телем до низа несущих конст-│                    │                      │

│                           │рукций                      │                    │                      │

│                           │                            │                    │                      │

│Гардероб домашней одежды   │Известково-цементная штука- │Известковая побелка │Керамическая плитка   │

│                           │турка на всю высоту, окраска│                    │толщиной 18 мм        │

│                           │эмульсионным красителем до  │                    │                      │

│                           │низа несущих конструкций    │                    │                      │

│                           │                            │                    │                      │

│Дегустационный зал         │Известково-цементная штука- │Подвесной из акми-  │Паркет                │

│                           │турка на всю высоту, обли-  │грановой плитки     │                      │

│                           │цовка ДСП, сфанерованная    │                    │                      │

│                           │шпоном из древесины ценных  │                    │                      │

│                           │пород                       │                    │                      │

└───────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘

Примечания:

1. В холодильных камерах наряду с цементной штукатуркой по теплоизоляционному слою возможно применить плоские асбестоцементные плиты с последующей их окраской, устойчивым покрытием (масляной краской, облицовочной плиткой и т.д.).

2. Отделка стен помещений выше несущих конструкций аналогична отделке потолка. Отделка перегородок, выполняемых из экструзионных панелей, является покрытые эмалью по соответствующему грунту (например, ПФ-115 по ГФ-021) на высоту дверного проема (2,1 или 2,4 м), выше - окраска ВА.

3. Материалы для покрытия полов приняты в соответствии с Указаниями по проектированию и устройству полов в помещениях с агрессивными средами на предприятиях мясной и молочной промышленности ВСН 1-80.

Приложение 2

Санитарно-бытовые помещения

для работающих, занятых на производстве

┌─────────┬──────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────┐

│Группа   │Санитарная характеристика │Перечень процессов│Расчетное число│Тип гардеробных,│ Специальные │

│производ-│производственных процессов│                  │    человек    │число отделений │   бытовые   │

│ственных │                          │                  ├───────┬───────┤шкафа на 1 чел. │ помещения и │

│процессов│                          │                  │на одну│на один│                │ устройства  │

│         │                          │                  │душевую│ кран  │                │             │

│         │                          │                  │ сетку │       │                │             │

├─────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────────┤

│    1    │            2             │         3        │   4   │   5   │       6        │      7      │

├─────────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────────┤

│1б       │Процессы, вызывающие заг- │Основные процессы │15     │10     │Общие, два отде-│Ножные ванны │

│         │рязнение веществами 3 и 4-│в ремонтно-механи-│       │       │ления или два   │             │

│         │го классов опасности тела │ческой, бондарно- │       │       │крючка          │             │

│         │и спецодежды              │ящичной, электро- │       │       │                │             │

│         │                          │механической мас- │       │       │                │             │

│         │                          │терских;          │       │       │                │             │

│         │                          │обслуживание паро-│       │       │                │             │

│         │                          │котельных устано- │       │       │                │             │

│         │                          │вок, насосных     │       │       │                │             │

│         │                          │станций и водока- │       │       │                │             │

│         │                          │нализационных уст-│       │       │                │             │

│         │                          │ройств;           │       │       │                │             │

│         │                          │ремонт электропог-│       │       │                │             │

│         │                          │рузчиков и зарядка│       │       │                │             │

│         │                          │аккумуляторных ба-│       │       │                │             │

│         │                          │тарей;            │       │       │                │             │

│         │                          │работы в жестяно- │       │       │                │             │

│         │                          │баночном цехе,    │       │       │                │             │

│         │                          │складе жести,     │       │       │                │             │

│         │                          │складе жестяных   │       │       │                │             │

│         │                          │банок, работы по  │       │       │                │             │

│         │                          │отливке валов;    │       │       │                │             │

│         │                          │обслуживание холо-│       │       │                │Респиратор-  │

│         │                          │дильных установок │       │       │                │ные          │

│         │                          │                  │       │       │                │             │

│2г       │Процессы, протекающие при │Работа в камерах  │5      │20     │Раздельные      │Помещения для│

│         │температуре воздуха до 10 │хранения готовой  │       │       │                │обогрева и   │

│         │°C, включая работы на от- │продукции, зака-  │       │       │                │сушки одежды.│

│         │крытом воздухе            │лочных камерах    │       │       │                │Ножные ванны │

│         │                          │                  │       │       │                │             │

│3б       │Процессы, вызывающие заг- │Работа в цехах ли-│3      │10     │Раздельно       │Химчистка,   │

│         │рязнение веществами 1-го и│тографии жести,   │       │       │                │искусственная│

│         │2-го классов опасности, а │электролитном,    │       │       │                │вентиляция   │

│         │также веществами, облада- │очистные сооруже- │       │       │                │мест хранения│

│         │ющими стойким запахом, те-│ния               │       │       │                │спецодежды,  │

│         │ла и спецодежды           │                  │       │       │                │дезодорация, │

│         │                          │                  │       │       │                │ингаляторий, │

│         │                          │                  │       │       │                │ножные ванны │

│         │                          │                  │       │       │                │             │

│4        │Процессы, требующие особых│Приемка сырья, вы-│6      │10     │Раздельные      │Маникюрная,  │

│         │условий к соблюдению чис- │работка и расфа-  │       │       │                │помещение ги-│

│         │тоты                      │совка молочной    │       │       │                │гиенического │

│         │                          │продукции;        │       │       │                │душа, помеще-│

│         │                          │детских молочных  │       │       │                │ние для сушки│

│         │                          │продуктов;        │       │       │                │специальной  │

│         │                          │производство зак- │       │       │                │одежды и обу-│

│         │                          │васки, ЗЦМ, пере- │       │       │                │ви, ножные   │

│         │                          │работка сыворотки;│       │       │                │ванны        │

│         │                          │уход за сырами;   │       │       │                │             │

│         │                          │подготовка компо- │       │       │                │             │

│         │                          │нентов; химическая│       │       │                │             │

│         │                          │и бактериологичес-│       │       │                │             │

│         │                          │кая лаборатории;  │       │       │                │             │

│         │                          │ремонтные и транс-│       │       │                │             │

│         │                          │портные работы,   │       │       │                │             │

│         │                          │выполняемые непос-│       │       │                │             │

│         │                          │редственно в про- │       │       │                │             │

│         │                          │изводственных це- │       │       │                │             │

│         │                          │хах, мойка обору- │       │       │                │             │

│         │                          │дования и инвента-│       │       │                │             │

│         │                          │ря, автомол-      │       │       │                │             │

│         │                          │цистерн; наводка  │       │       │                │             │

│         │                          │моющих растворов, │       │       │                │             │

│         │                          │работа в прачечной│       │       │                │             │

└─────────┴──────────────────────────┴──────────────────┴───────┴───────┴────────────────┴─────────────┘

Примечания:

1. При количестве женщин, работающих в наиболее многочисленной смене более 100, оборудуется помещение для личной гигиены женщин. При меньшем количестве работающих женщин оборудуется специальная кабина с гигиеническим душем при уборной в бытовых помещениях.

2. Ножные ванны следует размещать в умывальных или гардеробных из расчета 40 человек на одну установку.

Приложение 3

Градиент дельта t °C на 1 м высоты помещения

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│  Тепловыделения  │              Высота помещений               │

│на 1 куб. м объема├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤

│   помещения в    │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │12 │13 │14 │ 15  │

│   т/куб. м час,  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │     │

│теплонапряженность│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │     │

├──────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│от 10 до 20       │1,0│0,9│0,8│0,7│0,6│0,5│0,4│0,4│0,4│0,3│0,2  │

│от 21 до 40       │1,0│1,2│0,9│0,8│0,7│0,6│0,5│0,5│0,5│0,4│0,4  │

│от 41 до 60       │1,5│1,5│1,2│1,1│0,9│0,8│0,8│0,8│0,8│0,8│0,6  │

│от 61 до 80       │-  │1,5│1,5│1,3│1,2│1,2│1,2│1,2│1,2│1,0│0,9  │

│от 81 до 100      │-  │-  │-  │1,5│1,5│1,5│1,5│1,5│1,5│1,4│1,3  │

└──────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┘

Приложение 4

Расчетные температуры и кратности воздухообменов

в отдельных помещениях производственных и подсобных зданий

┌───┬──────────────────────┬───────────┬──────────────┬──────────┐

│ N │Наименование помещений│ Расчетная │  Кратность   │Примечание│

│п/п│                      │температура│обмена воздуха│          │

│   │                      │ воздуха в ├──────┬───────┤          │

│   │                      │    °C     │приток│вытяжка│          │

├───┼──────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┤

│ 1 │          2           │     3     │  4   │   5   │    6     │

├───┼──────────────────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┤

│1. │Моечные отделения ин- │+15        │7     │8      │          │

│   │вентаря и оборудова-  │           │      │       │          │

│   │ния                   │           │      │       │          │

│2. │Помещение расфасовки  │+15        │6     │6      │          │

│   │сухого молока         │           │      │       │          │

│3. │Помещение расфасовки  │+15        │5     │5      │          │

│   │мороженного           │           │      │       │          │

│4. │Склады и кладовые     │+5 до +14  │-     │0,5    │          │

│   │(отапливаемые) разного│по техноло-│      │       │          │

│   │назначения для хране- │гическим   │      │       │          │

│   │ния продуктов, инвен- │нормам.    │      │       │          │

│   │таря и др.            │           │      │       │          │

│5. │Лабораторные помеще-  │+16        │3     │3      │          │

│   │ния, весовые          │           │      │       │          │

│   │Химические лаборато-  │           │      │       │          │

│   │рии:                  │           │      │       │          │

│   │ - при наличии местных│+18        │По скоростям в│          │

│   │отсосов;              │           │рабочем проеме│          │

│   │                      │           │шкафа         │          │

│   │ - при отсутствии мес-│+18        │8     │10     │          │

│   │тных отсосов.         │           │      │       │          │

│   │Бактериологические ла-│+18        │4     │5      │См. приме-│

│   │боратории             │           │      │       │чание п. 1│

│6. │Помещения подсобного  │+15        │5     │5      │          │

│   │блока, инструменталь- │           │      │       │          │

│   │ная                   │           │      │       │          │

└───┴──────────────────────┴───────────┴──────┴───────┴──────────┘

Примечания:

1. Приточный воздух в размере однократного воздухообмена на компенсацию вытяжки подается от приточной системы, обслуживающей баклабораторию, в тамбур или коридор.

2. При установке в помещениях мойки инвентаря и подготовки тары оборудования (моечных машин, баков для мойки фляг и т.п.) кратность обмена следует определять по количеству воздуха, удаляемого местными отсосами, и удаляемого воздуха из верхней зоны в объеме не менее однократного обмена в час.

3. Над открытыми ваннами для мойки тары и инвентаря с температурой воды ниже 60 °C устройство вытяжных зонтов не рекомендуется.

4. При установке в складах разного назначения технологического оборудования, при работе которого может выделяться влага, воздухообмен определяется расчетом.

Приложение 5

Нормирование значения коэффициентов

естественного освещения (КЭО) и освещенности на рабочих

поверхностях при искусственном освещении

┌────┬───────────────────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│ N  │   Помещения, цеха,    │Рабочая поверхн. │ Разряд и  │          Искусственное освещение        │        Естественное освещение     │

│п/п │производства, установки│и плоскость, в   │ подразряд ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼───────────────────────────────────┤

│    │                       │которой нормиру- │зрительной │     Наименьшая      │Показат. │Коэффици-│ КЭО, ен % (третий световой пояс)  │

│    │                       │ется освещенность│работы (см.│  освещенность, лк   │ослеплен-│ент пуль-├───────────┬───────────────────────┤

│    │                       │(г - горизонталь-│примечание)├─────────┬───────────┤ности не │сации не │при верхнем│ При боковом освещении │

│    │                       │ная, в - верти-  │           │при газо-│при лампах │более    │более, % │ и боковом ├──────────┬────────────┤

│    │                       │кальная). Высота │           │разрядных│накаливания│         │         │ освещении │ в зоне с │на остальной│

│    │                       │в м рабочей по-  │           │лампах   │           │         │         │           │устойчивым│террит. СНГ │

│    │                       │верхности над по-│           │         │           │         │         │           │ снежным  │            │

│    │                       │лом              │           │         │           │         │         │           │ покровом │            │

├────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤

│ 1  │          2            │        3        │     4     │    5    │     6     │    7    │    8    │     9     │    10    │     11     │

├────┼───────────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┤

│1.  │Производство молока и молочных продуктов                                                                                           │

├────┼───────────────────────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┤

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│1.1 │Отделение приемки и    │На площадке обс- │V          │150      │(100)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │мойки автомолцистерн и │луживания; Г-2,0 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │фляг                   │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│1.2 │Отделение учета, охлаж-│Пульты, краны;   │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │дения и хранения моло- │Г-0,8            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │ка                     │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│1.3 │Аппаратный цех         │На приборах пуль-│V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │                       │та; В-1,5;       │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │на оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │                       │Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │  г        │         │           │         │         │           │          │            │

│1.4 │Заквасочное отделение  │На пультах;      │IV  + 1    │200      │(150)      │40       │20       │4          │1,2       │1,5         │

│    │                       │В-1,5            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ в         │         │           │         │         │           │          │            │

│1.5 │Отделение централизо-  │На оборудовании; │V          │150      │(100)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │ванной мойки           │Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│1.6 │Отделение хранения кон-│На полу; Г-0,0   │VI         │150      │(75)       │80       │20       │2          │0,4       │0,5         │

│    │центрированных раство- │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │ров и моющих средств   │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│1.7 │Мойка тары и инвентаря │На полу; Г-0,0   │VI         │150      │(75)       │80       │20       │2          │0,4       │0,5         │

│    │                       │                 │   в       │         │           │         │         │           │          │            │

│1.8 │Лаборатории (бактерио- │На столе; Г-0,8  │III        │300      │-          │40       │20       │5          │1,6       │2           │

│    │логическая, средовароч-│                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │ная, аналитическая и   │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │др.)                   │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │           │   х     │   х       │         │         │           │          │            │

│1.9 │Экспедиция             │На столе; Г-0,8  │-          │300      │150        │40       │20       │-          │-         │-           │

│    │                       │                 │    б      │         │           │         │         │           │          │            │

│    │Экспедиция             │На полу; Г-0,0   │VIII  + 1  │75       │30         │80       │20       │0,7        │0,2       │0,2         │

│1.10│Отгрузочная рампа      │На полу; Г-0,0   │XI         │10       │10         │80       │20       │-          │-         │-           │

├────┼───────────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┤

│2.  │Производство цельномолочной продукции и жидких детских молочных продуктов                                                          │

├────┼───────────────────────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┤

│    │                       │                 │  г        │         │           │         │         │           │          │            │

│2.1 │Творожный цех          │На оборудовании; │IV  + 1    │200      │(150)      │40       │20       │4          │1,2       │1,5         │

│    │                       │Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│2.2 │Цех розлива молока и   │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │кисломолочных продук-  │Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │тов                    │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │    б      │         │           │         │         │           │          │            │

│2.3 │Камеры термостатная и  │На полу; Г-1,0   │VIII  + 1  │-        │30         │80       │20       │-          │-         │-           │

│    │хладостатная           │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│2.4 │Отделение восстановле- │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │ния сухого молока      │Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│2.5 │Цех детского питания   │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │                       │Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

├────┼───────────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┤

│3.  │Производство масла                                                                                                                 │

├────┼───────────────────────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┤

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│3.1 │Цех масла              │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │                       │Г-0,8            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │    б      │         │           │         │         │           │          │            │

│3.2 │Камера масла           │На полу; Г-0,0   │VIII  + 1  │-        │30         │80       │20       │-          │-         │-           │

├────┼───────────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┤

│4.  │Производство мороженого                                                                                                            │

├────┼───────────────────────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┤

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│4.1 │Цех мороженого         │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │                       │Г-0,8            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│4.2 │Подготовительное отде- │На оборудовании; │VI         │150      │50         │40       │20       │2          │0,4       │0,5         │

│    │ление                  │Г-0,8            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │    б      │         │           │         │         │           │          │            │

│4.3 │Закалочная камера и ка-│На полу; Г-0,0   │VIII  + 1  │-        │30         │80       │20       │-          │-         │-           │

│    │мера хранения морожено-│                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │го                     │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│4.4 │Участок выпечки вафель │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │                       │Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

├────┼───────────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┤

│5.  │Производство сыра                                                                                                                  │

├────┼───────────────────────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┤

│    │                       │                 │  г        │         │           │         │         │           │          │            │

│5.1 │Участок выработки сыр- │На ванне; Г-0,8  │IV  + 1    │200      │(150)      │40       │20       │4          │1,2       │1,5         │

│    │ного зерна             │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│5.2 │Участок формирования и │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │прессования сыра       │В-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ в         │         │           │         │         │           │          │            │

│5.3 │Участок посолки сыра   │На бассейне;     │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │                       │Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│5.4 │Участок обработки сыра,│На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │контейнеров и полок    │Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│5.5 │Камера созревания сыра │На контейнере;   │VI - 1     │-        │50         │60       │20       │-          │-         │-           │

│    │                       │В-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│5.6 │Участок упаковки сыра в│На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │пленку                 │Г-0,8            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│5.7 │Участок упаковки сыра в│На столе; Г-0,8  │VI         │150      │(75)       │60       │20       │2          │0,4       │0,5         │

│    │ящики                  │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│5.8 │Участок приготовления  │На оборудовании; │VI         │150      │(50)       │60       │20       │2          │0,4       │0,5         │

│    │рассола                │Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│5.9 │Камера хранения сыра   │На полу; Г-0,0   │VI - 1     │(100)    │50         │80       │20       │-          │-         │-           │

│    │                       │                 │    б      │         │           │         │         │           │          │            │

│5.10│Помещение хранения форм│На полу; Г-0,0   │VIII  + 1  │75       │30         │80       │20       │-          │-         │-           │

├────┼───────────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┤

│6.  │Производство плавленого сыра                                                                                                       │

├────┼───────────────────────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┤

│    │                       │                 │ в         │         │           │         │         │           │          │            │

│6.1 │Участок обработки и    │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │дробления сырья, подго-│Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │товки исходных продук- │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │тов                    │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ в         │         │           │         │         │           │          │            │

│6.2 │Участок плавления сыр- │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │ной массы, расфасовки и│Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │охлаждения             │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

├────┼───────────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┤

│7.  │Производство сгущенных, сухих молочных продуктов, сухих детских продуктов, ЗЦМ, сухой сыворотки                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┤

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│7.1 │Отделение сгущения,    │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │кристаллизации и стери-│В-1,5            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │лизации                │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│7.2 │Участок приготовления  │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │сахарного сиропа       │Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│7.3 │Участок расфасовки сгу-│На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │щенных молочных продук-│Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │тов                    │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│7.4 │Участок подготовки жи- │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │ров и фосфатидов       │Г-0,8            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│7.5 │Участок сушки          │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │                       │В-1,5            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ в         │         │           │         │         │           │          │            │

│7.6 │Участок расфасовки су- │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │хих продуктов          │Г-0,8            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │    б      │         │           │         │         │           │          │            │

│7.7 │Склад жиров и фосфати- │На полу; Г-0,0   │VIII  + 1  │75       │30         │80       │20       │-          │-         │-           │

│    │дов                    │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│7.8 │Подготовка тары        │На полу; Г-0,0   │VI         │150      │(75)       │60       │20       │2          │0,4       │0,50        │

│7.9 │Приготовление растворов│На полу; Г-0,0   │VI         │150      │(75)       │60       │20       │2          │0,4       │0,5         │

│    │кислоты и щелочи       │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

├────┼───────────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┤

│8.  │Производство молочного сахара                                                                                                      │

├────┼───────────────────────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┤

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│8.1 │Цех молочного сахара   │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │                       │Г-0,8            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ б         │         │           │         │         │           │          │            │

│8.2 │Отделение дробления,   │На оборудовании; │V  + 1     │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1           │

│    │сушки, расфасовки моло-│Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │чного сахара           │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

├────┼───────────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┤

│9.  │Компрессорная                                                                                                                      │

├────┼───────────────────────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┤

│    │                       │                 │  г        │         │           │         │         │           │          │            │

│9.1 │Машинный зал           │На приборах пуль-│IV         │150      │(100)      │40       │20       │4          │1,2       │1,5         │

│    │                       │тов; В-1,5       │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │    а      │         │           │         │         │           │          │            │

│9.2 │Аппаратное отделение   │На полу; Г-0,0   │VIII  + 1  │100      │50         │80       │20       │1          │0,2       │0,3         │

│9.3 │Открытая площадка кон- │На полу в прохо- │XI         │10       │10         │80       │20       │-          │-         │-           │

│    │денсаторов             │дах; Г-0,0       │           │         │           │         │         │           │          │            │

├────┼───────────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┤

│10. │Производство жестяных банок                                                                                                        │

├────┼───────────────────────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┤

│10.1│Участок распаковки и   │На полу; Г-0,0   │VI         │150      │(75)       │40       │20       │2          │0,4       │0,5         │

│    │подготовки жести       │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │  в        │         │           │         │         │           │          │            │

│10.2│Участок штамповки и    │На оборудовании; │IV         │200      │(150)      │40       │20       │4          │1,2       │1,5         │

│    │сборки банок           │Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│10.3│Участок электролитичес-│На площадке ван- │VI         │150      │(75)       │40       │20       │2          │0,4       │0,5         │

│    │кого лужения           │ны; Г-0,8        │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │  а        │   х     │           │         │         │           │          │            │

│10.4│Участок лакирования,   │На оборудовании; │IV         │300      │(200)      │40       │20       │4          │1,2       │1,5         │

│    │литографирования       │Г-0,8            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │ а         │   х     │           │         │         │           │          │            │

│10.5│Отделение приготовления│На оборудовании; │V          │200      │(150)      │40       │20       │3          │0,8       │1,0         │

│    │лаков и эмалей         │Г-1,0            │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │   в       │         │           │         │         │           │          │            │

│10.6│Участок подготовки     │На верстаке и    │III        │300      │-          │40       │20       │5          │1,6       │2           │

│    │печатных форм          │оборудовании;    │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │Г-0,8            │           │         │           │         │         │           │          │            │

├────┼───────────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┤

│11. │Складские помещения                                                                                                                │

├────┼───────────────────────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┤

│    │                       │                 │    б      │         │           │         │         │           │          │            │

│11.1│Склады сухого молока,  │На полу; Г-0,0   │VIII  + 1  │75       │30         │40       │20       │-          │-         │-           │

│    │кофе, какао и других   │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │пищевых полуфабрикатов │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │и готовой продукции    │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

│    │                       │                 │    б      │         │           │         │         │           │          │            │

│11.2│Склады тары и вспомога-│На полу; Г-0,0   │VIII  + 1  │75       │30         │-        │-        │0,7        │0,2       │0,2         │

│    │тельных материалов     │                 │           │         │           │         │         │           │          │            │

└────┴───────────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┘

Примечания:

1. Для КЕО помещений I, II, IV, V поясов светового климата следует применять коэффициенты 1,2, 1,1, 0,9, 0,8 соответственно.

2. В скобках показана освещенность от нерекомендуемого источника света.

3. В разделе "Разряд зрительной работы": указано (+1) в том случае, когда норма освещенности повышена на одну ступень; указано (-1), если в помещении не требуется постоянное присутствие работающих (норма понижается на одну ступень).

4. Норма освещенности со знаком "х" означает, что предусматривается система комбинированного освещения.

Приложение 6

Перечень

нормативных материалов, использованных при разработке

"Санитарных требований к проектированию предприятий

молочной промышленности"

┌─────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┐

│     Наименование материалов     │  Исполнитель  │  Примечание  │

│                                 │  Год издания  │              │

├─────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│                1                │       2       │       3      │

├─────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│СНиП 11-4-79. Естественное и     │Госстрой СССР, │              │

│искусственное освещение          │1980           │              │

│СНиП 11-12-77. Защита от шума    │Госстрой СССР, │              │

│                                 │1978           │              │

│СНиП 11-89-80. Генеральные планы │Госстрой СССР, │              │

│промышленных предприятий         │1981           │              │

│СНиП 2.09-02-85. Производственные│Госстрой СССР, │              │

│здания промышленных предприятий  │1986           │              │

│СНиП 2.03.13-88. Полы            │Госстрой СССР, │              │

│                                 │1988           │              │

│СНиП 2.09.04-87. Административные│Госстрой СССР, │              │

│и бытовые здания                 │1988           │              │

│СНиП 2.04.01-85. Внутренний водо-│Госстрой СССР, │              │

│провод и канализация зданий      │1986           │              │

│СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение.  │Госстрой СССР, │              │

│Наружные сети и сооружения       │1985           │              │

│СНиП 2.04-85. Канализация. Наруж-│Госстрой СССР, │              │

│ные сети и сооружения            │1986           │              │

│СНиП 11-33-75. Отопление, венти- │Госстрой СССР, │              │

│ляция и кондиционирование возду- │1976           │              │

│ха                               │               │              │

│СНиП 2.04.01-85. Горячее водо-   │Госстрой СССР, │              │

│снабжение                        │1986           │              │

│СНиП 2.05.02-85. Автомобильные   │Госстрой СССР, │              │

│дороги. Нормы проектирования     │1986           │              │

│СНиП 2.05.07-85. Промышленный    │Госстрой СССР, │              │

│транспорт. Нормы проектирования  │1986           │              │

│СН 181-70. Указания по проектиро-│Госстрой СССР, │              │

│ванию цветовой отделки интерьеров│1971           │              │

│производственных зданий промыш-  │               │              │

│ленных предприятий               │               │              │

│СН 245-71. Санитарные нормы про- │Госстрой СССР, │              │

│ектирования промышленных предпри-│1972           │              │

│ятий                             │               │              │

│Санитарные правила для предприя- │ВНИМИ          │Утверждены    │

│тий молочной промышленности      │               │Минмясомолпро-│

│                                 │               │мом СССР      │

│Санитарные правила организации   │1974           │Утверждены    │

│технологических процессов и гиги-│               │Минздравом    │

│енические требования к производ- │               │СССР по согла-│

│ственному оборудованию           │               │сованию с Гос-│

│                                 │               │строем СССР   │

│ВСН 1-80. Инструкция по проекти- │Гипромясомол-  │              │

│рованию и устройству покрытий по-│пром, 1980     │              │

│лов в помещениях с агрессивными  │               │              │

│средами на предприятиях мясной и │               │              │

│молочной промышленности          │               │              │

│Методические указания по органи- │1 Московский   │              │

│зации и контролю водоснабжения   │медицинский ин-│              │

│молочных заводов                 │ститут им. Се- │              │

│                                 │ченова, 1987 г.│              │

│Рекомендации по совершенствованию│ВНИМИ, Гипромя-│              │

│оборотных и повторных систем во- │сомолпром, 1985│              │

│доснабжения предприятий молочной │               │              │

│промышленности                   │               │              │

│Инструкция по проектированию ото-│Гипромолпром,  │              │

│пления и вентиляции предприятий  │1981           │              │

│пищевой промышленности. Сыродель-│               │              │

│ные заводы                       │               │              │

│Рекомендации по снижению загряз- │ВНИМИ, 1987    │              │

│ненности сточных вод предприятий │               │              │

│молочной промышленности          │               │              │

│Рекомендации по проектированию   │Гипромолпром,  │              │

│отопления и вентиляции предприя- │1975           │              │

│тий молочной промышленности. Го- │               │              │

│родские молочные заводы          │               │              │

│Показатели загрязненности сточных│ВНИМИ, 1990    │              │

│вод предприятий молочной промыш- │               │              │

│ленности                         │               │              │

│Санитарные правила для предприя- │НПО "Агрохолод-│              │

│тий по изготовлению мороженого   │пром", 1971    │              │

│Инструкция по санитарной обработ-│ВНИМИ, 1978    │              │

│ке оборудования на предприятиях  │               │              │

│молочной промышленности          │               │              │

└─────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘