Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2003 г. N 4443

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Главный государственный санитарный врач

Российской Федерации

Постановление

от 8 апреля 2003 г. N 34

о введении в действие СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03

(в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ

от 15.03.2010 N 20)

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" <*> и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 <**>, постановляю:

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650.

<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295.

Ввести в действие санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 г., с 15 июня 2003 г.

Утверждены

Главным государственным

санитарным врачом

Российской Федерации

6 апреля 2003 г.

Дата введения: 15 июня 2003 г.

2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство,

реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка

и застройка населенных пунктов

Гигиенические требования

к естественному, искусственному и совмещенному освещению

жилых и общественных зданий

Санитарные правила и нормы

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

(в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ

от 15.03.2010 N 20)

I. Область применения и общие положения

1.1. Настоящие санитарные правила и нормы (далее - санитарные правила) разработаны на основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650), Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации, Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295).

1.2. Санитарные правила предназначены для организаций, занимающихся проектированием, строительством и реконструкцией жилых, общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах, а также учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

1.3. Санитарные правила распространяются на проектируемые, реконструируемые и существующие жилые и общественные здания.

1.4. Соблюдение требований настоящих санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией зданий.

1.5. Гигиеническая оценка освещения жилых и общественных зданий проводится для установления соответствия настоящим санитарным правилам.

Расчеты освещения являются обязательным разделом в составе предпроектной и проектной документации.

1.6. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением настоящих санитарных правил осуществляют учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

II. Гигиенические требования к естественному освещению

помещений жилых и общественных зданий

2.1. Общие требования

2.1.1. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение.

2.1.2. Естественное освещение подразделяется на следующие типы: боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое).

2.1.3. При верхнем или комбинированном естественном освещении помещений любого назначения нормируется среднее значение коэффициента естественной освещенности (КЕО) в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности. Расчетная точка принимается в геометрическом центре помещения или на расстоянии 1 м от поверхности стены, противостоящей боковому светопроему.

2.1.4. При комбинированном естественном освещении допускается деление помещения на зоны с боковым освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением. Нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся независимо друг от друга.

2.1.5. При двухстороннем боковом освещении помещений любого назначения нормированное значение КЕО должно быть обеспечено в геометрическом центре помещения (на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности).

2.1.6. В центральной части и исторических зонах города в помещениях жилых и общественных зданий с односторонним боковым освещением, кроме помещений, указанных в подпунктах 2.3.2 а), 2.3.3 а) и 2.3.4 а) и б) настоящих норм, нормированное значение КЕО, равное 0,50%, должно быть обеспечено в центре помещения.

(в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 N 20)

2.1.7.  Расчет естественного освещения помещений производится без учета

мебели,  оборудования,  озеленения  и  деревьев,  а также при стопроцентном

использовании   светопрозрачных   заполнений  в  светопроемах.  Допускается

снижение  расчетного  значения КЕО от нормируемого КЕО (е ) не более чем на

н

10%.

2.1.8. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещения следует принимать равным 0,5.

2.1.9.  Неравномерность естественного освещения помещений с верхним или

комбинированным   естественным   освещением   не  должна  превышать  3 : 1.

Расчетное значение КЕО при верхнем и комбинированном естественном освещении

в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости

характерного   вертикального   разреза   помещения  должно  быть  не  менее

нормированного  значения  КЕО  (е )  при боковом освещении в соответствии с

н

таблицами 1, 2.

2.1.10. Без естественного освещения допускается проектировать помещения, приведенные в таблицах 1, 2 настоящих норм, требования к которым по естественному освещению не предъявляются.

2.1.11. При расчете естественного освещения помещений для зданий, расположенных в разных районах Российской Федерации, следует учитывать световой климат района.

(п. 2.1.11 введен Изменениями и дополнениями N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 N 20)

2.2. Требования к естественному освещению помещений жилых зданий

2.2.1. Требования к естественному освещению жилых зданий в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 1.

2.2.2. При одностороннем боковом освещении в жилых зданиях нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов: в одной комнате для 1-, 2- и 3-комнатных квартир и в двух комнатах для 4- и более комнатных квартир.

В остальных комнатах многокомнатных квартир и в кухне нормируемое значение КЕО при боковом освещении должно обеспечиваться в расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола.

2.2.3. При одностороннем боковом освещении жилых комнат общежитий, гостиных и номеров гостиниц нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола в геометрическом центре помещения.

2.3. Требования к естественному освещению общественных зданий

2.3.1. Требования к естественному освещению общественных зданий в зависимости от назначения помещений изложены в таблице 2.

2.3.2. При одностороннем боковом освещении в помещениях детских дошкольных учреждений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в групповых и игровых помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.

2.3.3. При одностороннем боковом освещении помещений школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в учебных и учебно-производственных помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.

2.3.4. При одностороннем боковом освещении помещений учреждений здравоохранения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в палатах больниц, в палатах и спальных комнатах объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых, инвалидов и т.п.), санаториев и домов отдыха - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в приемно-смотровых боксах, перевязочных - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности;

(пп. "б" в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 N 20)

в) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.

2.3.5. В помещениях общественных зданий, за исключением помещений, указанных в пунктах 2.3.2 а), 2.3.3 а) и 2.3.4 а) и б), допускается деление помещений на зоны с достаточным и недостаточным естественным освещением.

(в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 N 20)

2.3.6. При одностороннем боковом освещении помещений общественных зданий (кроме помещений, указанных в подпунктах 2.3.2 а), 2.3.3 а) и 2.3.4 а) и б) настоящих норм) нормативное значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на уровне рабочей поверхности.

(п. 2.3.6 введен Изменениями и дополнениями N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 N 20)

III. Гигиенические требования к искусственному освещению

помещений жилых и общественных зданий

3.1. Общие требования

3.1.1. Искусственное освещение подразделяется на рабочее и аварийное.

3.1.2. Искусственное освещение помещений подразделяется на общее и комбинированное.

3.1.3. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

3.1.4. Нормативное значение освещенности в настоящих нормах установлены в точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещений.

(п. 3.1.4 в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 N 20)

3.1.5. Для общего и местного искусственного освещения следует использовать источники света с цветовой коррелированной температурой от 2400 °K до 6800 °K.

Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320 - 400 нм не должна превышать 0,03 Вт/м2; наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается.

Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения.

Осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 1 и 2.

В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять разрядные лампы и лампы накаливания.

(п. 3.1.5 в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 N 20)

3.1.6. Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

3.1.7.  Нормы  освещенности,  приведенные в таблицах 1 и 2, допускается

снижать на одну ступень по шкале освещенности, при использовании источников

света улучшенной цветопередачи с индексом цветопередачи R  >= 90% и условии

a

сохранения норм по коэффициенту пульсации.

(п. 3.1.7 в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 N 20)

3.1.8. Показатель дискомфорта не должен превышать нормативных значений, приведенных в таблицах 1 и 2, в расчетной точке, расположенной на центральной оси стены помещения, перпендикулярной линии светильников, на высоте 1,5 м от пола.

Показатель дискомфорта не регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом.

3.1.9. Замена ламп накаливания на новые источники света (компактные люминесцентные лампы, светодиоды) в эксплуатируемых осветительных установках допускается при соблюдении нормативных требований (таблицы 1 и 2) к общему искусственному освещению.

(п. 3.1.9 введен Изменениями и дополнениями N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 N 20)

3.2. Требования к искусственному освещению помещений жилых зданий

3.2.1. Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 1.

3.2.2. Общедомовые помещения должны быть обеспечены общим искусственным освещением.

3.3. Требования к искусственному освещению помещений общественных зданий

3.3.1. Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 2.

3.3.2. В помещениях общественных зданий следует применять систему общего освещения. Рекомендуется применение системы комбинированного освещения в помещениях общественных зданий, где выполняется напряженная зрительная работа.

3.3.3. Общее освещение в помещениях общественных зданий должно быть равномерным. Общее локализованное освещение допускается предусматривать:

- в помещениях со стационарным крупным оборудованием (торговые залы магазинов, архиво- и книгохранилища);

- в выставочных помещениях с постоянно фиксированными плоскостями экспозиции;

- в помещениях, в которых рабочие места расположены группами, сосредоточенными на отдельных участках (пошивочные и ремонтные мастерские, гладильные, лаборатории);

- в помещениях, на разных участках которых выполняются работы различной точности, требующие разных уровней освещенности.

3.3.4. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения световыми приборами наружного освещения не должны превышать следующих значений средней вертикальной освещенности:

- 7 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,4 кд/м2;

- 10 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,6 - 1,0 кд/м2;

- 20 лк - при норме средней яркости проезжей части 1,2 - 1,6 кд/м2.

3.3.5. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения от архитектурного, рекламного освещения, а также установок освещения строительных площадок не должны превышать более чем на 10% величин, указанных в п. 3.3.4.

3.3.6. Размещение динамичных видеорекламных световых установок допускается при отсутствии прямой видимости их воздействия в точке, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра светопроема.

(п. 3.3.6 в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 N 20)

3.3.7. Угловой размер рекламного видеоэкрана, видимого из точки, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, не должен превышать 2°. В дневное время яркость рекламных видеоэкранов не ограничивается. В темное время суток максимально допустимая яркость рекламных видеоэкранов не должна превышать 3000 кд/м2.

(п. 3.3.7 введен Изменениями и дополнениями N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 N 20)

IV. Гигиенические требования к совмещенному освещению

помещений жилых и общественных зданий

4.1. Совмещенное освещение помещений жилых и общественных зданий допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировочных или градостроительных решений, за исключением жилых комнат домов и общежитий, гостиных и номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и домов отдыха, групповых и игральных детских дошкольных учреждений, палат лечебно-профилактических учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых и инвалидов и т.п.).

4.2. Требования к совмещенному освещению в зависимости от назначения помещения изложены: для жилых зданий - в таблице 1; для общественных зданий - в таблице 2.

4.3. При совмещенном освещении общественных зданий нормируемые значения КЕО должны составлять от нормированных значений КЕО при естественном освещении:

- не менее 87% для учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального и среднего профессионального образования;

- не менее 60% для остальных помещений.

4.4. При совмещенном освещении нормативную искусственную освещенность в помещениях следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п. 3.1.6.

(п. 4.4 в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 N 20)

4.5. При совмещенном освещении учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального и среднего профессионального образования следует предусматривать раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно светопроемам.

4.6. Искусственное освещение при совмещенном освещении помещений следует проектировать в соответствии с разделом IV настоящих норм. При этом необходимо предусматривать раздельное включение общего искусственного освещения и дополнительного искусственного освещения, используемого в течение дня.

Таблица 1

Нормируемые показатели

естественного, искусственного и совмещенного освещения

помещений жилых зданий

┌────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────────────────────────┐

│   Помещения    │Рабочая по- │Естественное│Совмещенное │    Искусственное освещение    │

│                │верхность и │ освещение  │ освещение  │                               │

│                │плоскость   ├────────────┼────────────┤                               │

│                │нормирования│ КЕО е , %  │ КЕО е , %  │                               │

│                │КЕО и осве- │      н     │      н     │                               │

│                │щенности    ├──────┬─────┼──────┬─────┼────────┬──────────┬───────────┤

│                │(Г - гори-  │при   │при  │при   │при  │освещен-│показатель│коэффициент│

│                │зонтальная, │верх- │боко-│верх- │боко-│ность   │дискомфор-│пульсации  │

│                │В - верти-  │нем   │вом  │нем   │вом  │рабочих │та, M, не │освещеннос-│

│                │кальная) и  │или   │осве-│или   │осве-│поверх- │более     │ти, К , %  │

│                │высота плос-│ком-  │щении│ком-  │щении│ностей, │          │     п     │

│                │кости над   │бини- │     │бини- │     │лк      │          │не более   │

│                │полом, м    │рован-│     │рован-│     │        │          │           │

│                │            │ном   │     │ном   │     │        │          │           │

│                │            │осве- │     │осве- │     │        │          │           │

│                │            │щении │     │щении │     │        │          │           │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│       1        │      2     │   3  │  4  │   5  │  6  │    7   │     8    │     9     │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│1. Жилые комна- │    Г-0,0   │   2,0│  0,5│   -  │  -  │150 <*> │     -    │      -    │

│ты, гостиные,   │            │      │     │      │     │        │          │           │

│спальни         │            │      │     │      │     │        │          │           │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│2. Жилые комнаты│    Г-0,0   │   2,0│  0,5│   -  │  -  │150     │     -    │      -    │

│общежитий       │            │      │     │      │     │        │          │           │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│3. Кухни, кухни-│    Г-0,0   │   2,0│  0,5│   1,2│  0,3│150 <*> │     -    │      -    │

│столовые        │            │      │     │      │     │        │          │           │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│4. Детские      │    Г-0,0   │   2,5│  0,7│   -  │  -  │200 <*> │     -    │      -    │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│5. Кабинеты,    │    Г-0,0   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│300 <*> │     -    │      -    │

│библиотеки      │            │      │     │      │     │        │          │           │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│6. Внутриквар-  │    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │ 50 <*> │     -    │      -    │

│тирные коридоры,│            │      │     │      │     │        │          │           │

│холлы           │            │      │     │      │     │        │          │           │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│7. Кладовые,    │    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │ 30 <*> │     -    │      -    │

│подсобные       │            │      │     │      │     │        │          │           │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│8. Гардеробные  │    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │ 75 <*> │     -    │      -    │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│9. Сауна, разде-│    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │100 <*> │     -    │      -    │

│валки           │            │      │     │      │     │        │          │           │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│10. Бассейн     │    Г-0,0   │   2,0│  0,5│   1,2│  0,3│100 <*> │    60 <*>│     20 <*>│

│                │Г - поверх- │      │     │      │     │        │          │           │

│                │ность воды  │      │     │      │     │        │          │           │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│11. Тренажерный │    Г-0,0   │   -  │  -  │   1,2│  0,3│150 <*> │    60 <*>│     20 <*>│

│зал             │            │      │     │      │     │        │          │           │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│12. Биллиардная │    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │300 <*> │    40 <*>│     20 <*>│

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│13. Ванные ком- │    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │ 50 <*> │     -    │      -    │

│наты, уборные,  │            │      │     │      │     │        │          │           │

│санузлы, душевые│            │      │     │      │     │        │          │           │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────────┴──────────┴───────────┤

│                                Общедомовые помещения                                  │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬────────┬──────────┬───────────┤

│14. Помещение   │    Г-0,0   │   2,0│  0,5│   1,2│  0,3│150     │    60    │     20    │

│консьержа       │            │      │     │      │     │        │          │           │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│15. Лестницы    │    Г-0,0   │   -  │  -  │   0,1│  0,1│ 20     │     -    │      -    │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│16. Поэтажные   │    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │ 20     │     -    │      -    │

│внеквартирные   │            │      │     │      │     │        │          │           │

│коридоры, вес-  │            │      │     │      │     │        │          │           │

│тибюли, лифто-  │            │      │     │      │     │        │          │           │

│вые холлы       │            │      │     │      │     │        │          │           │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│17. Колясочные, │    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │ 20     │     -    │      -    │

│велосипедные    │            │      │     │      │     │        │          │           │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│18. Тепловые    │    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │ 20     │     -    │      -    │

│пункты, насос-  │            │      │     │      │     │        │          │           │

│ные, электрощи- │            │      │     │      │     │        │          │           │

│товые, машинные │            │      │     │      │     │        │          │           │

│помещения лиф-  │            │      │     │      │     │        │          │           │

│тов, венткамеры │            │      │     │      │     │        │          │           │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│19. Основные    │            │      │     │      │     │        │          │           │

│проходы техни-  │            │      │     │      │     │        │          │           │

│ческих этажей,  │            │      │     │      │     │        │          │           │

│подполий, под-  │            │      │     │      │     │        │          │           │

│валов, чердаков │    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │ 20     │     -    │      -    │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼───────────┤

│20. Шахты лифтов│Пол приямка │   -  │  -  │   -  │  -  │  5 <**>│     -    │      -    │

└────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────────┴──────────┴───────────┘

--------------------------------

Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований.

<*> В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми.

<**> Норма дана для ламп накаливания.

Таблица 2

Нормируемые показатели

естественного, искусственного и совмещенного освещения

основных помещений общественного здания, а также

сопутствующих им производственных помещений

┌────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────────────────────┐

│   Помещения    │Рабочая по- │Естественное│Совмещенное │      Искусственное освещение     │

│                │верхность и │ освещение  │ освещение  │                                  │

│                │плоскость   ├────────────┼────────────┤                                  │

│                │нормирования│ КЕО е , %  │ КЕО е , %  │                                  │

│                │КЕО и осве- │      н     │      н     │                                  │

│                │щенности    ├──────┬─────┼──────┬─────┼──────────────────┬───────┬───────┤

│                │(Г - гори-  │при   │при  │при   │при  │ освещенность, лк │показа-│коэффи-│

│                │зонтальная, │верх- │боко-│верх- │боко-├────────────┬─────┤тель   │циент  │

│                │В - верти-  │нем   │вом  │нем   │вом  │при комбини-│при  │диском-│пульса-│

│                │кальная) и  │или   │осве-│или   │осве-│рованном ос-│общем│форта, │ции ос-│

│                │высота плос-│ком-  │щении│ком-  │щении│вещении     │осве-│M, не  │вещен- │

│                │кости над   │бини- │     │бини- │     ├─────┬──────┤щении│более  │ности, │

│                │полом, м    │рован-│     │рован-│     │всего│от об-│     │       │Кп, %, │

│                │            │ном   │     │ном   │     │     │щего  │     │       │не бо- │

│                │            │осве- │     │осве- │     │     │      │     │       │лее    │

│                │            │щении │     │щении │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│        1       │      2     │   3  │  4  │   5  │  6  │  7  │   8  │  9  │   10  │   11  │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│                                 Административные здания                                  │

│                     (министерства, ведомства, комитеты, префектуры,                      │

│                  муниципалитеты управления, конструкторские и проектные                  │

│                 организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.)                 │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│1.     Кабинеты,│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  400│   200│  300│     40│     15│

│рабочие комнаты,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│офисы,          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│представительст-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ва              │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│2.     Проектные│    Г-0,8   │   4,0│  1,5│   2,4│  0,9│  600│   400│  500│     40│     10│

│залы и   комнаты│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│конструкторские,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│чертежные бюро  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│3.  Машинописные│    Г-0,8   │   3,5│  1,2│   2,1│  0,7│  500│   300│  400│     40│     10│

│бюро            │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│4. Помещения для│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  400│   200│  300│     40│     15│

│посетителей,    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│экспедиции      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│5.     Читальные│    Г-0,8   │   3,5│  1,2│   2,1│  0,7│  500│   300│  400│     40│     15│

│залы            │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│6.     Помещения│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  400│   200│  300│     40│     15│

│записи         и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│регистрации     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│читателей,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│тематических    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│выставок,  новых│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│поступлений     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│7.  Читательские│Фронт карто-│   2,5│  0,7│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│каталоги        │чек: В-1,0  │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│8.   Лингафонные│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│кабинеты        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│9. Книгохрани-  │  Стеллажи: │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│лища,    архивы,│    В-1,0   │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│фонды  открытого│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│доступа         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│10. Переплетно- │    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│брошюровочные   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│помещения       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│11.    Помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  300│     40│     15│

│для             │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ксерокопирования│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│12.    Макетные,│    Г-0,8   │   -  │  -  │   3,0│  1,2│  750│   200│  300│     40│  15/20│

│столярные,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ремонтные       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│мастерские      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│13.    Помещения│    Г-0,8   │   3,5│  1,2│   2,1│  0,7│  500│   300│  400│     15│     10│

│для работы     с│    Экран   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│   -   │   -   │

│дисплеями      и│  монитора: │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│видеотерминала- │    В-1,2   │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ми, залы ЭВМ    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│14. Конференц-  │    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

│залы, залы засе-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│даний           │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│15.      Кулуары│    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  150│   -   │   -   │

│(фойе)          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│16.  Лаборатории│    Г-0,8   │   3,5│  1,2│   2,1│  0,7│  500│   300│  400│     40│     10│

│органической   и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│неорганической  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│химии,          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│препараторские  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│17. Аналитичес- │    Г-0,8   │   4,0│  1,5│   2,4│  0,9│  600│   400│  500│     40│     10│

│кие лаборатории │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│                │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│18.     Весовые,│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  400│   400│  200│     40│     15│

│термостатные    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│19.  Лаборатории│    Г-0,8   │   3,5│  1,2│   2,1│  0,7│  500│   300│  400│     40│     10│

│научно-техничес-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кие       (кроме│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│медицинских     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│учреждений):    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│термические,    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│физические,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│спектрографичес-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кие, стиломет-  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│рические, фото- │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│метрические,    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│микроскопные,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│рентгеновские,  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│рентгенострук-  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│турного анализа,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│механические,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│радиоизмеритель-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ные, электронных│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│устройств       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│20. Фотокомнаты,│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

│дистилляторные  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│21. Архивы проб,│    В-1,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  100│     60│     20│

│хранение        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│реактивов       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│22. Моечные     │    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│                             Банковские и страховые учреждения                            │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│23. Операционный│    Г-0,8   │   3,5│  1,2│   2,1│  0,7│  500│   300│  400│     15│     10│

│зал,   кредитная│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│группа, кассовый│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│зал,   помещения│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│пересчета денег │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│24.    Помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  300│     40│     15│

│отдела          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│инкассации,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│инкассаторная   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│25. Предкладо-  │    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

│вая, кладовая   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ценностей,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│депозитарий     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│26.   Серверная,│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  400│     40│     10│

│помещения       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│межбанковских   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│электронных     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│расчетов,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│электронная     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│почта, помещения│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│аппаратуры      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│криптозащиты    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│27.    Помещение│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

│вводно-кабельно-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│го оборудования │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│28.    Помещение│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  2,1│  0,7│   500│  300│   -   │     10│

│алфавитно-цифро-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│вых   печатающих│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│устройств,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кабины          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│персонализации  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│29.      Комната│    Г-0,8   │   -  │  -  │   2,1│  0,7│  -  │   -  │  400│     40│     10│

│изготовления,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│обработки      и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│хранения        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│идентификацион- │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ных        карт,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│помещения       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│процессингового │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│центра        по│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│пластиковым     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│карточкам       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│30.    Помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  300│     40│     15│

│для обслуживания│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│физических лиц  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│31.    Помещение│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  150│     60│     20│

│сейфовой        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│32.    Смотровой│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│коридор         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│                    Учреждения общего образования, начального, среднего                   │

│                             и высшего специального образования                           │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│33.     Классные│  Рабочие   │   4,0│  1,5│   2,1│  1,3│  -  │   -  │  300│     40│     10│

│комнаты,        │  столы и   │      │     │      │     │     │      │(500)│       │       │

│кабинеты,       │  парты:    │      │     │      │     │     │      │<**> │       │       │

│аудитории       │    Г-0,8   │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│общеобразова-   │  Середина  │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  500│   -   │     10│

│тельных    школ,│   доски:   │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│школ-интернатов,│   В-1,5 <*>│      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│средне-специаль-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ных            и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│профессионально-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│технических     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│учреждений,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лаборатории,    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│учебные кабинеты│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│физики,   химии,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│биологии       и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│прочие          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│34.   Аудитории,│    Г-0,8   │   3,5│  1,2│   2,1│  0,7│  -  │   -  │  400│     40│     10│

│учебные         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кабинеты,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лаборатории    в│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│техникумах     и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│высших   учебных│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│заведениях      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│35.     Кабинеты│    Г-0,8   │   3,5│  1,2│   2,1│  0,7│  500│   300│  400│     15│     10│

│информатики    и│    Экран   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│   -   │   -   │

│вычислительной  │  дисплея:  │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│техники         │    В-1     │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│36.      Учебные│    Г-0,8   │   4,0│  1,5│   2,1│  1,3│  -  │   -  │  500│     40│     10│

│кабинеты        │  Рабочие,  │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  500│     40│     10│

│технического    │ чертежные  │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│черчения       и│   доски,   │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│рисования       │  рабочие   │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│                │   столы    │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│37. Лаборантские│    Г-0,8   │   3,5│  1,2│   2,1│  0,7│  500│   300│  400│     15│     10│

│при      учебных│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кабинетах       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│38.   Мастерские│  Верстаки, │   -  │  -  │   3,0│  1,2│ 1000│   200│  300│     40│     15│

│по     обработке│  рабочие   │      │     │      │     │     │      │(500)│       │       │

│металлов       и│   столы,   │      │     │      │     │     │      │<**> │       │       │

│древесины       │    Г-0,8   │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│39. Инструмен-  │    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│тальная, комната│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│мастера-инструк-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│тора            │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│40.     Кабинеты│    Г-0,8   │   4,0│  1,5│   2,1│  1,3│  -  │   -  │  400│     40│     10│

│обслуживающих   │            │      │     │      │     │     │      │(600)│       │       │

│видов труда     │            │      │     │      │     │     │      │<**> │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│41.   Спортивные│    Г-0,0   │   2,5│  0,7│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│залы            │    В-2,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│                │   с обеих  │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│                │  сторон на │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│                │ продольной │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│                │     оси    │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│                │  помещения │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│42.   Снарядные,│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   50│   -   │   -   │

│инвентарные,    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│хозяйственные   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кладовые        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│43.       Крытые│Г-поверх-   │   2,0│  0,5│   1,2│  0,3│  -  │   -  │  150│     60│     20│

│бассейны        │ность воды  │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│                │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│44.      Актовые│    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     75│   -   │

│залы,           │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│киноаудитории   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│45.      Эстрады│    В-1,5   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  300│   -   │   -   │

│актовых залов   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│46. Кабинеты   и│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│комнаты         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│преподавателей  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│47. Рекреации   │    Г-0,0   │   2,0│  0,5│   1,2│  0,3│  -  │   -  │  150│     90│   -   │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│                              Учреждения досугового назначения                            │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│48.         Залы│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  400│     40│     10│

│многоцелевого   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│назначения      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│49.   Зрительные│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  300│     60│   -   │

│залы    театров,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│концертные залы │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│50.   Зрительные│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     90│   -   │

│залы     клубов,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│клуб-гостиная,  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│помещение    для│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│досуговых       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│занятий,        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│собраний,   фойе│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│театров         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│51.    Помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  300│     40│     15│

│игровых         │    В-1,5   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  150│   -   │   -   │

│автоматов,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│настольных игр  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│52. Биллиардная │    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  300│     40│     15│

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│53.          Зал│    Экран:  │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│компьютерных игр│    В-1,2;  │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  150│   -   │   -   │

│                │    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│54.   Видеокомп-│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  150│     90│   -   │

│лекс  (видеозал,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│видеокафе)      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│55.  Выставочные│    Г-0,8   │   2,5│  0,7│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     90│   -   │

│залы            │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│56.   Зрительные│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│     90│   -   │

│залы кинотеатров│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│57.         Фойе│    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  150│     90│   -   │

│кинотеатров,    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│клубов          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│58.      Комнаты│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     60│     20│

│кружков        и│            │      │     │      │     │     │      │(500)│       │       │

│музыкальные     │            │      │     │      │     │     │      │<**> │       │       │

│классы          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│59.       Кино-,│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  150│     60│     20│

│звуко-         и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│светоаппаратные │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│                               Детские дошкольные учреждения                              │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│60. Приемные    │    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     25│     15│

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│61. Раздевальные│    Г-0,0   │   2,5│  0,7│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│62.   Групповые,│    Г-0,0   │   4,0│  1,5│   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     15│     10│

│игровые,        │            │      │     │      │     │     │      │(400)│       │       │

│столовые,       │            │      │     │      │     │     │      │<**> │       │       │

│комнаты         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│музыкальных    и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│гимнастических  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│занятий         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│63. Спальные    │    Г-0,0   │   2,0│  0,5│   -  │  -  │  -  │   -  │   75│     25│     15│

│                │            │      │     │      │     │     │      │(150)│       │       │

│                │            │      │     │      │     │     │      │<**> │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│64.   Изоляторы,│    Г-0,0   │   2,0│  0,5│   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     25│     15│

│комнаты      для│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│заболевших детей│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│                                   Санатории, дома отдыха                                 │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│65.      Палаты,│    Г-0,0   │   2,0│  0,5│   -  │  -  │  -  │   -  │  100│     25│     15│

│спальные комнаты│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│                          Физкультурно-оздоровительные учреждения                         │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│66.         Залы│    Г-0,0   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│спортивных игр  │    В-2,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│                │   с обеих  │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│                │  сторон на │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│                │ продольной │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│                │     оси    │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│                │  помещения │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│67.         Залы│    Г-0,0   │   2,5│  0,7│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│аэробики,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│гимнастики,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│борьбы          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│68. Кегельбан   │    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│69. Зал бассейна│Г - поверх- │   2,0│  0,5│   1,2│  0,3│  -  │   -  │  150│     60│     20│

│                │ность воды  │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│                │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│                               Предприятия общественного питания                          │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│70.    Обеденные│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

│залы ресторанов,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кафе,     баров,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│столовых        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│буфетов,        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│закусочных      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│71. Раздаточные │    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  300│     60│     20│

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│72.     Горячие,│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,2│  0,3│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│холодные,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│доготовочные,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│заготовочные    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│цехи            │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│73.      Моечные│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│посуды          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│74. Кондитерские│    Г-0,8   │   -  │  -  │   2,4│  0,9│  -  │   -  │  300│     40│     20│

│цехи,  помещения│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│для       мучных│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│изделий         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│75. Изготовление│    Г-0,8   │   -  │  -  │   2,4│  0,9│  -  │   -  │  400│     40│     20│

│шоколада       и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│конфет          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│76. Производство│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     20│

│мороженого,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│напитков        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│77.   Подготовка│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│продуктов,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│упаковка готовой│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│продукции,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│комплектация    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│заказов         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│78. Загрузочные,│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│кладовые        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│                                            Магазины                                      │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│79.     Торговые│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  500│     40│     10│

│залы            │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│супермаркетов   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│80.     Торговые│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  300│     40│     15│

│залы   магазинов│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│без самообслужи-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│вания:          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│продовольствен- │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ных,    книжных,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│готового платья,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│белья,    обуви,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│тканей,  меховых│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│изделий,        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│головных уборов,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│парфюмерных,    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│галантерейных,  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ювелирных,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│электро-,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│радиотоваров,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│игрушек        и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│канцтоваров     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│81.     Торговые│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  400│     40│     10│

│залы            │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│продовольствен- │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ных магазинов  и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│магазинов       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│самообслуживания│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│82.     Торговые│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│   -   │

│залы  магазинов:│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│посудных,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│мебельных,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│спорттоваров,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│стройматериалов │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│83.  Примерочные│    В-1,5   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  300│   -   │     15│

│кабины          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│84.         Залы│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  300│     60│   -   │

│демонстрации    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│новых товаров   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│85.       Отделы│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

│заказов,    бюро│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│обслуживания    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│86.    Помещения│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│для   подготовки│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│товаров        к│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│продаже:        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│а)  разрубочные,│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│фасовочные,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│комплектовочные │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│отдела заказов  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│б)     помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│нарезки  тканей,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│гладильные,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│мастерские      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│магазинов,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│радио-,         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│электротоваров  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│87.    Помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│главных касс    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│88.   Мастерские│    Г-0,8   │   -  │  -  │   2,1│  0,7│  500│   300│  400│     40│     10│

│подгонки        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│готового платья │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│89. Рекламно-де-│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,8│  0,6│  400│   200│  300│     40│     15│

│корационные     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│мастерские,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│мастерские      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ремонта         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│оборудования   и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│инвентаря,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│помещения       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│бракеров        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│                        Предприятия бытового обслуживания населения                       │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│90. Бани:       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│а) ожидальные-  │    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  150│     90│   -   │

│остывочные      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│б) раздевальные,│    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│моечные,        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│душевые,        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│парильные       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│в) бассейны     │    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  100│   -   │   -   │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│91.  Парикмахер-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ские:           │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│а)      мужской,│    Г-0,8   │   -  │  -  │   2,1│  0,7│  500│   300│  400│     40│     10│

│женский залы    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│б) косметический│    Г-0,8   │   -  │  -  │   2,4│  0,9│  600│   400│  500│     40│     10│

│кабинет         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│92. Фотографии: │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│а) прием       и│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│выдача заказов  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│б) съемочный зал│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  100│   -   │     20│

│фотоателье      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│в)   фотолабора-│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

│тории, помещения│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│приготовления   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│растворов      и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│регенерации     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│серебра         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│г) помещения для│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │ 1000│   200│  -  │     40│  15/20│

│ретуши          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│93. Прачечные:  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│а) прием       и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│выдача белья:   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│- прием        с│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│меткой,    учет,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│выдача          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│- хранение      │    В-1,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│белья           │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│б)    стиральные│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│отделения:      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│-        стирка,│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     40│     20│

│приготовление   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│растворов       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│-       хранение│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   50│   -   │   -   │

│стиральных      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│материалов      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│в) сушильно-гла-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│дильные         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│отделения:      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│- механические  │    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,8│  0,6│  -  │   -  │  200│     40│     20│

│- ручные        │    Г-0,8   │   -  │  -  │   2,4│  0,9│  -  │   -  │  300│     40│     20│

│г)      упаковка│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,8│  0,6│  -  │   -  │  200│     40│     20│

│белья           │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│д) починка белья│    Г-0,8   │   -  │  -  │   4,2│  1,5│ 2000│   750│  750│     20│     20│

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│94.    Прачечные│    Г-0,0   │   -  │  -  │   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│самообслуживания│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│95.       Ателье│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│химчистки       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│одежды:         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│а) прием       и│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│выдача одежды   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│б)     помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,8│  0,6│  -  │   -  │  200│     40│     20│

│химчистки       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│в)     выведение│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │ 2000│   200│  500│     40│     20│

│пятен           │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│г)      хранение│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   50│   -   │   -   │

│химикатов       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│96.       Ателье│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│пошива и ремонта│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│одежды         и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│трикотажных     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│изделий:        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│а)    пошивочные│    Г-0,8   │   -  │  -  │   4,2│  1,5│ 2000│   750│  750│     20│     20│

│цехи            │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│б)     закройные│    Г-0,8   │   -  │  -  │   4,2│  1,5│  -  │   -  │  750│     20│     10│

│отделения       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│в)     отделения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   4,2│  1,5│ 2000│   750│  750│     20│     20│

│ремонта одежды  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│г)     отделения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   2,4│  0,9│  -  │   -  │  300│     40│     20│

│подготовки      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│прикладных      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│материалов      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│д)     отделения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   4,2│  1,5│  -  │   -  │  500│     20│     20│

│ручной         и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│машинной вязки  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│е)      утюжные,│    Г-0,8   │   -  │  -  │   2,4│  0,9│  -  │   -  │  300│     40│     20│

│декатировочные  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│97.       Пункты│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│проката:        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│а) помещения для│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│посетителей     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│б) кладовые     │    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  150│   -   │   -   │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│98.    Ремонтные│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│мастерские:     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│а)  изготовление│    Г-0,8   │   -  │  -  │   4,2│  1,5│ 2000│   750│  750│     20│     20│

│и         ремонт│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│головных уборов,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│скорняжные      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│работы          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│б) ремонт обуви,│    Г-0,8   │   -  │  -  │   3,0│  1,2│ 2000│   750│  -  │     40│     20│

│галантереи      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│металлоизделий, │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│изделий       из│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│пластмассы,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│бытовых         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│электроприборов │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│в) ремонт часов,│    Г-0,8   │   -  │  -  │   4,2│  1,5│ 3000│   300│  -  │     20│     20│

│ювелирные      и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│граверные       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│работы          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│г) ремонт фото-,│    Г-0,8   │   -  │  -  │   4,2│  1,5│ 2000│   200│  -  │     20│     20│

│кино-, радио-  и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│телеаппаратуры  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│99.       Студия│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│звукозаписи:    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│а) помещения для│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

│записи         и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│прослушивания   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│б) фонотеки     │    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│   -   │   -   │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│                                         Гостиницы                                        │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│100.        Бюро│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│обслуживания,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│гостиные        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│101.   Помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│дежурного       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│обслуживающего  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│персонала       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│102. Номера     │    Г-0,0   │   2,0│  0,5│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  150│   -   │     20│

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│                    Учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники,                    │

│        хосписы, медицинские центры, аптеки, центры санитарно-эпидемиологической          │

│         службы, станции скорой и неотложной медицинской помощи, молочные кухни)          │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения                    │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│103.  Операцион-│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  400│     40│     10│

│ная,   помещения│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│гипотермии      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│104.    Родовая,│    Г-0,8   │   4,0│  1,5│   2,4│  0,9│  -  │   -  │  500│     40│     10│

│диализационная, │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│реанимационные  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│залы,           │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│перевязочные    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│105.     Кабинет│    Г-0,8   │   4,0│  1,5│   2,4│  0,9│  -  │   -  │  500│     40│     10│

│ангиографии     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│106.    Предопе-│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│рационная       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│107.   Монтажные│    Г-0,8   │   -  │  -  │   4,2│  1,5│  -  │   -  │  400│     20│     10│

│аппаратов       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│искусственного  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кровообращения, │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│искусственной   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│почки и т.д.    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│108.   Помещение│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     40│     20│

│хранения крови  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│109.   Помещение│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│хранения       и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│приготовления   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│гипса           │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│Кабинеты врачей                                                                           │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│110.    Кабинеты│    Г-0,8   │   4,0│  1,5│   2,4│  0,9│  -  │   -  │  500│     40│     10│

│хирургов,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│акушеров,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│гинекологов,    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│травматологов,  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│педиатров,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│инфекционистов, │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│дерматологов,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│аллергологов,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│стоматологов;   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│смотровые,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│приемно-смотро- │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│вые боксы       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│111.    Кабинеты│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│врачей         в│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│амбулаторно-по- │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ликлинических   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│учреждениях,  не│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│приведенные выше│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│112.      Темные│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   20│   -   │     10│

│комнаты         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│офтальмологов   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│Отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения                         │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│113.    Кабинеты│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│функциональной  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│диагностики,    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│эндоскопические │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кабинеты        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│114.    Фотарии,│    Г-0,8   │   2,5│  0,7│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│кабинеты        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│физиотерапии,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│массажа,        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лечебной        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│физкультуры     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│115. Кабинеты:  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│а)  рентгено-   │    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

│бронхоскопии   и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лапароскопии    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│б) гидротерапии,│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

│лечебные  ванны,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│душевые залы    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│в) трудотерапии │    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│г) для   лечения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   50│   -   │   -   │

│сном            │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│116.   Помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│подготовки      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│парафина,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│озокерита,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│обработки       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│прокладок,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│стирки и   сушки│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│простыней,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│холстов,        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│брезентов,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│регенерации     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│грязи           │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│Рентгеновское отделение                                                                   │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│117.   Рентгено-│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   50│   -   │   -   │

│диагностический │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кабинет         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│118.    Кабинеты│    Г-0,8   │   2,5│  0,7│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│флюорографии,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│рентгеновских   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│снимков         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│119.    Кабинеты│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│для раздевания  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│Радиологическое отделение                                                                 │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│120.   Радиомет-│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│рическая,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│дозиметрическая,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кабинеты терапии│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│излучениями     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│высоких энергий,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│сканнерная      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│121.      Кабина│    Г-0,8   │   3,5│  1,2│   2,1│  0,7│  -  │   -  │  400│     40│     10│

│гамма-терапии   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│122.   Конденса-│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│торная          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│123.   Хранилище│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  150│     40│     20│

│радиоактивных   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│веществ         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│124.   Помещение│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│хранения        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│радиоактивных   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│выделений      и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│выдержки        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│радиоактивных   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│отходов         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│Палаты                                                                                    │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│125.     Палаты:│    Г-0,0   │   3,0│  1,0│   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     25│     15│

│детских         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│отделений,   для│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│новорожденных;  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│интенсивной     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│терапии,        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│послеоперацион- │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ные,      палаты│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│матери и ребенка│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│126.      Прочие│    Г-0,0   │   2,0│  0,5│   -  │  -  │  -  │   -  │  100│     25│     15│

│палаты и спальни│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│127.    Приемные│    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  100│     25│     15│

│фильтры и боксы │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│Лаборатории медицинских учреждений                                                        │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│128.   Помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

│приема, выдачи и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│регистрации     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│анализов        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│129. Лаборатории│    Г-0,8   │   4,0│  1,5│   2,4│  0,9│  -  │   -  │  500│     40│     10│

│проведения      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│анализов,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кабинеты        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│серологических  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│исследований,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│колориметричес- │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кие             │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│130. Препаратор-│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│ские,           │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лаборантские    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│общеклинических,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│гематологичес-  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ких,            │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│биохимических,  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│бактериологичес-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ких,            │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│гистологических │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│и цитологических│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лабораторий,    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кабинеты  взятия│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│проб,           │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│цитологических  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│исследований,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│коагулографии,  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│фотометрии      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│весовая,        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│термостатная,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│средоварная,    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│помещение    для│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│окраски    проб,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│центрифужная    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│131.     Комната│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  100│   -   │   -   │

│хранения        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│реактивов      и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лаборантской    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│посуды          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│132. Кабинеты  с│    Г-0,8   │   2,5│  0,7│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│кабинами        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│зондирования   и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│взятия          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│желудочного сока│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│133.  Стеклодув-│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  200│     40│     20│

│ная             │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│134.   Помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   4,2│  1,5│ 2000│   200│  500│     20│     10│

│зубных техников,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│гипсовые,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│полимеризацион- │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ные             │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│Аптеки                                                                                    │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│135. Площадь для│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│посетителей    в│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│зале            │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│обслуживания    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│136. Рецептурный│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│отдел,    отделы│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ручной  продажи,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│оптики,  готовых│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лекарственных   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│средств         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│137.   Ассистен-│    Г-0,8   │   -  │  -  │   2,4│  0,9│  600│   400│  500│     40│     10│

│тская,          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│асептическая,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│аналитическая,  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│фасовочная,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│заготовочная    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│концентратов   и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│полуфабрикатов, │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│контрольно-мар- │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кировочная      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│138.  Стерилиза-│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  200│     40│     20│

│ционная, моечная│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│139.   Помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  100│   -   │   -   │

│хранения        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лекарственных  и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│перевязочных    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│средств, посуды │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│140.   Помещение│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│хранения кислот,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│дезинфекционных │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│средств, горючих│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│и   легковоспла-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│меняющихся      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│жидкостей       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│141.    Кладовая│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   50│   -   │   -   │

│тары            │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения                                    │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│142.  Стерилиза-│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     40│     20│

│ционная-авток-  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лавная,  помеще-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ние   приема   и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│хранения   мате-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│риалов          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│143.   Помещение│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  200│     40│     20│

│подготовки      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│инструментов    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│144.   Помещение│    Г-0,8   │   -  │  -  │   3,0│  1,2│  750│   200│  300│     40│     15│

│ремонта        и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│заточки         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│инструментов    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│145.   Помещение│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│дезинфекционных │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│камер           │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│146.   Помещение│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   50│   -   │   -   │

│для     хранения│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│дезинфекционных │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│средств         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│Патолого-анатомическое отделение                                                          │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│147. Секционная │    Г-0,8   │   3,5│  1,2│   2,1│  0,7│  -  │   -  │  400│     40│     10│

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│148.  Предсекци-│    Г-0,8   │   2,5│  0,7│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│онная,    фикса-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ционная         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│149.   Помещение│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

│для     одевания│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│трупов, траурный│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│зал             │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│150.   Помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   50│   -   │   -   │

│хранения трупов,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│похоронных      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│принадлежностей │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│Санитарно-эпидемиологические центры и дезинфекционные станции                             │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│151.  Диспетчер-│    Г-0,8   │   2,5│  0,7│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│ские,  помещения│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│хранения       и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│выдачи   готовых│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│приманок,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│фасовочные,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│выдачи          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│дезинфекционных │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│средств        и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│бактерийных     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│препаратов      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│152.   Помещение│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  100│     60│     20│

│хранения        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│биологических,  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лечебных,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│диагностических │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│препаратов,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│реактивов,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│дезинфицирующих │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│средств, кислот │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│153.   Помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  100│   -   │   -   │

│хранения        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│дезинфекционной │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│аппаратуры,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│инвентаря, белья│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│154.     Комнаты│    Г-0,8   │   3,5│  1,2│   2,1│  0,7│  -  │   -  │  400│     40│     10│

│гельминтологов, │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│этномологов,    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│вирусологов,    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│бактериологов,  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лаборантские,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│химические,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│биохимические   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лаборатории,    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│серологические, │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│боксы,          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│препараторские  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│155.    Радиоло-│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│гические,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│радиохимические,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│помещения       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│спектроскопии  и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│полярографии,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лаборатории     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│акустики,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│вибрации,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│электромагнитных│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│полей,          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│физиологии      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│труда,          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│средоварочные  с│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│боксами,        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│термитные       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│156. Моечные    │    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     20│

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│157.   Помещения│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│взятия проб     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│158.       Боксы│    Г-0,8   │   4,0│  1,5│   2,4│  0,9│  -  │   -  │  500│     40│     10│

│серологических  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│исследований    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│особо    опасных│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│инфекций        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│159.     Комнаты│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│зоопаразитологов│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│160. Биопробная,│    Г-0,8   │   2,5│  0,7│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│помещения       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│хранения        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│питательных     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│сред, предбоксы │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│161.   Помещения│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  200│     40│     20│

│дезкамер,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│стерильные цехи │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│162.   Помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│сжигания  трупов│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│животных       и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│отходов         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│Виварий                                                                                   │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│163.   Помещения│    Г-0,8   │   3,5│  1,2│   2,1│  0,7│  -  │   -  │  400│     40│     10│

│для   содержания│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│животных        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│Станции скорой и неотложной медицинской помощи                                            │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│164.  Диспетчер-│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│ская            │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│165.   Помещение│    Г-0,8   │   2,5│  0,7│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│радиопоста      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│166.   Помещение│  Стеллажи, │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│хранения  ящиков│    В-1,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│выездных бригад │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│167.   Помещения│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

│текущего  запаса│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│медикаментов    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│168.     Комната│    Г-0,8   │   2,5│  0,7│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│выездных бригад │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│Молочные кухни, раздаточные пункты                                                        │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│169.   Помещения│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│фильтрации     и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│разлива         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│170. Остывочная │    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  100│     60│     20│

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│171.   Помещения│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│приготовления  и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│фасовки         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│продуктов       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│172. Прием     и│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

│хранение посуды,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│раздаточная     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│Прочие помещения лечебных учреждений                                                      │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│173.   Процедур-│    Г-0,8   │   4,0│  1,5│   2,4│  0,9│  -  │   -  │  500│     40│     10│

│ная,            │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│манипуляционная │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│174.   Кабинеты,│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│посты           │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│медицинских     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│сестер          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│175.     Комнаты│    Г-0,8   │   2,5│  0,7│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│дневного        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│пребывания,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│бесед с  врачом,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│кормления детей │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│176.  Аппаратная│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  200│     60│     20│

│(пульт          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│управления)     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│рентгеновских,  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│радиологических │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│и         прочих│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│отделений,      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│помещения мытья,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│стерилизации,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│сортировки     и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│хранения,       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│бельевые        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│177. Регистрату-│    Г-0,8   │   -  │  -  │   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│ра              │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│178.    Коридоры│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  150│     90│   -   │

│медицинских     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│учреждений      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│179. Помещения и│    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│места   хранения│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│переносной      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│аппаратуры,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│каталог         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│180. Веранды    │    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  100│     25│     15│

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│                                             Вокзалы                                      │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│181.        Залы│    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  300│     60│   -   │

│ожидания        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│182.  Операцион-│    Г-0,8   │   3,0│  1,0│   1,8│  0,6│  -  │   -  │  300│     40│     15│

│ные,    кассовые│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│залы,   билетные│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│багажные  кассы,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│отделение связи,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│операторская,   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│диспетчерская   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│183.    Вычисли-│    Г-0,8   │   3,5│  1,2│   2,1│  0,7│  500│   300│  400│     15│     10│

│тельный центр   │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│                │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│184.   Распреде-│    Г-0,0   │      │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  150│     90│   -   │

│лительные  залы,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│вестибюли       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│185.     Комнаты│    Г-0,8   │   2,5│  0,7│   1,5│  0,4│  -  │   -  │  200│     60│     20│

│матери         и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│ребенка,        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│длительного     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│пребывания      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│пассажиров      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┤

│                         Прочие вспомогательные здания и помещения                        │

├────────────────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬───────┤

│186.    Санитар-│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│но-бытовые      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│помещения:      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│а)   умывальные,│    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│уборные,        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│курительные     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│б)      душевые,│    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   50│   -   │   -   │

│гардеробные,    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│помещения сушки,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│обеспыливания  и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│обеззараживания │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│одежды и  обуви,│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│помещения       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│обогревания     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│работающих      │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│187. Вестибюли и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│гардеробные     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│уличной одежды: │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│а) в      вузах,│    Г-0,0   │   -  │  -  │   1,2│  0,3│  -  │   -  │  150│     90│   -   │

│школах,         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│общежитиях,     │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│гостиницах,  при│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│входах в крупные│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│общественные    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│здания          │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│б) в      прочих│    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│общественных    │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│зданиях         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│188. Лестницы:  │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│а)       главные│  Площадки, │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лестничные      │    пол,    │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│клетки, тамбуры │   ступени, │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│                │    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │  100│   -   │   -   │

│б)     остальные│  Площадки, │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лестничные      │    пол,    │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│клетки, тамбуры │   ступени, │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│                │    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  0,1│  -  │   -  │   50│   -   │   -   │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│189.    Лифтовые│    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│холлы           │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│190. Коридоры  и│            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│проходы:        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│а) главные      │    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  0,1│  -  │   -  │   75│   -   │   -   │

│б)     остальные│    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   50│   -   │   -   │

│коридоры        │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│191.    Машинные│    Г-0,8   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │   30│   -   │   -   │

│отделения       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│лифтов,         │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│помещения       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│фреоновых       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

│установок       │            │      │     │      │     │     │      │     │       │       │

├────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│192. Чердаки    │    Г-0,0   │   -  │  -  │   -  │  -  │  -  │   -  │    5│   -   │   -   │

│                │            │      │     │      │     │     │      │<***>│       │       │

└────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┘

--------------------------------

<*> Меловые доски следует применять только зеленого и светло-зеленого цвета.

<**> Оптимальный уровень освещенности.

<***> Освещенность дана для ламп накаливания.

Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований.