ТОИ Р-45-067-97

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ НА КАБЕЛЬНЫХ ОПОРАХ

Дата введения 1998-09-01

РАЗРАБОТАНА Государственным Комитетом Российской Федерации по связи и информатизации

СОГЛАСОВАНА ЦК профсоюза работников связи Российской Федерации письмо от 27.04.98 г. № 4-342

УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ Приказом Госкомсвязи России от 14.07.98 г. № 122

Кабельные опоры должны быть оборудованы кабельной площадкой, траверсами, ступенями, молниеотводом и заземлением. Выведенный на кабельную опору подземный кабель должен быть защищен от механических повреждений. Токоотводы (заземляющие спуски), не имеющие разрыва, должны быть закрыты по всей длине опоры деревянной рейкой (желобами) и располагаться на стороне опоры, противоположной стороне установки ступеней для поднятия на опору. Заземление кабельного ящика, несущего троса для подвески кабеля осуществляется подключением их к молниеотводу кабельной опоры.

Контрольный осмотр опор (независимо от проведения осмотра при ремонте) должен проводиться весной.

Технический персонал, обслуживающий линию, обязан в порядке текущего надзора систематически следить за состоянием опор и, в случае необходимости, немедленно принимать меры к их укреплению или замене.

1. Общие требования безопасности

1.1. К работам на кабельных опорах связи допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний по охране труда в соответствии с Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи.

1.2. Работы на кабельных опорах должны выполняться бригадой. Количественный состав бригады, в каждом конкретном случае определяется руководителем работ, имеющим право выдачи распоряжений и нарядов, но состоящей не менее чем из двух человек. Члены бригады должны иметь группу по электробезопасности не ниже III, а бригадир - не ниже IV. Работы могут выполняться по наряду, по распоряжению.

1.3. Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой и специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

1.4. При работе на кабельных опорах возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

1.4.1. Опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

1.4.2. Работа на высоте;

1.4.3. Работа с вредными веществами (полиэтилен, полихлорвинил, лаки и т.п.)

1.4.4. Опасность ожогов;

1.4.5. Возникновения пожара.

1.5. Работы на кабельных опорах запрещаются:

1.5.1. Во время грозы и ее приближении;

1.5.2. При скорости ветра выше 15 м/сек;

1.5.3. При снежных буранах, при песчаных бурях;

1.5.4. При температуре наружного воздуха ниже норм, установленных местными органами власти или другими документами для данной местности.

1.6. Работники, выполняющие работы на кабельных опорах, обязаны:

1.6.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.6.2. Выполнять только ту работу, которая определена должностной инструкцией.

1.6.3. Соблюдать меры пожарной безопасности.

1.6.4. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.6.5. В случае недомогания или травмирования известить своего непосредственного руководителя (бригадира).

1.6.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен немедленно известить непосредственного руководителя.

1.7. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканию определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работ

2.1. Подобрать, проверить и убедиться в исправности необходимого инструмента, приспособлений, средств защиты.

2.2. Надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты.

2.3. Поставить необходимые ограждения и предупредительные знаки.

2.4. Получить инструктаж при работах на особо опасных участках у руководителя работ (бригадира).

2.5. Перед началом работ руководитель (бригадир) обязан проверить надежность и прочность опор и не допускать подъем работников на ненадежные опоры, на опоры, имеющие наклон, до их укрепления и выравнивания.

2.6. Если опора оборудована молниеотводом, не защищенным рейкой, необходимо проверить на нем отсутствие напряжения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Работы на опоре, независимо от высоты подъема, проводятся при помощи предохранительного пояса, когтей и защитной каски.

3.2. Перед подъемом на опору необходимо проверить у пояса исправность карабина, целостность стяжных ремней и звеньев цепи, наличие чехла на цепи; у когтей проверить крепление серпа и стремени, исправность зубьев (шипов), ремней и застежек. Запрещается изменять размер когтей, сгибая или разгибая их. Сроки проверок когтей и предохранительного пояса - 1 раз в 6 месяцев.

3.3. При работе на опорах, пропитанных масляными антисептиками, необходимо пользоваться специальными брезентовыми костюмами.

3.4. Подъем на опору и работы на опоре должны производиться после закрепления на опоре цепью пояса и укрепления когтей в устойчивом положении.

3.5. При подъеме на деревянные опоры с железобетонными приставками следует применять приставные лестницы или автовышки.

3.6. Подниматься и работать на одной опоре одновременно двум работникам запрещается.

3.7. Поднявшись на опору, необходимо с помощью индикаторов напряжения убедиться в отсутствии на несущем тросе и кабеле постороннего напряжения сначала высоковольтным, а затем индикатором низкого напряжения. В случае обнаружения постороннего напряжения немедленно прекратить работу и доложить своему непосредственному руководителю.

3.8. При наличии на проводах, подходящих к кабельной опоре, напряжения дистанционного питания, испытание цепей должно производиться в диэлектрических перчатках и диэлектрических галошах. Ремонтные работы в кабельном ящике, устройствах кабельной связи, подвесном усилителе должны выполняться при снятом дистанционном питании.

3.9. Подачу инструмента и приспособлений работающему на высоте следует производить при помощи веревки и после того, как работник устойчиво и надежно укрепится на опоре. К середине веревки привязывают необходимые предметы, второй конец веревки находится в руках у стоящего внизу работника, который удерживает поднимаемые предметы от раскачивания.

3.10. Подъем кабельного ящика на опору в случаях, когда масса ящика превышает 15 кг, должен производиться с помощью блока. Ослабить удерживающую ящик веревку разрешается после того, как работник, устанавливающий ящик, надежно закрепит его на опоре.

3.11 . Паяльную лампу или разогретую кабельную массу на кабельную опору надо подавать в ведре. Вынимать лампу или чайник с кабельной массой из ведра разрешается в рукавицах, когда ведро надежно установлено на кабельной площадке.

3.12. При замене битых и надтреснутых изоляторов снимать их с крюков и штырей необходимо в рукавицах.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийных ситуаций или несчастных случаях необходимо:

4.1.1. Немедленно прекратить работу и известить руководителя работ (бригадира).

4.1.2. Вывести из опасной зоны персонал.

4.1.3. Под руководством руководителя работ принять меры по устранению причин, которые привели к аварии или несчастному случаю.

4.1.4. О пострадавших при авариях (травмированных) или подвергшихся внезапному заболеванию необходимо известить руководителя, сообщить в медпункт и принять меры по оказанию необходимой первой доврачебной помощи.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Убрать и привести в порядок рабочее место.

5.2. Закрыть наряд-допуск ( если работы проводились по наряду-допуску).

5.3. Убрать инструмент, средства защиты, приспособления, а при их неисправности, заменить.

5.4. Снять спецодежду, спецобувь и убрать их в специально отведенное место; вымыть руки с мылом, предварительно ополоснуть их 1% раствором уксусной кислоты, прополоскать водой рот, принять теплый душ.

5.5. Сообщить лицу, ответственному за производство работ, о всех недостатках, замеченных во время работы, и принять меры по их устранению.